新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年11月28日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13941811735 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	24

建筑概况

| 地理位置 | 辽宁-大连 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 39.00 |  |
| 东经 | 121.63 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 27600.31 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 97.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 22 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 辽宁-大连-大连（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -9.8 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙（剪力墙） | 外墙构造一 | 1.126 |
| 梁柱 | 梁柱构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.192 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 1169940 | 27600.31 | 42.39 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 26306.74 | 44.47 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 |  | 1001 | 便利店 | 55.93 | 18 | 8912 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8916 | 159.4 |
|  |  | 1002 | 简餐 | 158.69 | 18 | 12846 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12859 | 81.0 |
|  |  | 1005 | 餐厅 | 233.44 | 18 | 17395 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17407 | 74.6 |
|  |  | 1012 | 楼梯间 | 21.00 | 18 | 2850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2851 | 135.8 |
|  |  | 1014 | 简餐 | 151.29 | 18 | 8877 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8881 | 58.7 |
|  |  | 1015 | 楼梯间 | 18.57 | 18 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 8.4 |
|  |  | 1016 | 起居室 | 22.81 | 18 | 2301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2302 | 100.9 |
|  |  | 1018 | 起居室 | 8.52 | 18 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 115.6 |
|  |  | 1021 | 电梯间 | 5.32 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8.4 |
|  |  | 1023 | 健身房 | 208.01 | 18 | 12556 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12565 | 60.4 |
|  |  | 1031 | 便利店 | 167.70 | 18 | 10375 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10381 | 61.9 |
|  |  | 1062 | 起居室 | 12.53 | 18 | 1640 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 131.0 |
|  |  | 1063 | 楼梯间 | 19.87 | 18 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 82.6 |
|  |  | 1096 | ATM | 18.46 | 18 | 3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273 | 177.3 |
|  |  | 1100 | 起居室 | 3.46 | 18 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 83.7 |
|  |  | 1105 | 起居室 | 3.36 | 18 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 83.7 |
|  |  | 1106 | 楼梯间 | 21.78 | 18 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 81.4 |
|  |  | 1107 | 起居室 | 7.83 | 18 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 115.2 |
|  |  | 1108 | 起居室 | 3.01 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 239.6 |
|  |  | 1151 | 楼梯间 | 23.46 | 18 | 6257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6258 | 266.7 |
|  |  | 1163 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053 | 342.2 |
|  |  | 1164 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 266.9 |
|  |  | 1165 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 266.9 |
|  |  | 1166 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 266.9 |
|  |  | 1167 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 390.4 |
|  |  | 1185 | 房间 | 5.52 | 18 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 230.1 |
|  |  | 1186 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932 | 100.0 |
|  |  | 1187 | 强电间 | 5.52 | 18 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 227.7 |
|  |  | 1189 | 值班 | 51.00 | 18 | 6163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6165 | 120.9 |
|  |  | 1197 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471 | 129.2 |
|  |  | 1198 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 116.5 |
|  |  | 1199 | 送风 | 0.95 | 18 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 760.2 |
|  |  | 1205 | 办公 | 84.52 | 18 | 9037 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9042 | 107.0 |
|  |  | 1208 | 职工食堂 | 63.17 | 18 | 9037 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9040 | 143.1 |
|  |  | 1209 | 消防控制 | 39.80 | 18 | 6571 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6573 | 165.2 |
|  |  | 1210 | 厨房 | 34.33 | 18 | 4240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4243 | 123.6 |
|  | 合计 |  |  | 1529.43 |  | 145819 | 70 | 0 | 0 | 0 | 145889 | 95.4 |
| 2层 |  | 2003 | 展览厅 | 162.99 | 18 | 11717 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11725 | 71.9 |
|  |  | 2004 | 展览厅 | 170.22 | 18 | 13989 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13997 | 82.2 |
|  |  | 2009 | 楼梯间 | 19.46 | 18 | 3012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3013 | 154.8 |
|  |  | 2010 | 楼梯间 | 19.26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2011 | 走廊 | 22.81 | 18 | 2504 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2505 | 109.8 |
|  |  | 2013 | 走廊 | 35.14 | 18 | 3335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 94.9 |
|  |  | 2019 | 走廊 | 74.09 | 18 | 5174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 69.8 |
|  |  | 2020 | 电梯间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2022 | 报告厅 | 121.22 | 18 | 10999 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11008 | 90.8 |
|  |  | 2028 | 走廊 | 38.06 | 18 | 3574 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3576 | 93.9 |
|  |  | 2029 | 报告厅 | 76.04 | 18 | 6894 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6897 | 90.7 |
|  |  | 2033 | 展览厅 | 129.70 | 18 | 6483 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6489 | 50.0 |
|  |  | 2080 | 咖啡 | 231.86 | 18 | 21857 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21865 | 94.3 |
|  |  | 2101 | 楼梯间 | 21.70 | 18 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 67.8 |
|  |  | 2102 | 起居室 | 7.84 | 18 | 1005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 128.3 |
|  |  | 2120 | 门厅上空 | 171.58 | 18 | 10279 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10281 | 59.9 |
|  |  | 2121 | 冷饮 | 74.52 | 18 | 5688 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5691 | 76.4 |
|  |  | 2134 | 电梯间 | 4.23 | 18 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 33.5 |
|  |  | 2135 | 电梯间 | 4.19 | 18 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 33.5 |
|  |  | 2138 | 门厅上空 | 257.56 | 18 | 15829 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15834 | 61.5 |
|  |  | 2139 | 茶水间 | 8.28 | 18 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 33.5 |
|  |  | 2140 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 33.5 |
|  |  | 2141 | 起居室 | 8.06 | 18 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 33.5 |
|  |  | 2149 | 楼梯间 | 23.46 | 18 | 1070 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 45.6 |
|  |  | 2156 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2157 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2158 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2159 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2160 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2161 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 33.5 |
|  |  | 2162 | 办公 | 91.72 | 18 | 5096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5099 | 55.6 |
|  |  | 2170 | 起居室 | 39.00 | 18 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 33.5 |
|  |  | 2176 | 起居室 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2177 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2178 | 强电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2179 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 33.5 |
|  |  | 2190 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2191 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2192 | 送风 | 0.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2193 | 送风 | 0.97 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 33.5 |
|  |  | 2196 | 水井间 | 5.04 | 18 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 33.5 |
|  |  | 2203 | 办公 | 84.51 | 18 | 5265 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5270 | 62.4 |
|  |  | 2204 | 后勤会议 | 74.52 | 18 | 5774 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5779 | 77.5 |
|  |  | 2207 | 办公 | 97.44 | 18 | 5028 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5035 | 51.7 |
|  | 合计 |  |  | 2201.65 |  | 149349 | 80 | 0 | 0 | 0 | 149429 | 67.9 |
| 3层 |  | 3006 | 文创售卖 | 103.67 | 18 | 10692 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10698 | 103.2 |
|  |  | 3007 | 楼梯间 | 19.26 | 18 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 21.7 |
|  |  | 3008 | 起居室 | 22.99 | 18 | 3575 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3578 | 155.6 |
|  |  | 3017 | 电梯间 | 5.52 | 18 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 21.7 |
|  |  | 3032 | 文创售卖 | 118.98 | 18 | 10834 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10840 | 91.1 |
|  |  | 3093 | 楼梯间 | 21.70 | 18 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938 | 89.3 |
|  |  | 3094 | 起居室 | 7.84 | 18 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 115.6 |
|  |  | 3115 | 大厅 | 351.65 | 18 | 15076 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15079 | 42.9 |
|  |  | 3116 | 会议 | 74.52 | 18 | 4460 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4465 | 59.9 |
|  |  | 3125 | 电梯间 | 4.22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3126 | 电梯间 | 4.20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3128 | 起居室 | 60.00 | 18 | 1107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 18.5 |
|  |  | 3129 | 房间 | 8.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3130 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3131 | 起居室 | 8.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3132 | 会议 | 52.76 | 18 | 2252 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2254 | 42.7 |
|  |  | 3133 | 楼梯间 | 23.46 | 18 | 902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 903 | 38.5 |
|  |  | 3142 | 房间 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3143 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3144 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3145 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3146 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3147 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3148 | 管理器械 | 93.42 | 18 | 3602 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3605 | 38.6 |
|  |  | 3155 | 起居室 | 39.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3169 | 会议 | 52.24 | 18 | 2242 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2245 | 43.0 |
|  |  | 3171 | 起居室 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3172 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3173 | 强电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3174 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3180 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3181 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3182 | 送风 | 0.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3183 | 送风 | 0.97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3184 | 水井间 | 5.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3194 | 库房 | 84.52 | 18 | 4392 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4395 | 52.0 |
|  |  | 3195 | 会议 | 74.52 | 18 | 4882 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4888 | 65.6 |
|  |  | 3202 | 会议 | 97.05 | 18 | 4726 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4732 | 48.8 |
|  | 合计 |  |  | 1454.52 |  | 72125 | 49 | 0 | 0 | 0 | 72173 | 49.6 |
| 4层 |  | 4024@4 | 茶水间 | 563.37 | 18 | 21739 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 38.6 |
|  |  | 4027@4 | 咖啡 | 12.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4034@4 | 茶水间 | 8.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4035@4 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4036@4 | 起居室 | 8.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4037@4 | 会议室 | 51.80 | 18 | 2341 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2343 | 45.2 |
|  |  | 4044@4 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4045@4 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4046@4 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4047@4 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4048@4 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4049@4 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4064@4 | 起居室 | 39.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4067@4 | 会议室 | 51.80 | 18 | 2341 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2343 | 45.2 |
|  |  | 4068@4 | 起居室 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4069@4 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4070@4 | 强电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4071@4 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4081@4 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4082@4 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4083@4 | 送风 | 0.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4084@4 | 送风 | 0.97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4097@4 | 水井间 | 5.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4109@4 | 极客空间 | 80.98 | 18 | 4968 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4972 | 61.4 |
|  |  | 4110@4 | 极客空间 | 96.17 | 18 | 4958 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4963 | 51.6 |
|  |  | 4111@4 | 极客空间 | 73.48 | 18 | 4828 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4832 | 65.8 |
|  | 合计 |  |  | 1111.64 |  | 41174 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41202 | 37.1 |
| 5层 |  | 4024@5 | 茶水间 | 563.37 | 18 | 21739 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21749 | 38.6 |
|  |  | 4027@5 | 咖啡 | 12.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4034@5 | 茶水间 | 8.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4035@5 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4036@5 | 起居室 | 8.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4037@5 | 会议室 | 51.80 | 18 | 2341 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2343 | 45.2 |
|  |  | 4044@5 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4045@5 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4046@5 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4047@5 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4048@5 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4049@5 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4064@5 | 起居室 | 39.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4067@5 | 会议室 | 51.80 | 18 | 2341 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2343 | 45.2 |
|  |  | 4068@5 | 起居室 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4069@5 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4070@5 | 强电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4071@5 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4081@5 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4082@5 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4083@5 | 送风 | 0.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4084@5 | 送风 | 0.97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4097@5 | 水井间 | 5.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4109@5 | 极客空间 | 80.98 | 18 | 4968 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4972 | 61.4 |
|  |  | 4110@5 | 极客空间 | 96.17 | 18 | 4958 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4963 | 51.6 |
|  |  | 4111@5 | 极客空间 | 73.48 | 18 | 4828 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4832 | 65.8 |
|  | 合计 |  |  | 1111.64 |  | 41174 | 26 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 37.1 |
| 6层 |  | 4024@6 | 茶水间 | 563.37 | 18 | 21739 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21748 | 38.6 |
|  |  | 4027@6 | 咖啡 | 12.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4034@6 | 茶水间 | 8.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4035@6 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4036@6 | 起居室 | 8.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4037@6 | 会议室 | 51.80 | 18 | 2341 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 45.2 |
|  |  | 4044@6 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4045@6 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4046@6 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4047@6 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4048@6 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4049@6 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4064@6 | 起居室 | 39.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4067@6 | 会议室 | 51.80 | 18 | 2341 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 45.2 |
|  |  | 4068@6 | 起居室 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4069@6 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4070@6 | 强电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4071@6 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4081@6 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4082@6 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4083@6 | 送风 | 0.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4084@6 | 送风 | 0.97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4097@6 | 水井间 | 5.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4109@6 | 极客空间 | 80.98 | 18 | 4968 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4972 | 61.4 |
|  |  | 4110@6 | 极客空间 | 96.17 | 18 | 4958 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4962 | 51.6 |
|  |  | 4111@6 | 极客空间 | 73.48 | 18 | 4828 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4831 | 65.7 |
|  | 合计 |  |  | 1111.64 |  | 41174 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41199 | 37.1 |
| 7层 |  | 4024@7 | 茶水间 | 563.37 | 18 | 21739 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21747 | 38.6 |
|  |  | 4027@7 | 咖啡 | 12.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4034@7 | 茶水间 | 8.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4035@7 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4036@7 | 起居室 | 8.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4037@7 | 会议室 | 51.80 | 18 | 2341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 45.2 |
|  |  | 4044@7 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4045@7 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4046@7 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4047@7 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4048@7 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4049@7 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4064@7 | 起居室 | 39.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4067@7 | 会议室 | 51.80 | 18 | 2341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 45.2 |
|  |  | 4068@7 | 起居室 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4069@7 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4070@7 | 强电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4071@7 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4081@7 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4082@7 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4083@7 | 送风 | 0.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4084@7 | 送风 | 0.97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4097@7 | 水井间 | 5.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4109@7 | 极客空间 | 80.98 | 18 | 4968 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4972 | 61.4 |
|  |  | 4110@7 | 极客空间 | 96.17 | 18 | 4958 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4962 | 51.6 |
|  |  | 4111@7 | 极客空间 | 73.48 | 18 | 4828 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4831 | 65.7 |
|  | 合计 |  |  | 1111.64 |  | 41174 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41197 | 37.1 |
| 8层 |  | 4024@8 | 茶水间 | 563.37 | 18 | 21739 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21746 | 38.6 |
|  |  | 4027@8 | 咖啡 | 12.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4034@8 | 茶水间 | 8.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4035@8 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4036@8 | 起居室 | 8.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4037@8 | 会议室 | 51.80 | 18 | 2341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 45.2 |
|  |  | 4044@8 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4045@8 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4046@8 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4047@8 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4048@8 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4049@8 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4064@8 | 起居室 | 39.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4067@8 | 会议室 | 51.80 | 18 | 2341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 45.2 |
|  |  | 4068@8 | 起居室 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4069@8 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4070@8 | 强电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4071@8 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4081@8 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4082@8 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4083@8 | 送风 | 0.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4084@8 | 送风 | 0.97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4097@8 | 水井间 | 5.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4109@8 | 极客空间 | 80.98 | 18 | 4968 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4971 | 61.4 |
|  |  | 4110@8 | 极客空间 | 96.17 | 18 | 4958 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4962 | 51.6 |
|  |  | 4111@8 | 极客空间 | 73.48 | 18 | 4828 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4831 | 65.7 |
|  | 合计 |  |  | 1111.64 |  | 41174 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41194 | 37.1 |
| 9层 |  | 4024@9 | 茶水间 | 563.37 | 18 | 21739 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21745 | 38.6 |
|  |  | 4027@9 | 咖啡 | 12.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4034@9 | 茶水间 | 8.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4035@9 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4036@9 | 起居室 | 8.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4037@9 | 会议室 | 51.80 | 18 | 2341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 45.2 |
|  |  | 4044@9 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4045@9 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4046@9 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4047@9 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4048@9 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4049@9 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4064@9 | 起居室 | 39.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4067@9 | 会议室 | 51.80 | 18 | 2341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 45.2 |
|  |  | 4068@9 | 起居室 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4069@9 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4070@9 | 强电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4071@9 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4081@9 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4082@9 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4083@9 | 送风 | 0.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4084@9 | 送风 | 0.97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4097@9 | 水井间 | 5.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4109@9 | 极客空间 | 80.98 | 18 | 4968 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4971 | 61.4 |
|  |  | 4110@9 | 极客空间 | 96.17 | 18 | 4958 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4962 | 51.6 |
|  |  | 4111@9 | 极客空间 | 73.48 | 18 | 4828 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4831 | 65.7 |
|  | 合计 |  |  | 1111.64 |  | 41174 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41192 | 37.1 |
| 10层 |  | 4024@10 | 茶水间 | 563.37 | 18 | 21739 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21744 | 38.6 |
|  |  | 4027@10 | 咖啡 | 12.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4034@10 | 茶水间 | 8.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4035@10 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4036@10 | 起居室 | 8.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4037@10 | 会议室 | 51.80 | 18 | 2341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 45.2 |
|  |  | 4044@10 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4045@10 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4046@10 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4047@10 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4048@10 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4049@10 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4064@10 | 起居室 | 39.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4067@10 | 会议室 | 51.80 | 18 | 2341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 45.2 |
|  |  | 4068@10 | 起居室 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4069@10 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4070@10 | 强电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4071@10 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4081@10 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4082@10 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4083@10 | 送风 | 0.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4084@10 | 送风 | 0.97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4097@10 | 水井间 | 5.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4109@10 | 极客空间 | 80.98 | 18 | 4968 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4971 | 61.4 |
|  |  | 4110@10 | 极客空间 | 96.17 | 18 | 4958 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4961 | 51.6 |
|  |  | 4111@10 | 极客空间 | 73.48 | 18 | 4828 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 65.7 |
|  | 合计 |  |  | 1111.64 |  | 41174 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41190 | 37.1 |
| 11层 |  | 4024@11 | 茶水间 | 563.37 | 18 | 21739 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21742 | 38.6 |
|  |  | 4027@11 | 咖啡 | 12.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4034@11 | 茶水间 | 8.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4035@11 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4036@11 | 起居室 | 8.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4037@11 | 会议室 | 51.80 | 18 | 2341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2341 | 45.2 |
|  |  | 4044@11 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4045@11 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4046@11 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4047@11 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4048@11 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4049@11 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4064@11 | 起居室 | 39.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4067@11 | 会议室 | 51.80 | 18 | 2341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2341 | 45.2 |
|  |  | 4068@11 | 起居室 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4069@11 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4070@11 | 强电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4071@11 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4081@11 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4082@11 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4083@11 | 送风 | 0.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4084@11 | 送风 | 0.97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4097@11 | 水井间 | 5.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4109@11 | 极客空间 | 80.98 | 18 | 4968 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4970 | 61.4 |
|  |  | 4110@11 | 极客空间 | 96.17 | 18 | 4958 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4961 | 51.6 |
|  |  | 4111@11 | 极客空间 | 73.48 | 18 | 4828 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 65.7 |
|  | 合计 |  |  | 1111.64 |  | 41174 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41187 | 37.1 |
| 12层 |  | 12025@12 | 共享多人办公区 | 751.78 | 18 | 29680 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29684 | 39.5 |
|  |  | 12038@12 | 茶水间 | 8.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12039@12 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12040@12 | 起居室 | 8.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12050@12 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12051@12 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12052@12 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12053@12 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12054@12 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12055@12 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12065@12 | 起居室 | 39.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12072@12 | 起居室 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12073@12 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12074@12 | 强电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12075@12 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12085@12 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12086@12 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12087@12 | 送风 | 0.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12088@12 | 送风 | 0.97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12098@12 | 水井间 | 5.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12112@12 | 多功能室 | 80.98 | 18 | 4968 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4970 | 61.4 |
|  |  | 12113@12 | 会议室 | 96.88 | 18 | 4961 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4964 | 51.2 |
|  | 合计 |  |  | 1111.64 |  | 39609 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39618 | 35.6 |
| 13层 |  | 12025@13 | 共享多人办公区 | 751.78 | 18 | 29680 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29682 | 39.5 |
|  |  | 12038@13 | 茶水间 | 8.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12039@13 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12040@13 | 起居室 | 8.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12050@13 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12051@13 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12052@13 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12053@13 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12054@13 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12055@13 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12065@13 | 起居室 | 39.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12072@13 | 起居室 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12073@13 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12074@13 | 强电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12075@13 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12085@13 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12086@13 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12087@13 | 送风 | 0.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12088@13 | 送风 | 0.97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12098@13 | 水井间 | 5.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12112@13 | 多功能室 | 80.98 | 18 | 4968 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4970 | 61.4 |
|  |  | 12113@13 | 会议室 | 96.88 | 18 | 4961 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4964 | 51.2 |
|  | 合计 |  |  | 1111.64 |  | 39609 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39616 | 35.6 |
| 14层 |  | 12025@14 | 共享多人办公区 | 751.78 | 18 | 29680 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29682 | 39.5 |
|  |  | 12038@14 | 茶水间 | 8.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12039@14 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12040@14 | 起居室 | 8.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12050@14 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12051@14 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12052@14 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12053@14 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12054@14 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12055@14 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12065@14 | 起居室 | 39.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12072@14 | 起居室 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12073@14 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12074@14 | 强电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12075@14 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12085@14 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12086@14 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12087@14 | 送风 | 0.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12088@14 | 送风 | 0.97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12098@14 | 水井间 | 5.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12112@14 | 多功能室 | 80.98 | 18 | 4968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4970 | 61.4 |
|  |  | 12113@14 | 会议室 | 96.88 | 18 | 4961 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4963 | 51.2 |
|  | 合计 |  |  | 1111.64 |  | 39609 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39615 | 35.6 |
| 15层 |  | 12025@15 | 共享多人办公区 | 751.78 | 18 | 29680 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29682 | 39.5 |
|  |  | 12038@15 | 茶水间 | 8.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12039@15 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12040@15 | 起居室 | 8.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12050@15 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12051@15 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12052@15 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12053@15 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12054@15 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12055@15 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12065@15 | 起居室 | 39.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12072@15 | 起居室 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12073@15 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12074@15 | 强电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12075@15 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12085@15 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12086@15 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12087@15 | 送风 | 0.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12088@15 | 送风 | 0.97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12098@15 | 水井间 | 5.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12112@15 | 多功能室 | 80.98 | 18 | 4968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4970 | 61.4 |
|  |  | 12113@15 | 会议室 | 96.88 | 18 | 4961 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4963 | 51.2 |
|  | 合计 |  |  | 1111.64 |  | 39609 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39615 | 35.6 |
| 16层 |  | 12025@16 | 共享多人办公区 | 751.78 | 18 | 29680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29682 | 39.5 |
|  |  | 12038@16 | 茶水间 | 8.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12039@16 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12040@16 | 起居室 | 8.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12050@16 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12051@16 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12052@16 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12053@16 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12054@16 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12055@16 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12065@16 | 起居室 | 39.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12072@16 | 起居室 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12073@16 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12074@16 | 强电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12075@16 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12085@16 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12086@16 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12087@16 | 送风 | 0.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12088@16 | 送风 | 0.97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12098@16 | 水井间 | 5.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12112@16 | 多功能室 | 80.98 | 18 | 4968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4969 | 61.4 |
|  |  | 12113@16 | 会议室 | 96.88 | 18 | 4961 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4963 | 51.2 |
|  | 合计 |  |  | 1111.64 |  | 39609 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39614 | 35.6 |
| 17层 |  | 12025@17 | 共享多人办公区 | 751.78 | 18 | 29680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29682 | 39.5 |
|  |  | 12038@17 | 茶水间 | 8.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12039@17 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12040@17 | 起居室 | 8.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12050@17 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12051@17 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12052@17 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12053@17 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12054@17 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12055@17 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12065@17 | 起居室 | 39.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12072@17 | 起居室 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12073@17 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12074@17 | 强电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12075@17 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12085@17 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12086@17 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12087@17 | 送风 | 0.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12088@17 | 送风 | 0.97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12098@17 | 水井间 | 5.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12112@17 | 多功能室 | 80.98 | 18 | 4968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4969 | 61.4 |
|  |  | 12113@17 | 会议室 | 96.88 | 18 | 4961 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4962 | 51.2 |
|  | 合计 |  |  | 1111.64 |  | 39609 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39613 | 35.6 |
| 18层 |  | 12025@18 | 共享多人办公区 | 751.78 | 18 | 29680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29681 | 39.5 |
|  |  | 12038@18 | 茶水间 | 8.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12039@18 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12040@18 | 起居室 | 8.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12050@18 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12051@18 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12052@18 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12053@18 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12054@18 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12055@18 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12065@18 | 起居室 | 39.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12072@18 | 起居室 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12073@18 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12074@18 | 强电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12075@18 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12085@18 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12086@18 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12087@18 | 送风 | 0.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12088@18 | 送风 | 0.97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12098@18 | 水井间 | 5.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 12112@18 | 多功能室 | 80.98 | 18 | 4968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4969 | 61.4 |
|  |  | 12113@18 | 会议室 | 96.88 | 18 | 4961 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4962 | 51.2 |
|  | 合计 |  |  | 1111.64 |  | 39609 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39612 | 35.6 |
| 19层 |  | 19026@19 | 办公区 | 647.42 | 18 | 28047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28047 | 43.3 |
|  |  | 19030@19 | 资料室 | 12.13 | 18 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 73.8 |
|  |  | 19041@19 | 茶水间 | 8.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19042@19 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19043@19 | 起居室 | 8.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19056@19 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19057@19 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19058@19 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19059@19 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19060@19 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19061@19 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19066@19 | 起居室 | 39.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19076@19 | 起居室 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19077@19 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19078@19 | 强电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19079@19 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19089@19 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19090@19 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19091@19 | 送风 | 0.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19092@19 | 送风 | 0.97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19099@19 | 水井间 | 5.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19103@19 | 高层领导 | 25.04 | 18 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616 | 64.5 |
|  |  | 19104@19 | 起居室 | 51.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19114@19 | 会议区 | 80.98 | 18 | 4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4969 | 61.4 |
|  |  | 19117@19 | 高层领导 | 31.84 | 18 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903 | 59.8 |
|  |  | 19118@19 | 高层领导 | 31.84 | 18 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 62.2 |
|  |  | 19119@19 | 高层领导 | 48.49 | 18 | 3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488 | 71.9 |
|  | 合计 |  |  | 1111.64 |  | 42895 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42896 | 38.6 |
| 20层 |  | 19026@20 | 办公区 | 647.42 | 18 | 28047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28047 | 43.3 |
|  |  | 19030@20 | 资料室 | 12.13 | 18 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 73.8 |
|  |  | 19041@20 | 茶水间 | 8.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19042@20 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19043@20 | 起居室 | 8.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19056@20 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19057@20 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19058@20 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19059@20 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19060@20 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19061@20 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19066@20 | 起居室 | 39.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19076@20 | 起居室 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19077@20 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19078@20 | 强电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19079@20 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19089@20 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19090@20 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19091@20 | 送风 | 0.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19092@20 | 送风 | 0.97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19099@20 | 水井间 | 5.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19103@20 | 高层领导 | 25.04 | 18 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616 | 64.5 |
|  |  | 19104@20 | 起居室 | 51.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19114@20 | 会议区 | 80.98 | 18 | 4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4968 | 61.4 |
|  |  | 19117@20 | 高层领导 | 31.84 | 18 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903 | 59.8 |
|  |  | 19118@20 | 高层领导 | 31.84 | 18 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 62.1 |
|  |  | 19119@20 | 高层领导 | 48.49 | 18 | 3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488 | 71.9 |
|  | 合计 |  |  | 1111.64 |  | 42895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42895 | 38.6 |
| 21层 |  | 19026@21 | 办公区 | 647.42 | 18 | 28047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28047 | 43.3 |
|  |  | 19030@21 | 资料室 | 12.13 | 18 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 73.8 |
|  |  | 19041@21 | 茶水间 | 8.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19042@21 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19043@21 | 起居室 | 8.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19056@21 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19057@21 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19058@21 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19059@21 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19060@21 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19061@21 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19066@21 | 起居室 | 39.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19076@21 | 起居室 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19077@21 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19078@21 | 强电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19079@21 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19089@21 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19090@21 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19091@21 | 送风 | 0.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19092@21 | 送风 | 0.97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19099@21 | 水井间 | 5.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19103@21 | 高层领导 | 25.04 | 18 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616 | 64.5 |
|  |  | 19104@21 | 起居室 | 51.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 19114@21 | 会议区 | 80.98 | 18 | 4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4968 | 61.4 |
|  |  | 19117@21 | 高层领导 | 31.84 | 18 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903 | 59.8 |
|  |  | 19118@21 | 高层领导 | 31.84 | 18 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 62.1 |
|  |  | 19119@21 | 高层领导 | 48.49 | 18 | 3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488 | 71.9 |
|  | 合计 |  |  | 1111.64 |  | 42895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42895 | 38.6 |
| 22层 |  | 19026@22 | 办公区 | 647.42 | 18 | 42029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42029 | 64.9 |
|  |  | 19030@22 | 资料室 | 12.13 | 18 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157 | 95.4 |
|  |  | 19041@22 | 茶水间 | 8.28 | 18 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 21.6 |
|  |  | 19042@22 | 楼梯间 | 19.54 | 18 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 21.6 |
|  |  | 19043@22 | 起居室 | 8.06 | 18 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 21.6 |
|  |  | 19056@22 | 杂物间 | 6.00 | 18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 21.6 |
|  |  | 19057@22 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 21.6 |
|  |  | 19058@22 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 21.6 |
|  |  | 19059@22 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 21.6 |
|  |  | 19060@22 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 21.6 |
|  |  | 19061@22 | 电梯间 | 4.00 | 18 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 21.6 |
|  |  | 19066@22 | 起居室 | 39.00 | 18 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 21.6 |
|  |  | 19076@22 | 起居室 | 5.52 | 18 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 21.6 |
|  |  | 19077@22 | 楼梯间 | 19.32 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 21.6 |
|  |  | 19078@22 | 强电间 | 5.52 | 18 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 21.6 |
|  |  | 19079@22 | 弱电间 | 5.52 | 18 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 21.6 |
|  |  | 19089@22 | 卫生间 | 19.13 | 18 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 21.6 |
|  |  | 19090@22 | 卫生间 | 19.15 | 18 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 21.6 |
|  |  | 19091@22 | 送风 | 0.95 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21.6 |
|  |  | 19092@22 | 送风 | 0.97 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21.6 |
|  |  | 19099@22 | 水井间 | 5.04 | 18 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 21.6 |
|  |  | 19103@22 | 高层领导 | 25.04 | 18 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157 | 86.1 |
|  |  | 19104@22 | 起居室 | 51.89 | 18 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 21.6 |
|  |  | 19114@22 | 会议区 | 80.98 | 18 | 6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6714 | 82.9 |
|  |  | 19117@22 | 高层领导 | 31.84 | 18 | 2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591 | 81.4 |
|  |  | 19118@22 | 高层领导 | 31.84 | 18 | 2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666 | 83.7 |
|  |  | 19119@22 | 高层领导 | 48.49 | 18 | 4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532 | 93.4 |
|  | 合计 |  |  | 1111.64 |  | 66899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66899 | 60.2 |
| 总计 |  |  |  | 26306.74 |  | 1169537 | 404 | 0 | 0 |  | 1169940 | 44.5 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[便利店] | 屋顶 | 55.37 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1191.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1191.3 | 0.01 | 1203.2 |
|  | 东北外墙 | 4.02 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 125.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.0 | 0.01 | 133.3 |
|  | 北外墙 | 35.34 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1106.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1161.6 | 0.01 | 1173.2 |
|  | 西北外墙 | 13.62 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 426.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 447.6 | 0.01 | 452.1 |
|  | 西外墙 | 18.08 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 565.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 537.6 | 0.01 | 543.0 |
|  | 南外墙 | 31.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 986.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 838.6 | 0.01 | 847.0 |
|  | 东南外墙 | 14.46 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 452.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 407.5 | 0.01 | 411.6 |
|  | 东外墙 | 12.69 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 397.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 377.3 | 0.01 | 381.1 |
|  | 北外窗 | 7.90 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 856.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 899.1 | 0.01 | 908.0 |
|  | 南外窗 | 19.41 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2104.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1788.8 | 0.01 | 1806.7 |
|  | 北阳台外门 | 4.62 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 253.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 265.9 | 0.01 | 268.6 |
|  | 非周边地面 | 2.41 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 19.9 |  |  | 0.00 | 19.9 | 0.01 | 20.1 |
|  | 周边地面 | 52.96 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 756.8 |  |  | 0.00 | 756.8 | 0.01 | 764.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8916 |
| 1002[简餐] | 屋顶 | 42.61 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 916.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.8 | 0.01 | 926.0 |
|  | 东外墙 | 11.31 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 353.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 336.2 | 0.01 | 339.6 |
|  | 东南外墙 | 31.00 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 970.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 873.3 | 0.01 | 882.0 |
|  | 西外墙 | 34.02 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1064.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1011.6 | 0.01 | 1021.7 |
|  | 西南外墙 | 4.62 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 144.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 130.1 | 0.01 | 131.4 |
|  | 南外墙 | 4.62 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 144.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 122.9 | 0.01 | 124.1 |
|  | 东外窗 | 17.43 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1890.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1795.6 | 0.01 | 1813.5 |
|  | 东南外窗 | 34.32 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 3721.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 3348.9 | 0.01 | 3382.4 |
|  | 西外窗 | 21.46 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2326.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2210.1 | 0.01 | 2232.2 |
|  | 西阳台外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 276.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.5 | 0.01 | 265.1 |
|  | 非周边地面 | 92.19 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 763.7 |  |  | 0.00 | 763.7 | 0.01 | 771.3 |
|  | 周边地面 | 66.26 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 946.8 |  |  | 0.00 | 946.8 | 0.01 | 956.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12859 |
| 1005[餐厅] | 屋顶 | 38.25 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 823.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823.0 | 0.01 | 831.2 |
|  | 南外墙 | 33.94 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1062.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 903.0 | 0.01 | 912.0 |
|  | 东南外墙 | 29.34 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 918.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 826.7 | 0.01 | 834.9 |
|  | 东外墙 | 5.17 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 153.6 | 0.01 | 155.2 |
|  | 东北外墙 | 52.42 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1640.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1722.8 | 0.01 | 1740.0 |
|  | 西北外墙 | 10.84 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 339.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 356.2 | 0.01 | 359.7 |
|  | 西外墙 | 4.98 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.0 | 0.01 | 149.5 |
|  | 西南外墙 | 4.98 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 155.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 140.2 | 0.01 | 141.6 |
|  | 南外窗 | 41.33 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4481.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3809.1 | 0.01 | 3847.1 |
|  | 东南外窗 | 13.18 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1429.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1286.3 | 0.01 | 1299.1 |
|  | 西北外窗 | 37.75 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4093.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4297.7 | 0.01 | 4340.7 |
|  | 东南阳台外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 276.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 248.7 | 0.01 | 251.2 |
|  | 非周边地面 | 136.60 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1131.6 |  |  | 0.00 | 1131.6 | 0.01 | 1142.9 |
|  | 周边地面 | 96.32 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1376.3 |  |  | 0.00 | 1376.3 | 0.01 | 1390.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17407 |
| 1012[楼梯间] | 西北外墙 | 12.62 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 395.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 414.9 | 0.01 | 419.1 |
|  | 西北外窗 | 18.88 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2046.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2148.9 | 0.01 | 2170.4 |
|  | 非周边地面 | 7.00 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 58.0 |  |  | 0.00 | 58.0 | 0.01 | 58.6 |
|  | 周边地面 | 14.00 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 200.0 |  |  | 0.00 | 200.0 | 0.01 | 202.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2851 |
| 1014[简餐] | 屋顶 | 29.54 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 635.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635.6 | 0.01 | 641.9 |
|  | 东外墙 | 14.46 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 452.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 430.1 | 0.01 | 434.4 |
|  | 西外墙 | 23.06 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 721.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 685.8 | 0.01 | 692.6 |
|  | 西北外墙 | 69.10 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2163.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2271.3 | 0.01 | 2294.0 |
|  | 东北外墙 | 4.62 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 144.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.01 | 153.3 |
|  | 北外墙 | 4.62 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 144.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.01 | 153.3 |
|  | 东外窗 | 17.43 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1890.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1795.6 | 0.01 | 1813.5 |
|  | 西外窗 | 7.15 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 775.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 736.7 | 0.01 | 744.1 |
|  | 西阳台外门 | 6.30 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 345.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 328.1 | 0.01 | 331.4 |
|  | 非周边地面 | 92.25 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 764.2 |  |  | 0.00 | 764.2 | 0.01 | 771.8 |
|  | 周边地面 | 58.66 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 838.2 |  |  | 0.00 | 838.2 | 0.01 | 846.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8881 |
| 1015[楼梯间] | 非周边地面 | 18.57 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 153.8 |  |  | 0.00 | 153.8 | 0.01 | 155.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 |
| 1016[起居室] | 东外墙 | 25.39 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 794.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 755.1 | 0.01 | 762.7 |
|  | 东外窗 | 8.72 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 945.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.8 | 0.01 | 906.8 |
|  | 东阳台外门 | 6.30 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 345.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 328.1 | 0.01 | 331.4 |
|  | 非周边地面 | 4.85 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 40.2 |  |  | 0.00 | 40.2 | 0.01 | 40.6 |
|  | 周边地面 | 17.96 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 256.6 |  |  | 0.00 | 256.6 | 0.01 | 259.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2302 |
| 1018[起居室] | 东北外墙 | 3.60 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 112.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.01 | 119.5 |
|  | 北外墙 | 5.17 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 161.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 169.8 | 0.01 | 171.5 |
|  | 西北外墙 | 11.92 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 373.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 391.7 | 0.01 | 395.6 |
|  | 东北阳台外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 172.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.3 | 0.01 | 183.1 |
|  | 非周边地面 | 1.00 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 8.3 |  |  | 0.00 | 8.3 | 0.01 | 8.4 |
|  | 周边地面 | 7.34 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 104.9 |  |  | 0.00 | 104.9 | 0.01 | 105.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 984 |
| 1021[电梯间] | 非周边地面 | 5.32 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 44.1 |  |  | 0.00 | 44.1 | 0.01 | 44.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| 1023[健身房] | 屋顶 | 36.58 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 787.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787.2 | 0.01 | 795.1 |
|  | 西外墙 | 17.93 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 561.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 533.2 | 0.01 | 538.6 |
|  | 西北外墙 | 15.03 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 470.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 494.0 | 0.01 | 498.9 |
|  | 西南外墙 | 45.67 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1429.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1286.5 | 0.01 | 1299.4 |
|  | 南外墙 | 5.17 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 161.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.5 | 0.01 | 138.8 |
|  | 东南外墙 | 31.19 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 976.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 878.7 | 0.01 | 887.5 |
|  | 东外墙 | 39.55 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1238.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1176.3 | 0.01 | 1188.0 |
|  | 西外窗 | 10.64 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1153.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1095.4 | 0.01 | 1106.4 |
|  | 西北外窗 | 18.72 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2029.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2131.1 | 0.01 | 2152.4 |
|  | 东南外窗 | 14.09 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1527.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1374.6 | 0.01 | 1388.3 |
|  | 东南阳台外门 | 6.30 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 345.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 310.8 | 0.01 | 313.9 |
|  | 非周边地面 | 123.32 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1021.6 |  |  | 0.00 | 1021.6 | 0.01 | 1031.8 |
|  | 周边地面 | 84.31 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1204.7 |  |  | 0.00 | 1204.7 | 0.01 | 1216.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12565 |
| 1031[便利店] | 屋顶 | 0.00 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
|  | 西外墙 | 51.59 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1615.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1534.2 | 0.01 | 1549.6 |
|  | 西南外墙 | 5.29 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 165.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 148.9 | 0.01 | 150.4 |
|  | 南外墙 | 5.29 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 165.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 140.7 | 0.01 | 142.1 |
|  | 东南外墙 | 48.32 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1512.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1361.3 | 0.01 | 1374.9 |
|  | 东外墙 | 31.11 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 973.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 925.2 | 0.01 | 934.5 |
|  | 西外窗 | 20.38 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2209.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2099.3 | 0.01 | 2120.3 |
|  | 东外窗 | 19.98 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2166.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2058.3 | 0.01 | 2078.9 |
|  | 西阳台外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 172.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.1 | 0.01 | 165.7 |
|  | 非周边地面 | 91.58 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 758.7 |  |  | 0.00 | 758.7 | 0.01 | 766.3 |
|  | 周边地面 | 75.70 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1081.7 |  |  | 0.00 | 1081.7 | 0.01 | 1092.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10381 |
| 1062[起居室] | 屋顶 | 6.57 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 141.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.3 | 0.01 | 142.7 |
|  | 北外墙 | 11.16 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 349.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 366.8 | 0.01 | 370.5 |
|  | 西北外墙 | 10.33 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 323.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 339.6 | 0.01 | 343.0 |
|  | 西外墙 | 2.21 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 69.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.9 | 0.01 | 66.5 |
|  | 西外窗 | 3.55 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 384.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.1 | 0.01 | 368.8 |
|  | 北阳台外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 172.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.3 | 0.01 | 183.1 |
|  | 非周边地面 | 2.09 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 17.3 |  |  | 0.00 | 17.3 | 0.01 | 17.5 |
|  | 周边地面 | 10.26 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 146.6 |  |  | 0.00 | 146.6 | 0.01 | 148.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1641 |
| 1063[楼梯间] | 屋顶 | 0.14 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.01 | 3.1 |
|  | 北外墙 | 28.90 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 904.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 950.0 | 0.01 | 959.5 |
|  | 东外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 286.6 | 0.01 | 289.5 |
|  | 东北外墙 | 3.88 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 121.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.5 | 0.01 | 128.8 |
|  | 非周边地面 | 4.15 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 34.4 |  |  | 0.00 | 34.4 | 0.01 | 34.7 |
|  | 周边地面 | 15.63 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 223.4 |  |  | 0.00 | 223.4 | 0.01 | 225.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1641 |
| 1096[ATM] | 南外墙 | 10.53 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 329.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 280.1 | 0.01 | 282.9 |
|  | 西南外墙 | 10.33 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 323.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 291.1 | 0.01 | 294.0 |
|  | 南阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 138.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.01 | 118.6 |
|  | 内墙 | 35.42 | 1.93 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1895.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1895.3 | 0.01 | 1895.3 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 27.8 | 1.0 | 420.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.3 | 0.01 | 424.5 |
|  | 非周边地面 | 1.14 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 9.5 |  |  | 0.00 | 9.5 | 0.01 | 9.6 |
|  | 周边地面 | 17.15 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 245.0 |  |  | 0.00 | 245.0 | 0.01 | 247.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3273 |
| 1100[起居室] | 西外墙 | 7.98 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 249.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.3 | 0.01 | 239.6 |
|  | 周边地面 | 3.46 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 49.4 |  |  | 0.00 | 49.4 | 0.01 | 49.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |
| 1105[起居室] | 西外墙 | 7.75 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 242.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.6 | 0.01 | 232.9 |
|  | 周边地面 | 3.36 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 48.0 |  |  | 0.00 | 48.0 | 0.01 | 48.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 |
| 1106[楼梯间] | 屋顶 | 0.04 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.01 | 0.8 |
|  | 北外墙 | 33.98 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1063.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1117.0 | 0.01 | 1128.1 |
|  | 西北外墙 | 5.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 176.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.3 | 0.01 | 187.2 |
|  | 西外墙 | 5.76 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 180.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.2 | 0.01 | 172.9 |
|  | 非周边地面 | 4.68 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 38.8 |  |  | 0.00 | 38.8 | 0.01 | 39.2 |
|  | 周边地面 | 16.92 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 241.7 |  |  | 0.00 | 241.7 | 0.01 | 244.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1772 |
| 1107[起居室] | 东外墙 | 3.24 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 101.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 97.2 |
|  | 东北外墙 | 10.33 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 323.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 339.6 | 0.01 | 343.0 |
|  | 北外墙 | 6.70 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 209.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220.3 | 0.01 | 222.5 |
|  | 东阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 138.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.2 | 0.01 | 132.6 |
|  | 非周边地面 | 0.77 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6.4 |  |  | 0.00 | 6.4 | 0.01 | 6.5 |
|  | 周边地面 | 6.88 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 98.3 |  |  | 0.00 | 98.3 | 0.01 | 99.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 901 |
| 1108[起居室] | 西外墙 | 6.95 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 217.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.7 | 0.01 | 208.8 |
|  | 内墙 | 8.78 | 1.93 | 18 | 27.8 | 1.0 | 469.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.6 | 0.01 | 469.6 |
|  | 周边地面 | 3.01 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 43.0 |  |  | 0.00 | 43.0 | 0.01 | 43.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722 |
| 1151[楼梯间] | 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 76.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.4 | 0.01 | 73.2 |
|  | 西外窗 | 9.98 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1082.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1028.3 | 0.01 | 1038.6 |
|  | 内墙 | 85.77 | 1.93 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4590.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4590.0 | 0.01 | 4590.0 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 27.8 | 1.0 | 262.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.7 | 0.01 | 265.3 |
|  | 非周边地面 | 8.06 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 66.8 |  |  | 0.00 | 66.8 | 0.01 | 67.4 |
|  | 周边地面 | 15.40 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 220.1 |  |  | 0.00 | 220.1 | 0.01 | 222.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6258 |
| 1163[杂物间] | 内墙 | 33.90 | 1.93 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1814.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1814.2 | 0.01 | 1814.2 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 27.8 | 1.0 | 175.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.1 | 0.01 | 176.9 |
|  | 非周边地面 | 4.00 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 33.1 |  |  | 0.00 | 33.1 | 0.01 | 33.5 |
|  | 周边地面 | 2.00 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 28.6 |  |  | 0.00 | 28.6 | 0.01 | 28.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2053 |
| 1164,1165,1166[电梯间] | 内墙 | 15.69 | 1.93 | 18 | 27.8 | 1.0 | 839.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.7 | 0.01 | 839.7 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 27.8 | 1.0 | 192.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.7 | 0.01 | 194.6 |
|  | 非周边地面 | 4.00 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 33.1 |  |  | 0.00 | 33.1 | 0.01 | 33.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1068 |
| 1167[电梯间] | 内墙 | 24.69 | 1.93 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1321.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1321.3 | 0.01 | 1321.3 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 27.8 | 1.0 | 192.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.7 | 0.01 | 194.6 |
|  | 非周边地面 | 2.00 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 16.6 |  |  | 0.00 | 16.6 | 0.01 | 16.7 |
|  | 周边地面 | 2.00 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 28.6 |  |  | 0.00 | 28.6 | 0.01 | 28.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1561 |
| 1185[房间] | 内墙 | 18.90 | 1.93 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1011.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1011.4 | 0.01 | 1011.4 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 27.8 | 1.0 | 210.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.2 | 0.01 | 212.3 |
|  | 非周边地面 | 5.52 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 45.7 |  |  | 0.00 | 45.7 | 0.01 | 46.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1270 |
| 1186[楼梯间] | 内墙 | 31.50 | 1.93 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1685.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1685.7 | 0.01 | 1685.7 |
|  | 非周边地面 | 5.32 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 44.1 |  |  | 0.00 | 44.1 | 0.01 | 44.5 |
|  | 周边地面 | 14.00 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 200.0 |  |  | 0.00 | 200.0 | 0.01 | 202.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932 |
| 1187[强电间] | 内墙 | 19.32 | 1.93 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1033.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1033.9 | 0.01 | 1033.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 27.8 | 1.0 | 175.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.1 | 0.01 | 176.9 |
|  | 非周边地面 | 5.52 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 45.7 |  |  | 0.00 | 45.7 | 0.01 | 46.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1257 |
| 1189[值班] | 西外墙 | 11.63 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 364.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 346.0 | 0.01 | 349.4 |
|  | 西外窗 | 15.37 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1666.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1582.7 | 0.01 | 1598.5 |
|  | 内墙 | 62.10 | 1.93 | 18 | 27.8 | 1.0 | 3323.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3323.3 | 0.01 | 3323.3 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 27.8 | 1.0 | 262.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.7 | 0.01 | 265.3 |
|  | 非周边地面 | 18.00 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 149.1 |  |  | 0.00 | 149.1 | 0.01 | 150.6 |
|  | 周边地面 | 33.00 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 471.5 |  |  | 0.00 | 471.5 | 0.01 | 476.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6165 |
| 1197[卫生间] | 内墙 | 38.30 | 1.93 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2049.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2049.6 | 0.01 | 2049.6 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 27.8 | 1.0 | 175.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.1 | 0.01 | 176.9 |
|  | 非周边地面 | 5.18 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 42.9 |  |  | 0.00 | 42.9 | 0.01 | 43.3 |
|  | 周边地面 | 13.95 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 199.4 |  |  | 0.00 | 199.4 | 0.01 | 201.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2471 |
| 1198[卫生间] | 内墙 | 34.01 | 1.93 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1819.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1819.9 | 0.01 | 1819.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 27.8 | 1.0 | 175.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.1 | 0.01 | 176.9 |
|  | 非周边地面 | 7.10 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 58.8 |  |  | 0.00 | 58.8 | 0.01 | 59.4 |
|  | 周边地面 | 12.05 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 172.2 |  |  | 0.00 | 172.2 | 0.01 | 173.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2230 |
| 1199[送风] | 内墙 | 13.22 | 1.93 | 18 | 27.8 | 1.0 | 707.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707.5 | 0.01 | 707.5 |
|  | 周边地面 | 0.95 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 13.6 |  |  | 0.00 | 13.6 | 0.01 | 13.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721 |
| 1205[办公] | 北外墙 | 16.91 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 529.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 555.8 | 0.01 | 561.4 |
|  | 西北外墙 | 10.33 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 323.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 339.6 | 0.01 | 343.0 |
|  | 西外墙 | 15.20 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 475.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 452.0 | 0.01 | 456.6 |
|  | 北外窗 | 14.59 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1581.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1660.9 | 0.01 | 1677.5 |
|  | 西外窗 | 23.05 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2499.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2374.0 | 0.01 | 2397.8 |
|  | 内墙 | 38.70 | 1.93 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2071.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2071.0 | 0.01 | 2071.0 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 27.8 | 1.0 | 525.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.4 | 0.01 | 530.7 |
|  | 非周边地面 | 36.00 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 298.2 |  |  | 0.00 | 298.2 | 0.01 | 301.2 |
|  | 周边地面 | 48.34 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 690.8 |  |  | 0.00 | 690.8 | 0.01 | 697.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9042 |
| 1208[职工食堂] | 北外墙 | 9.77 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 305.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.2 | 0.01 | 324.5 |
|  | 北外窗 | 19.45 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2109.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2214.6 | 0.01 | 2236.7 |
|  | 内墙 | 95.95 | 1.93 | 18 | 27.8 | 1.0 | 5134.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5134.7 | 0.01 | 5134.7 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 27.8 | 1.0 | 525.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.4 | 0.01 | 530.7 |
|  | 非周边地面 | 16.73 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 138.6 |  |  | 0.00 | 138.6 | 0.01 | 140.0 |
|  | 周边地面 | 46.43 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 663.5 |  |  | 0.00 | 663.5 | 0.01 | 670.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9040 |
| 1209[消防控制] | 东外墙 | 13.38 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 418.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 397.8 | 0.01 | 401.7 |
|  | 东北外墙 | 10.33 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 323.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 339.6 | 0.01 | 343.0 |
|  | 北外墙 | 17.27 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 540.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 567.7 | 0.01 | 573.4 |
|  | 东外窗 | 4.04 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 438.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 416.6 | 0.01 | 420.7 |
|  | 北外窗 | 9.73 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1054.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1107.3 | 0.01 | 1118.4 |
|  | 内墙 | 55.61 | 1.93 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2976.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2976.0 | 0.01 | 2976.0 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 27.8 | 1.0 | 192.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.7 | 0.01 | 194.6 |
|  | 非周边地面 | 4.80 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 39.8 |  |  | 0.00 | 39.8 | 0.01 | 40.2 |
|  | 周边地面 | 34.83 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 497.6 |  |  | 0.00 | 497.6 | 0.01 | 502.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6573 |
| 1210[厨房] | 北外墙 | 9.82 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 307.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 322.8 | 0.01 | 326.0 |
|  | 北外窗 | 19.45 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2109.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2214.6 | 0.01 | 2236.7 |
|  | 内墙 | 23.75 | 1.93 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1271.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1271.1 | 0.01 | 1271.1 |
|  | 非周边地面 | 14.77 | 0.30 | 18 | 27.8 | 1.0 | 122.3 |  |  | 0.00 | 122.3 | 0.01 | 123.6 |
|  | 周边地面 | 19.57 | 0.51 | 18 | 27.8 | 1.0 | 279.6 |  |  | 0.00 | 279.6 | 0.01 | 282.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4243 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145889 |
| 2003[展览厅] | 屋顶 | 89.34 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1922.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1922.4 | 0.01 | 1941.6 |
|  | 东南外墙 | 40.35 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1263.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1136.7 | 0.01 | 1148.1 |
|  | 西外墙 | 47.96 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1501.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1426.2 | 0.01 | 1440.5 |
|  | 西南外墙 | 4.62 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 144.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 130.1 | 0.01 | 131.4 |
|  | 南外墙 | 4.62 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 144.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 122.9 | 0.01 | 124.1 |
|  | 东外墙 | 7.29 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 228.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.8 | 0.01 | 218.9 |
|  | 东南外窗 | 13.17 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1427.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1284.8 | 0.01 | 1297.6 |
|  | 西外窗 | 33.02 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 3580.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3401.2 | 0.01 | 3435.2 |
|  | 东外窗 | 17.43 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1890.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1795.6 | 0.01 | 1813.5 |
|  | 西阳台外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 172.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.1 | 0.01 | 165.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11725 |
| 2004[展览厅] | 屋顶 | 169.86 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 3654.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3654.9 | 0.01 | 3691.5 |
|  | 西北外墙 | 10.84 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 339.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 356.2 | 0.01 | 359.7 |
|  | 西外墙 | 4.98 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.0 | 0.01 | 149.5 |
|  | 西南外墙 | 4.98 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 155.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 140.2 | 0.01 | 141.6 |
|  | 南外墙 | 37.22 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1165.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 990.4 | 0.01 | 1000.3 |
|  | 东南外墙 | 38.96 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1219.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1097.6 | 0.01 | 1108.6 |
|  | 西北外窗 | 37.75 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4093.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4297.7 | 0.01 | 4340.7 |
|  | 南外窗 | 20.48 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2219.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1886.9 | 0.01 | 1905.8 |
|  | 东南外窗 | 13.10 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1420.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1278.7 | 0.01 | 1291.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13997 |
| 2009[楼梯间] | 屋顶 | 19.46 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 418.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.7 | 0.01 | 422.9 |
|  | 西北外墙 | 12.62 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 395.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 414.9 | 0.01 | 419.1 |
|  | 西北外窗 | 18.88 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2046.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2148.9 | 0.01 | 2170.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3013 |
| 2010,2177[楼梯间];2020,2157,2158,2159,2160[电梯间];2156[杂物间];2176[起居室];2178[强电间];2190,2191[卫生间];2192[送风] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2011[走廊] | 东外墙 | 22.98 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 719.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 683.3 | 0.01 | 690.1 |
|  | 东外窗 | 17.43 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1890.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1795.6 | 0.01 | 1813.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2505 |
| 2013[走廊] | 屋顶 | 34.79 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 748.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.6 | 0.01 | 756.1 |
|  | 北外墙 | 5.17 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 161.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.0 | 0.01 | 171.7 |
|  | 西北外墙 | 12.01 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 375.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 394.6 | 0.01 | 398.5 |
|  | 东南外墙 | 3.60 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 112.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 101.4 | 0.01 | 102.4 |
|  | 东外墙 | 5.16 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 161.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 153.4 | 0.01 | 155.0 |
|  | 东北外墙 | 42.51 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1330.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1397.2 | 0.01 | 1411.2 |
|  | 东南阳台外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 172.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 155.4 | 0.01 | 157.0 |
|  | 东北阳台外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 172.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.3 | 0.01 | 183.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3336 |
| 2019[走廊] | 屋顶 | 43.74 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 941.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.2 | 0.01 | 950.6 |
|  | 东外墙 | 23.18 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 725.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 689.3 | 0.01 | 696.2 |
|  | 西外墙 | 9.75 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 305.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 289.9 | 0.01 | 292.8 |
|  | 西北外墙 | 50.37 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1576.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1655.4 | 0.01 | 1672.0 |
|  | 东北外墙 | 4.62 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 144.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.01 | 153.3 |
|  | 北外墙 | 4.62 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 144.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.01 | 153.3 |
|  | 东外窗 | 8.72 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 945.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.8 | 0.01 | 906.8 |
|  | 西阳台外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 172.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.1 | 0.01 | 165.7 |
|  | 西北阳台外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 172.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.3 | 0.01 | 183.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5175 |
| 2022[报告厅] | 屋顶 | 120.87 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2600.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2600.7 | 0.01 | 2626.7 |
|  | 东外墙 | 11.02 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 345.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 327.8 | 0.01 | 331.1 |
|  | 东南外墙 | 26.92 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 842.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 758.5 | 0.01 | 766.1 |
|  | 南外墙 | 5.17 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 161.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.5 | 0.01 | 138.8 |
|  | 西南外墙 | 34.12 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1068.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 961.4 | 0.01 | 971.0 |
|  | 西外墙 | 11.14 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 348.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 331.3 | 0.01 | 334.6 |
|  | 西北外墙 | 12.17 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 380.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 400.0 | 0.01 | 404.0 |
|  | 东外窗 | 5.13 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 556.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 528.6 | 0.01 | 533.9 |
|  | 东南外窗 | 24.65 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2672.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2405.5 | 0.01 | 2429.5 |
|  | 西北外窗 | 21.42 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2322.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2438.8 | 0.01 | 2463.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 |
| 2028[走廊] | 屋顶 | 37.64 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 809.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809.8 | 0.01 | 817.9 |
|  | 西南外墙 | 5.38 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 168.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 151.6 | 0.01 | 153.2 |
|  | 南外墙 | 5.38 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 168.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 143.2 | 0.01 | 144.7 |
|  | 东南外墙 | 45.17 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1413.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1272.5 | 0.01 | 1285.3 |
|  | 东外墙 | 7.34 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 229.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.3 | 0.01 | 220.5 |
|  | 西外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 172.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.8 | 0.01 | 165.5 |
|  | 东外窗 | 5.00 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 541.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 514.6 | 0.01 | 519.7 |
|  | 东南阳台外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 172.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 155.4 | 0.01 | 157.0 |
|  | 西阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 115.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.4 | 0.01 | 110.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3576 |
| 2029[报告厅] | 屋顶 | 75.61 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1627.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1627.0 | 0.01 | 1643.2 |
|  | 东外墙 | 16.61 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 520.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 494.0 | 0.01 | 498.9 |
|  | 东北外墙 | 6.60 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 206.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.1 | 0.01 | 219.2 |
|  | 北外墙 | 37.46 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1172.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1231.3 | 0.01 | 1243.6 |
|  | 西北外墙 | 6.40 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 200.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 210.3 | 0.01 | 212.4 |
|  | 西外墙 | 14.88 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 465.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 442.4 | 0.01 | 446.9 |
|  | 东外窗 | 9.40 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1019.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 968.1 | 0.01 | 977.8 |
|  | 西外窗 | 14.28 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1548.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1471.0 | 0.01 | 1485.7 |
|  | 东阳台外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 172.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.1 | 0.01 | 165.7 |
|  | 挑空楼板 | 0.01 | 1.19 | 18 | 27.8 | 1.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.01 | 0.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6897 |
| 2033[展览厅] | 屋顶 | 10.96 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 235.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.8 | 0.01 | 238.2 |
|  | 西外墙 | 43.80 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1371.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1302.6 | 0.01 | 1315.7 |
|  | 东外墙 | 18.80 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 588.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 559.1 | 0.01 | 564.7 |
|  | 西外窗 | 20.38 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2209.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2099.3 | 0.01 | 2120.3 |
|  | 东外窗 | 19.98 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2166.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2058.3 | 0.01 | 2078.9 |
|  | 西阳台外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 172.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.1 | 0.01 | 165.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6489 |
| 2080[咖啡] | 屋顶 | 142.77 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 3072.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3072.0 | 0.01 | 3102.7 |
|  | 东南外墙 | 4.01 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 125.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 113.1 | 0.01 | 114.2 |
|  | 东外墙 | 27.58 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 863.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 820.2 | 0.01 | 828.4 |
|  | 西外墙 | 32.81 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1027.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 975.7 | 0.01 | 985.5 |
|  | 西南外墙 | 10.33 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 323.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 291.1 | 0.01 | 294.0 |
|  | 南外墙 | 42.94 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1344.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1142.5 | 0.01 | 1153.9 |
|  | 东外窗 | 20.53 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2226.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2114.9 | 0.01 | 2136.1 |
|  | 西外窗 | 61.46 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6663.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6330.7 | 0.01 | 6394.0 |
|  | 东阳台外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 172.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.1 | 0.01 | 165.7 |
|  | 挑空楼板 | 199.65 | 1.19 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6616.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6616.0 | 0.01 | 6682.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21865 |
| 2101[楼梯间] | 北外墙 | 29.25 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 915.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 961.4 | 0.01 | 971.0 |
|  | 西北外墙 | 5.43 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 169.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.4 | 0.01 | 180.2 |
|  | 西外墙 | 10.63 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 332.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 316.2 | 0.01 | 319.4 |
|  | 挑空楼板 | 0.03 | 1.19 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 0.01 | 1.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1472 |
| 2102[起居室] | 东外墙 | 2.14 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 67.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.7 | 0.01 | 64.3 |
|  | 东北外墙 | 10.33 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 323.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 339.6 | 0.01 | 343.0 |
|  | 北外墙 | 6.75 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 211.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.9 | 0.01 | 224.1 |
|  | 东外窗 | 3.59 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 389.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 369.6 | 0.01 | 373.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 |
| 2120[门厅上空] | 南外墙 | 18.83 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 589.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 501.1 | 0.01 | 506.2 |
|  | 南外窗 | 40.12 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4349.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3696.9 | 0.01 | 3733.9 |
|  | 南阳台外门 | 6.30 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 345.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 293.6 | 0.01 | 296.5 |
|  | 挑空楼板 | 171.58 | 1.19 | 18 | 27.8 | 1.0 | 5685.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5685.8 | 0.01 | 5742.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10281 |
| 2121[冷饮] | 东外墙 | 29.55 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 925.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.7 | 0.01 | 887.5 |
|  | 东南外墙 | 10.33 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 323.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 291.1 | 0.01 | 294.0 |
|  | 南外墙 | 21.15 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 662.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 562.7 | 0.01 | 568.4 |
|  | 东外窗 | 8.70 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 943.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 896.1 | 0.01 | 905.1 |
|  | 南外窗 | 5.85 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 634.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 539.1 | 0.01 | 544.5 |
|  | 挑空楼板 | 74.34 | 1.19 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2463.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2463.5 | 0.01 | 2488.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5691 |
| 2134[电梯间] | 挑空楼板 | 4.23 | 1.19 | 18 | 27.8 | 1.0 | 140.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.0 | 0.01 | 141.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 |
| 2135[电梯间] | 挑空楼板 | 4.19 | 1.19 | 18 | 27.8 | 1.0 | 138.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.9 | 0.01 | 140.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |
| 2138[门厅上空] | 北外墙 | 4.56 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 142.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.0 | 0.01 | 151.5 |
|  | 东外墙 | 21.08 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 659.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 626.8 | 0.01 | 633.1 |
|  | 北外窗 | 17.95 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1945.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2043.2 | 0.01 | 2063.6 |
|  | 东外窗 | 41.92 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4545.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4317.8 | 0.01 | 4361.0 |
|  | 挑空楼板 | 257.56 | 1.19 | 18 | 27.8 | 1.0 | 8534.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8534.9 | 0.01 | 8620.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15834 |
| 2139[茶水间] | 挑空楼板 | 8.28 | 1.19 | 18 | 27.8 | 1.0 | 274.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.4 | 0.01 | 277.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 |
| 2140[楼梯间] | 挑空楼板 | 19.54 | 1.19 | 18 | 27.8 | 1.0 | 647.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647.5 | 0.01 | 654.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 654 |
| 2141[起居室] | 挑空楼板 | 8.06 | 1.19 | 18 | 27.8 | 1.0 | 267.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.1 | 0.01 | 269.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |
| 2149[楼梯间] | 西外墙 | 4.74 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 148.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.9 | 0.01 | 142.3 |
|  | 西外窗 | 7.68 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 833.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 791.3 | 0.01 | 799.3 |
|  | 挑空楼板 | 3.83 | 1.19 | 18 | 27.8 | 1.0 | 126.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.8 | 0.01 | 128.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1070 |
| 2161[电梯间] | 挑空楼板 | 4.00 | 1.19 | 18 | 27.8 | 1.0 | 132.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.6 | 0.01 | 133.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |
| 2162[办公] | 西外墙 | 17.85 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 558.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 530.7 | 0.01 | 536.0 |
|  | 西外窗 | 30.73 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 3332.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3165.4 | 0.01 | 3197.0 |
|  | 挑空楼板 | 40.72 | 1.19 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1349.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1349.2 | 0.01 | 1362.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5099 |
| 2170[起居室] | 挑空楼板 | 39.00 | 1.19 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1292.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1292.4 | 0.01 | 1305.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1305 |
| 2179[弱电间] | 挑空楼板 | 5.52 | 1.19 | 18 | 27.8 | 1.0 | 182.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.9 | 0.01 | 184.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 |
| 2193[送风] | 挑空楼板 | 0.97 | 1.19 | 18 | 27.8 | 1.0 | 32.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.1 | 0.01 | 32.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 2196[水井间] | 挑空楼板 | 5.04 | 1.19 | 18 | 27.8 | 1.0 | 167.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.1 | 0.01 | 168.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 |
| 2203[办公] | 西外墙 | 22.86 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 715.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 679.8 | 0.01 | 686.6 |
|  | 西北外墙 | 10.33 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 323.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 339.6 | 0.01 | 343.0 |
|  | 北外墙 | 12.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 377.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 396.0 | 0.01 | 399.9 |
|  | 西外窗 | 15.37 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1666.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1582.7 | 0.01 | 1598.5 |
|  | 北外窗 | 19.45 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2109.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2214.6 | 0.01 | 2236.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5270 |
| 2204[后勤会议] | 北外墙 | 17.27 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 540.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 567.7 | 0.01 | 573.4 |
|  | 东北外墙 | 10.33 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 323.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 339.6 | 0.01 | 343.0 |
|  | 东外墙 | 18.95 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 593.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 563.5 | 0.01 | 569.1 |
|  | 北外窗 | 9.73 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1054.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1107.3 | 0.01 | 1118.4 |
|  | 东外窗 | 19.30 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2092.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1988.0 | 0.01 | 2007.9 |
|  | 挑空楼板 | 34.72 | 1.19 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1150.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1150.4 | 0.01 | 1161.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5779 |
| 2207[办公] | 北外墙 | 20.75 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 649.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 682.0 | 0.01 | 688.8 |
|  | 北外窗 | 37.74 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4091.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4296.4 | 0.01 | 4339.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5035 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149429 |
| 3006[文创售卖] | 屋顶 | 103.04 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2217.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2217.1 | 0.01 | 2239.3 |
|  | 东外墙 | 12.71 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 397.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 378.0 | 0.01 | 381.8 |
|  | 东南外墙 | 35.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1097.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 987.4 | 0.01 | 997.2 |
|  | 西外墙 | 47.45 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1485.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1411.0 | 0.01 | 1425.1 |
|  | 西南外墙 | 4.62 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 144.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 130.1 | 0.01 | 131.4 |
|  | 南外墙 | 4.62 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 144.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 122.9 | 0.01 | 124.1 |
|  | 西北外墙 | 32.15 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1006.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1056.7 | 0.01 | 1067.3 |
|  | 东北外墙 | 4.62 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 144.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.01 | 153.3 |
|  | 北外墙 | 4.62 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 144.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.01 | 153.3 |
|  | 东外窗 | 13.29 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1441.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1369.0 | 0.01 | 1382.7 |
|  | 东南外窗 | 2.88 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 312.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 281.0 | 0.01 | 283.8 |
|  | 西外窗 | 19.94 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2161.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2053.5 | 0.01 | 2074.0 |
|  | 西阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 138.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.2 | 0.01 | 132.6 |
|  | 西北阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 138.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 145.1 | 0.01 | 146.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10698 |
| 3007[楼梯间] | 屋顶 | 19.26 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 414.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.5 | 0.01 | 418.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 |
| 3008[起居室] | 屋顶 | 22.99 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 494.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.7 | 0.01 | 499.6 |
|  | 东外墙 | 15.25 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 477.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 453.5 | 0.01 | 458.1 |
|  | 东外窗 | 25.16 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2727.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2591.3 | 0.01 | 2617.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3578 |
| 3017[电梯间] | 屋顶 | 5.52 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 118.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.8 | 0.01 | 120.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 3032[文创售卖] | 屋顶 | 118.74 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2555.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2555.0 | 0.01 | 2580.6 |
|  | 东南外墙 | 42.53 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1331.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1198.3 | 0.01 | 1210.3 |
|  | 东外墙 | 13.06 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 408.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 388.3 | 0.01 | 392.2 |
|  | 西外墙 | 25.18 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 788.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 748.8 | 0.01 | 756.3 |
|  | 西南外墙 | 4.62 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 144.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 130.1 | 0.01 | 131.4 |
|  | 南外墙 | 4.62 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 144.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 122.8 | 0.01 | 124.1 |
|  | 东外窗 | 21.62 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2343.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2226.6 | 0.01 | 2248.9 |
|  | 西外窗 | 31.38 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 3402.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3232.0 | 0.01 | 3264.4 |
|  | 东南阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 138.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 124.3 | 0.01 | 125.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10840 |
| 3093[楼梯间] | 屋顶 | 21.53 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 463.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.2 | 0.01 | 467.8 |
|  | 北外墙 | 29.25 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 915.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 961.4 | 0.01 | 971.0 |
|  | 西北外墙 | 5.43 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 169.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.4 | 0.01 | 180.2 |
|  | 西外墙 | 10.63 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 332.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 316.2 | 0.01 | 319.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1938 |
| 3094[起居室] | 屋顶 | 7.66 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 164.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.8 | 0.01 | 166.5 |
|  | 东外墙 | 5.73 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 179.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.4 | 0.01 | 172.1 |
|  | 东北外墙 | 10.33 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 323.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 339.6 | 0.01 | 343.0 |
|  | 北外墙 | 6.75 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 211.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.9 | 0.01 | 224.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 906 |
| 3115[大厅] | 屋顶 | 42.91 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 923.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923.4 | 0.01 | 932.6 |
|  | 北外墙 | 2.28 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 71.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.9 | 0.01 | 75.7 |
|  | 南外墙 | 30.15 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 943.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 802.2 | 0.01 | 810.2 |
|  | 西外墙 | 8.57 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 268.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 254.8 | 0.01 | 257.3 |
|  | 北外窗 | 8.97 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 972.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1021.2 | 0.01 | 1031.4 |
|  | 南外窗 | 84.06 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 9113.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 7746.8 | 0.01 | 7824.2 |
|  | 西外窗 | 37.56 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4071.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3868.3 | 0.01 | 3907.0 |
|  | 南阳台外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 27.8 | 1.0 | 276.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 234.9 | 0.01 | 237.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15079 |
| 3116[会议] | 东外墙 | 20.67 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 647.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 614.6 | 0.01 | 620.8 |
|  | 东南外墙 | 10.33 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 323.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 291.1 | 0.01 | 294.0 |
|  | 南外墙 | 12.04 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 376.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.01 | 323.4 |
|  | 东外窗 | 17.58 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1906.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1810.8 | 0.01 | 1829.0 |
|  | 南外窗 | 14.96 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1622.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1379.1 | 0.01 | 1392.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4465 |
| 3125,3126,3143,3144,3145,3146,3147[电梯间];3129,3142[房间];3130,3172[楼梯间];3131,3155,3171[起居室];3173[强电间];3174[弱电间];3180,3181[卫生间];3182,3183[送风];3184[水井间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3128[起居室] | 北外墙 | 2.28 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 71.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.9 | 0.01 | 75.7 |
|  | 北外窗 | 8.97 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 972.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1021.2 | 0.01 | 1031.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 |
| 3132[会议] | 东外墙 | 14.07 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 440.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 418.5 | 0.01 | 422.7 |
|  | 东外窗 | 17.58 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1906.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1810.8 | 0.01 | 1829.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2254 |
| 3133[楼梯间] | 西外墙 | 5.27 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 164.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.6 | 0.01 | 158.2 |
|  | 西外窗 | 7.15 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 775.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 736.7 | 0.01 | 744.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903 |
| 3148[管理器械] | 西外墙 | 20.84 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 652.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 619.9 | 0.01 | 626.1 |
|  | 西外窗 | 28.61 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 3101.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2946.8 | 0.01 | 2976.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3605 |
| 3169[会议] | 东外墙 | 13.76 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 430.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 409.3 | 0.01 | 413.4 |
|  | 东外窗 | 17.58 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1906.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1810.8 | 0.01 | 1829.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2245 |
| 3194[库房] | 西外墙 | 23.94 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 749.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 712.1 | 0.01 | 719.2 |
|  | 西北外墙 | 10.33 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 323.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 339.6 | 0.01 | 343.0 |
|  | 北外墙 | 21.77 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 681.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 715.6 | 0.01 | 722.8 |
|  | 西外窗 | 14.31 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1551.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1473.4 | 0.01 | 1488.2 |
|  | 北外窗 | 9.73 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1054.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1107.3 | 0.01 | 1118.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4395 |
| 3195[会议] | 北外墙 | 12.41 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 388.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 407.9 | 0.01 | 412.0 |
|  | 东北外墙 | 10.33 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 323.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 339.6 | 0.01 | 343.0 |
|  | 东外墙 | 20.67 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 647.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 614.6 | 0.01 | 620.8 |
|  | 北外窗 | 14.59 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1581.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1660.9 | 0.01 | 1677.5 |
|  | 东外窗 | 17.58 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1906.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1810.8 | 0.01 | 1829.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4888 |
| 3202[会议] | 北外墙 | 24.46 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 765.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 803.8 | 0.01 | 811.9 |
|  | 北外窗 | 34.04 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 3691.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3875.5 | 0.01 | 3914.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4732 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72173 |
| 4024@4[茶水间] | 东外墙 | 21.12 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 661.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 628.0 | 0.00 | 630.5 |
|  | 东南外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 272.8 |
|  | 南外墙 | 35.65 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1116.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 948.7 | 0.00 | 952.4 |
|  | 西外墙 | 49.46 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1548.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1470.7 | 0.00 | 1476.6 |
|  | 东外窗 | 25.50 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2764.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2626.7 | 0.00 | 2637.2 |
|  | 南外窗 | 100.85 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 10933.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9293.7 | 0.00 | 9330.9 |
|  | 西外窗 | 62.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6750.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6413.1 | 0.00 | 6438.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21750 |
| 4027@4[咖啡];4034@4[茶水间];4035@4,4069@4[楼梯间];4036@4,4064@4,4068@4[起居室];4044@4[杂物间];4045@4,4046@4,4047@4,4048@4,4049@4[电梯间];4070@4[强电间];4071@4[弱电间];4081@4,4082@4[卫生间];4083@4,4084@4[送风];4097@4[水井间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4037@4,4067@4[会议室] | 东外墙 | 9.51 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 297.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.8 | 0.00 | 283.9 |
|  | 东外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2048.7 | 0.00 | 2056.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2343 |
| 4109@4[极客空间] | 西外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 西北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 北外墙 | 20.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 627.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.9 | 0.00 | 661.5 |
|  | 西外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4972 |
| 4110@4[极客空间] | 北外墙 | 15.76 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 493.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 518.0 | 0.00 | 520.0 |
|  | 北外窗 | 38.82 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4209.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4419.8 | 0.00 | 4437.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4963 |
| 4111@4[极客空间] | 北外墙 | 15.79 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 494.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 519.0 | 0.00 | 521.1 |
|  | 东北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 东外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 东外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4832 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41202 |
| 4024@5[茶水间] | 东外墙 | 21.12 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 661.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 628.0 | 0.00 | 630.5 |
|  | 东南外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 272.8 |
|  | 南外墙 | 35.65 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1116.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 948.7 | 0.00 | 952.4 |
|  | 西外墙 | 49.46 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1548.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1470.7 | 0.00 | 1476.6 |
|  | 东外窗 | 25.50 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2764.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2626.7 | 0.00 | 2637.2 |
|  | 南外窗 | 100.85 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 10933.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9293.7 | 0.00 | 9330.9 |
|  | 西外窗 | 62.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6750.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6413.1 | 0.00 | 6438.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21749 |
| 4027@5[咖啡];4034@5[茶水间];4035@5,4069@5[楼梯间];4036@5,4064@5,4068@5[起居室];4044@5[杂物间];4045@5,4046@5,4047@5,4048@5,4049@5[电梯间];4070@5[强电间];4071@5[弱电间];4081@5,4082@5[卫生间];4083@5,4084@5[送风];4097@5[水井间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4037@5,4067@5[会议室] | 东外墙 | 9.51 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 297.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.8 | 0.00 | 283.9 |
|  | 东外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2048.7 | 0.00 | 2056.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2343 |
| 4109@5[极客空间] | 西外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 西北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 北外墙 | 20.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 627.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.9 | 0.00 | 661.5 |
|  | 西外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4972 |
| 4110@5[极客空间] | 北外墙 | 15.76 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 493.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 518.0 | 0.00 | 520.0 |
|  | 北外窗 | 38.82 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4209.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4419.8 | 0.00 | 4437.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4963 |
| 4111@5[极客空间] | 北外墙 | 15.79 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 494.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 519.0 | 0.00 | 521.1 |
|  | 东北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 东外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 东外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4832 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41200 |
| 4024@6[茶水间] | 东外墙 | 21.12 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 661.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 628.0 | 0.00 | 630.5 |
|  | 东南外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 272.8 |
|  | 南外墙 | 35.65 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1116.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 948.7 | 0.00 | 952.4 |
|  | 西外墙 | 49.46 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1548.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1470.7 | 0.00 | 1476.6 |
|  | 东外窗 | 25.50 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2764.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2626.7 | 0.00 | 2637.2 |
|  | 南外窗 | 100.85 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 10933.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9293.7 | 0.00 | 9330.9 |
|  | 西外窗 | 62.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6750.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6413.1 | 0.00 | 6438.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21748 |
| 4027@6[咖啡];4034@6[茶水间];4035@6,4069@6[楼梯间];4036@6,4064@6,4068@6[起居室];4044@6[杂物间];4045@6,4046@6,4047@6,4048@6,4049@6[电梯间];4070@6[强电间];4071@6[弱电间];4081@6,4082@6[卫生间];4083@6,4084@6[送风];4097@6[水井间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4037@6,4067@6[会议室] | 东外墙 | 9.51 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 297.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.8 | 0.00 | 283.9 |
|  | 东外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2048.7 | 0.00 | 2056.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2342 |
| 4109@6[极客空间] | 西外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 西北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 北外墙 | 20.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 627.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.9 | 0.00 | 661.5 |
|  | 西外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4972 |
| 4110@6[极客空间] | 北外墙 | 15.76 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 493.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 518.0 | 0.00 | 520.0 |
|  | 北外窗 | 38.82 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4209.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4419.8 | 0.00 | 4437.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4962 |
| 4111@6[极客空间] | 北外墙 | 15.79 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 494.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 519.0 | 0.00 | 521.1 |
|  | 东北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 东外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 东外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4831 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41199 |
| 4024@7[茶水间] | 东外墙 | 21.12 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 661.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 628.0 | 0.00 | 630.5 |
|  | 东南外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 272.8 |
|  | 南外墙 | 35.65 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1116.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 948.7 | 0.00 | 952.4 |
|  | 西外墙 | 49.46 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1548.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1470.7 | 0.00 | 1476.6 |
|  | 东外窗 | 25.50 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2764.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2626.7 | 0.00 | 2637.2 |
|  | 南外窗 | 100.85 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 10933.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9293.7 | 0.00 | 9330.9 |
|  | 西外窗 | 62.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6750.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6413.1 | 0.00 | 6438.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21747 |
| 4027@7[咖啡];4034@7[茶水间];4035@7,4069@7[楼梯间];4036@7,4064@7,4068@7[起居室];4044@7[杂物间];4045@7,4046@7,4047@7,4048@7,4049@7[电梯间];4070@7[强电间];4071@7[弱电间];4081@7,4082@7[卫生间];4083@7,4084@7[送风];4097@7[水井间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4037@7,4067@7[会议室] | 东外墙 | 9.51 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 297.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.8 | 0.00 | 283.9 |
|  | 东外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2048.7 | 0.00 | 2056.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2342 |
| 4109@7[极客空间] | 西外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 西北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 北外墙 | 20.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 627.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.9 | 0.00 | 661.5 |
|  | 西外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4972 |
| 4110@7[极客空间] | 北外墙 | 15.76 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 493.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 518.0 | 0.00 | 520.0 |
|  | 北外窗 | 38.82 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4209.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4419.8 | 0.00 | 4437.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4962 |
| 4111@7[极客空间] | 北外墙 | 15.79 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 494.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 519.0 | 0.00 | 521.1 |
|  | 东北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 东外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 东外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4831 |
| 7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41197 |
| 4024@8[茶水间] | 东外墙 | 21.12 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 661.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 628.0 | 0.00 | 630.5 |
|  | 东南外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 272.8 |
|  | 南外墙 | 35.65 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1116.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 948.7 | 0.00 | 952.4 |
|  | 西外墙 | 49.46 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1548.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1470.7 | 0.00 | 1476.6 |
|  | 东外窗 | 25.50 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2764.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2626.7 | 0.00 | 2637.2 |
|  | 南外窗 | 100.85 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 10933.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9293.7 | 0.00 | 9330.9 |
|  | 西外窗 | 62.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6750.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6413.1 | 0.00 | 6438.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21746 |
| 4027@8[咖啡];4034@8[茶水间];4035@8,4069@8[楼梯间];4036@8,4064@8,4068@8[起居室];4044@8[杂物间];4045@8,4046@8,4047@8,4048@8,4049@8[电梯间];4070@8[强电间];4071@8[弱电间];4081@8,4082@8[卫生间];4083@8,4084@8[送风];4097@8[水井间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4037@8,4067@8[会议室] | 东外墙 | 9.51 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 297.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.8 | 0.00 | 283.9 |
|  | 东外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2048.7 | 0.00 | 2056.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2342 |
| 4109@8[极客空间] | 西外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 西北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 北外墙 | 20.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 627.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.9 | 0.00 | 661.5 |
|  | 西外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4971 |
| 4110@8[极客空间] | 北外墙 | 15.76 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 493.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 518.0 | 0.00 | 520.0 |
|  | 北外窗 | 38.82 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4209.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4419.8 | 0.00 | 4437.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4962 |
| 4111@8[极客空间] | 北外墙 | 15.79 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 494.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 519.0 | 0.00 | 521.1 |
|  | 东北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 东外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 东外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4831 |
| 8层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41194 |
| 4024@9[茶水间] | 东外墙 | 21.12 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 661.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 628.0 | 0.00 | 630.5 |
|  | 东南外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 272.8 |
|  | 南外墙 | 35.65 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1116.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 948.7 | 0.00 | 952.4 |
|  | 西外墙 | 49.46 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1548.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1470.7 | 0.00 | 1476.6 |
|  | 东外窗 | 25.50 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2764.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2626.7 | 0.00 | 2637.2 |
|  | 南外窗 | 100.85 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 10933.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9293.7 | 0.00 | 9330.9 |
|  | 西外窗 | 62.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6750.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6413.1 | 0.00 | 6438.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21745 |
| 4027@9[咖啡];4034@9[茶水间];4035@9,4069@9[楼梯间];4036@9,4064@9,4068@9[起居室];4044@9[杂物间];4045@9,4046@9,4047@9,4048@9,4049@9[电梯间];4070@9[强电间];4071@9[弱电间];4081@9,4082@9[卫生间];4083@9,4084@9[送风];4097@9[水井间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4037@9,4067@9[会议室] | 东外墙 | 9.51 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 297.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.8 | 0.00 | 283.9 |
|  | 东外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2048.7 | 0.00 | 2056.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2342 |
| 4109@9[极客空间] | 西外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 西北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 北外墙 | 20.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 627.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.9 | 0.00 | 661.5 |
|  | 西外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4971 |
| 4110@9[极客空间] | 北外墙 | 15.76 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 493.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 518.0 | 0.00 | 520.0 |
|  | 北外窗 | 38.82 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4209.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4419.8 | 0.00 | 4437.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4962 |
| 4111@9[极客空间] | 北外墙 | 15.79 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 494.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 519.0 | 0.00 | 521.1 |
|  | 东北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 东外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 东外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4831 |
| 9层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41192 |
| 4024@10[茶水间] | 东外墙 | 21.12 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 661.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 628.0 | 0.00 | 630.5 |
|  | 东南外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 272.8 |
|  | 南外墙 | 35.65 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1116.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 948.7 | 0.00 | 952.4 |
|  | 西外墙 | 49.46 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1548.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1470.7 | 0.00 | 1476.6 |
|  | 东外窗 | 25.50 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2764.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2626.7 | 0.00 | 2637.2 |
|  | 南外窗 | 100.85 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 10933.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9293.7 | 0.00 | 9330.9 |
|  | 西外窗 | 62.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6750.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6413.1 | 0.00 | 6438.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21744 |
| 4027@10[咖啡];4034@10[茶水间];4035@10,4069@10[楼梯间];4036@10,4064@10,4068@10[起居室];4044@10[杂物间];4045@10,4046@10,4047@10,4048@10,4049@10[电梯间];4070@10[强电间];4071@10[弱电间];4081@10,4082@10[卫生间];4083@10,4084@10[送风];4097@10[水井间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4037@10,4067@10[会议室] | 东外墙 | 9.51 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 297.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.8 | 0.00 | 283.9 |
|  | 东外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2048.7 | 0.00 | 2056.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2342 |
| 4109@10[极客空间] | 西外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 西北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 北外墙 | 20.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 627.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.9 | 0.00 | 661.5 |
|  | 西外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4971 |
| 4110@10[极客空间] | 北外墙 | 15.76 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 493.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 518.0 | 0.00 | 520.0 |
|  | 北外窗 | 38.82 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4209.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4419.8 | 0.00 | 4437.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4961 |
| 4111@10[极客空间] | 北外墙 | 15.79 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 494.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 519.0 | 0.00 | 521.1 |
|  | 东北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 东外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 东外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4830 |
| 10层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41190 |
| 4024@11[茶水间] | 东外墙 | 21.12 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 661.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 628.0 | 0.00 | 630.5 |
|  | 东南外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 272.8 |
|  | 南外墙 | 35.65 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1116.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 948.7 | 0.00 | 952.4 |
|  | 西外墙 | 49.46 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1548.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1470.7 | 0.00 | 1476.6 |
|  | 东外窗 | 25.50 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2764.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2626.7 | 0.00 | 2637.2 |
|  | 南外窗 | 100.85 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 10933.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9293.7 | 0.00 | 9330.9 |
|  | 西外窗 | 62.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6750.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6413.1 | 0.00 | 6438.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21742 |
| 4027@11[咖啡];4034@11[茶水间];4035@11,4069@11[楼梯间];4036@11,4064@11,4068@11[起居室];4044@11[杂物间];4045@11,4046@11,4047@11,4048@11,4049@11[电梯间];4070@11[强电间];4071@11[弱电间];4081@11,4082@11[卫生间];4083@11,4084@11[送风];4097@11[水井间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4037@11,4067@11[会议室] | 东外墙 | 9.51 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 297.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.8 | 0.00 | 283.9 |
|  | 东外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2048.7 | 0.00 | 2056.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2341 |
| 4109@11[极客空间] | 西外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 西北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 北外墙 | 20.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 627.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.9 | 0.00 | 661.5 |
|  | 西外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4970 |
| 4110@11[极客空间] | 北外墙 | 15.76 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 493.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 518.0 | 0.00 | 520.0 |
|  | 北外窗 | 38.82 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4209.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4419.8 | 0.00 | 4437.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4961 |
| 4111@11[极客空间] | 北外墙 | 15.79 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 494.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 519.0 | 0.00 | 521.1 |
|  | 东北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 东外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 东外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4830 |
| 11层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41187 |
| 12025@12[共享多人办公区] | 北外墙 | 11.73 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 367.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 385.6 | 0.00 | 387.1 |
|  | 东北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 东外墙 | 70.53 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2207.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2097.4 | 0.00 | 2105.8 |
|  | 东南外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 272.8 |
|  | 南外墙 | 35.65 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1115.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 948.4 | 0.00 | 952.2 |
|  | 西外墙 | 55.77 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1745.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1658.6 | 0.00 | 1665.2 |
|  | 北外窗 | 23.55 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2553.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2680.8 | 0.00 | 2691.5 |
|  | 东外窗 | 59.67 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6469.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6146.0 | 0.00 | 6170.5 |
|  | 南外窗 | 100.85 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 10934.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9294.4 | 0.00 | 9331.6 |
|  | 西外窗 | 55.95 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6065.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5762.3 | 0.00 | 5785.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29684 |
| 12038@12[茶水间];12039@12,12073@12[楼梯间];12040@12,12065@12,12072@12[起居室];12050@12[杂物间];12051@12,12052@12,12053@12,12054@12,12055@12[电梯间];12074@12[强电间];12075@12[弱电间];12085@12,12086@12[卫生间];12087@12,12088@12[送风];12098@12[水井间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 12112@12[多功能室] | 西外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 西北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 北外墙 | 20.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 627.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.9 | 0.00 | 661.5 |
|  | 西外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4970 |
| 12113@12[会议室] | 北外墙 | 16.28 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 509.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 535.2 | 0.00 | 537.4 |
|  | 北外窗 | 38.70 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4195.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4405.6 | 0.00 | 4423.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4964 |
| 12层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39618 |
| 12025@13[共享多人办公区] | 北外墙 | 11.73 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 367.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 385.6 | 0.00 | 387.1 |
|  | 东北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 东外墙 | 70.53 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2207.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2097.4 | 0.00 | 2105.8 |
|  | 东南外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 272.8 |
|  | 南外墙 | 35.65 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1115.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 948.4 | 0.00 | 952.2 |
|  | 西外墙 | 55.77 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1745.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1658.6 | 0.00 | 1665.2 |
|  | 北外窗 | 23.55 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2553.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2680.8 | 0.00 | 2691.5 |
|  | 东外窗 | 59.67 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6469.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6146.0 | 0.00 | 6170.5 |
|  | 南外窗 | 100.85 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 10934.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9294.4 | 0.00 | 9331.6 |
|  | 西外窗 | 55.95 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6065.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5762.3 | 0.00 | 5785.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29682 |
| 12038@13[茶水间];12039@13,12073@13[楼梯间];12040@13,12065@13,12072@13[起居室];12050@13[杂物间];12051@13,12052@13,12053@13,12054@13,12055@13[电梯间];12074@13[强电间];12075@13[弱电间];12085@13,12086@13[卫生间];12087@13,12088@13[送风];12098@13[水井间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 12112@13[多功能室] | 西外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 西北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 北外墙 | 20.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 627.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.9 | 0.00 | 661.5 |
|  | 西外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4970 |
| 12113@13[会议室] | 北外墙 | 16.28 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 509.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 535.2 | 0.00 | 537.4 |
|  | 北外窗 | 38.70 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4195.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4405.6 | 0.00 | 4423.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4964 |
| 13层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39616 |
| 12025@14[共享多人办公区] | 北外墙 | 11.73 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 367.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 385.6 | 0.00 | 387.1 |
|  | 东北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 东外墙 | 70.53 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2207.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2097.4 | 0.00 | 2105.8 |
|  | 东南外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 272.8 |
|  | 南外墙 | 35.65 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1115.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 948.4 | 0.00 | 952.2 |
|  | 西外墙 | 55.77 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1745.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1658.6 | 0.00 | 1665.2 |
|  | 北外窗 | 23.55 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2553.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2680.8 | 0.00 | 2691.5 |
|  | 东外窗 | 59.67 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6469.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6146.0 | 0.00 | 6170.5 |
|  | 南外窗 | 100.85 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 10934.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9294.4 | 0.00 | 9331.6 |
|  | 西外窗 | 55.95 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6065.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5762.3 | 0.00 | 5785.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29682 |
| 12038@14[茶水间];12039@14,12073@14[楼梯间];12040@14,12065@14,12072@14[起居室];12050@14[杂物间];12051@14,12052@14,12053@14,12054@14,12055@14[电梯间];12074@14[强电间];12075@14[弱电间];12085@14,12086@14[卫生间];12087@14,12088@14[送风];12098@14[水井间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 12112@14[多功能室] | 西外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 西北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 北外墙 | 20.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 627.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.9 | 0.00 | 661.5 |
|  | 西外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4970 |
| 12113@14[会议室] | 北外墙 | 16.28 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 509.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 535.2 | 0.00 | 537.4 |
|  | 北外窗 | 38.70 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4195.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4405.6 | 0.00 | 4423.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4963 |
| 14层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39615 |
| 12025@15[共享多人办公区] | 北外墙 | 11.73 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 367.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 385.6 | 0.00 | 387.1 |
|  | 东北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 东外墙 | 70.53 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2207.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2097.4 | 0.00 | 2105.8 |
|  | 东南外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 272.8 |
|  | 南外墙 | 35.65 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1115.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 948.4 | 0.00 | 952.2 |
|  | 西外墙 | 55.77 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1745.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1658.6 | 0.00 | 1665.2 |
|  | 北外窗 | 23.55 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2553.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2680.8 | 0.00 | 2691.5 |
|  | 东外窗 | 59.67 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6469.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6146.0 | 0.00 | 6170.5 |
|  | 南外窗 | 100.85 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 10934.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9294.4 | 0.00 | 9331.6 |
|  | 西外窗 | 55.95 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6065.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5762.3 | 0.00 | 5785.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29682 |
| 12038@15[茶水间];12039@15,12073@15[楼梯间];12040@15,12065@15,12072@15[起居室];12050@15[杂物间];12051@15,12052@15,12053@15,12054@15,12055@15[电梯间];12074@15[强电间];12075@15[弱电间];12085@15,12086@15[卫生间];12087@15,12088@15[送风];12098@15[水井间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 12112@15[多功能室] | 西外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 西北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 北外墙 | 20.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 627.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.9 | 0.00 | 661.5 |
|  | 西外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4970 |
| 12113@15[会议室] | 北外墙 | 16.28 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 509.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 535.2 | 0.00 | 537.4 |
|  | 北外窗 | 38.70 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4195.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4405.6 | 0.00 | 4423.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4963 |
| 15层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39615 |
| 12025@16[共享多人办公区] | 北外墙 | 11.73 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 367.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 385.6 | 0.00 | 387.1 |
|  | 东北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 东外墙 | 70.53 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2207.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2097.4 | 0.00 | 2105.8 |
|  | 东南外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 272.8 |
|  | 南外墙 | 35.65 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1115.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 948.4 | 0.00 | 952.2 |
|  | 西外墙 | 55.77 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1745.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1658.6 | 0.00 | 1665.2 |
|  | 北外窗 | 23.55 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2553.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2680.8 | 0.00 | 2691.5 |
|  | 东外窗 | 59.67 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6469.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6146.0 | 0.00 | 6170.5 |
|  | 南外窗 | 100.85 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 10934.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9294.4 | 0.00 | 9331.6 |
|  | 西外窗 | 55.95 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6065.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5762.3 | 0.00 | 5785.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29682 |
| 12038@16[茶水间];12039@16,12073@16[楼梯间];12040@16,12065@16,12072@16[起居室];12050@16[杂物间];12051@16,12052@16,12053@16,12054@16,12055@16[电梯间];12074@16[强电间];12075@16[弱电间];12085@16,12086@16[卫生间];12087@16,12088@16[送风];12098@16[水井间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 12112@16[多功能室] | 西外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 西北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 北外墙 | 20.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 627.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.9 | 0.00 | 661.5 |
|  | 西外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4969 |
| 12113@16[会议室] | 北外墙 | 16.28 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 509.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 535.2 | 0.00 | 537.4 |
|  | 北外窗 | 38.70 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4195.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4405.6 | 0.00 | 4423.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4963 |
| 16层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39614 |
| 12025@17[共享多人办公区] | 北外墙 | 11.73 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 367.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 385.6 | 0.00 | 387.1 |
|  | 东北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 东外墙 | 70.53 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2207.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2097.4 | 0.00 | 2105.8 |
|  | 东南外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 272.8 |
|  | 南外墙 | 35.65 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1115.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 948.4 | 0.00 | 952.2 |
|  | 西外墙 | 55.77 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1745.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1658.6 | 0.00 | 1665.2 |
|  | 北外窗 | 23.55 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2553.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2680.8 | 0.00 | 2691.5 |
|  | 东外窗 | 59.67 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6469.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6146.0 | 0.00 | 6170.5 |
|  | 南外窗 | 100.85 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 10934.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9294.4 | 0.00 | 9331.6 |
|  | 西外窗 | 55.95 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6065.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5762.3 | 0.00 | 5785.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29682 |
| 12038@17[茶水间];12039@17,12073@17[楼梯间];12040@17,12065@17,12072@17[起居室];12050@17[杂物间];12051@17,12052@17,12053@17,12054@17,12055@17[电梯间];12074@17[强电间];12075@17[弱电间];12085@17,12086@17[卫生间];12087@17,12088@17[送风];12098@17[水井间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 12112@17[多功能室] | 西外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 西北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 北外墙 | 20.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 627.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.9 | 0.00 | 661.5 |
|  | 西外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4969 |
| 12113@17[会议室] | 北外墙 | 16.28 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 509.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 535.2 | 0.00 | 537.4 |
|  | 北外窗 | 38.70 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4195.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4405.6 | 0.00 | 4423.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4962 |
| 17层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39613 |
| 12025@18[共享多人办公区] | 北外墙 | 11.73 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 367.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 385.6 | 0.00 | 387.1 |
|  | 东北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 东外墙 | 70.53 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2207.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2097.4 | 0.00 | 2105.8 |
|  | 东南外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 272.8 |
|  | 南外墙 | 35.65 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1115.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 948.4 | 0.00 | 952.2 |
|  | 西外墙 | 55.77 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1745.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1658.6 | 0.00 | 1665.2 |
|  | 北外窗 | 23.55 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2553.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2680.8 | 0.00 | 2691.5 |
|  | 东外窗 | 59.67 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6469.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6146.0 | 0.00 | 6170.5 |
|  | 南外窗 | 100.85 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 10934.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9294.4 | 0.00 | 9331.6 |
|  | 西外窗 | 55.95 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6065.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5762.3 | 0.00 | 5785.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29681 |
| 12038@18[茶水间];12039@18,12073@18[楼梯间];12040@18,12065@18,12072@18[起居室];12050@18[杂物间];12051@18,12052@18,12053@18,12054@18,12055@18[电梯间];12074@18[强电间];12075@18[弱电间];12085@18,12086@18[卫生间];12087@18,12088@18[送风];12098@18[水井间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 12112@18[多功能室] | 西外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 西北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 北外墙 | 20.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 627.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.9 | 0.00 | 661.5 |
|  | 西外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4969 |
| 12113@18[会议室] | 北外墙 | 16.28 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 509.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 535.2 | 0.00 | 537.4 |
|  | 北外窗 | 38.70 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4195.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4405.6 | 0.00 | 4423.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4962 |
| 18层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39612 |
| 19026@19[办公区] | 东外墙 | 15.48 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 484.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 460.4 | 0.00 | 462.3 |
|  | 东南外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 272.8 |
|  | 南外墙 | 22.39 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 700.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 595.6 | 0.00 | 598.0 |
|  | 西外墙 | 29.29 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 917.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 871.1 | 0.00 | 874.6 |
|  | 东外窗 | 65.34 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 7084.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6730.0 | 0.00 | 6756.9 |
|  | 南外窗 | 114.11 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 12372.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 10516.4 | 0.00 | 10558.5 |
|  | 西外窗 | 82.43 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 8936.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 8489.8 | 0.00 | 8523.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28047 |
| 19030@19[资料室] | 东外墙 | 7.00 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 219.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.2 | 0.00 | 209.1 |
|  | 东外窗 | 6.63 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 718.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 682.9 | 0.00 | 685.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895 |
| 19041@19[茶水间];19042@19,19077@19[楼梯间];19043@19,19066@19,19076@19,19104@19[起居室];19056@19[杂物间];19057@19,19058@19,19059@19,19060@19,19061@19[电梯间];19078@19[强电间];19079@19[弱电间];19089@19,19090@19[卫生间];19091@19,19092@19[送风];19099@19[水井间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 19103@19[高层领导] | 东外墙 | 8.20 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 256.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.0 | 0.00 | 245.0 |
|  | 东外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1616 |
| 19114@19[会议区] | 西外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 西北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 北外墙 | 20.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 627.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.9 | 0.00 | 661.5 |
|  | 西外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4969 |
| 19117@19[高层领导] | 北外墙 | 14.96 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 468.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 491.8 | 0.00 | 493.8 |
|  | 北外窗 | 12.33 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1336.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1403.4 | 0.00 | 1409.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1903 |
| 19118@19[高层领导] | 北外墙 | 14.03 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 439.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 461.2 | 0.00 | 463.0 |
|  | 北外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1509.5 | 0.00 | 1515.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1979 |
| 19119@19[高层领导] | 北外墙 | 22.42 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 701.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 736.9 | 0.00 | 739.9 |
|  | 东北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 东外墙 | 7.65 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 239.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.5 | 0.00 | 228.4 |
|  | 北外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1509.5 | 0.00 | 1515.6 |
|  | 东外窗 | 6.63 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 718.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 682.9 | 0.00 | 685.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3488 |
| 19层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42896 |
| 19026@20[办公区] | 东外墙 | 15.48 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 484.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 460.4 | 0.00 | 462.3 |
|  | 东南外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 272.8 |
|  | 南外墙 | 22.39 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 700.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 595.6 | 0.00 | 598.0 |
|  | 西外墙 | 29.29 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 917.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 871.1 | 0.00 | 874.6 |
|  | 东外窗 | 65.34 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 7084.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6730.0 | 0.00 | 6756.9 |
|  | 南外窗 | 114.11 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 12372.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 10516.4 | 0.00 | 10558.5 |
|  | 西外窗 | 82.43 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 8936.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 8489.8 | 0.00 | 8523.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28047 |
| 19030@20[资料室] | 东外墙 | 7.00 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 219.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.2 | 0.00 | 209.1 |
|  | 东外窗 | 6.63 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 718.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 682.9 | 0.00 | 685.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895 |
| 19041@20[茶水间];19042@20,19077@20[楼梯间];19043@20,19066@20,19076@20,19104@20[起居室];19056@20[杂物间];19057@20,19058@20,19059@20,19060@20,19061@20[电梯间];19078@20[强电间];19079@20[弱电间];19089@20,19090@20[卫生间];19091@20,19092@20[送风];19099@20[水井间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 19103@20[高层领导] | 东外墙 | 8.20 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 256.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.0 | 0.00 | 245.0 |
|  | 东外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1616 |
| 19114@20[会议区] | 西外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 西北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 北外墙 | 20.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 627.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.9 | 0.00 | 661.5 |
|  | 西外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4968 |
| 19117@20[高层领导] | 北外墙 | 14.96 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 468.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 491.8 | 0.00 | 493.8 |
|  | 北外窗 | 12.33 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1336.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1403.4 | 0.00 | 1409.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1903 |
| 19118@20[高层领导] | 北外墙 | 14.03 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 439.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 461.2 | 0.00 | 463.0 |
|  | 北外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1509.5 | 0.00 | 1515.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1979 |
| 19119@20[高层领导] | 北外墙 | 22.42 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 701.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 736.9 | 0.00 | 739.9 |
|  | 东北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 东外墙 | 7.65 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 239.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.5 | 0.00 | 228.4 |
|  | 北外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1509.5 | 0.00 | 1515.6 |
|  | 东外窗 | 6.63 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 718.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 682.9 | 0.00 | 685.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3488 |
| 20层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42895 |
| 19026@21[办公区] | 东外墙 | 15.48 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 484.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 460.4 | 0.00 | 462.3 |
|  | 东南外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 272.8 |
|  | 南外墙 | 22.39 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 700.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 595.6 | 0.00 | 598.0 |
|  | 西外墙 | 29.29 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 917.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 871.1 | 0.00 | 874.6 |
|  | 东外窗 | 65.34 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 7084.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6730.0 | 0.00 | 6756.9 |
|  | 南外窗 | 114.11 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 12372.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 10516.4 | 0.00 | 10558.5 |
|  | 西外窗 | 82.43 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 8936.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 8489.8 | 0.00 | 8523.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28047 |
| 19030@21[资料室] | 东外墙 | 7.00 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 219.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.2 | 0.00 | 209.1 |
|  | 东外窗 | 6.63 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 718.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 682.9 | 0.00 | 685.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895 |
| 19041@21[茶水间];19042@21,19077@21[楼梯间];19043@21,19066@21,19076@21,19104@21[起居室];19056@21[杂物间];19057@21,19058@21,19059@21,19060@21,19061@21[电梯间];19078@21[强电间];19079@21[弱电间];19089@21,19090@21[卫生间];19091@21,19092@21[送风];19099@21[水井间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 19103@21[高层领导] | 东外墙 | 8.20 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 256.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.0 | 0.00 | 245.0 |
|  | 东外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1616 |
| 19114@21[会议区] | 西外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 西北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 北外墙 | 20.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 627.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.9 | 0.00 | 661.5 |
|  | 西外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4968 |
| 19117@21[高层领导] | 北外墙 | 14.96 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 468.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 491.8 | 0.00 | 493.8 |
|  | 北外窗 | 12.33 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1336.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1403.4 | 0.00 | 1409.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1903 |
| 19118@21[高层领导] | 北外墙 | 14.03 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 439.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 461.2 | 0.00 | 463.0 |
|  | 北外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1509.5 | 0.00 | 1515.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1979 |
| 19119@21[高层领导] | 北外墙 | 22.42 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 701.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 736.9 | 0.00 | 739.9 |
|  | 东北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 东外墙 | 7.65 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 239.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.5 | 0.00 | 228.4 |
|  | 北外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1509.5 | 0.00 | 1515.6 |
|  | 东外窗 | 6.63 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 718.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 682.9 | 0.00 | 685.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3488 |
| 21层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42895 |
| 19026@22[办公区] | 屋顶 | 647.24 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 13926.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13926.8 | 0.00 | 13982.6 |
|  | 东外墙 | 15.48 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 484.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 460.4 | 0.00 | 462.3 |
|  | 东南外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 272.8 |
|  | 南外墙 | 22.39 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 700.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 595.6 | 0.00 | 598.0 |
|  | 西外墙 | 29.29 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 917.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 871.1 | 0.00 | 874.6 |
|  | 东外窗 | 65.34 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 7084.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6730.0 | 0.00 | 6756.9 |
|  | 南外窗 | 114.11 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 12372.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 10516.4 | 0.00 | 10558.5 |
|  | 西外窗 | 82.43 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 8936.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 8489.8 | 0.00 | 8523.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42029 |
| 19030@22[资料室] | 屋顶 | 12.13 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 261.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.0 | 0.00 | 262.1 |
|  | 东外墙 | 7.00 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 219.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.2 | 0.00 | 209.1 |
|  | 东外窗 | 6.63 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 718.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 682.9 | 0.00 | 685.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1157 |
| 19041@22[茶水间] | 屋顶 | 8.28 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 178.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 |
| 19042@22[楼梯间] | 屋顶 | 19.54 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 420.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.5 | 0.00 | 422.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 |
| 19043@22[起居室] | 屋顶 | 8.06 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 173.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.4 | 0.00 | 174.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |
| 19056@22[杂物间] | 屋顶 | 6.00 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 129.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.1 | 0.00 | 129.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |
| 19057@22,19058@22,19059@22,19060@22,19061@22[电梯间] | 屋顶 | 4.00 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 86.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.1 | 0.00 | 86.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |
| 19066@22[起居室] | 屋顶 | 39.00 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 839.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.2 | 0.00 | 842.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843 |
| 19076@22[起居室];19078@22[强电间];19079@22[弱电间] | 屋顶 | 5.52 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 118.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.8 | 0.00 | 119.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |
| 19077@22[楼梯间] | 屋顶 | 19.32 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 415.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.7 | 0.00 | 417.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417 |
| 19089@22[卫生间] | 屋顶 | 19.13 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 411.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.7 | 0.00 | 413.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413 |
| 19090@22[卫生间] | 屋顶 | 19.15 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 412.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.0 | 0.00 | 413.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414 |
| 19091@22[送风] | 屋顶 | 0.95 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 20.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.4 | 0.00 | 20.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 19092@22[送风] | 屋顶 | 0.97 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 19099@22[水井间] | 屋顶 | 5.04 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 108.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 108.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 19103@22[高层领导] | 屋顶 | 25.04 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 538.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.8 | 0.00 | 540.9 |
|  | 东外墙 | 8.20 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 256.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.0 | 0.00 | 245.0 |
|  | 东外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2157 |
| 19104@22[起居室] | 屋顶 | 51.89 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1116.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1116.6 | 0.00 | 1121.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 |
| 19114@22[会议区] | 屋顶 | 80.80 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1738.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1738.7 | 0.00 | 1745.6 |
|  | 西外墙 | 11.52 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 西北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 北外墙 | 20.05 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 627.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.9 | 0.00 | 661.5 |
|  | 西外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.8 | 0.00 | 1371.2 |
|  | 北外窗 | 19.89 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.3 | 0.00 | 2273.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6714 |
| 19117@22[高层领导] | 屋顶 | 31.84 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 685.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.1 | 0.00 | 687.9 |
|  | 北外墙 | 14.96 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 468.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 491.8 | 0.00 | 493.8 |
|  | 北外窗 | 12.33 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1336.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1403.4 | 0.00 | 1409.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2591 |
| 19118@22[高层领导] | 屋顶 | 31.84 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 685.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.1 | 0.00 | 687.9 |
|  | 北外墙 | 14.03 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 439.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 461.2 | 0.00 | 463.0 |
|  | 北外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1509.5 | 0.00 | 1515.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2666 |
| 19119@22[高层领导] | 屋顶 | 48.32 | 0.77 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1039.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1039.7 | 0.00 | 1043.8 |
|  | 北外墙 | 22.42 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 701.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 736.9 | 0.00 | 739.9 |
|  | 东北外墙 | 9.64 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 301.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 318.2 |
|  | 东外墙 | 7.65 | 1.13 | 18 | 27.8 | 1.0 | 239.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.5 | 0.00 | 228.4 |
|  | 北外窗 | 13.26 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1437.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1509.5 | 0.00 | 1515.6 |
|  | 东外窗 | 6.63 | 3.90 | 18 | 27.8 | 1.0 | 718.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 682.9 | 0.00 | 685.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4532 |
| 22层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66899 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1169940 |