[image: image64.png]


[image: image64.png]

隔热检查计算书
公共建筑
	工程名称
	碳影织构，绿核启航

	工程地点
	江西-南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2024年12月14日


[image: image1.png]



	采用软件
	斯维尔节能设计Becs2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18379975037


目  录
3

1
建筑概况

3

2
评价依据

3

3
评价目标与方法

3

3.1
评价目标

3

3.2
评价方法

4

4
边界条件参数设置

4

4.1
基本设置

5

4.2
室外空气温度

5

4.3
室外太阳辐射照度

6

4.4
室内空气温度

6

5
工程材料

8

6
工程构造

8

6.1
屋顶构造

9

6.2
外墙（填充墙）构造

12

6.3
外墙（剪力墙）构造

15

7
验算结论

15

7.1
空调房间



建筑概况
	工程名称
	碳影织构，绿核启航

	工程地点
	江西-南昌

	气候子区
	夏热冬冷A区

	大气透明度等级
	4

	建筑面积
	地上14172㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度
	23.1m

	结构类型
	


评价依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《建筑环境通用规范》GB 55016

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176
5.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书
评价目标与方法
评价目标
依据《建筑环境通用规范》和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。
通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》给出的内表面最高温度。
评价方法
在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：
表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image3.png]



	≤ te.max
	≤ti+2
	≤ti+3


在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：
表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image5.png]



	≤ te.max
	≤ti+2.5
	≤ti+3.5


表中：
[image: image6.wmf]max

i

q

×

—围护结构内表面最高温度（[image: image8.png]


），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算； 

[image: image9.png]


—室内空气温度，（[image: image11.png]


）。
te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（[image: image13.png]


）,应按《民用建筑热工设计规范》 
GB50176-2016配套软件气象数据取用。
外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：
按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法： 

[image: image15.png]


                                 （3.2.3-1）
式中：[image: image17.png]


 —温度对于时间的导数，[image: image19.png]


/s。
[image: image21.png]


—材料的导温系数，[image: image23.png]B [



，m2/s。
按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：
[image: image25.png]Ax dogt
(ke +altf—th) + oIk = Cp HET
)



（3.2.3-2）
式中：[image: image26.png]


—材料的比热， J /(kg·K)；
[image: image27.png]


—材料的密度，kg/m³；
[image: image29.png]


—材料的导温系数，[image: image31.png]B [



，m2/s；
[image: image32.png]Ax



—差分步长，m；
[image: image34.png]


—材料的导热系数，［W/(m·K)］；
[image: image35.png]


—对流换热温度，[image: image37.png]


。
按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。
[image: image39.png]


 ,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）
式中：[image: image40.png]


—差分节点温度值，[image: image42.png]


。
边界条件参数设置

基本设置

	公式及变量
	变量名
	数值
	说明

	（一）内表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image43.png]tra




	夏季室内温度，[image: image45.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。

	[image: image46.png]



	室内侧对流换热系数，W/(m2·K)
	8.7
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。

	（二）外表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image47.png]Rnts




	室外侧对流换热系数，(m2·K)
	19.0
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。

	[image: image48.png]



	室外空气逐时温度，[image: image50.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。

	[image: image51.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2
	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。

	[image: image52.png]



	外表面太阳辐射吸收系数
	
	根据工程构造取值。


室外空气温度

[image: image53.png]> A [>- o =
ET YRR (Fpe) =
50
5
40 4l
**J—‘._ "‘*1*
35 ’,r! e
O
20 ‘.‘-I——.__._t**‘l’
25
20
0123 456 7 8 9101112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I 2]





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	32.90
	32.40
	31.90
	31.40
	31.00
	30.50
	30.70
	31.20
	32.00
	33.10
	34.40
	35.60

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	36.60
	37.60
	38.30
	38.90
	39.10
	38.90
	38.20
	37.10
	36.20
	35.40
	34.60
	33.80


室外太阳辐射照度

	变量
	变量名
	公式来源

	[image: image54.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2
	按《民用建筑热工设计规范GB
50176-2016》配套软件气象数据取用。


	时刻\朝向
	东
	南
	西
	北
	水平

	0:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5:00
	13.14
	8.38
	8.12
	4.90
	14.20

	6:00
	170.67
	68.49
	71.40
	39.28
	152.20

	7:00
	309.57
	152.46
	136.47
	98.52
	327.30

	8:00
	425.45
	229.57
	180.94
	147.59
	526.70

	9:00
	447.24
	319.34
	225.99
	185.85
	716.20

	10:00
	410.53
	410.83
	274.50
	226.51
	899.20

	11:00
	305.54
	462.58
	305.54
	251.96
	994.80

	12:00
	306.71
	455.82
	453.00
	252.61
	986.20

	13:00
	289.06
	409.28
	576.11
	237.88
	922.30

	14:00
	247.51
	315.75
	626.64
	202.96
	761.60

	15:00
	202.83
	210.96
	659.38
	136.76
	601.40

	16:00
	145.32
	98.33
	569.26
	42.73
	384.00

	17:00
	72.52
	9.82
	401.81
	38.96
	164.90

	18:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	19:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度
工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石材幕墙饰面
	1.740
	17.200
	1500.0
	2916.2
	0.0158
	

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	0.190
	3.010
	600.0
	1092.9
	0.9980
	DBJ/T36-024-2014

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）
	0.760
	9.440
	1500.0
	1074.9
	0.0000
	无机轻集料防火保温板 JGT 435-2014

	纸面石膏板
	0.330
	5.144
	1050.0
	1050.0
	0.0000
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007

	玻璃棉板、毡(ρ＜40)
	0.040
	0.380
	40.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	细石混凝土（双向配筋）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001

	现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(b1级)
	0.024
	0.360
	45.0
	1650.1
	0.0000
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34/T5076-2017

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0158
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007

	玻化微珠保温砂浆
	0.080
	1.500
	350.0
	1050.0
	0.0000
	福建省居住建筑节能设计标准 DBJ13-62-2019

	钢筋混凝土屋面板
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0000
	福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 闽2015-J-39

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	地砖
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	防水砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)（1）
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0000
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007


工程构造

屋顶构造

平屋面1

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土（双向配筋）
	40
	10.0
	1.740
	17.060
	1.00
	0.023
	0.392

	水泥砂浆
	10
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3
	3.0
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3
	3.0
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	防水砂浆
	1.5
	1.5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.002
	0.018

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	90
	6.9
	0.030
	0.540
	1.00
	3.000
	1.620

	钢筋混凝土
	100
	12.5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	267.5
	－
	－
	－
	－
	3.140
	3.630

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.30

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：逐时温度

[image: image55.png]30

29

28

27

26

25

I I BT 2% ) (6.41:C) AR

0

12 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.71
	26.68
	26.66
	26.63
	26.60
	26.57
	26.54
	26.50
	26.48
	26.45
	26.43
	26.43

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.43
	26.45
	26.48
	26.52
	26.57
	26.62
	26.66
	26.70
	26.72
	26.74
	26.74
	26.72


外墙（填充墙）构造

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石材幕墙饰面
	5
	5.0
	1.740
	17.200
	1.00
	0.003
	0.049

	抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）
	15
	7.5
	0.760
	9.440
	1.00
	0.020
	0.186

	岩棉板(ρ=60-160)
	60
	7.5
	0.041
	0.615
	1.20
	1.220
	0.900

	现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(b1级)
	1.5
	1.5
	0.024
	0.360
	1.25
	0.050
	0.023

	纸面石膏板
	50
	7.1
	0.330
	5.144
	1.00
	0.152
	0.779

	水泥砂浆
	15
	7.5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	玻璃棉板、毡(ρ＜40)
	20
	10.0
	0.040
	0.380
	1.00
	0.500
	0.190

	各层之和∑
	166.5
	－
	－
	－
	－
	1.960
	2.311

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.47

	重质/轻质
	轻质围护结构


空调房间：东向逐时温度

[image: image56.png]30

29

28

27

26

25

I I BT 2% ) (6.41:C) AR

0

12 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.80
	26.77
	26.73
	26.70
	26.67
	26.63
	26.60
	26.58
	26.57
	26.60
	26.64
	26.69

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.74
	26.79
	26.83
	26.86
	26.89
	26.92
	26.93
	26.93
	26.91
	26.89
	26.86
	26.83


空调房间：西向逐时温度

[image: image57.png]30

29

28

27

26

25

I I BT 2% ) (6.41:C) AR

0

12 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.98
	26.93
	26.88
	26.84
	26.79
	26.75
	26.70
	26.67
	26.64
	26.63
	26.63
	26.65

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.67
	26.72
	26.78
	26.86
	26.96
	27.05
	27.13
	27.17
	27.16
	27.12
	27.08
	27.03


空调房间：南向逐时温度

[image: image58.png]30

29

28

27

26

25

I I BT 2% ) (6.41:C) AR

0

12 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.80
	26.76
	26.73
	26.70
	26.66
	26.63
	26.60
	26.57
	26.55
	26.55
	26.57
	26.61

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.66
	26.73
	26.79
	26.85
	26.90
	26.93
	26.94
	26.93
	26.91
	26.89
	26.86
	26.83


空调房间：北向逐时温度

[image: image59.png]30

29

28

27

26

25

I I BT 2% ) (6.41:C) AR

0

12 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.69
	26.67
	26.64
	26.62
	26.59
	26.57
	26.54
	26.52
	26.50
	26.49
	26.50
	26.52

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.55
	26.59
	26.63
	26.68
	26.71
	26.74
	26.75
	26.76
	26.75
	26.74
	26.73
	26.71


外墙（剪力墙）构造

外墙（剪力墙）构造一

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石材幕墙饰面
	5
	5.0
	1.740
	17.200
	1.00
	0.003
	0.049

	抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）
	6
	6.0
	0.760
	9.440
	1.00
	0.008
	0.075

	岩棉板(ρ=60-160)
	60
	7.5
	0.041
	0.615
	1.20
	1.220
	0.900

	现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(b1级)
	1.5
	1.5
	0.024
	0.360
	1.25
	0.050
	0.023

	水泥砂浆
	15
	7.5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	纸面石膏板
	30
	7.5
	0.330
	5.144
	1.00
	0.091
	0.468

	玻璃棉板、毡(ρ＜40)
	20
	10.0
	0.040
	0.380
	1.00
	0.500
	0.190

	各层之和∑
	137.5
	－
	－
	－
	－
	1.887
	1.887

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.49

	重质/轻质
	轻质围护结构


空调房间：东向逐时温度

[image: image60.png]30

29

28

27

26

25

I I BT 2% ) (6.41:C) AR

0

12 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.79
	26.75
	26.70
	26.66
	26.62
	26.58
	26.55
	26.54
	26.56
	26.61
	26.69
	26.77

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.83
	26.88
	26.93
	26.97
	27.00
	27.01
	27.01
	26.99
	26.96
	26.92
	26.87
	26.83


空调房间：西向逐时温度

[image: image61.png]30

29

28

27

26

25

I I BT 2% ) (6.41:C) AR

0

12 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.97
	26.91
	26.85
	26.79
	26.73
	26.68
	26.63
	26.60
	26.58
	26.59
	26.61
	26.65

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.70
	26.78
	26.88
	27.01
	27.13
	27.24
	27.31
	27.31
	27.25
	27.18
	27.11
	27.04


空调房间：南向逐时温度

[image: image62.png]30

29

28

27

26

25

I I BT 2% ) (6.41:C) AR

0

12 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.79
	26.74
	26.70
	26.66
	26.62
	26.58
	26.55
	26.52
	26.52
	26.54
	26.58
	26.65

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.74
	26.83
	26.92
	26.99
	27.03
	27.04
	27.02
	26.99
	26.95
	26.91
	26.87
	26.83


空调房间：北向逐时温度

[image: image63.png]30

29

28

27

26

25

I I BT 2% ) (6.41:C) AR

0

12 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.70
	26.66
	26.63
	26.60
	26.57
	26.53
	26.50
	26.48
	26.47
	26.48
	26.51
	26.55

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.60
	26.66
	26.71
	26.77
	26.80
	26.82
	26.83
	26.82
	26.80
	26.78
	26.75
	26.73


验算结论

空调房间

	类型
	构造
	时刻
	最高温度(℃)
	限值(℃)
	结论

	屋顶
	上:平屋面1
	21:25
	26.74
	28.50
	满足

	外墙（填充墙）
	东:外墙（填充墙）构造一
	18:20
	26.93
	29.00
	满足

	
	西:外墙（填充墙）构造一
	19:20
	27.17
	29.00
	满足

	
	南:外墙（填充墙）构造一
	17:55
	26.94
	29.00
	满足

	
	北:外墙（填充墙）构造一
	19:00
	26.76
	29.00
	满足

	外墙（剪力墙）
	东:外墙（剪力墙）构造一
	17:25
	27.01
	29.00
	满足

	
	西:外墙（剪力墙）构造一
	18:30
	27.32
	29.00
	满足

	
	南:外墙（剪力墙）构造一
	16:55
	27.04
	29.00
	满足

	
	北:外墙（剪力墙）构造一
	17:50
	26.83
	29.00
	满足


 3 / 5

_1234567890.unknown

