[image: image11.png]




室内温度达标比例报告书

室内舒适温度达标比例
报告书
	项目名称
	碳影织构，绿核启航

	工程地点
	江西-南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年12月25日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	室内热舒适评价软件ITES2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18379975037


目  录
31 项目概况


4

1.1 平面图

10

1.2 三维视图

11

2 计算依据

11

3 参考标准

11

4 计算方法

11

4.1 参数定义

11

4.2 计算流程

12

4.3 计算参数

12

4.3.1 室外月平均温度

13

4.3.2 室内热舒适温度

13

4.3.3 参评时间段

13

4.3.4 围护结构热工性能参数

18

4.3.5 房间类型参数

19

5 结果分析

19

5.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计

28

6 结论



项目概况
平面图

[image: image2.wmf]
1层平面

[image: image3.wmf]
2层平面

[image: image4.wmf]
3层平面

[image: image5.wmf]
4层平面

[image: image6.wmf]
5层平面

[image: image7.wmf]
6层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片
图 1.2‑1  三维视图
计算依据

本项目主要参照资料为：
《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
《绿色建筑评价技术细则》
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中有关室内热湿环境5.2.9条第1款的要求，具体评分规则如下：
1.采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%, 得2分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分；
2.采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分。
计算方法
本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：
参数定义
复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；
适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。
计算流程
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。
  根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
确定舒适温度区间
依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。
1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image8.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)




图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   
  2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：
表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。

在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。
计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。
计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image9.png]AR ATIE X [R] I [A]
A EIB T /N B





具体计算结果详见本报告书第5章。
计算参数
室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中南昌的气象数据。
 [image: image10.png]35.0
30.0
25.0

£ 200
% 15.0
10.0

5.0

0.0

O A TR

10

11

12




图 4.3‑1    室外月平均温度
室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	5.9
	17.4~24.4

	2
	6.8
	17.4~24.4

	3
	10.6
	17.6~24.6

	4
	17.4
	19.7~26.7

	5
	21.8
	21.1~28.1

	6
	25.7
	22.3~29.3

	7
	29.4
	23.4~30.4

	8
	28.6
	23.2~30.2

	9
	24.9
	22.0~29.0

	10
	20.0
	20.5~27.5

	11
	13.7
	18.5~25.5

	12
	7.9
	17.4~24.4


参评时间段

1月1日至12月31日。
围护结构热工性能参数
表 4.3‑1 平屋面1
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土（双向配筋）
	40
	1.740
	17.060
	1.00
	0.023
	0.392

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	防水砂浆
	1.5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.002
	0.018

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	90
	0.030
	0.540
	1.00
	3.000
	1.620

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	267
	－
	－
	－
	3.140
	3.630

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.30


表 4.3‑2 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石材幕墙饰面
	5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.003
	0.049

	抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）
	15
	0.760
	9.440
	1.00
	0.020
	0.186

	岩棉板(ρ=60-160)
	60
	0.041
	0.615
	1.20
	1.220
	0.900

	现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(b1级)
	1.5
	0.024
	0.360
	1.25
	0.050
	0.023

	纸面石膏板
	50
	0.330
	5.144
	1.00
	0.152
	0.779

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	玻璃棉板、毡(ρ＜40)
	20
	0.040
	0.380
	1.00
	0.500
	0.190

	各层之和∑
	166
	－
	－
	－
	1.960
	2.311

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.47


表 4.3‑3 外墙（剪力墙）构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石材幕墙饰面
	5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.003
	0.049

	抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）
	6
	0.760
	9.440
	1.00
	0.008
	0.075

	岩棉板(ρ=60-160)
	60
	0.041
	0.615
	1.20
	1.220
	0.900

	现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(b1级)
	1.5
	0.024
	0.360
	1.25
	0.050
	0.023

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	纸面石膏板
	30
	0.330
	5.144
	1.00
	0.091
	0.468

	玻璃棉板、毡(ρ＜40)
	20
	0.040
	0.380
	1.00
	0.500
	0.190

	各层之和∑
	137
	－
	－
	－
	1.887
	1.887

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.49


表 4.3‑4 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	50
	0.041
	0.615
	1.20
	1.016
	0.750

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.158
	3.032

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.76


表 4.3‑5 挑空楼板
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	地砖
	8
	1.740
	17.200
	1.00
	0.005
	0.079

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	玻化微珠保温砂浆
	40
	0.080
	1.500
	1.00
	0.500
	0.750

	钢筋混凝土屋面板
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	纸面石膏板
	20
	0.330
	5.144
	1.00
	0.061
	0.312

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)（1）
	35
	0.030
	0.540
	1.00
	1.167
	0.630

	抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）
	6
	0.760
	9.440
	1.00
	0.008
	0.075

	各层之和∑
	209
	－
	－
	－
	1.811
	2.889

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.51


表 4.3‑6 周边地面
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	夯实粘土(ρ=2000)
	300
	1.160
	12.990
	1.00
	0.259
	3.359

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	0.259
	3.359

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52


表 4.3‑7 非周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	夯实粘土(ρ=2000)
	300
	1.160
	12.990
	1.00
	0.259
	3.359

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	0.259
	3.359

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


表 4.3‑8 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	200
	0.190
	3.010
	1.25
	0.842
	3.168

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.885
	3.657

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.91


表 4.3‑9 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	200
	0.190
	3.010
	1.25
	0.842
	3.168

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.885
	3.657

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.91


表 4.3‑10 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	纸面石膏板
	30
	0.330
	5.144
	1.00
	0.091
	0.468

	各层之和∑
	150
	－
	－
	－
	0.170
	1.701

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.57


表 4.3‑11 控温与非控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	纸面石膏板
	30
	0.330
	5.144
	1.00
	0.091
	0.468

	各层之和∑
	150
	－
	－
	－
	0.170
	1.701

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.57


表 4.3‑12 6CEF13-69+9Ar+6C—120系列隐框幕墙单元(1)
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	各层之和∑
	0
	－
	－
	－
	0.000
	0.000

	传热系数K
	1.94

	
	


表 4.3‑13 非控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	200
	0.190
	3.010
	1.25
	0.842
	3.168

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.885
	3.657

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.91


表 4.3‑14 非控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	120
	－
	－
	－
	0.079
	1.233

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	3.35


表 4.3‑15 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	保温门（多功能门）
	1.97


表 4.3‑16 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑17外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	70系列平开下悬断热铝合金窗6+15Ar+5LowE(窗框比0.25)
	2.00
	0.30


表 4.3‑18内窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	6中透光Low-E+12氩气+6透明-PVC塑料窗框[Kf=1.91W/(㎡·K),框面积30%]
	4.00
	1.00


房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	休息室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	1.39(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	会议室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	3.3(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	健身活动室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	办公-普通办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	厨房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	多媒体教室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	大厅
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	20(㎡/人)
	10(W/㎡)
	0(W/㎡)

	报告厅
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通教室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	1.39(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	更衣室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	空房间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	阅览室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	1.9(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	2(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)


说明：工作日和节假日房间时间表在附录7.1小结中展示。
结果分析

室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	户型
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	A:1层
	1003
	大厅
	178.5
	34.51

	
	1007
	文体健身中心
	312.8
	37.88

	
	1009
	学生活动中心
	269.2
	43.50

	
	1014
	成果展示中心
	188.2
	35.72

	A:2层
	2004
	门厅
	660.9
	34.84

	
	2031
	自习室
	75.7
	45.83

	
	2032
	自习室
	75.7
	50.83

	
	2033
	自习室
	73.9
	50.94

	
	2034
	自习室
	73.9
	51.02

	
	2037
	自习室
	72.2
	49.24

	
	2038
	自习室
	72.2
	51.27

	
	2039
	自习室
	72.2
	50.80

	
	2044
	自习室
	43.0
	46.91

	
	2058
	自习室
	30.1
	45.95

	A:3层
	3001
	导师工作室
	24.9
	39.71

	
	3001
	接待室
	37.8
	50.72

	
	3003
	阅览室
	146.7
	41.39

	
	3005
	大厅
	128.1
	34.97

	
	3021
	会议室
	106.5
	38.03

	
	3057
	导师工作室
	30.2
	47.17

	
	3063
	导师工作室
	26.4
	44.85

	
	3065
	导师工作室
	24.8
	48.82

	
	3066
	导师工作室
	24.8
	48.62

	
	3069
	导师工作室
	24.7
	50.99

	
	3070
	导师工作室
	24.7
	49.95

	
	3071
	导师工作室
	24.7
	51.07

	
	3073
	导师工作室
	24.6
	48.58

	
	3074
	导师工作室
	24.6
	48.85

	
	3075
	导师工作室
	24.6
	47.31

	
	3078
	导师工作室
	22.5
	50.94

	
	3079
	导师工作室
	22.5
	51.06

	
	3215
	导师工作室
	18.9
	45.83

	
	5002
	门厅
	677.1
	35.63

	
	5009
	导师工作室
	38.7
	45.29

	A:4层
	4012
	学术报告厅
	205.9
	39.69

	
	4026
	PB教室
	82.0
	40.50

	
	4027
	PB教室
	82.0
	38.73

	
	4036
	PB教室
	73.3
	38.48

	
	4040
	PB教室
	70.3
	39.50

	
	4041
	PB教室
	70.3
	39.65

	
	4042
	PB教室
	69.6
	38.36

	
	4045
	教师休息室
	42.9
	44.20

	
	4046
	PB教室
	41.1
	40.62

	
	4047
	PB教室
	40.9
	39.58

	
	4048
	PB教室
	40.9
	40.91

	
	4283
	风井
	5.2
	34.69

	
	7003
	门厅
	549.6
	35.56

	
	7008
	PB教室
	85.6
	38.18

	B:2层
	1002
	宿舍
	20.8
	37.12

	
	1004
	宿舍
	20.8
	36.92

	
	1008
	阳台
	2.8
	37.13

	
	1012
	阳台
	2.8
	36.64

	
	1017
	宿舍
	21.1
	37.09

	
	1030
	阳台
	2.8
	36.51

	
	1082
	宿舍
	21.5
	36.20

	
	1084
	宿舍
	21.1
	37.04

	
	1086
	宿舍
	21.1
	37.00

	
	1087
	宿舍
	21.1
	36.79

	
	1099
	宿舍
	21.1
	37.01

	
	1131
	宿舍
	21.1
	37.07

	
	1133
	宿舍
	20.9
	36.07

	
	1138
	宿舍
	20.9
	36.71

	
	1139
	宿舍
	20.9
	36.76

	
	1140
	宿舍
	20.9
	36.75

	
	1141
	宿舍
	20.9
	35.72

	
	1142
	宿舍
	20.9
	36.79

	
	1143
	宿舍
	20.9
	36.70

	
	1192
	宿舍
	20.8
	37.03

	
	1193
	宿舍
	20.8
	37.09

	
	1194
	宿舍
	20.8
	36.00

	
	1196
	宿舍
	20.8
	36.31

	
	1200
	宿舍
	20.6
	35.32

	
	1219
	宿舍
	18.1
	35.48

	
	1220
	宿舍
	18.1
	34.81

	
	1267
	电井
	7.3
	47.69

	
	1292
	阳台
	4.3
	34.01

	
	1294
	阳台
	4.3
	35.83

	
	1441
	阳台
	2.8
	35.89

	
	1443
	阳台
	2.8
	34.32

	
	1444
	阳台
	2.8
	34.84

	
	1445
	阳台
	2.8
	34.79

	
	1446
	阳台
	2.8
	34.70

	
	1447
	阳台
	2.8
	33.98

	
	1448
	阳台
	2.8
	37.25

	
	1449
	阳台
	2.8
	35.78

	
	1450
	阳台
	2.8
	36.76

	
	1452
	阳台
	2.8
	34.94

	
	1530
	阳台
	2.8
	34.26

	
	1545
	阳台
	2.8
	34.83

	
	1546
	阳台
	2.8
	36.39

	
	1547
	阳台
	2.8
	34.79

	
	1548
	阳台
	2.8
	34.76

	
	1550
	阳台
	2.8
	35.78

	
	1551
	阳台
	2.8
	36.04

	
	1552
	阳台
	2.8
	36.07

	
	1553
	阳台
	2.8
	35.81

	
	1554
	阳台
	2.8
	35.97

	
	1556
	水井
	2.7
	39.98

	B:3层
	2001
	电梯间
	7.8
	35.65

	
	2006
	普通办公室
	3.8
	34.45

	
	2072
	宿舍
	24.7
	36.64

	
	2080
	宿舍
	22.1
	36.40

	
	2081
	宿舍
	21.8
	35.95

	
	2088
	宿舍
	21.1
	37.43

	
	2089
	宿舍
	21.1
	37.02

	
	2090
	宿舍
	21.1
	38.05

	
	2091
	宿舍
	21.1
	38.01

	
	2092
	宿舍
	21.1
	38.09

	
	2093
	宿舍
	21.1
	37.16

	
	2094
	宿舍
	21.1
	38.13

	
	2095
	宿舍
	21.1
	38.14

	
	2096
	宿舍
	21.1
	36.79

	
	2097
	宿舍
	21.1
	35.94

	
	2098
	宿舍
	21.1
	35.27

	
	2130
	宿舍
	21.1
	36.38

	
	2132
	宿舍
	20.9
	38.11

	
	2134
	宿舍
	20.9
	37.64

	
	2135
	宿舍
	20.9
	38.11

	
	2136
	宿舍
	20.9
	36.68

	
	2137
	宿舍
	20.9
	36.86

	
	2144
	宿舍
	20.9
	38.31

	
	2183
	宿舍
	20.9
	37.33

	
	2184
	宿舍
	20.9
	37.21

	
	2185
	宿舍
	20.9
	37.11

	
	2186
	宿舍
	20.9
	36.26

	
	2187
	宿舍
	20.9
	37.32

	
	2188
	宿舍
	20.9
	37.00

	
	2189
	宿舍
	20.9
	37.28

	
	2190
	宿舍
	20.9
	36.70

	
	2191
	宿舍
	20.9
	36.32

	
	2266
	电井
	7.3
	49.51

	
	2291
	阳台
	4.3
	36.91

	
	2293
	阳台
	4.3
	34.17

	
	2424
	阳台
	3.5
	34.61

	
	2430
	阳台
	2.9
	35.92

	
	2431
	阳台
	2.9
	34.85

	
	2435
	门厅
	2.9
	33.71

	
	2451
	阳台
	2.8
	37.17

	
	2461
	阳台
	2.8
	34.61

	
	2472
	阳台
	2.8
	34.46

	
	2473
	阳台
	2.8
	35.01

	
	2474
	阳台
	2.8
	34.97

	
	2475
	阳台
	2.8
	34.92

	
	2476
	阳台
	2.8
	34.98

	
	2477
	阳台
	2.8
	34.78

	
	2478
	阳台
	2.8
	34.92

	
	2479
	阳台
	2.8
	34.90

	
	2480
	阳台
	2.8
	37.71

	
	2481
	阳台
	2.8
	35.03

	
	2482
	阳台
	2.8
	37.07

	
	2483
	阳台
	2.8
	35.83

	
	2484
	阳台
	2.8
	37.60

	
	2485
	阳台
	2.8
	34.34

	
	2486
	阳台
	2.8
	34.69

	
	2487
	阳台
	2.8
	37.20

	
	2506
	阳台
	2.8
	37.28

	
	2531
	阳台
	2.8
	37.29

	
	2532
	阳台
	2.8
	36.91

	
	2533
	阳台
	2.8
	37.08

	
	2534
	阳台
	2.8
	37.01

	
	2535
	阳台
	2.8
	36.15

	
	2536
	阳台
	2.8
	37.20

	
	2537
	阳台
	2.8
	36.30

	
	2549
	阳台
	2.8
	36.82

	
	2555
	水井
	2.7
	40.79

	B:4层
	3009
	普通办公室
	3.3
	34.87

	
	3010
	普通办公室
	3.3
	34.79

	
	3020
	阳台
	4.0
	36.85

	
	3031
	阳台
	2.8
	37.29

	
	3032
	阳台
	2.8
	37.73

	
	3068
	宿舍
	24.7
	36.83

	
	3101
	宿舍
	21.1
	36.28

	
	3103
	宿舍
	21.1
	37.34

	
	3105
	宿舍
	21.1
	37.79

	
	3107
	宿舍
	21.1
	38.05

	
	3109
	宿舍
	21.1
	38.39

	
	3111
	宿舍
	21.1
	38.46

	
	3114
	宿舍
	21.1
	38.50

	
	3115
	宿舍
	21.1
	38.53

	
	3118
	宿舍
	21.1
	37.72

	
	3119
	宿舍
	21.1
	38.41

	
	3123
	宿舍
	21.1
	36.35

	
	3124
	宿舍
	21.1
	36.05

	
	3125
	宿舍
	21.1
	37.12

	
	3128
	宿舍
	21.1
	36.85

	
	3129
	宿舍
	21.1
	35.40

	
	3146
	宿舍
	20.9
	36.82

	
	3162
	宿舍
	20.9
	37.00

	
	3163
	宿舍
	20.9
	36.42

	
	3164
	宿舍
	20.9
	35.78

	
	3165
	宿舍
	20.9
	38.38

	
	3166
	宿舍
	20.9
	38.48

	
	3167
	宿舍
	20.9
	37.49

	
	3168
	宿舍
	20.9
	36.89

	
	3169
	宿舍
	20.9
	37.40

	
	3170
	宿舍
	20.9
	37.47

	
	3171
	宿舍
	20.9
	36.75

	
	3172
	宿舍
	20.9
	37.47

	
	3173
	宿舍
	20.9
	37.21

	
	3174
	宿舍
	20.9
	37.29

	
	3175
	宿舍
	20.9
	37.81

	
	3177
	宿舍
	20.9
	36.79

	
	3178
	宿舍
	20.9
	37.56

	
	3179
	宿舍
	20.9
	38.56

	
	3181
	宿舍
	20.9
	35.74

	
	3199
	宿舍
	20.7
	36.03

	
	3270
	电井
	6.9
	50.49

	
	3298
	阳台
	4.0
	33.88

	
	3423
	阳台
	3.5
	34.69

	
	3436
	水井
	2.8
	40.90

	
	3440
	门厅
	2.8
	33.61

	
	3442
	阳台
	2.8
	34.35

	
	3462
	阳台
	2.8
	37.13

	
	3463
	阳台
	2.8
	37.21

	
	3464
	阳台
	2.8
	37.53

	
	3465
	阳台
	2.8
	37.57

	
	3466
	阳台
	2.8
	36.79

	
	3467
	阳台
	2.8
	37.56

	
	3468
	阳台
	2.8
	37.40

	
	3469
	阳台
	2.8
	37.71

	
	3470
	阳台
	2.8
	37.89

	
	3471
	阳台
	2.8
	36.40

	
	3488
	阳台
	2.8
	34.75

	
	3489
	阳台
	2.8
	35.00

	
	3490
	阳台
	2.8
	35.00

	
	3491
	阳台
	2.8
	34.99

	
	3492
	阳台
	2.8
	34.78

	
	3493
	阳台
	2.8
	34.97

	
	3494
	阳台
	2.8
	34.54

	
	3495
	阳台
	2.8
	34.91

	
	3496
	阳台
	2.8
	34.74

	
	3497
	阳台
	2.8
	35.00

	
	3498
	阳台
	2.8
	34.87

	
	3499
	阳台
	2.8
	37.24

	
	3500
	阳台
	2.8
	37.85

	
	3501
	阳台
	2.8
	34.59

	
	3502
	阳台
	2.8
	37.99

	
	3503
	阳台
	2.8
	37.88

	
	3504
	阳台
	2.8
	37.45

	
	3505
	阳台
	2.8
	34.46

	
	3511
	阳台
	2.8
	37.12

	
	3518
	阳台
	2.8
	36.05

	
	3539
	阳台
	2.8
	34.71

	
	3541
	阳台
	2.8
	34.60

	B:5层
	4006
	阳台
	2.8
	37.60

	
	4007
	阳台
	2.8
	37.64

	
	4008
	普通办公室
	3.3
	34.73

	
	4011
	普通办公室
	3.3
	34.53

	
	4019
	电井
	7.5
	49.86

	
	4021
	阳台
	4.0
	36.92

	
	4033
	阳台
	2.8
	37.74

	
	4034
	阳台
	2.8
	37.40

	
	4067
	宿舍
	24.7
	36.64

	
	4100
	宿舍
	21.1
	36.22

	
	4102
	宿舍
	21.1
	37.01

	
	4104
	宿舍
	21.1
	37.31

	
	4106
	宿舍
	21.1
	37.47

	
	4108
	宿舍
	21.1
	37.67

	
	4110
	宿舍
	21.1
	37.73

	
	4112
	宿舍
	21.1
	37.74

	
	4113
	宿舍
	21.1
	37.74

	
	4116
	宿舍
	21.1
	37.16

	
	4117
	宿舍
	21.1
	37.63

	
	4120
	宿舍
	21.1
	36.84

	
	4121
	宿舍
	21.1
	35.91

	
	4122
	宿舍
	21.1
	36.31

	
	4126
	宿舍
	21.1
	35.29

	
	4127
	宿舍
	21.1
	36.50

	
	4145
	宿舍
	20.9
	36.56

	
	4147
	宿舍
	20.9
	36.42

	
	4148
	宿舍
	20.9
	35.72

	
	4149
	宿舍
	20.9
	37.53

	
	4150
	宿舍
	20.9
	36.21

	
	4151
	宿舍
	20.9
	37.16

	
	4152
	宿舍
	20.9
	36.88

	
	4153
	宿舍
	20.9
	36.94

	
	4154
	宿舍
	20.9
	36.91

	
	4155
	宿舍
	20.9
	36.82

	
	4156
	宿舍
	20.9
	36.60

	
	4157
	宿舍
	20.9
	37.68

	
	4158
	宿舍
	20.9
	36.89

	
	4159
	宿舍
	20.9
	36.94

	
	4160
	宿舍
	20.9
	37.21

	
	4161
	宿舍
	20.9
	37.75

	
	4176
	宿舍
	20.9
	36.47

	
	4180
	宿舍
	20.9
	35.67

	
	4182
	宿舍
	20.9
	36.69

	
	4198
	宿舍
	20.7
	35.55

	
	4297
	阳台
	4.0
	33.93

	
	4422
	阳台
	3.5
	34.65

	
	4437
	水井
	2.8
	40.47

	
	4439
	门厅
	2.8
	33.54

	
	4453
	阳台
	2.8
	37.68

	
	4454
	阳台
	2.8
	37.65

	
	4455
	阳台
	2.8
	37.90

	
	4456
	阳台
	2.8
	37.56

	
	4457
	阳台
	2.8
	38.03

	
	4458
	阳台
	2.8
	36.92

	
	4459
	阳台
	2.8
	37.47

	
	4460
	阳台
	2.8
	37.21

	
	4507
	阳台
	2.8
	34.43

	
	4508
	阳台
	2.8
	37.41

	
	4509
	阳台
	2.8
	36.02

	
	4510
	阳台
	2.8
	34.68

	
	4512
	阳台
	2.8
	34.86

	
	4513
	阳台
	2.8
	34.83

	
	4514
	阳台
	2.8
	37.91

	
	4515
	阳台
	2.8
	34.83

	
	4516
	阳台
	2.8
	37.59

	
	4517
	阳台
	2.8
	34.53

	
	4519
	阳台
	2.8
	34.71

	
	4520
	阳台
	2.8
	37.89

	
	4521
	阳台
	2.8
	37.84

	
	4522
	阳台
	2.8
	37.29

	
	4523
	阳台
	2.8
	34.86

	
	4524
	阳台
	2.8
	34.86

	
	4525
	阳台
	2.8
	34.82

	
	4526
	阳台
	2.8
	34.44

	
	4527
	阳台
	2.8
	34.63

	
	4528
	阳台
	2.8
	34.60

	
	4529
	阳台
	2.8
	34.74

	
	4538
	阳台
	2.8
	34.43

	
	4540
	阳台
	2.8
	34.65

	C:1层
	1006
	餐厅
	526.6
	40.59

	
	1018
	
	18.3
	34.97

	
	1022
	厨房
	96.5
	34.97

	
	1059
	备餐室
	29.5
	39.27

	
	1077
	小卖部
	24.0
	40.68

	
	1224
	主/副食库
	16.2
	35.08

	
	1229
	洗碗间
	11.6
	35.26

	
	1230
	冷冻室
	11.5
	35.34

	
	1231
	冷藏室
	11.5
	35.88

	
	1232
	冷菜间
	10.8
	35.35

	
	1282
	风井
	5.3
	35.26

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	38.63%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
结论
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为38.63%，根据绿标5.2.9的第1条，应得2分。
	http://www.gbsware.cn/
	第4页 共9页
	ITES2024



[image: image11.png]