## 选型表
参数 | 面积(㎡) | 新风风量(m^3/h) | 室内回风风量(m^3/h） | 室内送风风量(m^3/h) | 换气次数 | 夏季室内冷负荷(全热 W) | 风机盘管承担全热冷负荷（W） | 风机盘管选型 FP- | 新风全热负荷(W)
1001[宿舍] | 21.1 | 0 | 908.465 | 908.465 | 11.9598 | 1584 | 1584 | 136WA-Z-G30 | 0
1002-1006[宿舍] | 21.1 | 0 | 747.524 | 747.524 | 9.841 | 1348 | 1348 | 102WA-Z-G30 | 0
1007[宿舍] | 21.1 | 0 | 886.645 | 886.645 | 11.6725 | 1552 | 1552 | 136WA-Z-G30 | 0
1008[小卖部] | 22.01 | 0 | 1646.268 | 1646.268 | 11.8724 | 2820 | 2820 | 170WA-Z-G30/204WA-Z-G12 | 0
1009[食堂] | 504.68 | 12500 | 28962.796 | 41462.796 | 13.0407 | 116583 | 124865 | 238K(21台) | 58776
1010-1014[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 9.0062 | 1255 | 1255 | 102WA-Z-G12 | 0
1015[宿舍] | 21.1 | 0 | 1024.403 | 1024.403 | 13.4861 | 1754 | 1754 | 136WA-Z-G12 | 0
1016[无障碍宿舍] | 18.4 | 0 | 1067.37 | 1067.37 | 16.1137 | 1817 | 1817 | 170WA-Z-G50 | 0
1017[无障碍宿舍] | 18.4 | 0 | 1142.393 | 1142.393 | 17.2463 | 1927 | 1927 | 170WA-Z-G12 | 0
1018-1019[宿舍] | 21.1 | 0 | 939.18 | 939.18 | 12.3641 | 1629 | 1629 | 136WA-Z-G30 | 0
1020[宿舍] | 21.1 | 0 | 1024.403 | 1024.403 | 13.4861 | 1755 | 1755 | 136WA-Z-G12 | 0
1021-1024[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 9.0062 | 1255 | 1255 | 102WA-Z-G12 | 0
1025[宿舍] | 21.1 | 0 | 844.4 | 844.4 | 11.1164 | 1490 | 1490 | 136WA-Z-G30 | 0
1026[教学成果展厅] | 182.7 | 200 | 12257.823 | 12457.823 | 12.6273 | 18758 | 18890 | 238K(6台)/68WA-Z-G12(1台) | 1358
1027[学生事务中心] | 265.79 | 510 | 14108.652 | 14618.652 | 10.1853 | 22764 | 23101 | 238K(7台)/85WA-Z-G30(1台) | 3464
1028[文体健身中心] | 304.2 | 2400 | 11104.896 | 13504.896 | 8.2213 | 24370 | 25955 | 238K(6台)/204K(1台) | 16299
一层新风机型 | —— | 15610 | 风盘全热(W) | 228803 | 新风机组选型：MKS-07-D-4/MKS-06-D-4/MKS-04-D-4 |  |  | 楼层新风总热（W） | 79897
参数 | 面积(㎡) | 新风风量(m^3/h) | 室内回风风量(m^3/h） | 室内送风风量(m^3/h) | 换气次数 | 夏季室内冷负荷(全热 W) | 风机盘管承担全热冷负荷（W） | 风机盘管选型 FP- | 新风全热负荷(W)
2001[宿舍] | 21.1 | 0 | 844.4 | 844.4 | 11.1164 | 1490 | 1490 | 136WA-Z-G30 | 0
2002-2007[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 9.0062 | 1255 | 1255 | 102WA-Z-G12 | 0
2008-2009[宿舍] | 21.1 | 0 | 1024.4 | 1024.4 | 13.486 | 1754 | 1754 | 136WA-Z-G12 | 0
2010[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 9.0062 | 1255 | 1255 | 102WA-Z-G12 | 0
2011-2012[宿舍] | 21.1 | 0 | 823.255 | 823.255 | 10.838 | 1459 | 1459 | 136WA-Z-G30 | 0
2013-2019[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 9.0062 | 1255 | 1255 | 102WA-Z-G12 | 0
2020[宿舍] | 21.1 | 0 | 933.716 | 933.716 | 12.2922 | 1621 | 1621 | 136WA-Z-G30 | 0
2021-2022[宿舍] | 21.1 | 0 | 1093.27 | 1093.27 | 14.3927 | 1855 | 1855 | 170WA-Z-G50 | 0
2023-2025[宿舍] | 21.1 | 0 | 759.114 | 759.114 | 9.9936 | 1365 | 1365 | 102WA-Z-G30 | 0
2026-2029[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 9.0062 | 1255 | 1255 | 102WA-Z-G12 | 0
2030[宿舍] | 21.1 | 0 | 864.85 | 864.85 | 11.3856 | 1520 | 1520 | 136WA-Z-G30 | 0
2031[自习室] | 70.52 | 960 | 7334.827 | 8294.827 | 26.1386 | 13540 | 14174 | 238K(4台)/51WA-Z-G50 | 6520
2032-2033[自习室] | 70.52 | 960 | 5569.147 | 6529.147 | 20.5746 | 10972 | 11606 | 238K(3台)/68WA-Z-G12 | 6520
2034[自习室] | 70.52 | 960 | 6071.189 | 7031.189 | 22.1566 | 11701 | 12335 | 238K(3台)/136WA-Z-G12 | 6520
2035[休息室] | 27.72 | 180 | 1100.79 | 1280.79 | 10.2677 | 2144 | 2263 | 170WA-Z-G30 | 1222
2036-2038[自习室] | 70.52 | 960 | 5618.883 | 6578.883 | 20.7313 | 11044 | 11678 | 238K(3台)/68WA-Z-G12 | 6520
2039[休息室] | 27.72 | 180 | 1100.79 | 1280.79 | 10.2677 | 2144 | 2263 | 170WA-Z-G30 | 1222
二层新风机型 | —— | 7080 | 风盘全热(W) | 130702 | 新风机组选型：MKS-08-D-4 |  |  | 楼层新风总热（W） | 48084
参数 | 面积(㎡) | 新风风量(m^3/h) | 室内回风风量(m^3/h） | 室内送风风量(m^3/h) | 换气次数 | 夏季室内冷负荷(全热 W) | 风机盘管承担全热冷负荷（W） | 风机盘管选型 FP- | 新风全热负荷(W)
3001[宿舍] | 21.1 | 0 | 808.93 | 808.93 | 10.6494 | 1438 | 1438 | 102WA-Z-G30 | 0
3002-3008[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 8.5479 | 1204 | 1204 | 85WA-Z-G30 | 0
3009-3010[宿舍] | 21.1 | 0 | 952.13 | 952.13 | 12.5346 | 1648 | 1648 | 136WA-Z-G30 | 0
3011-3012[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 8.5479 | 1204 | 1204 | 85WA-Z-G30 | 0
3013-3014[宿舍] | 21.1 | 0 | 787.79 | 787.79 | 10.3711 | 1407 | 1407 | 102WA-Z-G30 | 0
3015-3022[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 8.5479 | 1204 | 1204 | 85WA-Z-G30 | 0
3023-3024[宿舍] | 21.1 | 0 | 877.13 | 877.13 | 11.5473 | 1538 | 1538 | 136WA-Z-G30 | 0
3025-3026[宿舍] | 21.1 | 0 | 808.93 | 808.93 | 10.6494 | 1438 | 1438 | 102WA-Z-G30 | 0
3027-3030[宿舍] | 21.1 | 0 | 952.13 | 952.13 | 12.5346 | 1648 | 1648 | 136WA-Z-G30 | 0
3031-3035[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 8.5479 | 1204 | 1204 | 85WA-Z-G30 | 0
3036[宿舍] | 21.1 | 0 | 808.93 | 808.93 | 10.6494 | 1438 | 1438 | 102WA-Z-G30 | 0
3037[接待室] | 35.28 | 150 | 1508.38 | 1658.38 | 10.4458 | 2650 | 2389 | 136WA-Z-G50(2台) | 1379
3038-3042[导师办公室] | 21.7 | 90 | 803.5 | 893.5 | 9.15 | 1459 | 1302 | 136WA-Z-G30 | 827
3043-3044[导师办公室] | 23.1 | 150 | 908.1 | 1058.1 | 10.1789 | 1867 | 1606 | 170WA-Z-G50 | 1379
3045[导师办公室] | 17.4 | 90 | 587.362 | 677.362 | 8.6509 | 1142 | 985 | 102WA-Z-G50 | 827
3046[导师办公室] | 37.14 | 150 | 1624.923 | 1774.923 | 10.62 | 2866 | 2605 | 238WA-Z-G12 | 1379
3047[导师办公室] | 27.9 | 120 | 1451.357 | 1571.357 | 12.5158 | 2514 | 2305 | 204WA-Z-G30 | 1103
3048-3051[导师办公室] | 22.63 | 90 | 1043.298 | 1133.298 | 11.1288 | 1822 | 1665 | 170WA-Z-G12 | 827
3052[导师办公室] | 22.63 | 90 | 1392.27 | 1482.27 | 14.5556 | 2334 | 2177 | 85WA-Z-G30/102WA-Z-G30 | 827
3053[图书阅览室] | 139.19 | 640 | 5811.29 | 6451.29 | 10.2997 | 11155 | 10040 | 238K(3台)/68WA-Z-G30 | 5883
3054[会议室] | 99.81 | 540 | 4646.347 | 5186.347 | 11.5472 | 8452 | 8809 | 238K(2台)/170WA-Z-G12 | 3667.302
三层新风机型 | —— | 2890 | 风盘全热(W) | 93699 | 新风机组选型：MKS-03-D-4 |  |  | 楼层新风总热（W） | 25266
参数 | 面积(㎡) | 新风风量(m^3/h) | 室内回风风量(m^3/h） | 室内送风风量(m^3/h) | 换气次数 | 夏季室内冷负荷(全热 W) | 风机盘管承担全热冷负荷（W） | 风机盘管选型 FP- | 新风全热负荷(W)
4001[宿舍] | 21.1 | 0 | 866.229 | 866.229 | 11.4038 | 1522 | 1522 | 136WA-Z-G30 | 0
4002-4008[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 9.3026 | 1288 | 1288 | 102WA-Z-G12 | 0
4009-4010[宿舍] | 21.1 | 0 | 1009.423 | 1009.423 | 13.2889 | 1732 | 1732 | 136WA-Z-G30 | 0
4011-4012[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 9.3026 | 1288 | 1288 | 102WA-Z-G12 | 0
4013-4014[宿舍] | 21.1 | 0 | 845.074 | 845.074 | 11.1253 | 1491 | 1491 | 136WA-Z-G50 | 0
4015-4022[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 9.3026 | 1288 | 1288 | 102WA-Z-G12 | 0
4023-4024[宿舍] | 21.1 | 0 | 1009.423 | 1009.423 | 13.2889 | 1732 | 1732 | 136WA-Z-G12 | 0
4025-4026[宿舍] | 21.1 | 0 | 866.229 | 866.229 | 11.4038 | 1522 | 1522 | 136WA-Z-G30 | 0
4027-4030[宿舍] | 21.1 | 0 | 1009.423 | 1009.423 | 13.2889 | 1732 | 1732 | 136WA-Z-G30 | 0
4031-4035[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 9.3026 | 1288 | 1288 | 102WA-Z-G12 | 0
4036[宿舍] | 21.1 | 0 | 866.229 | 866.229 | 11.4038 | 1522 | 1522 | 136WA-Z-G30 | 0
4037[学术报告厅] | 197.44 | 3220 | 7591.3 | 10811.3 | 8.2966 | 21335 | 23462 | 238K(5台)/102WA-Z-G30 | 21867.986
4038[PBL教室] | 70.56 | 560 | 5115.893 | 5675.893 | 22.3446 | 11311 | 11681 | 238K(2台)/238WA-Z-G12 | 3803.128
4039-4040[PBL教室] | 68.88 | 560 | 5018.622 | 5578.622 | 22.4973 | 11170 | 11540 | 238K(2台)/204WA-Z-G30 | 3803.128
4041[PBL教室] | 69.94 | 560 | 5084.895 | 5644.895 | 22.4196 | 11266 | 11636 | 238K(2台)/204K | 3803.128
4042[教师休息室] | 41.9 | 0 | 1829.21 | 1829.21 | 12.1268 | 3186 | 3186 | 238WA-Z-G12 | 0
4043[PBL教室] | 81.58 | 560 | 5321.987 | 5881.987 | 20.028 | 11610 | 11980 | 238K(3台) | 3803.128
4044-4045[PBL教室] | 78.18 | 560 | 4857.243 | 5417.243 | 19.2478 | 10936 | 11306 | 238K(2台)/204WA-Z-G30 | 3803.128
4046-4047[PBL教室] | 38.1 | 280 | 2373.397 | 2653.397 | 19.3453 | 5388 | 5573 | 238K/85WA-Z-G30 | 1901.564
4048[PBL教室] | 38.1 | 280 | 2855.925 | 3135.925 | 22.8633 | 6088 | 6273 | 238K/170WA-Z-G12 | 1901.564
四层新风机型 | —— | 7980 | 风盘全热(W) | 176318 | 新风机组选型：MKS-08-D-4 |  |  | 楼层新风总热（W） | 54195
建筑主机选型 | —— | 33560 | 美的高效风冷螺杆式热泵机组 SCWE-150H-A / SCWE-110H-A |  |  |  |  | 建筑物总冷负荷： | 836964

## 风量计算表
参数 | 面积(㎡) | 新风风量(m^3/h) | 室内回风风量(m^3/h） | 室内送风风量(m^3/h) | 夏季室内冷负荷(全热)（W） | 风机盘管承担全热冷负荷（W） | 新风处理机组全热冷负荷（W） | 新风比（%） | 换气次数（次/h）
1001[宿舍] | 21.1 | 0 | 908.465 | 908.465 | 1584 | 1584 | 0 | 0 | 11.9598
1002[宿舍] | 21.1 | 0 | 747.524 | 747.524 | 1348 | 1348 | 0 | 0 | 9.841
1003[宿舍] | 21.1 | 0 | 747.524 | 747.524 | 1348 | 1348 | 0 | 0 | 9.841
1004[宿舍] | 21.1 | 0 | 747.524 | 747.524 | 1348 | 1348 | 0 | 0 | 9.841
1005[宿舍] | 21.1 | 0 | 747.524 | 747.524 | 1348 | 1348 | 0 | 0 | 9.841
1006[宿舍] | 21.1 | 0 | 747.524 | 747.524 | 1348 | 1348 | 0 | 0 | 9.841
1007[宿舍] | 21.1 | 0 | 886.645 | 886.645 | 1552 | 1552 | 0 | 0 | 11.6725
1008[小卖部] | 22.01 | 0 | 1646.268 | 1646.268 | 2820 | 2820 | 0 | 0 | 11.8724
1009[食堂] | 504.68 | 12500 | 28962.796 | 41462.796 | 116583 | 124865 | 58776 | 30.1475 | 13.0407
1010[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
1011[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
1012[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
1013[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
1014[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
1015[宿舍] | 21.1 | 0 | 1024.403 | 1024.403 | 1754 | 1754 | 0 | 0 | 13.4861
1016[无障碍宿舍] | 18.4 | 0 | 1067.37 | 1067.37 | 1817 | 1817 | 0 | 0 | 16.1137
1017[无障碍宿舍] | 18.4 | 0 | 1142.393 | 1142.393 | 1927 | 1927 | 0 | 0 | 17.2463
1018[宿舍] | 21.1 | 0 | 939.18 | 939.18 | 1629 | 1629 | 0 | 0 | 12.3641
1019[宿舍] | 21.1 | 0 | 939.18 | 939.18 | 1629 | 1629 | 0 | 0 | 12.3641
1020[宿舍] | 21.1 | 0 | 1024.403 | 1024.403 | 1755 | 1755 | 0 | 0 | 13.4861
1021[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
1022[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
1023[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
1024[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
1025[宿舍] | 21.1 | 0 | 844.4 | 844.4 | 1490 | 1490 | 0 | 0 | 11.1164
1026[教学成果展厅] | 182.7 | 200 | 12257.823 | 12457.823 | 18758 | 18890 | 1358 | 1.6054 | 12.6273
1027[学生事务中心] | 265.79 | 510 | 14108.652 | 14618.652 | 22764 | 23101 | 3464 | 3.4887 | 10.1853
1028[文体健身中心] | 304.2 | 2400 | 11104.896 | 13504.896 | 24370 | 25955 | 16299 | 17.7713 | 8.2213 | 15610
2001[宿舍] | 21.1 | 0 | 844.4 | 844.4 | 1490 | 1490 | 0 | 0 | 11.1164
2002[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
2003[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
2004[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
2005[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
2006[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
2007[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
2008[宿舍] | 21.1 | 0 | 1024.4 | 1024.4 | 1754 | 1754 | 0 | 0 | 13.486
2009[宿舍] | 21.1 | 0 | 1024.4 | 1024.4 | 1754 | 1754 | 0 | 0 | 13.486
2010[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
2011[宿舍] | 21.1 | 0 | 823.255 | 823.255 | 1459 | 1459 | 0 | 0 | 10.838
2012[宿舍] | 21.1 | 0 | 823.255 | 823.255 | 1459 | 1459 | 0 | 0 | 10.838
2013[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
2014[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
2015[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
2016[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
2017[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
2018[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
2019[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
2020[宿舍] | 21.1 | 0 | 933.716 | 933.716 | 1621 | 1621 | 0 | 0 | 12.2922
2021[宿舍] | 21.1 | 0 | 1093.27 | 1093.27 | 1855 | 1855 | 0 | 0 | 14.3927
2022[宿舍] | 21.1 | 0 | 1072.13 | 1072.13 | 1824 | 1824 | 0 | 0 | 14.1144
2023[宿舍] | 21.1 | 0 | 759.114 | 759.114 | 1365 | 1365 | 0 | 0 | 9.9936
2024[宿舍] | 21.1 | 0 | 759.114 | 759.114 | 1365 | 1365 | 0 | 0 | 9.9936
2025[宿舍] | 21.1 | 0 | 759.114 | 759.114 | 1365 | 1365 | 0 | 0 | 9.9936
2026[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
2027[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
2028[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
2029[宿舍] | 21.1 | 0 | 684.11 | 684.11 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 9.0062
2030[宿舍] | 21.1 | 0 | 864.845 | 864.845 | 1520 | 1520 | 0 | 0 | 11.3855
2031[自习室] | 70.52 | 960 | 7334.827 | 8294.827 | 13540 | 14174 | 6520 | 11.5735 | 26.1386
2032[自习室] | 70.52 | 960 | 5569.147 | 6529.147 | 10972 | 11606 | 6520 | 14.7033 | 20.5746
2033[自习室] | 70.52 | 960 | 5569.147 | 6529.147 | 10972 | 11606 | 6520 | 14.7033 | 20.5746
2034[自习室] | 70.52 | 960 | 6071.189 | 7031.189 | 11701 | 12335 | 6520 | 13.6535 | 22.1566
2035[休息室] | 27.72 | 180 | 1100.79 | 1280.79 | 2144 | 2263 | 1222 | 14.0538 | 10.2677
2036[自习室] | 70.52 | 960 | 5618.883 | 6578.883 | 11044 | 11678 | 6520 | 14.5921 | 20.7313
2037[自习室] | 70.52 | 960 | 5618.883 | 6578.883 | 11044 | 11678 | 6520 | 14.5921 | 20.7313
2038[自习室] | 70.52 | 960 | 5618.883 | 6578.883 | 11044 | 11678 | 6520 | 14.5921 | 20.7313
2039[休息室] | 27.72 | 180 | 1100.79 | 1280.79 | 2144 | 2263 | 1222 | 14.0538 | 10.2677 | 7080
3001[宿舍] | 21.1 | 0 | 808.93 | 808.93 | 1438 | 1438 | 0 | 0 | 10.6494
3002[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3003[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3004[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3005[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3006[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3007[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3008[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3009[宿舍] | 21.1 | 0 | 952.13 | 952.13 | 1648 | 1648 | 0 | 0 | 12.5346
3010[宿舍] | 21.1 | 0 | 952.13 | 952.13 | 1648 | 1648 | 0 | 0 | 12.5346
3011[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3012[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3013[宿舍] | 21.1 | 0 | 787.79 | 787.79 | 1407 | 1407 | 0 | 0 | 10.3711
3014[宿舍] | 21.1 | 0 | 787.79 | 787.79 | 1407 | 1407 | 0 | 0 | 10.3711
3015[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3016[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3017[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3018[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3019[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3020[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3021[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3022[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3023[宿舍] | 21.1 | 0 | 877.13 | 877.13 | 1538 | 1538 | 0 | 0 | 11.5473
3024[宿舍] | 21.1 | 0 | 877.13 | 877.13 | 1538 | 1538 | 0 | 0 | 11.5473
3025[宿舍] | 21.1 | 0 | 808.93 | 808.93 | 1438 | 1438 | 0 | 0 | 10.6494
3026[宿舍] | 21.1 | 0 | 808.93 | 808.93 | 1438 | 1438 | 0 | 0 | 10.6494
3027[宿舍] | 21.1 | 0 | 952.13 | 952.13 | 1648 | 1648 | 0 | 0 | 12.5346
3028[宿舍] | 21.1 | 0 | 952.13 | 952.13 | 1648 | 1648 | 0 | 0 | 12.5346
3029[宿舍] | 21.1 | 0 | 952.13 | 952.13 | 1648 | 1648 | 0 | 0 | 12.5346
3030[宿舍] | 21.1 | 0 | 952.13 | 952.13 | 1648 | 1648 | 0 | 0 | 12.5346
3031[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3032[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3033[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3034[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3035[宿舍] | 21.1 | 0 | 649.3 | 649.3 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 8.5479
3036[宿舍] | 21.1 | 0 | 808.93 | 808.93 | 1438 | 1438 | 0 | 0 | 10.6494
3037[接待室] | 35.28 | 150 | 1508.38 | 1658.38 | 2650 | 2389 | 1379 | 9.045 | 10.4458
3038[导师办公室] | 21.7 | 90 | 803.5 | 893.5 | 1459 | 1302 | 827 | 10.0727 | 9.15
3039[导师办公室] | 21.7 | 90 | 803.5 | 893.5 | 1459 | 1302 | 827 | 10.0727 | 9.15
3040[导师办公室] | 21.7 | 90 | 803.5 | 893.5 | 1459 | 1302 | 827 | 10.0727 | 9.15
3041[导师办公室] | 21.7 | 90 | 803.5 | 893.5 | 1459 | 1302 | 827 | 10.0727 | 9.15
3042[导师办公室] | 21.7 | 90 | 803.5 | 893.5 | 1459 | 1302 | 827 | 10.0727 | 9.15
3043[导师办公室] | 23.1 | 150 | 908.1 | 1058.1 | 1867 | 1606 | 1379 | 14.1764 | 10.1789
3044[导师办公室] | 24.45 | 150 | 900.586 | 1050.586 | 1856 | 1595 | 1379 | 14.2777 | 9.5486
3045[导师办公室] | 17.4 | 90 | 587.362 | 677.362 | 1142 | 985 | 827 | 13.2868 | 8.6509
3046[导师办公室] | 37.14 | 150 | 1624.923 | 1774.923 | 2866 | 2605 | 1379 | 8.4511 | 10.62
3047[导师办公室] | 27.9 | 120 | 1451.357 | 1571.357 | 2514 | 2305 | 1103 | 7.6367 | 12.5158
3048[导师办公室] | 22.63 | 90 | 1043.298 | 1133.298 | 1822 | 1665 | 827 | 7.9414 | 11.1288
3049[导师办公室] | 22.63 | 90 | 1043.298 | 1133.298 | 1822 | 1665 | 827 | 7.9414 | 11.1288
3050[导师办公室] | 22.63 | 90 | 1043.298 | 1133.298 | 1822 | 1665 | 827 | 7.9414 | 11.1288
3051[导师办公室] | 22.63 | 90 | 1043.298 | 1133.298 | 1822 | 1665 | 827 | 7.9414 | 11.1288
3052[导师办公室] | 22.63 | 90 | 1392.27 | 1482.27 | 2334 | 2177 | 827 | 6.0718 | 14.5556
3053[图书阅览室] | 139.19 | 640 | 5811.29 | 6451.29 | 11155 | 10040 | 5883 | 9.9205 | 10.2997
3054[会议室] | 99.81 | 540 | 4646.347 | 5186.347 | 8452 | 8809 | 3667 | 10.412 | 11.5472 | 2890
4001[宿舍] | 21.1 | 0 | 866.229 | 866.229 | 1522 | 1522 | 0 | 0 | 11.4038
4002[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4003[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4004[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4005[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4006[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4007[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4008[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4009[宿舍] | 21.1 | 0 | 1009.423 | 1009.423 | 1732 | 1732 | 0 | 0 | 13.2889
4010[宿舍] | 21.1 | 0 | 1009.423 | 1009.423 | 1732 | 1732 | 0 | 0 | 13.2889
4011[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4012[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4013[宿舍] | 21.1 | 0 | 845.074 | 845.074 | 1491 | 1491 | 0 | 0 | 11.1253
4014[宿舍] | 21.1 | 0 | 845.074 | 845.074 | 1491 | 1491 | 0 | 0 | 11.1253
4015[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4016[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4017[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4018[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4019[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4020[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4021[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4022[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4023[宿舍] | 21.1 | 0 | 1009.423 | 1009.423 | 1732 | 1732 | 0 | 0 | 13.2889
4024[宿舍] | 21.1 | 0 | 1009.423 | 1009.423 | 1732 | 1732 | 0 | 0 | 13.2889
4025[宿舍] | 21.1 | 0 | 866.229 | 866.229 | 1522 | 1522 | 0 | 0 | 11.4038
4026[宿舍] | 21.1 | 0 | 866.229 | 866.229 | 1522 | 1522 | 0 | 0 | 11.4038
4027[宿舍] | 21.1 | 0 | 1009.423 | 1009.423 | 1732 | 1732 | 0 | 0 | 13.2889
4028[宿舍] | 21.1 | 0 | 1009.423 | 1009.423 | 1732 | 1732 | 0 | 0 | 13.2889
4029[宿舍] | 21.1 | 0 | 1009.423 | 1009.423 | 1732 | 1732 | 0 | 0 | 13.2889
4030[宿舍] | 21.1 | 0 | 1009.423 | 1009.423 | 1732 | 1732 | 0 | 0 | 13.2889
4031[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4032[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4033[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4034[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4035[宿舍] | 21.1 | 0 | 706.625 | 706.625 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 9.3026
4036[宿舍] | 21.1 | 0 | 866.229 | 866.229 | 1522 | 1522 | 0 | 0 | 11.4038
4037[学术报告厅] | 197.44 | 3220 | 7591.3 | 10811.3 | 21335 | 23462 | 21868 | 29.7837 | 8.2966
4038[PBL教室] | 70.56 | 560 | 5115.893 | 5675.893 | 11311 | 11681 | 3803 | 9.8663 | 22.3446
4039[PBL教室] | 68.88 | 560 | 5018.622 | 5578.622 | 11170 | 11540 | 3803 | 10.0383 | 22.4973
4040[PBL教室] | 68.88 | 560 | 5018.622 | 5578.622 | 11170 | 11540 | 3803 | 10.0383 | 22.4973
4041[PBL教室] | 69.94 | 560 | 5084.895 | 5644.895 | 11266 | 11636 | 3803 | 9.9205 | 22.4196
4042[教师休息室] | 41.9 | 0 | 1829.21 | 1829.21 | 3186 | 3186 | 0 | 0 | 12.1268
4043[PBL教室] | 81.58 | 560 | 5321.987 | 5881.987 | 11610 | 11980 | 3803 | 9.5206 | 20.028
4044[PBL教室] | 78.18 | 560 | 4857.243 | 5417.243 | 10936 | 11306 | 3803 | 10.3374 | 19.2478
4045[PBL教室] | 78.18 | 560 | 4857.243 | 5417.243 | 10936 | 11306 | 3803 | 10.3374 | 19.2478
4046[PBL教室] | 38.1 | 280 | 2373.397 | 2653.397 | 5388 | 5573 | 1902 | 10.5525 | 19.3453
4047[PBL教室] | 38.1 | 280 | 2373.397 | 2653.397 | 5388 | 5573 | 1902 | 10.5525 | 19.3453
4048[PBL教室] | 38.1 | 280 | 2855.925 | 3135.925 | 6088 | 6273 | 1902 | 8.9288 | 22.8633 | 7980
33560

## 设备型号
MKS-06-D-4
| 型号 | MKS-06-D-4
| 额定风量(m³/h) | 6000 | 盘管数量 |  | 4排
| 额定冷量kW | 64.9 | 额定热量kW |  | 84
| 冷水流量(L/S) | 3.1 | 机外余压Pa |  | 160
| 830 | 1590*830*605 |  | 水阻kPa | 37
| 机组重量kg | 180 | 电机功率kW |  | 1.1
MKS-03-D-6
| 型号 | MKS-03-D-6
| 额定风量(m³/h) | 6000 | 盘管数量 |  | 4排
| 额定冷量kW | 64.9 | 额定热量kW |  | 84
| 冷水流量(L/S) | 3.1 | 机外余压Pa |  | 160
| 830 | 1590*830*605 |  | 水阻kPa | 37
| 机组重量kg | 180 | 电机功率kW |  | 1.1
MKS-02-D-4
| 型号 | MKS-02-D-4
| 额定风量(m³/h) | 6000 | 盘管数量 |  | 4排
| 额定冷量kW | 64.9 | 额定热量kW |  | 84
| 冷水流量(L/S) | 3.1 | 机外余压Pa |  | 160
| 830 | 1590*830*605 |  | 水阻kPa | 37
| 机组重量kg | 180 | 电机功率kW |  | 1.1