**公共建筑换气次数**

**计算书**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 新建项目 |
| 工程地点 | 开封 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13393548672 |

# 建筑概况

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 新建项目 |
| 工程地点 | 开封 |

# 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3. 新建项目相关建筑图纸

# 参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

|  |  |
| --- | --- |
| 面积比例 RR | 得分 |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

# 计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

——房间体积流量（/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

*A*——洞口面积（）

——空气密度 （）

通过上述方法获取一个房间的体积流量之后，即可进行房间换气次数的计算：

——房间体积流量（/s）

——换气次数（次/h）；

——房间体积（m3）；

# 换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积比 | | |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 12359.81 | ㎡ |
| 总面积 | 13148.01 | ㎡ |
| 面积比例RR | 94.01 | % |

| 房间 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1003[阅览室] | 354.53 | 118.18 | 163.83 |
| 1004[书法活动] | 333.50 | 111.17 | 0.00 |
| 1005[棋牌室] | 292.72 | 97.57 | 0.00 |
| 1006[房间] | 403.26 | 89.61 | 0.00 |
| 1007[健身房] | 266.34 | 88.78 | 0.00 |
| 1010[房间] | 144.43 | 48.14 | 0.00 |
| 1011[接待室] | 185.06 | 41.13 | 0.00 |
| 1013[健身房] | 104.68 | 34.89 | 0.00 |
| 1014[健身房] | 104.64 | 34.88 | 0.00 |
| 1015[健身房] | 97.15 | 32.38 | 0.00 |
| 1017[健身房] | 51.84 | 17.28 | 0.00 |
| 1023[房间] | 37.60 | 12.53 | 0.00 |
| 1024[房间] | 36.97 | 12.32 | 0.00 |
| 2层 |  |  |  |
| 2002[房间] | 1371.23 | 457.08 | 100.89 |
| 2003[房间] | 255.35 | 85.12 | 110.61 |
| 2004[房间] | 329.61 | 84.51 | 61.53 |
| 2005[房间] | 134.47 | 44.82 | 0.00 |
| 2006[房间] | 167.62 | 42.98 | 106.86 |
| 2007[房间] | 97.20 | 32.40 | 208.81 |
| 2009[房间] | 82.60 | 21.18 | 59.29 |
| 2010[房间] | 51.82 | 17.27 | 98.65 |
| 2011[房间] | 50.02 | 16.67 | 0.00 |
| 2014[房间] | 42.96 | 14.32 | 0.00 |
| 2017[房间] | 34.71 | 11.57 | 0.00 |
| 2027[房间] | 12.60 | 4.20 | 0.00 |
| 3层 |  |  |  |
| 3002[房间] | 1604.76 | 534.92 | 66.75 |
| 3003[房间] | 451.92 | 150.64 | 146.12 |
| 3004[房间] | 396.81 | 132.27 | 266.83 |
| 3005[房间] | 366.84 | 122.28 | 174.48 |
| 3006[房间] | 227.78 | 75.93 | 0.00 |
| 3007[女卫生间] | 145.19 | 48.40 | 26.12 |
| 4层 |  |  |  |
| X002@4[普通办公室] | 323.45 | 107.82 | 79.18 |
| X003@4[普通办公室] | 314.10 | 104.70 | 517.88 |
| X004@4[普通办公室] | 316.26 | 105.42 | 199.45 |
| X005@4[普通办公室] | 308.12 | 102.71 | 84.49 |
| X006@4[普通办公室] | 314.95 | 104.98 | 80.72 |
| 5层 |  |  |  |
| X002@5[普通办公室] | 323.45 | 107.82 | 97.83 |
| X003@5[普通办公室] | 314.10 | 104.70 | 470.28 |
| X004@5[普通办公室] | 316.26 | 105.42 | 224.79 |
| X005@5[普通办公室] | 308.12 | 102.71 | 78.46 |
| X006@5[普通办公室] | 314.95 | 104.98 | 76.31 |
| 6层 |  |  |  |
| X002@6[普通办公室] | 323.45 | 107.82 | 171.34 |
| X003@6[普通办公室] | 314.10 | 104.70 | 424.52 |
| X004@6[普通办公室] | 316.26 | 105.42 | 214.18 |
| X005@6[普通办公室] | 308.12 | 102.71 | 70.41 |
| X006@6[普通办公室] | 314.95 | 104.98 | 145.28 |
| 7层 |  |  |  |
| X002@7[普通办公室] | 323.45 | 107.82 | 203.49 |
| X003@7[普通办公室] | 314.10 | 104.70 | 418.45 |
| X004@7[普通办公室] | 316.26 | 105.42 | 261.50 |
| X005@7[普通办公室] | 308.12 | 102.71 | 76.69 |
| X006@7[普通办公室] | 314.95 | 104.98 | 88.04 |
| 8层 |  |  |  |
| X002@8[普通办公室] | 323.45 | 107.82 | 182.41 |
| X003@8[普通办公室] | 314.10 | 104.70 | 496.96 |
| X004@8[普通办公室] | 316.26 | 105.42 | 262.65 |
| X005@8[普通办公室] | 308.12 | 102.71 | 69.11 |
| X006@8[普通办公室] | 314.95 | 104.98 | 114.13 |
| 9层 |  |  |  |
| X002@9[普通办公室] | 323.45 | 107.82 | 206.78 |
| X003@9[普通办公室] | 314.10 | 104.70 | 476.68 |
| X004@9[普通办公室] | 316.26 | 105.42 | 273.09 |
| X005@9[普通办公室] | 308.12 | 102.71 | 65.79 |
| X006@9[普通办公室] | 314.95 | 104.98 | 179.33 |
| 10层 |  |  |  |
| X002@10[普通办公室] | 323.45 | 107.82 | 272.91 |
| X003@10[普通办公室] | 314.10 | 104.70 | 474.11 |
| X004@10[普通办公室] | 316.26 | 105.42 | 251.87 |
| X005@10[普通办公室] | 308.12 | 102.71 | 83.66 |
| X006@10[普通办公室] | 314.95 | 104.98 | 147.93 |
| 11层 |  |  |  |
| X002@11[普通办公室] | 323.45 | 107.82 | 194.13 |
| X003@11[普通办公室] | 314.10 | 104.70 | 512.33 |
| X004@11[普通办公室] | 316.26 | 105.42 | 265.06 |
| X005@11[普通办公室] | 308.12 | 102.71 | 73.35 |
| X006@11[普通办公室] | 314.95 | 104.98 | 186.54 |
| 12层 |  |  |  |
| X002@12[普通办公室] | 323.45 | 107.82 | 229.18 |
| X003@12[普通办公室] | 314.10 | 104.70 | 462.89 |
| X004@12[普通办公室] | 316.26 | 105.42 | 250.48 |
| X005@12[普通办公室] | 308.12 | 102.71 | 70.81 |
| X006@12[普通办公室] | 314.95 | 104.98 | 153.74 |
| 13层 |  |  |  |
| X002@13[普通办公室] | 323.45 | 107.82 | 198.14 |
| X003@13[普通办公室] | 314.10 | 104.70 | 547.60 |
| X004@13[普通办公室] | 316.26 | 105.42 | 289.98 |
| X005@13[普通办公室] | 308.12 | 102.71 | 76.91 |
| X006@13[普通办公室] | 314.95 | 104.98 | 176.01 |
| 14层 |  |  |  |
| X002@14[普通办公室] | 323.45 | 107.82 | 239.80 |
| X003@14[普通办公室] | 314.10 | 104.70 | 559.65 |
| X004@14[普通办公室] | 316.26 | 105.42 | 300.97 |
| X005@14[普通办公室] | 308.12 | 102.71 | 80.25 |
| X006@14[普通办公室] | 314.95 | 104.98 | 143.71 |
| 15层 |  |  |  |
| X002@15[普通办公室] | 323.45 | 107.82 | 227.78 |
| X003@15[普通办公室] | 314.10 | 104.70 | 538.10 |
| X004@15[普通办公室] | 316.26 | 105.42 | 320.35 |
| X005@15[普通办公室] | 308.12 | 102.71 | 79.05 |
| X006@15[普通办公室] | 314.95 | 104.98 | 156.81 |
| 16层 |  |  |  |
| X002@16[普通办公室] | 323.45 | 107.82 | 237.15 |
| X003@16[普通办公室] | 314.10 | 104.70 | 555.53 |
| X004@16[普通办公室] | 316.26 | 105.42 | 321.35 |
| X005@16[普通办公室] | 308.12 | 102.71 | 69.89 |
| X006@16[普通办公室] | 314.95 | 104.98 | 134.17 |
| 17层 |  |  |  |
| X002@17[普通办公室] | 323.45 | 107.82 | 224.28 |
| X003@17[普通办公室] | 314.10 | 104.70 | 576.51 |
| X004@17[普通办公室] | 316.26 | 105.42 | 334.56 |
| X005@17[普通办公室] | 308.12 | 102.71 | 84.31 |
| X006@17[普通办公室] | 314.95 | 104.98 | 146.79 |
| 18层 |  |  |  |
| X002@18[普通办公室] | 323.45 | 107.82 | 238.98 |
| X003@18[普通办公室] | 314.10 | 104.70 | 550.68 |
| X004@18[普通办公室] | 316.26 | 105.42 | 356.57 |
| X005@18[普通办公室] | 308.12 | 102.71 | 98.79 |
| X006@18[普通办公室] | 314.95 | 104.98 | 148.27 |
| 19层 |  |  |  |
| X002@19[普通办公室] | 323.45 | 107.82 | 211.96 |
| X003@19[普通办公室] | 314.10 | 104.70 | 606.10 |
| X004@19[普通办公室] | 316.26 | 105.42 | 322.04 |
| X005@19[普通办公室] | 308.12 | 102.71 | 71.35 |
| X006@19[普通办公室] | 314.95 | 104.98 | 148.44 |
| 20层 |  |  |  |
| X002@20[普通办公室] | 323.45 | 107.82 | 247.54 |
| X003@20[普通办公室] | 314.10 | 104.70 | 550.81 |
| X004@20[普通办公室] | 316.26 | 105.42 | 340.72 |
| X005@20[普通办公室] | 308.12 | 102.71 | 65.42 |
| X006@20[普通办公室] | 314.95 | 104.98 | 124.28 |
| 21层 |  |  |  |
| X002@21[普通办公室] | 323.45 | 107.82 | 263.18 |
| X003@21[普通办公室] | 314.10 | 104.70 | 564.21 |
| X004@21[普通办公室] | 316.26 | 105.42 | 314.96 |
| X005@21[普通办公室] | 308.12 | 102.71 | 61.01 |
| X006@21[普通办公室] | 314.95 | 104.98 | 137.73 |
| 22层 |  |  |  |
| X002@22[普通办公室] | 323.45 | 107.82 | 188.23 |
| X003@22[普通办公室] | 314.10 | 104.70 | 565.94 |
| X004@22[普通办公室] | 316.26 | 105.42 | 381.71 |
| X005@22[普通办公室] | 308.12 | 102.71 | 63.59 |
| X006@22[普通办公室] | 314.95 | 104.98 | 127.90 |
| 23层 |  |  |  |
| X002@23[普通办公室] | 323.45 | 107.82 | 183.99 |
| X003@23[普通办公室] | 314.10 | 104.70 | 527.53 |
| X004@23[普通办公室] | 316.26 | 105.42 | 293.66 |
| X005@23[普通办公室] | 308.12 | 102.71 | 77.60 |
| X006@23[普通办公室] | 314.95 | 104.98 | 129.19 |
| 24层 |  |  |  |

# 结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次**/**h的面积比例为94.01%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

# 附表（门窗风压表）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| 1层 | 1001[女卫生间] | M1221 | 西 | -2.10 |
| M1221 | 西 | -2.10 |
| 1002[女卫生间] | C0830 | 西 | -1.02 |
| C0830 | 西 | -1.00 |
| C0830 | 西 | -0.99 |
| C0830 | 西 | -1.00 |
| C0830 | 西 | -1.00 |
| C0830 | 西 | -1.08 |
| C0830 | 西 | 2.50 |
| C0830 | 西 | 2.50 |
| C0830 | 西 | 2.50 |
| C0830 | 西 | 2.50 |
| C0830 | 西 | 2.50 |
| C0830 | 西 | -0.91 |
| C0830 | 西 | 2.50 |
| C0830 | 西 | -1.23 |
| C0830 | 西 | -6.01 |
| C0830 | 西 | -3.60 |
| C0830 | 西 | 2.50 |
| C0830 | 西 | -2.50 |
| C0830 | 西 | -1.79 |
| C0830 | 西 | 2.50 |
| C0830 | 西 | -1.35 |
| C0830 | 北 | 2.50 |
| C0830 | 北 | 17.73 |
| C0830 | 北 | 2.50 |
| C0830 | 北 | 2.50 |
| C0830 | 北 | 2.50 |
| C0830 | 东 | 19.93 |
| C0830 | 东 | 19.93 |
| C0830 | 东 | 20.06 |
| C0830 | 东 | 19.95 |
| C0830 | 东 | 19.95 |
| C0830 | 东 | 19.41 |
| C0830 | 东 | 18.54 |
| M1221 | 南 | 2.50 |
| M1221 | 北 | 2.50 |
| M1221 | 北 | 16.86 |
| 1003[阅览室] | C1830 | 北 | 2.50 |
| C1830 | 北 | 14.20 |
| C1830 | 北 | 12.02 |
| 1004[书法活动] |  |  |  |
| 1005[棋牌室] |  |  |  |
| 1006[房间] |  |  |  |
| 1007[健身房] |  |  |  |
| 1008[空房间] | C0830 | 西 | 2.50 |
| C0830 | 西 | 2.50 |
| C0830 | 西 | -1.18 |
| C0830 | 西 | 2.50 |
| C0830 | 西 | 2.50 |
| C0830 | 西 | 2.50 |
| C0830 | 西 | -1.06 |
| 1009[下] | M1221 | 北 | 2.50 |
| 1010[房间] |  |  |  |
| 1011[接待室] |  |  |  |
| 1012[设备间] | C0830 | 东 | 19.97 |
| C0830 | 东 | 20.02 |
| C0830 | 东 | 20.02 |
| C0830 | 东 | 20.10 |
| C0830 | 东 | 20.09 |
| C0830 | 东 | 20.09 |
| M0921 | 东 | 19.97 |
| 1013[健身房] |  |  |  |
| 1014[健身房] |  |  |  |
| 1015[健身房] |  |  |  |
| 1016[楼梯间] | C0906 | 北 | 8.16 |
| M1221 | 东 | 2.63 |
| 1017[健身房] |  |  |  |
| 1018[女卫] |  |  |  |
| 1019[楼梯间] |  |  |  |
| 1020[楼梯间] |  |  |  |
| 1021[男卫] |  |  |  |
| 1022[防烟前室] | M1221 | 东 | -1.24 |
| M1221 | 南 | -4.44 |
| M1221 | 西 | -4.25 |
| 1023[房间] |  |  |  |
| 1024[房间] |  |  |  |
| 1025[女卫生间] |  |  |  |
| 1026[男卫生间] |  |  |  |
| 1027[合用前室] |  |  |  |
| 1028[前室] |  |  |  |
| 1029[无障碍电梯] |  |  |  |
| 1030[强电] |  |  |  |
| 1031[电梯间] |  |  |  |
| 1032[电梯间] |  |  |  |
| 1033[电梯间] |  |  |  |
| 1034[电梯间] |  |  |  |
| 1035[电梯间] |  |  |  |
| 1036[电梯间] |  |  |  |
| 1037[弱电] |  |  |  |
| 1038[水井] |  |  |  |
| 1039[风井] |  |  |  |
| 1040[风井] |  |  |  |
| 2层 | 2001[女卫生间] | C0830 | 西 | -1.16 |
| C0830 | 西 | -1.15 |
| C0830 | 西 | -1.12 |
| C0830 | 西 | -1.10 |
| C0830 | 西 | -1.10 |
| C0830 | 西 | -1.08 |
| C0830 | 西 | -1.04 |
| C0830 | 西 | -0.99 |
| C0830 | 西 | -0.97 |
| C0830 | 西 | -0.96 |
| C0830 | 西 | -0.96 |
| C0830 | 西 | -0.96 |
| C0830 | 西 | -1.04 |
| C0830 | 西 | 2.50 |
| C0830 | 西 | -0.87 |
| C0830 | 西 | -0.83 |
| C0830 | 西 | -1.01 |
| C0830 | 西 | -1.01 |
| C0830 | 西 | -1.24 |
| C0830 | 西 | -1.56 |
| C0830 | 西 | -1.74 |
| C0830 | 西 | -9.15 |
| C0830 | 西 | -5.89 |
| C0830 | 西 | -3.77 |
| C0830 | 西 | -3.77 |
| C0830 | 西 | -2.30 |
| C0830 | 西 | -1.95 |
| C0830 | 西 | -1.84 |
| C0830 | 北 | 16.49 |
| C0830 | 北 | 16.49 |
| C0830 | 北 | 16.49 |
| C0830 | 北 | 15.91 |
| C0830 | 北 | 15.91 |
| C0830 | 北 | 14.85 |
| C0830 | 北 | 14.85 |
| C0830 | 东 | 19.09 |
| C0830 | 东 | 19.05 |
| C0830 | 东 | 18.94 |
| C0830 | 东 | 18.94 |
| C0830 | 东 | 18.59 |
| C0830 | 东 | 18.07 |
| C0830 | 东 | 17.26 |
| C0830 | 东 | 19.60 |
| C0830 | 东 | 19.50 |
| C0830 | 东 | 19.50 |
| C0830 | 东 | 19.36 |
| C0830 | 东 | 19.16 |
| C0830 | 东 | 19.16 |
| C1530 | 东 | 5.71 |
| C1530 | 东 | 5.90 |
| M1221 | 西 | -2.18 |
| M1221 | 南 | -1.62 |
| M1221 | 南 | -1.62 |
| 2002[房间] | C1530 | 南 | -3.49 |
| C1530 | 南 | -3.49 |
| C1530 | 南 | -4.30 |
| C1530 | 南 | -3.89 |
| C1530 | 南 | -4.63 |
| C1530 | 南 | -4.63 |
| C1530 | 南 | -5.08 |
| C1530 | 南 | -4.83 |
| C1830 | 东 | 1.60 |
| C1830 | 东 | 3.54 |
| M1221 | 南 | -5.22 |
| M1221 | 南 | -5.22 |
| 2003[房间] | C1830 | 北 | 18.02 |
| C1830 | 北 | 15.77 |
| C1830 | 北 | 16.90 |
| 2004[房间] | C1830 | 北 | 19.18 |
| C1830 | 北 | 19.18 |
| 2005[房间] |  |  |  |
| 2006[房间] | C1830 | 北 | 14.48 |
| C1830 | 北 | 12.64 |
| 2007[房间] | C1530 | 东 | 5.47 |
| C1530 | 东 | 5.69 |
| C1530 | 东 | 5.97 |
| C1530 | 东 | 6.02 |
| 2008[楼梯间] | C0906 | 北 | 9.23 |
| 2009[房间] | C1530 | 东 | 4.65 |
| C1530 | 东 | 4.95 |
| 2010[房间] | C1530 | 南 | -3.11 |
| C1530 | 南 | -2.79 |
| 2011[房间] |  |  |  |
| 2012[楼梯间] |  |  |  |
| 2013[楼梯间] |  |  |  |
| 2014[房间] |  |  |  |
| 2015[卫生间] | C0906 | 东 | 3.35 |
| C0906 | 东 | 3.92 |
| 2016[卫生间] | C0906 | 东 | 4.87 |
| C0906 | 东 | 5.22 |
| 2017[房间] |  |  |  |
| 2018[女卫生间] |  |  |  |
| 2019[男卫生间] |  |  |  |
| 2020[合用前室] |  |  |  |
| 2021[前室] |  |  |  |
| 2022[走廊] |  |  |  |
| 2023[无障碍电梯] |  |  |  |
| 2024[强电] |  |  |  |
| 2025[电梯间] |  |  |  |
| 2026[电梯间] |  |  |  |
| 2027[房间] |  |  |  |
| 2028[电梯间] |  |  |  |
| 2029[电梯间] |  |  |  |
| 2030[电梯间] |  |  |  |
| 2031[电梯间] |  |  |  |
| 2032[弱电] |  |  |  |
| 2033[水井] |  |  |  |
| 2034[风井] |  |  |  |
| 2035[风井] |  |  |  |
| 3层 | 3001[女卫生间] | C0830 | 南 | -1.99 |
| C0830 | 西 | -0.83 |
| C0830 | 西 | -0.85 |
| C0830 | 西 | -1.11 |
| C0830 | 西 | -1.11 |
| C0830 | 西 | -1.50 |
| C0830 | 西 | -1.97 |
| C0830 | 西 | -2.30 |
| C0830 | 西 | -0.94 |
| C0830 | 西 | -0.91 |
| C0830 | 西 | -0.90 |
| C0830 | 西 | -0.90 |
| C0830 | 西 | -0.89 |
| C0830 | 西 | -0.94 |
| C0830 | 西 | -1.60 |
| C0830 | 西 | -1.16 |
| C0830 | 西 | -1.13 |
| C0830 | 西 | -1.08 |
| C0830 | 西 | -1.05 |
| C0830 | 西 | -1.05 |
| C0830 | 西 | -1.03 |
| C0830 | 西 | -0.98 |
| C0830 | 南 | -1.89 |
| C0830 | 南 | -1.89 |
| C0830 | 南 | -1.70 |
| C0830 | 南 | -1.70 |
| C0830 | 南 | -1.45 |
| C0830 | 南 | -1.45 |
| C0830 | 南 | -1.45 |
| C1530 | 西 | -2.12 |
| C1530 | 西 | -2.22 |
| C1530 | 南 | -2.56 |
| C1530 | 南 | -2.56 |
| C1530 | 东 | 5.54 |
| C1530 | 东 | 5.70 |
| 3002[房间] | C1530 | 南 | -5.05 |
| C1530 | 南 | -5.05 |
| C1530 | 南 | -5.02 |
| C1530 | 南 | -4.82 |
| C1530 | 南 | -4.50 |
| C1530 | 南 | -4.14 |
| C1530 | 南 | -4.14 |
| C1530 | 南 | -3.70 |
| C1530 | 南 | -3.28 |
| C1530 | 南 | -3.28 |
| C1530 | 南 | -2.90 |
| C1530 | 南 | -2.67 |
| 3003[房间] | C1830 | 北 | 19.09 |
| C1830 | 北 | 19.09 |
| C1830 | 北 | 17.93 |
| C1830 | 北 | 16.22 |
| C1830 | 北 | 17.09 |
| C1830 | 北 | 15.44 |
| C1830 | 北 | 14.40 |
| 3004[房间] | C0830 | 北 | 15.48 |
| C0830 | 北 | 15.48 |
| C0830 | 北 | 14.42 |
| C0830 | 北 | 14.42 |
| C0830 | 西 | -12.68 |
| C0830 | 西 | -8.25 |
| C0830 | 西 | -5.08 |
| C0830 | 西 | -5.08 |
| C0830 | 西 | -3.20 |
| C0830 | 西 | -2.82 |
| C0830 | 西 | -2.57 |
| 3005[房间] | C0830 | 北 | 16.09 |
| C0830 | 北 | 16.09 |
| C0830 | 北 | 16.09 |
| C0830 | 东 | 19.16 |
| C0830 | 东 | 18.83 |
| C0830 | 东 | 18.83 |
| C0830 | 东 | 18.63 |
| C0830 | 东 | 18.63 |
| C0830 | 东 | 18.40 |
| C0830 | 东 | 18.37 |
| C0830 | 东 | 18.43 |
| C0830 | 东 | 18.51 |
| C0830 | 东 | 18.51 |
| C0830 | 东 | 18.48 |
| C0830 | 东 | 18.25 |
| C0830 | 东 | 18.00 |
| C0830 | 东 | 17.22 |
| 3006[房间] |  |  |  |
| 3007[女卫生间] | C0830 | 南 | -1.99 |
| C0830 | 南 | -2.08 |
| C0830 | 南 | -2.08 |
| C0830 | 南 | -2.00 |
| C0830 | 南 | -2.00 |
| C0830 | 南 | -1.99 |
| 3008[楼梯间] | C0906 | 北 | 12.28 |
| 3009[楼梯间] |  |  |  |
| 3010[楼梯间] |  |  |  |
| 3011[卫生间] | C0906 | 东 | 4.61 |
| C0906 | 东 | 5.00 |
| 3012[卫生间] | C0906 | 东 | 5.66 |
| C0906 | 东 | 5.91 |
| 3013[女卫生间] |  |  |  |
| 3014[男卫生间] |  |  |  |
| 3015[合用前室] |  |  |  |
| 3016[前室] |  |  |  |
| 3017[走廊] |  |  |  |
| 3018[无障碍电梯] |  |  |  |
| 3019[强电] |  |  |  |
| 3020[电梯间] |  |  |  |
| 3021[电梯间] |  |  |  |
| 3022[电梯间] |  |  |  |
| 3023[电梯间] |  |  |  |
| 3024[电梯间] |  |  |  |
| 3025[电梯间] |  |  |  |
| 3026[弱电] |  |  |  |
| 3027[水井] |  |  |  |
| 3028[风井] |  |  |  |
| 3029[风井] |  |  |  |
| 4层 | X001[女卫生间] | C0830 | 北 | 12.90 |
| C0830 | 北 | 12.90 |
| C0830 | 北 | 10.17 |
| C0830 | 北 | 10.17 |
| C0830 | 北 | 4.74 |
| C0830 | 北 | 4.74 |
| C0830 | 北 | -10.84 |
| C0830 | 西 | -14.51 |
| C0830 | 西 | -8.32 |
| C0830 | 西 | -8.32 |
| C0830 | 西 | -5.14 |
| C0830 | 西 | -3.59 |
| C0830 | 西 | -3.08 |
| C0830 | 西 | -2.62 |
| X002[普通办公室] | C0830 | 南 | -2.04 |
| C0830 | 南 | -2.04 |
| C0830 | 南 | -2.04 |
| C0830 | 南 | -1.96 |
| C0830 | 南 | -1.96 |
| C0830 | 南 | -1.89 |
| C0830 | 南 | -1.89 |
| C0830 | 东 | -1.59 |
| C0830 | 东 | -1.59 |
| C0830 | 东 | -1.93 |
| C0830 | 东 | -4.49 |
| C0830 | 东 | -2.71 |
| C0830 | 东 | -1.19 |
| C0830 | 东 | -1.19 |
| X003[普通办公室] | C0830 | 东 | -3.09 |
| C0830 | 东 | -4.37 |
| C0830 | 东 | -4.37 |
| C0830 | 东 | -10.60 |
| C0830 | 东 | -10.60 |
| C0830 | 东 | -32.85 |
| C0830 | 东 | -32.85 |
| C0830 | 东 | 12.92 |
| C0830 | 东 | 16.04 |
| C0830 | 东 | 17.46 |
| C0830 | 东 | 17.46 |
| C0830 | 东 | 16.97 |
| C0830 | 东 | 17.77 |
| X004[普通办公室] | C0830 | 北 | 18.05 |
| C0830 | 北 | 16.63 |
| C0830 | 北 | 16.63 |
| C0830 | 北 | 15.85 |
| C0830 | 北 | 15.85 |
| C0830 | 北 | 14.61 |
| C0830 | 北 | 14.61 |
| C0830 | 东 | 18.09 |
| C0830 | 东 | 18.43 |
| C0830 | 东 | 18.84 |
| C0830 | 东 | 19.04 |
| C0830 | 东 | 19.04 |
| C0830 | 东 | 18.98 |
| C0830 | 东 | 18.89 |
| C0830 | 东 | 18.05 |
| X005[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.15 |
| C0830 | 西 | -1.10 |
| C0830 | 西 | -1.06 |
| C0830 | 西 | -1.06 |
| C0830 | 西 | -1.03 |
| C0830 | 西 | -1.01 |
| C0830 | 西 | -0.97 |
| C0830 | 南 | -1.85 |
| C0830 | 南 | -1.85 |
| C0830 | 南 | -1.75 |
| C0830 | 南 | -1.75 |
| C0830 | 南 | -1.58 |
| C0830 | 南 | -1.58 |
| C0830 | 南 | -1.29 |
| X006[普通办公室] | C0830 | 西 | -0.94 |
| C0830 | 西 | -0.92 |
| C0830 | 西 | -0.94 |
| C0830 | 西 | -0.95 |
| C0830 | 西 | -0.92 |
| C0830 | 西 | -0.94 |
| C0830 | 西 | -1.23 |
| C0830 | 西 | -0.96 |
| C0830 | 西 | -1.00 |
| C0830 | 西 | -1.27 |
| C0830 | 西 | -1.27 |
| C0830 | 西 | -1.76 |
| C0830 | 西 | -1.93 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| X007[楼梯间] |  |  |  |
| X008[楼梯间] |  |  |  |
| X009[女卫生间] |  |  |  |
| X010[男卫生间] |  |  |  |
| X011[合用前室] |  |  |  |
| X012[前室] |  |  |  |
| X013[无障碍电梯] |  |  |  |
| X014[强电] |  |  |  |
| X015[电梯间] |  |  |  |
| X016[电梯间] |  |  |  |
| X017[电梯间] |  |  |  |
| X018[电梯间] |  |  |  |
| X019[电梯间] |  |  |  |
| X020[弱电] |  |  |  |
| X021[水井] |  |  |  |
| X022[风井] |  |  |  |
| X023[风井] |  |  |  |
| 5层 | X001[女卫生间] | C0830 | 北 | 14.02 |
| C0830 | 北 | 14.02 |
| C0830 | 北 | 8.44 |
| C0830 | 北 | 8.44 |
| C0830 | 北 | 8.44 |
| C0830 | 北 | 8.44 |
| C0830 | 北 | -7.37 |
| C0830 | 西 | -11.40 |
| C0830 | 西 | -14.74 |
| C0830 | 西 | -15.56 |
| C0830 | 西 | -7.44 |
| C0830 | 西 | -7.44 |
| C0830 | 西 | -2.96 |
| C0830 | 西 | -2.96 |
| X002[普通办公室] | C0830 | 南 | -3.37 |
| C0830 | 南 | -2.20 |
| C0830 | 南 | -1.75 |
| C0830 | 南 | -2.03 |
| C0830 | 南 | -1.37 |
| C0830 | 南 | -1.75 |
| C0830 | 南 | -1.75 |
| C0830 | 东 | -1.93 |
| C0830 | 东 | -2.29 |
| C0830 | 东 | -2.29 |
| C0830 | 东 | -3.00 |
| C0830 | 东 | -3.00 |
| C0830 | 东 | -1.59 |
| C0830 | 东 | -2.71 |
| X003[普通办公室] | C0830 | 东 | -3.59 |
| C0830 | 东 | -6.41 |
| C0830 | 东 | -6.41 |
| C0830 | 东 | -14.89 |
| C0830 | 东 | -16.86 |
| C0830 | 东 | -3.48 |
| C0830 | 东 | -16.20 |
| C0830 | 东 | 7.46 |
| C0830 | 东 | 13.80 |
| C0830 | 东 | 13.80 |
| C0830 | 东 | 16.97 |
| C0830 | 东 | 16.97 |
| C0830 | 东 | 16.97 |
| X004[普通办公室] | C0830 | 北 | 18.56 |
| C0830 | 北 | 16.71 |
| C0830 | 北 | 16.71 |
| C0830 | 北 | 16.71 |
| C0830 | 北 | 16.71 |
| C0830 | 北 | 14.02 |
| C0830 | 北 | 14.02 |
| C0830 | 东 | 18.58 |
| C0830 | 东 | 18.58 |
| C0830 | 东 | 19.64 |
| C0830 | 东 | 19.64 |
| C0830 | 东 | 20.04 |
| C0830 | 东 | 18.59 |
| C0830 | 东 | 27.82 |
| C0830 | 东 | 19.50 |
| X005[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.31 |
| C0830 | 西 | -1.57 |
| C0830 | 西 | -1.62 |
| C0830 | 西 | -1.04 |
| C0830 | 西 | -1.00 |
| C0830 | 西 | -1.00 |
| C0830 | 西 | -0.97 |
| C0830 | 南 | -1.75 |
| C0830 | 南 | -1.75 |
| C0830 | 南 | -1.39 |
| C0830 | 南 | -1.64 |
| C0830 | 南 | -1.64 |
| C0830 | 南 | -1.75 |
| C0830 | 南 | -1.27 |
| X006[普通办公室] | C0830 | 西 | -0.97 |
| C0830 | 西 | -0.98 |
| C0830 | 西 | -0.98 |
| C0830 | 西 | -0.98 |
| C0830 | 西 | -1.07 |
| C0830 | 西 | -1.07 |
| C0830 | 西 | -1.07 |
| C0830 | 西 | -1.27 |
| C0830 | 西 | -1.27 |
| C0830 | 西 | -1.46 |
| C0830 | 西 | -1.46 |
| C0830 | 西 | -1.93 |
| C0830 | 西 | -1.93 |
| C0830 | 西 | -1.93 |
| X007[楼梯间] |  |  |  |
| X008[楼梯间] |  |  |  |
| X009[女卫生间] |  |  |  |
| X010[男卫生间] |  |  |  |
| X011[合用前室] |  |  |  |
| X012[前室] |  |  |  |
| X013[无障碍电梯] |  |  |  |
| X014[强电] |  |  |  |
| X015[电梯间] |  |  |  |
| X016[电梯间] |  |  |  |
| X017[电梯间] |  |  |  |
| X018[电梯间] |  |  |  |
| X019[电梯间] |  |  |  |
| X020[弱电] |  |  |  |
| X021[水井] |  |  |  |
| X022[风井] |  |  |  |
| X023[风井] |  |  |  |
| 6层 | X001[女卫生间] | C0830 | 北 | 16.13 |
| C0830 | 北 | -7.96 |
| C0830 | 北 | 17.41 |
| C0830 | 北 | 8.74 |
| C0830 | 北 | 8.74 |
| C0830 | 北 | 0.19 |
| C0830 | 北 | -7.96 |
| C0830 | 西 | -7.96 |
| C0830 | 西 | -16.25 |
| C0830 | 西 | -16.25 |
| C0830 | 西 | -10.39 |
| C0830 | 西 | -2.93 |
| C0830 | 西 | -11.23 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| X002[普通办公室] | C0830 | 南 | -3.16 |
| C0830 | 南 | -1.56 |
| C0830 | 南 | -1.82 |
| C0830 | 南 | -1.82 |
| C0830 | 南 | -1.82 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| C0830 | 南 | -1.58 |
| C0830 | 东 | -4.98 |
| C0830 | 东 | -3.09 |
| C0830 | 东 | -1.59 |
| C0830 | 东 | -3.59 |
| C0830 | 东 | -5.81 |
| C0830 | 东 | -6.71 |
| C0830 | 东 | -6.57 |
| X003[普通办公室] | C0830 | 东 | -5.40 |
| C0830 | 东 | -4.98 |
| C0830 | 东 | -4.13 |
| C0830 | 东 | -14.89 |
| C0830 | 东 | -16.86 |
| C0830 | 东 | -3.00 |
| C0830 | 东 | -16.46 |
| C0830 | 东 | 5.53 |
| C0830 | 东 | 16.04 |
| C0830 | 东 | 12.75 |
| C0830 | 东 | 12.75 |
| C0830 | 东 | 2.50 |
| C0830 | 东 | 16.70 |
| X004[普通办公室] | C0830 | 北 | 19.84 |
| C0830 | 北 | 19.00 |
| C0830 | 北 | 17.11 |
| C0830 | 北 | 17.11 |
| C0830 | 北 | 5.59 |
| C0830 | 北 | 16.75 |
| C0830 | 北 | 17.24 |
| C0830 | 东 | 18.38 |
| C0830 | 东 | 18.95 |
| C0830 | 东 | 18.84 |
| C0830 | 东 | 20.26 |
| C0830 | 东 | 20.57 |
| C0830 | 东 | 20.57 |
| C0830 | 东 | 19.84 |
| C0830 | 东 | 19.84 |
| X005[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.03 |
| C0830 | 西 | -1.03 |
| C0830 | 西 | -1.62 |
| C0830 | 西 | -1.01 |
| C0830 | 西 | -2.88 |
| C0830 | 西 | -1.73 |
| C0830 | 西 | -1.65 |
| C0830 | 南 | -1.58 |
| C0830 | 南 | -1.75 |
| C0830 | 南 | -1.55 |
| C0830 | 南 | -1.55 |
| C0830 | 南 | -1.55 |
| C0830 | 南 | -1.39 |
| C0830 | 南 | -1.20 |
| X006[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.25 |
| C0830 | 西 | -1.23 |
| C0830 | 西 | -1.01 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| C0830 | 西 | -1.03 |
| C0830 | 西 | -1.15 |
| C0830 | 西 | 2.50 |
| C0830 | 西 | -10.39 |
| C0830 | 西 | -1.28 |
| C0830 | 西 | -0.90 |
| C0830 | 西 | -2.96 |
| C0830 | 西 | -1.48 |
| C0830 | 西 | -1.76 |
| C0830 | 西 | 2.50 |
| X007[楼梯间] |  |  |  |
| X008[楼梯间] |  |  |  |
| X009[女卫生间] |  |  |  |
| X010[男卫生间] |  |  |  |
| X011[合用前室] |  |  |  |
| X012[前室] |  |  |  |
| X013[无障碍电梯] |  |  |  |
| X014[强电] |  |  |  |
| X015[电梯间] |  |  |  |
| X016[电梯间] |  |  |  |
| X017[电梯间] |  |  |  |
| X018[电梯间] |  |  |  |
| X019[电梯间] |  |  |  |
| X020[弱电] |  |  |  |
| X021[水井] |  |  |  |
| X022[风井] |  |  |  |
| X023[风井] |  |  |  |
| 7层 | X001[女卫生间] | C0830 | 北 | 14.59 |
| C0830 | 北 | 12.90 |
| C0830 | 北 | 9.12 |
| C0830 | 北 | 9.12 |
| C0830 | 北 | 9.12 |
| C0830 | 北 | 8.74 |
| C0830 | 北 | -9.00 |
| C0830 | 西 | -9.00 |
| C0830 | 西 | -17.19 |
| C0830 | 西 | -17.19 |
| C0830 | 西 | -11.23 |
| C0830 | 西 | -11.23 |
| C0830 | 西 | -3.17 |
| C0830 | 西 | -3.40 |
| X002[普通办公室] | C0830 | 南 | -3.95 |
| C0830 | 南 | -4.69 |
| C0830 | 南 | -1.80 |
| C0830 | 南 | -1.80 |
| C0830 | 南 | -1.80 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| C0830 | 南 | -1.41 |
| C0830 | 东 | -4.13 |
| C0830 | 东 | -4.13 |
| C0830 | 东 | -18.94 |
| C0830 | 东 | -5.59 |
| C0830 | 东 | -7.34 |
| C0830 | 东 | -6.71 |
| C0830 | 东 | -2.64 |
| X003[普通办公室] | C0830 | 东 | -1.59 |
| C0830 | 东 | -4.98 |
| C0830 | 东 | -5.40 |
| C0830 | 东 | -14.89 |
| C0830 | 东 | -16.86 |
| C0830 | 东 | -13.61 |
| C0830 | 东 | -11.27 |
| C0830 | 东 | 6.18 |
| C0830 | 东 | 12.75 |
| C0830 | 东 | 5.95 |
| C0830 | 东 | 12.60 |
| C0830 | 东 | 6.06 |
| C0830 | 东 | 16.98 |
| X004[普通办公室] | C0830 | 北 | 20.86 |
| C0830 | 北 | 17.77 |
| C0830 | 北 | 17.77 |
| C0830 | 北 | 17.77 |
| C0830 | 北 | 17.77 |
| C0830 | 北 | 10.65 |
| C0830 | 北 | 14.59 |
| C0830 | 东 | 19.58 |
| C0830 | 东 | 12.78 |
| C0830 | 东 | 21.13 |
| C0830 | 东 | 21.13 |
| C0830 | 东 | 21.49 |
| C0830 | 东 | 21.49 |
| C0830 | 东 | 20.86 |
| C0830 | 东 | 20.86 |
| X005[普通办公室] | C0830 | 西 | -0.96 |
| C0830 | 西 | -0.96 |
| C0830 | 西 | -1.62 |
| C0830 | 西 | -0.97 |
| C0830 | 西 | -2.88 |
| C0830 | 西 | -1.73 |
| C0830 | 西 | -1.00 |
| C0830 | 南 | -1.41 |
| C0830 | 南 | -1.75 |
| C0830 | 南 | -1.39 |
| C0830 | 南 | -1.39 |
| C0830 | 南 | -1.39 |
| C0830 | 南 | -1.18 |
| C0830 | 南 | -1.11 |
| X006[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.04 |
| C0830 | 西 | -1.34 |
| C0830 | 西 | -1.60 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| C0830 | 西 | -1.03 |
| C0830 | 西 | -1.25 |
| C0830 | 西 | -1.34 |
| C0830 | 西 | -1.93 |
| C0830 | 西 | -1.47 |
| C0830 | 西 | -0.90 |
| C0830 | 西 | -1.93 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| C0830 | 西 | -1.77 |
| C0830 | 西 | -0.95 |
| X007[楼梯间] |  |  |  |
| X008[楼梯间] |  |  |  |
| X009[女卫生间] |  |  |  |
| X010[男卫生间] |  |  |  |
| X011[合用前室] |  |  |  |
| X012[前室] |  |  |  |
| X013[无障碍电梯] |  |  |  |
| X014[强电] |  |  |  |
| X015[电梯间] |  |  |  |
| X016[电梯间] |  |  |  |
| X017[电梯间] |  |  |  |
| X018[电梯间] |  |  |  |
| X019[电梯间] |  |  |  |
| X020[弱电] |  |  |  |
| X021[水井] |  |  |  |
| X022[风井] |  |  |  |
| X023[风井] |  |  |  |
| 8层 | X001[女卫生间] | C0830 | 北 | 14.98 |
| C0830 | 北 | 19.71 |
| C0830 | 北 | 9.23 |
| C0830 | 北 | 9.23 |
| C0830 | 北 | 9.23 |
| C0830 | 北 | 8.74 |
| C0830 | 北 | -9.54 |
| C0830 | 西 | -9.54 |
| C0830 | 西 | -17.56 |
| C0830 | 西 | -17.56 |
| C0830 | 西 | -2.10 |
| C0830 | 西 | -11.16 |
| C0830 | 西 | -1.35 |
| C0830 | 西 | -3.37 |
| X002[普通办公室] | C0830 | 南 | -4.69 |
| C0830 | 南 | -4.74 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| C0830 | 南 | -1.29 |
| C0830 | 东 | -4.98 |
| C0830 | 东 | -3.48 |
| C0830 | 东 | -5.45 |
| C0830 | 东 | -10.25 |
| C0830 | 东 | -5.54 |
| C0830 | 东 | -3.48 |
| C0830 | 东 | -3.91 |
| X003[普通办公室] | C0830 | 东 | -5.40 |
| C0830 | 东 | -6.15 |
| C0830 | 东 | -13.86 |
| C0830 | 东 | -3.48 |
| C0830 | 东 | -13.97 |
| C0830 | 东 | -17.20 |
| C0830 | 东 | -16.25 |
| C0830 | 东 | 6.06 |
| C0830 | 东 | 18.84 |
| C0830 | 东 | 22.44 |
| C0830 | 东 | 12.78 |
| C0830 | 东 | 19.31 |
| C0830 | 东 | 17.49 |
| X004[普通办公室] | C0830 | 北 | 21.73 |
| C0830 | 北 | 15.58 |
| C0830 | 北 | 18.39 |
| C0830 | 北 | 18.39 |
| C0830 | 北 | 18.39 |
| C0830 | 北 | 12.90 |
| C0830 | 北 | 14.98 |
| C0830 | 东 | 20.35 |
| C0830 | 东 | 16.98 |
| C0830 | 东 | 22.04 |
| C0830 | 东 | 22.04 |
| C0830 | 东 | 22.44 |
| C0830 | 东 | 22.44 |
| C0830 | 东 | 20.57 |
| C0830 | 东 | 21.73 |
| X005[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.31 |
| C0830 | 西 | -0.91 |
| C0830 | 西 | -1.00 |
| C0830 | 西 | -0.93 |
| C0830 | 西 | -1.15 |
| C0830 | 西 | -1.73 |
| C0830 | 西 | -0.99 |
| C0830 | 南 | -1.29 |
| C0830 | 南 | -1.93 |
| C0830 | 南 | -1.27 |
| C0830 | 南 | -1.27 |
| C0830 | 南 | -1.27 |
| C0830 | 南 | -1.55 |
| C0830 | 南 | -1.04 |
| X006[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.08 |
| C0830 | 西 | -1.02 |
| C0830 | 西 | -1.60 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| C0830 | 西 | -1.03 |
| C0830 | 西 | -1.34 |
| C0830 | 西 | -1.34 |
| C0830 | 西 | -3.36 |
| C0830 | 西 | -1.77 |
| C0830 | 西 | -0.90 |
| C0830 | 西 | -1.27 |
| C0830 | 西 | -3.00 |
| C0830 | 西 | -2.93 |
| C0830 | 西 | -1.09 |
| X007[楼梯间] |  |  |  |
| X008[楼梯间] |  |  |  |
| X009[女卫生间] |  |  |  |
| X010[男卫生间] |  |  |  |
| X011[合用前室] |  |  |  |
| X012[前室] |  |  |  |
| X013[无障碍电梯] |  |  |  |
| X014[强电] |  |  |  |
| X015[电梯间] |  |  |  |
| X016[电梯间] |  |  |  |
| X017[电梯间] |  |  |  |
| X018[电梯间] |  |  |  |
| X019[电梯间] |  |  |  |
| X020[弱电] |  |  |  |
| X021[水井] |  |  |  |
| X022[风井] |  |  |  |
| X023[风井] |  |  |  |
| 9层 | X001[女卫生间] | C0830 | 北 | 15.31 |
| C0830 | 北 | 10.01 |
| C0830 | 北 | 9.30 |
| C0830 | 北 | 9.30 |
| C0830 | 北 | 9.30 |
| C0830 | 北 | 15.31 |
| C0830 | 北 | -9.58 |
| C0830 | 西 | -3.99 |
| C0830 | 西 | -17.39 |
| C0830 | 西 | -17.39 |
| C0830 | 西 | -15.61 |
| C0830 | 西 | -10.56 |
| C0830 | 西 | -2.03 |
| C0830 | 西 | -3.36 |
| X002[普通办公室] | C0830 | 南 | -4.78 |
| C0830 | 南 | -4.74 |
| C0830 | 南 | -1.64 |
| C0830 | 南 | -1.64 |
| C0830 | 南 | -1.64 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| C0830 | 南 | -1.20 |
| C0830 | 东 | -4.98 |
| C0830 | 东 | -4.13 |
| C0830 | 东 | -7.87 |
| C0830 | 东 | -5.45 |
| C0830 | 东 | -15.44 |
| C0830 | 东 | -3.91 |
| C0830 | 东 | -6.57 |
| X003[普通办公室] | C0830 | 东 | -6.15 |
| C0830 | 东 | -1.59 |
| C0830 | 东 | -11.08 |
| C0830 | 东 | -14.89 |
| C0830 | 东 | -22.56 |
| C0830 | 东 | -27.88 |
| C0830 | 东 | -13.61 |
| C0830 | 东 | 6.02 |
| C0830 | 东 | 13.78 |
| C0830 | 东 | 5.95 |
| C0830 | 东 | 13.07 |
| C0830 | 东 | 18.53 |
| C0830 | 东 | 18.05 |
| X004[普通办公室] | C0830 | 北 | 22.51 |
| C0830 | 北 | 22.49 |
| C0830 | 北 | 18.94 |
| C0830 | 北 | 18.94 |
| C0830 | 北 | 18.94 |
| C0830 | 北 | 15.31 |
| C0830 | 北 | 15.31 |
| C0830 | 东 | 21.09 |
| C0830 | 东 | 18.34 |
| C0830 | 东 | 22.89 |
| C0830 | 东 | 22.89 |
| C0830 | 东 | 29.04 |
| C0830 | 东 | 23.31 |
| C0830 | 东 | 18.42 |
| C0830 | 东 | 22.51 |
| X005[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.31 |
| C0830 | 西 | -0.87 |
| C0830 | 西 | -0.87 |
| C0830 | 西 | -0.90 |
| C0830 | 西 | -2.88 |
| C0830 | 西 | -1.73 |
| C0830 | 西 | -0.98 |
| C0830 | 南 | -1.20 |
| C0830 | 南 | -1.27 |
| C0830 | 南 | -1.18 |
| C0830 | 南 | -1.18 |
| C0830 | 南 | -1.18 |
| C0830 | 南 | -1.27 |
| C0830 | 南 | -0.98 |
| X006[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.10 |
| C0830 | 西 | -1.25 |
| C0830 | 西 | -1.23 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| C0830 | 西 | -1.03 |
| C0830 | 西 | -1.41 |
| C0830 | 西 | -1.11 |
| C0830 | 西 | -2.93 |
| C0830 | 西 | -2.31 |
| C0830 | 西 | -0.90 |
| C0830 | 西 | -10.39 |
| C0830 | 西 | -11.33 |
| C0830 | 西 | -3.72 |
| C0830 | 西 | -1.76 |
| X007[楼梯间] |  |  |  |
| X008[楼梯间] |  |  |  |
| X009[女卫生间] |  |  |  |
| X010[男卫生间] |  |  |  |
| X011[合用前室] |  |  |  |
| X012[前室] |  |  |  |
| X013[无障碍电梯] |  |  |  |
| X014[强电] |  |  |  |
| X015[电梯间] |  |  |  |
| X016[电梯间] |  |  |  |
| X017[电梯间] |  |  |  |
| X018[电梯间] |  |  |  |
| X019[电梯间] |  |  |  |
| X020[弱电] |  |  |  |
| X021[水井] |  |  |  |
| X022[风井] |  |  |  |
| X023[风井] |  |  |  |
| 10层 | X001[女卫生间] | C0830 | 北 | 15.59 |
| C0830 | 北 | 9.12 |
| C0830 | 北 | 9.43 |
| C0830 | 北 | 9.43 |
| C0830 | 北 | 9.43 |
| C0830 | 北 | 9.43 |
| C0830 | 北 | -8.80 |
| C0830 | 西 | -3.43 |
| C0830 | 西 | -15.61 |
| C0830 | 西 | -2.09 |
| C0830 | 西 | -15.61 |
| C0830 | 西 | -8.51 |
| C0830 | 西 | -10.56 |
| C0830 | 西 | -2.98 |
| X002[普通办公室] | C0830 | 南 | -4.74 |
| C0830 | 南 | -1.64 |
| C0830 | 南 | -1.56 |
| C0830 | 南 | -1.56 |
| C0830 | 南 | -1.56 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| C0830 | 南 | -1.14 |
| C0830 | 东 | -8.71 |
| C0830 | 东 | -4.47 |
| C0830 | 东 | -22.56 |
| C0830 | 东 | -5.40 |
| C0830 | 东 | -28.36 |
| C0830 | 东 | -4.13 |
| C0830 | 东 | -6.57 |
| X003[普通办公室] | C0830 | 东 | -5.81 |
| C0830 | 东 | -12.85 |
| C0830 | 东 | -11.68 |
| C0830 | 东 | -14.89 |
| C0830 | 东 | -23.77 |
| C0830 | 东 | -6.09 |
| C0830 | 东 | -16.25 |
| C0830 | 东 | 5.95 |
| C0830 | 东 | 20.57 |
| C0830 | 东 | 5.95 |
| C0830 | 东 | 13.34 |
| C0830 | 东 | 5.88 |
| C0830 | 东 | 18.53 |
| X004[普通办公室] | C0830 | 北 | 23.14 |
| C0830 | 北 | 22.49 |
| C0830 | 北 | 19.36 |
| C0830 | 北 | 19.36 |
| C0830 | 北 | 19.36 |
| C0830 | 北 | 16.75 |
| C0830 | 北 | 15.59 |
| C0830 | 东 | 21.70 |
| C0830 | 东 | 20.35 |
| C0830 | 东 | 23.58 |
| C0830 | 东 | 23.58 |
| C0830 | 东 | 24.09 |
| C0830 | 东 | 24.00 |
| C0830 | 东 | 24.51 |
| C0830 | 东 | 23.14 |
| X005[普通办公室] | C0830 | 西 | -0.82 |
| C0830 | 西 | -0.82 |
| C0830 | 西 | 2.50 |
| C0830 | 西 | -0.85 |
| C0830 | 西 | -2.88 |
| C0830 | 西 | -1.73 |
| C0830 | 西 | -0.96 |
| C0830 | 南 | -1.14 |
| C0830 | 南 | -0.89 |
| C0830 | 南 | -1.12 |
| C0830 | 南 | -1.12 |
| C0830 | 南 | -1.12 |
| C0830 | 南 | -0.89 |
| C0830 | 南 | -0.93 |
| X006[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.10 |
| C0830 | 西 | -0.72 |
| C0830 | 西 | -1.28 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| C0830 | 西 | -1.03 |
| C0830 | 西 | -1.46 |
| C0830 | 西 | -1.10 |
| C0830 | 西 | -2.96 |
| C0830 | 西 | -2.93 |
| C0830 | 西 | -0.90 |
| C0830 | 西 | -2.94 |
| C0830 | 西 | -4.10 |
| C0830 | 西 | -3.37 |
| C0830 | 西 | -2.62 |
| X007[楼梯间] |  |  |  |
| X008[楼梯间] |  |  |  |
| X009[女卫生间] |  |  |  |
| X010[男卫生间] |  |  |  |
| X011[合用前室] |  |  |  |
| X012[前室] |  |  |  |
| X013[无障碍电梯] |  |  |  |
| X014[强电] |  |  |  |
| X015[电梯间] |  |  |  |
| X016[电梯间] |  |  |  |
| X017[电梯间] |  |  |  |
| X018[电梯间] |  |  |  |
| X019[电梯间] |  |  |  |
| X020[弱电] |  |  |  |
| X021[水井] |  |  |  |
| X022[风井] |  |  |  |
| X023[风井] |  |  |  |
| 11层 | X001[女卫生间] | C0830 | 北 | 15.87 |
| C0830 | 北 | 10.68 |
| C0830 | 北 | 9.66 |
| C0830 | 北 | 9.66 |
| C0830 | 北 | 9.66 |
| C0830 | 北 | 17.09 |
| C0830 | 北 | -7.18 |
| C0830 | 西 | -11.40 |
| C0830 | 西 | -12.43 |
| C0830 | 西 | -2.09 |
| C0830 | 西 | -8.51 |
| C0830 | 西 | -5.70 |
| C0830 | 西 | -3.84 |
| C0830 | 西 | -2.43 |
| X002[普通办公室] | C0830 | 南 | -5.09 |
| C0830 | 南 | -4.78 |
| C0830 | 南 | -1.59 |
| C0830 | 南 | -1.59 |
| C0830 | 南 | -1.59 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| C0830 | 南 | -1.11 |
| C0830 | 东 | -7.02 |
| C0830 | 东 | -4.78 |
| C0830 | 东 | -7.87 |
| C0830 | 东 | -5.74 |
| C0830 | 东 | -6.09 |
| C0830 | 东 | -4.43 |
| C0830 | 东 | -6.57 |
| X003[普通办公室] | C0830 | 东 | -12.20 |
| C0830 | 东 | -5.37 |
| C0830 | 东 | -12.20 |
| C0830 | 东 | -14.89 |
| C0830 | 东 | -24.84 |
| C0830 | 东 | -17.02 |
| C0830 | 东 | -15.44 |
| C0830 | 东 | 5.85 |
| C0830 | 东 | 19.50 |
| C0830 | 东 | 5.95 |
| C0830 | 东 | 13.52 |
| C0830 | 东 | 18.84 |
| C0830 | 东 | 18.89 |
| X004[普通办公室] | C0830 | 北 | 23.61 |
| C0830 | 北 | 19.36 |
| C0830 | 北 | 19.71 |
| C0830 | 北 | 19.71 |
| C0830 | 北 | 19.71 |
| C0830 | 北 | 20.77 |
| C0830 | 北 | 15.87 |
| C0830 | 东 | 22.17 |
| C0830 | 东 | 18.53 |
| C0830 | 东 | 24.09 |
| C0830 | 东 | 24.09 |
| C0830 | 东 | 18.98 |
| C0830 | 东 | 24.51 |
| C0830 | 东 | 29.84 |
| C0830 | 东 | 23.61 |
| X005[普通办公室] | C0830 | 西 | -0.68 |
| C0830 | 西 | -0.77 |
| C0830 | 西 | -1.62 |
| C0830 | 西 | -0.80 |
| C0830 | 西 | -2.88 |
| C0830 | 西 | -1.73 |
| C0830 | 西 | -0.92 |
| C0830 | 南 | -1.11 |
| C0830 | 南 | -1.04 |
| C0830 | 南 | -1.08 |
| C0830 | 南 | -1.08 |
| C0830 | 南 | -1.08 |
| C0830 | 南 | -1.18 |
| C0830 | 南 | -0.89 |
| X006[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.10 |
| C0830 | 西 | -0.96 |
| C0830 | 西 | -1.32 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| C0830 | 西 | -1.03 |
| C0830 | 西 | -1.53 |
| C0830 | 西 | -1.06 |
| C0830 | 西 | -10.39 |
| C0830 | 西 | -3.19 |
| C0830 | 西 | -0.90 |
| C0830 | 西 | -3.28 |
| C0830 | 西 | -9.58 |
| C0830 | 西 | -3.00 |
| C0830 | 西 | -3.00 |
| X007[楼梯间] |  |  |  |
| X008[楼梯间] |  |  |  |
| X009[女卫生间] |  |  |  |
| X010[男卫生间] |  |  |  |
| X011[合用前室] |  |  |  |
| X012[前室] |  |  |  |
| X013[无障碍电梯] |  |  |  |
| X014[强电] |  |  |  |
| X015[电梯间] |  |  |  |
| X016[电梯间] |  |  |  |
| X017[电梯间] |  |  |  |
| X018[电梯间] |  |  |  |
| X019[电梯间] |  |  |  |
| X020[弱电] |  |  |  |
| X021[水井] |  |  |  |
| X022[风井] |  |  |  |
| X023[风井] |  |  |  |
| 12层 | X001[女卫生间] | C0830 | 北 | 16.21 |
| C0830 | 北 | 17.41 |
| C0830 | 北 | 10.01 |
| C0830 | 北 | 10.01 |
| C0830 | 北 | 10.01 |
| C0830 | 北 | 17.93 |
| C0830 | 北 | -6.10 |
| C0830 | 西 | -11.40 |
| C0830 | 西 | -10.56 |
| C0830 | 西 | -2.09 |
| C0830 | 西 | -3.87 |
| C0830 | 西 | -4.22 |
| C0830 | 西 | -10.56 |
| C0830 | 西 | -2.09 |
| X002[普通办公室] | C0830 | 南 | -5.71 |
| C0830 | 南 | -1.59 |
| C0830 | 南 | -1.68 |
| C0830 | 南 | -1.68 |
| C0830 | 南 | -1.68 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| C0830 | 南 | -1.10 |
| C0830 | 东 | -5.14 |
| C0830 | 东 | -5.14 |
| C0830 | 东 | -4.98 |
| C0830 | 东 | -6.09 |
| C0830 | 东 | -29.07 |
| C0830 | 东 | -4.83 |
| C0830 | 东 | -4.98 |
| X003[普通办公室] | C0830 | 东 | -5.54 |
| C0830 | 东 | -3.74 |
| C0830 | 东 | -12.85 |
| C0830 | 东 | -6.41 |
| C0830 | 东 | -26.03 |
| C0830 | 东 | -4.60 |
| C0830 | 东 | -16.25 |
| C0830 | 东 | 5.88 |
| C0830 | 东 | 22.17 |
| C0830 | 东 | 5.95 |
| C0830 | 东 | 13.78 |
| C0830 | 东 | 13.52 |
| C0830 | 东 | 19.31 |
| X004[普通办公室] | C0830 | 北 | 24.12 |
| C0830 | 北 | 22.49 |
| C0830 | 北 | 20.10 |
| C0830 | 北 | 20.10 |
| C0830 | 北 | 20.10 |
| C0830 | 北 | 20.77 |
| C0830 | 北 | 16.21 |
| C0830 | 东 | 22.69 |
| C0830 | 东 | 20.26 |
| C0830 | 东 | 24.65 |
| C0830 | 东 | 24.65 |
| C0830 | 东 | 17.26 |
| C0830 | 东 | 25.05 |
| C0830 | 东 | 18.38 |
| C0830 | 东 | 24.12 |
| X005[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.31 |
| C0830 | 西 | -0.72 |
| C0830 | 西 | -0.99 |
| C0830 | 西 | -0.74 |
| C0830 | 西 | -2.88 |
| C0830 | 西 | -0.87 |
| C0830 | 西 | -0.87 |
| C0830 | 南 | -1.10 |
| C0830 | 南 | -1.39 |
| C0830 | 南 | -1.07 |
| C0830 | 南 | -1.07 |
| C0830 | 南 | -1.07 |
| C0830 | 南 | -1.18 |
| C0830 | 南 | -0.86 |
| X006[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.08 |
| C0830 | 西 | -1.00 |
| C0830 | 西 | -1.33 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| C0830 | 西 | -1.03 |
| C0830 | 西 | -1.56 |
| C0830 | 西 | -2.10 |
| C0830 | 西 | -3.19 |
| C0830 | 西 | -3.20 |
| C0830 | 西 | -3.24 |
| C0830 | 西 | -3.25 |
| C0830 | 西 | -8.51 |
| C0830 | 西 | -2.93 |
| C0830 | 西 | -2.98 |
| X007[楼梯间] |  |  |  |
| X008[楼梯间] |  |  |  |
| X009[女卫生间] |  |  |  |
| X010[男卫生间] |  |  |  |
| X011[合用前室] |  |  |  |
| X012[前室] |  |  |  |
| X013[无障碍电梯] |  |  |  |
| X014[强电] |  |  |  |
| X015[电梯间] |  |  |  |
| X016[电梯间] |  |  |  |
| X017[电梯间] |  |  |  |
| X018[电梯间] |  |  |  |
| X019[电梯间] |  |  |  |
| X020[弱电] |  |  |  |
| X021[水井] |  |  |  |
| X022[风井] |  |  |  |
| X023[风井] |  |  |  |
| 13层 | X001[女卫生间] | C0830 | 北 | 16.75 |
| C0830 | 北 | 17.41 |
| C0830 | 北 | 10.48 |
| C0830 | 北 | 10.48 |
| C0830 | 北 | 10.48 |
| C0830 | 北 | -6.24 |
| C0830 | 北 | -6.07 |
| C0830 | 西 | -11.40 |
| C0830 | 西 | -10.52 |
| C0830 | 西 | -10.52 |
| C0830 | 西 | -2.30 |
| C0830 | 西 | -3.99 |
| C0830 | 西 | -7.44 |
| C0830 | 西 | -1.93 |
| X002[普通办公室] | C0830 | 南 | -6.09 |
| C0830 | 南 | -5.09 |
| C0830 | 南 | -1.74 |
| C0830 | 南 | -1.74 |
| C0830 | 南 | -1.74 |
| C0830 | 南 | -1.75 |
| C0830 | 南 | -1.12 |
| C0830 | 东 | -5.37 |
| C0830 | 东 | -5.37 |
| C0830 | 东 | -6.86 |
| C0830 | 东 | -6.32 |
| C0830 | 东 | -7.34 |
| C0830 | 东 | -5.09 |
| C0830 | 东 | -6.57 |
| X003[普通办公室] | C0830 | 东 | -5.40 |
| C0830 | 东 | -13.53 |
| C0830 | 东 | -13.53 |
| C0830 | 东 | -14.89 |
| C0830 | 东 | -27.18 |
| C0830 | 东 | -28.28 |
| C0830 | 东 | -16.70 |
| C0830 | 东 | 6.42 |
| C0830 | 东 | 14.53 |
| C0830 | 东 | 14.53 |
| C0830 | 东 | 14.53 |
| C0830 | 东 | 23.42 |
| C0830 | 东 | 20.20 |
| X004[普通办公室] | C0830 | 北 | 24.99 |
| C0830 | 北 | 22.49 |
| C0830 | 北 | 20.77 |
| C0830 | 北 | 20.77 |
| C0830 | 北 | 20.77 |
| C0830 | 北 | 12.90 |
| C0830 | 北 | 16.75 |
| C0830 | 东 | 23.67 |
| C0830 | 东 | 29.04 |
| C0830 | 东 | 25.66 |
| C0830 | 东 | 25.66 |
| C0830 | 东 | 21.73 |
| C0830 | 东 | 26.02 |
| C0830 | 东 | 16.37 |
| C0830 | 东 | 24.99 |
| X005[普通办公室] | C0830 | 西 | -0.94 |
| C0830 | 西 | -0.68 |
| C0830 | 西 | -2.10 |
| C0830 | 西 | -0.68 |
| C0830 | 西 | -2.88 |
| C0830 | 西 | -0.82 |
| C0830 | 西 | -0.82 |
| C0830 | 南 | -1.12 |
| C0830 | 南 | -1.39 |
| C0830 | 南 | -1.09 |
| C0830 | 南 | -1.09 |
| C0830 | 南 | -1.09 |
| C0830 | 南 | -1.18 |
| C0830 | 南 | -0.85 |
| X006[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.05 |
| C0830 | 西 | -1.03 |
| C0830 | 西 | -1.32 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| C0830 | 西 | -1.55 |
| C0830 | 西 | -1.55 |
| C0830 | 西 | -2.10 |
| C0830 | 西 | -11.37 |
| C0830 | 西 | -3.26 |
| C0830 | 西 | -9.15 |
| C0830 | 西 | -3.35 |
| C0830 | 西 | -4.10 |
| C0830 | 西 | -2.93 |
| C0830 | 西 | -2.99 |
| X007[楼梯间] |  |  |  |
| X008[楼梯间] |  |  |  |
| X009[女卫生间] |  |  |  |
| X010[男卫生间] |  |  |  |
| X011[合用前室] |  |  |  |
| X012[前室] |  |  |  |
| X013[无障碍电梯] |  |  |  |
| X014[强电] |  |  |  |
| X015[电梯间] |  |  |  |
| X016[电梯间] |  |  |  |
| X017[电梯间] |  |  |  |
| X018[电梯间] |  |  |  |
| X019[电梯间] |  |  |  |
| X020[弱电] |  |  |  |
| X021[水井] |  |  |  |
| X022[风井] |  |  |  |
| X023[风井] |  |  |  |
| 14层 | X001[女卫生间] | C0830 | 北 | 17.24 |
| C0830 | 北 | 16.71 |
| C0830 | 北 | 10.79 |
| C0830 | 北 | 10.79 |
| C0830 | 北 | 10.79 |
| C0830 | 北 | 21.80 |
| C0830 | 北 | -6.24 |
| C0830 | 西 | -10.81 |
| C0830 | 西 | -10.81 |
| C0830 | 西 | -10.81 |
| C0830 | 西 | -1.76 |
| C0830 | 西 | -4.12 |
| C0830 | 西 | -3.62 |
| C0830 | 西 | -2.03 |
| X002[普通办公室] | C0830 | 南 | -5.93 |
| C0830 | 南 | -2.02 |
| C0830 | 南 | -1.72 |
| C0830 | 南 | -1.72 |
| C0830 | 南 | -1.72 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| C0830 | 南 | -1.15 |
| C0830 | 东 | -5.43 |
| C0830 | 东 | -5.43 |
| C0830 | 东 | -3.91 |
| C0830 | 东 | -6.43 |
| C0830 | 东 | -26.03 |
| C0830 | 东 | -5.10 |
| C0830 | 东 | -6.57 |
| X003[普通办公室] | C0830 | 东 | -5.40 |
| C0830 | 东 | -13.97 |
| C0830 | 东 | -13.97 |
| C0830 | 东 | -14.89 |
| C0830 | 东 | -27.88 |
| C0830 | 东 | -16.20 |
| C0830 | 东 | -16.86 |
| C0830 | 东 | 7.00 |
| C0830 | 东 | 24.42 |
| C0830 | 东 | 15.36 |
| C0830 | 东 | 15.36 |
| C0830 | 东 | 24.99 |
| C0830 | 东 | 21.19 |
| X004[普通办公室] | C0830 | 北 | 25.91 |
| C0830 | 北 | 22.49 |
| C0830 | 北 | 21.43 |
| C0830 | 北 | 21.43 |
| C0830 | 北 | 21.43 |
| C0830 | 北 | 10.91 |
| C0830 | 北 | 17.24 |
| C0830 | 东 | 24.73 |
| C0830 | 东 | 24.12 |
| C0830 | 东 | 26.74 |
| C0830 | 东 | 26.74 |
| C0830 | 东 | 27.08 |
| C0830 | 东 | 27.08 |
| C0830 | 东 | 16.37 |
| C0830 | 东 | 25.91 |
| X005[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.23 |
| C0830 | 西 | -0.65 |
| C0830 | 西 | -1.05 |
| C0830 | 西 | -0.64 |
| C0830 | 西 | -2.88 |
| C0830 | 西 | -0.79 |
| C0830 | 西 | -0.79 |
| C0830 | 南 | -1.15 |
| C0830 | 南 | -1.75 |
| C0830 | 南 | -1.13 |
| C0830 | 南 | -1.13 |
| C0830 | 南 | -1.13 |
| C0830 | 南 | -1.18 |
| C0830 | 南 | -0.87 |
| X006[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.03 |
| C0830 | 西 | -1.04 |
| C0830 | 西 | -1.31 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| C0830 | 西 | -1.55 |
| C0830 | 西 | -1.55 |
| C0830 | 西 | -2.00 |
| C0830 | 西 | -2.93 |
| C0830 | 西 | -3.33 |
| C0830 | 西 | -0.90 |
| C0830 | 西 | -3.49 |
| C0830 | 西 | -3.56 |
| C0830 | 西 | -3.15 |
| C0830 | 西 | -3.15 |
| X007[楼梯间] |  |  |  |
| X008[楼梯间] |  |  |  |
| X009[女卫生间] |  |  |  |
| X010[男卫生间] |  |  |  |
| X011[合用前室] |  |  |  |
| X012[前室] |  |  |  |
| X013[无障碍电梯] |  |  |  |
| X014[强电] |  |  |  |
| X015[电梯间] |  |  |  |
| X016[电梯间] |  |  |  |
| X017[电梯间] |  |  |  |
| X018[电梯间] |  |  |  |
| X019[电梯间] |  |  |  |
| X020[弱电] |  |  |  |
| X021[水井] |  |  |  |
| X022[风井] |  |  |  |
| X023[风井] |  |  |  |
| 15层 | X001[女卫生间] | C0830 | 北 | 17.41 |
| C0830 | 北 | 10.79 |
| C0830 | 北 | 10.79 |
| C0830 | 北 | 10.79 |
| C0830 | 北 | 10.79 |
| C0830 | 北 | 22.28 |
| C0830 | 北 | -6.34 |
| C0830 | 西 | -11.40 |
| C0830 | 西 | -10.95 |
| C0830 | 西 | -10.95 |
| C0830 | 西 | -10.52 |
| C0830 | 西 | -4.30 |
| C0830 | 西 | -1.09 |
| C0830 | 西 | -2.20 |
| X002[普通办公室] | C0830 | 南 | -5.50 |
| C0830 | 南 | -2.02 |
| C0830 | 南 | -1.67 |
| C0830 | 南 | -1.67 |
| C0830 | 南 | -1.67 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| C0830 | 南 | -1.19 |
| C0830 | 东 | -5.45 |
| C0830 | 东 | -5.45 |
| C0830 | 东 | -13.53 |
| C0830 | 东 | -6.52 |
| C0830 | 东 | -8.31 |
| C0830 | 东 | -4.98 |
| C0830 | 东 | -5.59 |
| X003[普通办公室] | C0830 | 东 | -5.40 |
| C0830 | 东 | -14.15 |
| C0830 | 东 | -14.15 |
| C0830 | 东 | -14.89 |
| C0830 | 东 | -28.12 |
| C0830 | 东 | -12.52 |
| C0830 | 东 | -17.02 |
| C0830 | 东 | 7.09 |
| C0830 | 东 | 19.31 |
| C0830 | 东 | 15.72 |
| C0830 | 东 | 15.72 |
| C0830 | 东 | 15.36 |
| C0830 | 东 | 21.69 |
| X004[普通办公室] | C0830 | 北 | 26.40 |
| C0830 | 北 | 19.36 |
| C0830 | 北 | 21.72 |
| C0830 | 北 | 21.72 |
| C0830 | 北 | 21.72 |
| C0830 | 北 | 10.71 |
| C0830 | 北 | 17.41 |
| C0830 | 东 | 25.31 |
| C0830 | 东 | 28.14 |
| C0830 | 东 | 27.34 |
| C0830 | 东 | 27.34 |
| C0830 | 东 | 27.67 |
| C0830 | 东 | 27.67 |
| C0830 | 东 | 27.67 |
| C0830 | 东 | 26.40 |
| X005[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.31 |
| C0830 | 西 | -0.67 |
| C0830 | 西 | -1.62 |
| C0830 | 西 | -0.65 |
| C0830 | 西 | -2.88 |
| C0830 | 西 | -0.79 |
| C0830 | 西 | -0.79 |
| C0830 | 南 | -1.19 |
| C0830 | 南 | -1.39 |
| C0830 | 南 | -1.19 |
| C0830 | 南 | -1.19 |
| C0830 | 南 | -1.19 |
| C0830 | 南 | -1.18 |
| C0830 | 南 | -0.91 |
| X006[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.04 |
| C0830 | 西 | -1.08 |
| C0830 | 西 | -1.34 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| C0830 | 西 | -1.57 |
| C0830 | 西 | -1.57 |
| C0830 | 西 | -1.53 |
| C0830 | 西 | -5.70 |
| C0830 | 西 | -3.40 |
| C0830 | 西 | -0.90 |
| C0830 | 西 | -3.61 |
| C0830 | 西 | -3.00 |
| C0830 | 西 | -3.32 |
| C0830 | 西 | -3.32 |
| X007[楼梯间] |  |  |  |
| X008[楼梯间] |  |  |  |
| X009[女卫生间] |  |  |  |
| X010[男卫生间] |  |  |  |
| X011[合用前室] |  |  |  |
| X012[前室] |  |  |  |
| X013[无障碍电梯] |  |  |  |
| X014[强电] |  |  |  |
| X015[电梯间] |  |  |  |
| X016[电梯间] |  |  |  |
| X017[电梯间] |  |  |  |
| X018[电梯间] |  |  |  |
| X019[电梯间] |  |  |  |
| X020[弱电] |  |  |  |
| X021[水井] |  |  |  |
| X022[风井] |  |  |  |
| X023[风井] |  |  |  |
| 16层 | X001[女卫生间] | C0830 | 北 | 17.45 |
| C0830 | 北 | 22.49 |
| C0830 | 北 | 10.68 |
| C0830 | 北 | 10.68 |
| C0830 | 北 | 10.68 |
| C0830 | 北 | 17.73 |
| C0830 | 北 | -6.46 |
| C0830 | 西 | -6.46 |
| C0830 | 西 | -11.06 |
| C0830 | 西 | -11.06 |
| C0830 | 西 | -2.70 |
| C0830 | 西 | -4.49 |
| C0830 | 西 | -4.88 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| X002[普通办公室] | C0830 | 南 | -5.30 |
| C0830 | 南 | -2.02 |
| C0830 | 南 | -1.67 |
| C0830 | 南 | -1.67 |
| C0830 | 南 | -1.67 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| C0830 | 南 | -1.25 |
| C0830 | 东 | -5.54 |
| C0830 | 东 | -5.54 |
| C0830 | 东 | -6.65 |
| C0830 | 东 | -6.65 |
| C0830 | 东 | -14.57 |
| C0830 | 东 | -4.98 |
| C0830 | 东 | -11.08 |
| X003[普通办公室] | C0830 | 东 | -5.40 |
| C0830 | 东 | -14.27 |
| C0830 | 东 | -14.27 |
| C0830 | 东 | -28.28 |
| C0830 | 东 | -28.28 |
| C0830 | 东 | -3.91 |
| C0830 | 东 | -17.20 |
| C0830 | 东 | 7.06 |
| C0830 | 东 | 22.89 |
| C0830 | 东 | 15.87 |
| C0830 | 东 | 15.87 |
| C0830 | 东 | 24.99 |
| C0830 | 东 | 21.96 |
| X004[普通办公室] | C0830 | 北 | 26.63 |
| C0830 | 北 | 22.49 |
| C0830 | 北 | 21.80 |
| C0830 | 北 | 21.80 |
| C0830 | 北 | 21.80 |
| C0830 | 北 | 12.90 |
| C0830 | 北 | 17.45 |
| C0830 | 东 | 25.61 |
| C0830 | 东 | 18.89 |
| C0830 | 东 | 27.65 |
| C0830 | 东 | 27.65 |
| C0830 | 东 | 27.97 |
| C0830 | 东 | 27.97 |
| C0830 | 东 | 29.19 |
| C0830 | 东 | 26.63 |
| X005[普通办公室] | C0830 | 西 | -0.75 |
| C0830 | 西 | -0.75 |
| C0830 | 西 | -0.89 |
| C0830 | 西 | -0.72 |
| C0830 | 西 | -0.99 |
| C0830 | 西 | -0.85 |
| C0830 | 西 | -0.85 |
| C0830 | 南 | -1.25 |
| C0830 | 南 | -1.39 |
| C0830 | 南 | -1.27 |
| C0830 | 南 | -1.27 |
| C0830 | 南 | -1.27 |
| C0830 | 南 | -1.18 |
| C0830 | 南 | -1.00 |
| X006[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.10 |
| C0830 | 西 | -1.08 |
| C0830 | 西 | -1.40 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| C0830 | 西 | -1.63 |
| C0830 | 西 | -1.63 |
| C0830 | 西 | -2.50 |
| C0830 | 西 | -2.62 |
| C0830 | 西 | -3.48 |
| C0830 | 西 | -3.84 |
| C0830 | 西 | -3.73 |
| C0830 | 西 | -3.00 |
| C0830 | 西 | -3.49 |
| C0830 | 西 | -3.49 |
| X007[楼梯间] |  |  |  |
| X008[楼梯间] |  |  |  |
| X009[女卫生间] |  |  |  |
| X010[男卫生间] |  |  |  |
| X011[合用前室] |  |  |  |
| X012[前室] |  |  |  |
| X013[无障碍电梯] |  |  |  |
| X014[强电] |  |  |  |
| X015[电梯间] |  |  |  |
| X016[电梯间] |  |  |  |
| X017[电梯间] |  |  |  |
| X018[电梯间] |  |  |  |
| X019[电梯间] |  |  |  |
| X020[弱电] |  |  |  |
| X021[水井] |  |  |  |
| X022[风井] |  |  |  |
| X023[风井] |  |  |  |
| 17层 | X001[女卫生间] | C0830 | 北 | 17.60 |
| C0830 | 北 | 16.75 |
| C0830 | 北 | 10.71 |
| C0830 | 北 | 10.71 |
| C0830 | 北 | 10.71 |
| C0830 | 北 | 10.71 |
| C0830 | 北 | -6.72 |
| C0830 | 西 | -6.72 |
| C0830 | 西 | -11.37 |
| C0830 | 西 | -11.37 |
| C0830 | 西 | -1.93 |
| C0830 | 西 | -4.69 |
| C0830 | 西 | -2.66 |
| C0830 | 西 | -2.56 |
| X002[普通办公室] | C0830 | 南 | -6.06 |
| C0830 | 南 | -2.02 |
| C0830 | 南 | -1.88 |
| C0830 | 南 | -1.88 |
| C0830 | 南 | -1.88 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| C0830 | 南 | -1.34 |
| C0830 | 东 | -5.81 |
| C0830 | 东 | -5.81 |
| C0830 | 东 | -6.86 |
| C0830 | 东 | -6.86 |
| C0830 | 东 | -8.20 |
| C0830 | 东 | -5.40 |
| C0830 | 东 | -6.57 |
| X003[普通办公室] | C0830 | 东 | -8.31 |
| C0830 | 东 | -14.56 |
| C0830 | 东 | -14.56 |
| C0830 | 东 | -14.89 |
| C0830 | 东 | -28.70 |
| C0830 | 东 | -13.86 |
| C0830 | 东 | -17.26 |
| C0830 | 东 | 7.46 |
| C0830 | 东 | 29.83 |
| C0830 | 东 | 16.37 |
| C0830 | 东 | 16.37 |
| C0830 | 东 | 25.61 |
| C0830 | 东 | 22.51 |
| X004[普通办公室] | C0830 | 北 | 27.05 |
| C0830 | 北 | 17.80 |
| C0830 | 北 | 22.04 |
| C0830 | 北 | 22.04 |
| C0830 | 北 | 22.04 |
| C0830 | 北 | 12.90 |
| C0830 | 北 | 17.60 |
| C0830 | 东 | 26.19 |
| C0830 | 东 | 21.96 |
| C0830 | 东 | 28.20 |
| C0830 | 东 | 28.20 |
| C0830 | 东 | 28.44 |
| C0830 | 东 | 28.44 |
| C0830 | 东 | 29.83 |
| C0830 | 东 | 27.05 |
| X005[普通办公室] | C0830 | 西 | -0.90 |
| C0830 | 西 | -0.90 |
| C0830 | 西 | -1.34 |
| C0830 | 西 | -0.86 |
| C0830 | 西 | -2.88 |
| C0830 | 西 | -0.98 |
| C0830 | 西 | -0.98 |
| C0830 | 南 | -1.34 |
| C0830 | 南 | -1.39 |
| C0830 | 南 | -1.38 |
| C0830 | 南 | -1.38 |
| C0830 | 南 | -1.38 |
| C0830 | 南 | -1.89 |
| C0830 | 南 | -1.14 |
| X006[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.22 |
| C0830 | 西 | -0.68 |
| C0830 | 西 | -1.51 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| C0830 | 西 | -1.73 |
| C0830 | 西 | -1.73 |
| C0830 | 西 | -2.60 |
| C0830 | 西 | -3.61 |
| C0830 | 西 | -3.61 |
| C0830 | 西 | -0.90 |
| C0830 | 西 | -3.88 |
| C0830 | 西 | -3.00 |
| C0830 | 西 | -3.66 |
| C0830 | 西 | -3.66 |
| X007[楼梯间] |  |  |  |
| X008[楼梯间] |  |  |  |
| X009[女卫生间] |  |  |  |
| X010[男卫生间] |  |  |  |
| X011[合用前室] |  |  |  |
| X012[前室] |  |  |  |
| X013[无障碍电梯] |  |  |  |
| X014[强电] |  |  |  |
| X015[电梯间] |  |  |  |
| X016[电梯间] |  |  |  |
| X017[电梯间] |  |  |  |
| X018[电梯间] |  |  |  |
| X019[电梯间] |  |  |  |
| X020[弱电] |  |  |  |
| X021[水井] |  |  |  |
| X022[风井] |  |  |  |
| X023[风井] |  |  |  |
| 18层 | X001[女卫生间] | C0830 | 北 | 17.92 |
| C0830 | 北 | 10.71 |
| C0830 | 北 | 10.91 |
| C0830 | 北 | 10.91 |
| C0830 | 北 | 10.91 |
| C0830 | 北 | 16.75 |
| C0830 | 北 | -7.10 |
| C0830 | 西 | -7.10 |
| C0830 | 西 | -11.87 |
| C0830 | 西 | -11.87 |
| C0830 | 西 | -0.64 |
| C0830 | 西 | -4.88 |
| C0830 | 西 | -1.23 |
| C0830 | 西 | -2.66 |
| X002[普通办公室] | C0830 | 南 | -7.57 |
| C0830 | 南 | -2.02 |
| C0830 | 南 | -2.35 |
| C0830 | 南 | -2.35 |
| C0830 | 南 | -2.35 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| C0830 | 南 | -1.51 |
| C0830 | 东 | -6.18 |
| C0830 | 东 | -6.18 |
| C0830 | 东 | -7.07 |
| C0830 | 东 | -7.07 |
| C0830 | 东 | -14.56 |
| C0830 | 东 | -6.09 |
| C0830 | 东 | -6.57 |
| X003[普通办公室] | C0830 | 东 | -5.40 |
| C0830 | 东 | -14.85 |
| C0830 | 东 | -14.85 |
| C0830 | 东 | -29.07 |
| C0830 | 东 | -29.07 |
| C0830 | 东 | -1.59 |
| C0830 | 东 | -17.01 |
| C0830 | 东 | 8.33 |
| C0830 | 东 | 18.00 |
| C0830 | 东 | 17.26 |
| C0830 | 东 | 17.26 |
| C0830 | 东 | 23.42 |
| C0830 | 东 | 23.42 |
| X004[普通办公室] | C0830 | 北 | 27.70 |
| C0830 | 北 | 22.49 |
| C0830 | 北 | 22.49 |
| C0830 | 北 | 22.49 |
| C0830 | 北 | 22.49 |
| C0830 | 北 | 12.90 |
| C0830 | 北 | 17.92 |
| C0830 | 东 | 27.11 |
| C0830 | 东 | 8.33 |
| C0830 | 东 | 29.04 |
| C0830 | 东 | 29.04 |
| C0830 | 东 | 29.19 |
| C0830 | 东 | 29.19 |
| C0830 | 东 | 29.84 |
| C0830 | 东 | 27.70 |
| X005[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.11 |
| C0830 | 西 | -1.11 |
| C0830 | 西 | -1.73 |
| C0830 | 西 | -1.07 |
| C0830 | 西 | -2.88 |
| C0830 | 西 | -1.17 |
| C0830 | 西 | -1.17 |
| C0830 | 南 | -1.51 |
| C0830 | 南 | -1.51 |
| C0830 | 南 | -1.53 |
| C0830 | 南 | -1.53 |
| C0830 | 南 | -1.53 |
| C0830 | 南 | 2.50 |
| C0830 | 南 | -1.33 |
| X006[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.39 |
| C0830 | 西 | -1.08 |
| C0830 | 西 | -1.65 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| C0830 | 西 | -1.86 |
| C0830 | 西 | -1.86 |
| C0830 | 西 | -2.73 |
| C0830 | 西 | -3.75 |
| C0830 | 西 | -3.75 |
| C0830 | 西 | -0.90 |
| C0830 | 西 | -4.03 |
| C0830 | 西 | -3.00 |
| C0830 | 西 | -3.80 |
| C0830 | 西 | -3.80 |
| X007[楼梯间] |  |  |  |
| X008[楼梯间] |  |  |  |
| X009[女卫生间] |  |  |  |
| X010[男卫生间] |  |  |  |
| X011[合用前室] |  |  |  |
| X012[前室] |  |  |  |
| X013[无障碍电梯] |  |  |  |
| X014[强电] |  |  |  |
| X015[电梯间] |  |  |  |
| X016[电梯间] |  |  |  |
| X017[电梯间] |  |  |  |
| X018[电梯间] |  |  |  |
| X019[电梯间] |  |  |  |
| X020[弱电] |  |  |  |
| X021[水井] |  |  |  |
| X022[风井] |  |  |  |
| X023[风井] |  |  |  |
| 19层 | X001[女卫生间] | C0830 | 北 | 18.14 |
| C0830 | 北 | 10.01 |
| C0830 | 北 | 11.08 |
| C0830 | 北 | 11.08 |
| C0830 | 北 | 11.08 |
| C0830 | 北 | -7.32 |
| C0830 | 北 | -7.32 |
| C0830 | 西 | -7.32 |
| C0830 | 西 | -12.18 |
| C0830 | 西 | -12.18 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| C0830 | 西 | -4.97 |
| C0830 | 西 | -11.37 |
| C0830 | 西 | -2.70 |
| X002[普通办公室] | C0830 | 南 | -8.66 |
| C0830 | 南 | -2.02 |
| C0830 | 南 | -2.82 |
| C0830 | 南 | -2.82 |
| C0830 | 南 | -2.82 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| C0830 | 南 | -1.75 |
| C0830 | 东 | -6.38 |
| C0830 | 东 | -6.38 |
| C0830 | 东 | -7.11 |
| C0830 | 东 | -7.11 |
| C0830 | 东 | -5.93 |
| C0830 | 东 | -6.56 |
| C0830 | 东 | -4.47 |
| X003[普通办公室] | C0830 | 东 | -28.70 |
| C0830 | 东 | -14.79 |
| C0830 | 东 | -14.79 |
| C0830 | 东 | -28.95 |
| C0830 | 东 | -28.95 |
| C0830 | 东 | -5.99 |
| C0830 | 东 | -16.52 |
| C0830 | 东 | 9.08 |
| C0830 | 东 | 29.84 |
| C0830 | 东 | 18.00 |
| C0830 | 东 | 18.00 |
| C0830 | 东 | 24.13 |
| C0830 | 东 | 24.13 |
| X004[普通办公室] | C0830 | 北 | 28.14 |
| C0830 | 北 | 22.49 |
| C0830 | 北 | 22.75 |
| C0830 | 北 | 22.75 |
| C0830 | 北 | 22.75 |
| C0830 | 北 | 12.90 |
| C0830 | 北 | 18.14 |
| C0830 | 东 | 27.79 |
| C0830 | 东 | 27.79 |
| C0830 | 东 | 29.65 |
| C0830 | 东 | 29.65 |
| C0830 | 东 | 29.72 |
| C0830 | 东 | 29.72 |
| C0830 | 东 | 24.65 |
| C0830 | 东 | 28.14 |
| X005[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.36 |
| C0830 | 西 | -1.36 |
| C0830 | 西 | -1.62 |
| C0830 | 西 | -1.32 |
| C0830 | 西 | -2.88 |
| C0830 | 西 | -1.40 |
| C0830 | 西 | -1.40 |
| C0830 | 南 | -1.75 |
| C0830 | 南 | -1.75 |
| C0830 | 南 | -1.71 |
| C0830 | 南 | -1.71 |
| C0830 | 南 | -1.71 |
| C0830 | 南 | -1.18 |
| C0830 | 南 | -1.55 |
| X006[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.57 |
| C0830 | 西 | -1.32 |
| C0830 | 西 | -1.81 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| C0830 | 西 | -2.00 |
| C0830 | 西 | -2.00 |
| C0830 | 西 | -2.84 |
| C0830 | 西 | -3.84 |
| C0830 | 西 | -3.84 |
| C0830 | 西 | -0.90 |
| C0830 | 西 | -4.12 |
| C0830 | 西 | -3.87 |
| C0830 | 西 | -3.87 |
| C0830 | 西 | -3.87 |
| X007[楼梯间] |  |  |  |
| X008[楼梯间] |  |  |  |
| X009[女卫生间] |  |  |  |
| X010[男卫生间] |  |  |  |
| X011[合用前室] |  |  |  |
| X012[前室] |  |  |  |
| X013[无障碍电梯] |  |  |  |
| X014[强电] |  |  |  |
| X015[电梯间] |  |  |  |
| X016[电梯间] |  |  |  |
| X017[电梯间] |  |  |  |
| X018[电梯间] |  |  |  |
| X019[电梯间] |  |  |  |
| X020[弱电] |  |  |  |
| X021[水井] |  |  |  |
| X022[风井] |  |  |  |
| X023[风井] |  |  |  |
| 20层 | X001[女卫生间] | C0830 | 北 | 18.02 |
| C0830 | 北 | 19.00 |
| C0830 | 北 | 10.97 |
| C0830 | 北 | 10.97 |
| C0830 | 北 | 10.97 |
| C0830 | 北 | -7.54 |
| C0830 | 北 | -7.54 |
| C0830 | 西 | -11.40 |
| C0830 | 西 | -12.41 |
| C0830 | 西 | -12.41 |
| C0830 | 西 | -5.06 |
| C0830 | 西 | -5.06 |
| C0830 | 西 | -3.84 |
| C0830 | 西 | -2.72 |
| X002[普通办公室] | C0830 | 南 | -9.27 |
| C0830 | 南 | -1.44 |
| C0830 | 南 | -3.21 |
| C0830 | 南 | -3.21 |
| C0830 | 南 | -3.21 |
| C0830 | 南 | -1.44 |
| C0830 | 南 | -2.00 |
| C0830 | 东 | -6.42 |
| C0830 | 东 | -6.42 |
| C0830 | 东 | -7.02 |
| C0830 | 东 | -7.02 |
| C0830 | 东 | -27.24 |
| C0830 | 东 | -6.78 |
| C0830 | 东 | -7.02 |
| X003[普通办公室] | C0830 | 东 | -5.40 |
| C0830 | 东 | -14.35 |
| C0830 | 东 | -14.35 |
| C0830 | 东 | -28.36 |
| C0830 | 东 | -28.36 |
| C0830 | 东 | -6.57 |
| C0830 | 东 | -15.90 |
| C0830 | 东 | 9.64 |
| C0830 | 东 | 9.64 |
| C0830 | 东 | 18.42 |
| C0830 | 东 | 18.42 |
| C0830 | 东 | 24.99 |
| C0830 | 东 | 24.42 |
| X004[普通办公室] | C0830 | 北 | 28.14 |
| C0830 | 北 | 22.49 |
| C0830 | 北 | 22.67 |
| C0830 | 北 | 22.67 |
| C0830 | 北 | 22.67 |
| C0830 | 北 | 12.90 |
| C0830 | 北 | 18.02 |
| C0830 | 东 | 28.00 |
| C0830 | 东 | 28.00 |
| C0830 | 东 | 29.83 |
| C0830 | 东 | 29.83 |
| C0830 | 东 | 12.78 |
| C0830 | 东 | 29.84 |
| C0830 | 东 | 25.05 |
| C0830 | 东 | 28.14 |
| X005[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.62 |
| C0830 | 西 | -1.62 |
| C0830 | 西 | -1.62 |
| C0830 | 西 | -1.57 |
| C0830 | 西 | -2.88 |
| C0830 | 西 | -1.62 |
| C0830 | 西 | -1.62 |
| C0830 | 南 | -2.00 |
| C0830 | 南 | -2.00 |
| C0830 | 南 | -1.89 |
| C0830 | 南 | -1.89 |
| C0830 | 南 | -1.89 |
| C0830 | 南 | -1.89 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| X006[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.76 |
| C0830 | 西 | -2.84 |
| C0830 | 西 | -1.94 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| C0830 | 西 | -2.10 |
| C0830 | 西 | -2.10 |
| C0830 | 西 | -2.88 |
| C0830 | 西 | -3.83 |
| C0830 | 西 | -3.83 |
| C0830 | 西 | -3.87 |
| C0830 | 西 | -4.10 |
| C0830 | 西 | -3.00 |
| C0830 | 西 | -3.87 |
| C0830 | 西 | -3.87 |
| X007[楼梯间] |  |  |  |
| X008[楼梯间] |  |  |  |
| X009[女卫生间] |  |  |  |
| X010[男卫生间] |  |  |  |
| X011[合用前室] |  |  |  |
| X012[前室] |  |  |  |
| X013[无障碍电梯] |  |  |  |
| X014[强电] |  |  |  |
| X015[电梯间] |  |  |  |
| X016[电梯间] |  |  |  |
| X017[电梯间] |  |  |  |
| X018[电梯间] |  |  |  |
| X019[电梯间] |  |  |  |
| X020[弱电] |  |  |  |
| X021[水井] |  |  |  |
| X022[风井] |  |  |  |
| X023[风井] |  |  |  |
| 21层 | X001[女卫生间] | C0830 | 北 | 17.80 |
| C0830 | 北 | -6.46 |
| C0830 | 北 | 10.81 |
| C0830 | 北 | 10.81 |
| C0830 | 北 | 10.81 |
| C0830 | 北 | 10.81 |
| C0830 | 北 | -7.37 |
| C0830 | 西 | -11.40 |
| C0830 | 西 | -12.82 |
| C0830 | 西 | -2.09 |
| C0830 | 西 | -5.31 |
| C0830 | 西 | -5.31 |
| C0830 | 西 | -12.82 |
| C0830 | 西 | -2.79 |
| X002[普通办公室] | C0830 | 南 | -9.43 |
| C0830 | 南 | -2.02 |
| C0830 | 南 | -3.40 |
| C0830 | 南 | -3.40 |
| C0830 | 南 | -3.40 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| C0830 | 南 | -2.19 |
| C0830 | 东 | -6.21 |
| C0830 | 东 | -6.21 |
| C0830 | 东 | -6.65 |
| C0830 | 东 | -6.65 |
| C0830 | 东 | -28.95 |
| C0830 | 东 | -6.71 |
| C0830 | 东 | -24.84 |
| X003[普通办公室] | C0830 | 东 | -5.40 |
| C0830 | 东 | -13.23 |
| C0830 | 东 | -13.23 |
| C0830 | 东 | -27.24 |
| C0830 | 东 | -27.24 |
| C0830 | 东 | -23.47 |
| C0830 | 东 | -14.89 |
| C0830 | 东 | 10.56 |
| C0830 | 东 | 10.56 |
| C0830 | 东 | 18.86 |
| C0830 | 东 | 18.86 |
| C0830 | 东 | 18.71 |
| C0830 | 东 | 24.45 |
| X004[普通办公室] | C0830 | 北 | 17.41 |
| C0830 | 北 | 22.28 |
| C0830 | 北 | 22.28 |
| C0830 | 北 | 22.28 |
| C0830 | 北 | 22.28 |
| C0830 | 北 | 12.90 |
| C0830 | 北 | 17.80 |
| C0830 | 东 | 27.82 |
| C0830 | 东 | 27.82 |
| C0830 | 东 | 29.59 |
| C0830 | 东 | 29.59 |
| C0830 | 东 | 23.62 |
| C0830 | 东 | 29.54 |
| C0830 | 东 | 21.09 |
| C0830 | 东 | 27.75 |
| X005[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.83 |
| C0830 | 西 | -1.83 |
| C0830 | 西 | -1.79 |
| C0830 | 西 | -1.79 |
| C0830 | 西 | -2.88 |
| C0830 | 西 | -1.82 |
| C0830 | 西 | -1.82 |
| C0830 | 南 | -2.19 |
| C0830 | 南 | -2.19 |
| C0830 | 南 | -2.03 |
| C0830 | 南 | -2.03 |
| C0830 | 南 | -2.03 |
| C0830 | 南 | -2.06 |
| C0830 | 南 | -1.94 |
| X006[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.90 |
| C0830 | 西 | -2.13 |
| C0830 | 西 | -2.03 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| C0830 | 西 | -2.14 |
| C0830 | 西 | -2.14 |
| C0830 | 西 | -2.85 |
| C0830 | 西 | -3.72 |
| C0830 | 西 | -3.72 |
| C0830 | 西 | -0.90 |
| C0830 | 西 | -3.96 |
| C0830 | 西 | -3.96 |
| C0830 | 西 | -3.86 |
| C0830 | 西 | -3.86 |
| X007[楼梯间] |  |  |  |
| X008[楼梯间] |  |  |  |
| X009[女卫生间] |  |  |  |
| X010[男卫生间] |  |  |  |
| X011[合用前室] |  |  |  |
| X012[前室] |  |  |  |
| X013[无障碍电梯] |  |  |  |
| X014[强电] |  |  |  |
| X015[电梯间] |  |  |  |
| X016[电梯间] |  |  |  |
| X017[电梯间] |  |  |  |
| X018[电梯间] |  |  |  |
| X019[电梯间] |  |  |  |
| X020[弱电] |  |  |  |
| X021[水井] |  |  |  |
| X022[风井] |  |  |  |
| X023[风井] |  |  |  |
| 22层 | X001[女卫生间] | C0830 | 北 | 16.56 |
| C0830 | 北 | 16.56 |
| C0830 | 北 | 22.49 |
| C0830 | 北 | 9.87 |
| C0830 | 北 | 9.87 |
| C0830 | 北 | 10.81 |
| C0830 | 北 | 15.87 |
| C0830 | 西 | -11.40 |
| C0830 | 西 | -14.74 |
| C0830 | 西 | -2.09 |
| C0830 | 西 | -7.91 |
| C0830 | 西 | -2.70 |
| C0830 | 西 | -3.00 |
| C0830 | 西 | -3.00 |
| X002[普通办公室] | C0830 | 南 | -9.87 |
| C0830 | 南 | -2.02 |
| C0830 | 南 | -3.71 |
| C0830 | 南 | -3.71 |
| C0830 | 南 | -3.71 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| C0830 | 南 | -2.35 |
| C0830 | 东 | -5.82 |
| C0830 | 东 | -5.82 |
| C0830 | 东 | -5.93 |
| C0830 | 东 | -5.93 |
| C0830 | 东 | -3.91 |
| C0830 | 东 | -6.57 |
| C0830 | 东 | -4.76 |
| X003[普通办公室] | C0830 | 东 | -6.21 |
| C0830 | 东 | -11.65 |
| C0830 | 东 | -11.65 |
| C0830 | 东 | -25.90 |
| C0830 | 东 | -25.90 |
| C0830 | 东 | -15.90 |
| C0830 | 东 | -13.86 |
| C0830 | 东 | 11.32 |
| C0830 | 东 | 11.32 |
| C0830 | 东 | 18.71 |
| C0830 | 东 | 18.71 |
| C0830 | 东 | 24.99 |
| C0830 | 东 | 23.50 |
| X004[普通办公室] | C0830 | 北 | 28.14 |
| C0830 | 北 | 10.97 |
| C0830 | 北 | 21.12 |
| C0830 | 北 | 21.12 |
| C0830 | 北 | 10.48 |
| C0830 | 北 | 12.90 |
| C0830 | 北 | 16.56 |
| C0830 | 东 | 26.70 |
| C0830 | 东 | 26.70 |
| C0830 | 东 | 23.62 |
| C0830 | 东 | 28.71 |
| C0830 | 东 | 29.04 |
| C0830 | 东 | 23.50 |
| C0830 | 东 | 26.70 |
| C0830 | 东 | 7.09 |
| X005[普通办公室] | C0830 | 西 | -1.99 |
| C0830 | 西 | -1.99 |
| C0830 | 西 | -1.62 |
| C0830 | 西 | -1.97 |
| C0830 | 西 | -2.10 |
| C0830 | 西 | -2.00 |
| C0830 | 西 | -2.00 |
| C0830 | 南 | -2.35 |
| C0830 | 南 | -2.35 |
| C0830 | 南 | -2.15 |
| C0830 | 南 | -2.15 |
| C0830 | 南 | -2.15 |
| C0830 | 南 | -1.18 |
| C0830 | 南 | -2.06 |
| X006[普通办公室] | C0830 | 西 | -2.03 |
| C0830 | 西 | -2.15 |
| C0830 | 西 | -2.10 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| C0830 | 西 | -2.16 |
| C0830 | 西 | -2.16 |
| C0830 | 西 | -2.79 |
| C0830 | 西 | -3.84 |
| C0830 | 西 | -3.58 |
| C0830 | 西 | -0.90 |
| C0830 | 西 | -3.62 |
| C0830 | 西 | -3.62 |
| C0830 | 西 | -2.93 |
| C0830 | 西 | -3.24 |
| X007[楼梯间] |  |  |  |
| X008[楼梯间] |  |  |  |
| X009[女卫生间] |  |  |  |
| X010[男卫生间] |  |  |  |
| X011[合用前室] |  |  |  |
| X012[前室] |  |  |  |
| X013[无障碍电梯] |  |  |  |
| X014[强电] |  |  |  |
| X015[电梯间] |  |  |  |
| X016[电梯间] |  |  |  |
| X017[电梯间] |  |  |  |
| X018[电梯间] |  |  |  |
| X019[电梯间] |  |  |  |
| X020[弱电] |  |  |  |
| X021[水井] |  |  |  |
| X022[风井] |  |  |  |
| X023[风井] |  |  |  |
| 23层 | X001[女卫生间] | C0830 | 北 | 15.55 |
| C0830 | 北 | 16.56 |
| C0830 | 北 | 22.49 |
| C0830 | 北 | 9.30 |
| C0830 | 北 | 9.30 |
| C0830 | 北 | 9.30 |
| C0830 | 北 | 22.75 |
| C0830 | 西 | -13.10 |
| C0830 | 西 | -8.51 |
| C0830 | 西 | -2.09 |
| C0830 | 西 | -6.46 |
| C0830 | 西 | -2.93 |
| C0830 | 西 | -3.84 |
| C0830 | 西 | -5.06 |
| X002[普通办公室] | C0830 | 南 | -10.20 |
| C0830 | 南 | -1.58 |
| C0830 | 南 | -4.64 |
| C0830 | 南 | -4.64 |
| C0830 | 南 | -4.64 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| C0830 | 南 | -2.59 |
| C0830 | 东 | -5.10 |
| C0830 | 东 | -5.10 |
| C0830 | 东 | -4.76 |
| C0830 | 东 | -4.76 |
| C0830 | 东 | -13.86 |
| C0830 | 东 | -5.99 |
| C0830 | 东 | -8.44 |
| X003[普通办公室] | C0830 | 东 | -28.12 |
| C0830 | 东 | -9.26 |
| C0830 | 东 | -9.26 |
| C0830 | 东 | -14.89 |
| C0830 | 东 | -23.47 |
| C0830 | 东 | -6.71 |
| C0830 | 东 | -11.27 |
| C0830 | 东 | 12.78 |
| C0830 | 东 | 12.78 |
| C0830 | 东 | 5.95 |
| C0830 | 东 | 17.44 |
| C0830 | 东 | 20.62 |
| C0830 | 东 | 20.62 |
| X004[普通办公室] | C0830 | 北 | 17.80 |
| C0830 | 北 | 19.00 |
| C0830 | 北 | 19.00 |
| C0830 | 北 | 19.00 |
| C0830 | 北 | 22.51 |
| C0830 | 北 | 12.90 |
| C0830 | 北 | 15.55 |
| C0830 | 东 | 20.62 |
| C0830 | 东 | 23.55 |
| C0830 | 东 | 23.62 |
| C0830 | 东 | 26.49 |
| C0830 | 东 | 26.49 |
| C0830 | 东 | 24.45 |
| C0830 | 东 | 23.62 |
| C0830 | 东 | 23.62 |
| X005[普通办公室] | C0830 | 西 | -2.03 |
| C0830 | 西 | -2.03 |
| C0830 | 西 | -1.62 |
| C0830 | 西 | -2.04 |
| C0830 | 西 | -1.60 |
| C0830 | 西 | -2.12 |
| C0830 | 西 | -2.12 |
| C0830 | 南 | -2.59 |
| C0830 | 南 | -1.77 |
| C0830 | 南 | -2.23 |
| C0830 | 南 | -2.23 |
| C0830 | 南 | -2.23 |
| C0830 | 南 | -1.18 |
| C0830 | 南 | -2.10 |
| X006[普通办公室] | C0830 | 西 | -2.14 |
| C0830 | 西 | -0.97 |
| C0830 | 西 | -2.15 |
| C0830 | 西 | -2.39 |
| C0830 | 西 | -2.13 |
| C0830 | 西 | -2.13 |
| C0830 | 西 | -2.67 |
| C0830 | 西 | -3.56 |
| C0830 | 西 | -3.47 |
| C0830 | 西 | -0.90 |
| C0830 | 西 | -3.56 |
| C0830 | 西 | -3.56 |
| C0830 | 西 | -2.93 |
| C0830 | 西 | -3.25 |
| X007[楼梯间] |  |  |  |
| X008[楼梯间] |  |  |  |
| X009[女卫生间] |  |  |  |
| X010[男卫生间] |  |  |  |
| X011[合用前室] |  |  |  |
| X012[前室] |  |  |  |
| X013[无障碍电梯] |  |  |  |
| X014[强电] |  |  |  |
| X015[电梯间] |  |  |  |
| X016[电梯间] |  |  |  |
| X017[电梯间] |  |  |  |
| X018[电梯间] |  |  |  |
| X019[电梯间] |  |  |  |
| X020[弱电] |  |  |  |
| X021[水井] |  |  |  |
| X022[风井] |  |  |  |
| X023[风井] |  |  |  |