[image: image6.png]




建筑碳排放报告书
居住建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	四川-攀枝花

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年12月29日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑碳排放CEEB2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15320227602 


目  录
41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 逐日干球温度表

5

4.2 逐月辐照量表

5

4.3 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

6

6 围护结构概况

7

7 房间类型

7

7.1 房间参数表

7

7.2 作息时间表

8

8 暖通空调系统

8

8.1 系统类型

8

8.1.1 系统分区

8

8.1.2 热回收参数

8

8.2 制冷系统

8

8.2.1 默认冷源

9

8.3 供暖系统

9

8.3.1 默认热源

10

8.4 空调风机

10

9 照明

10

10 排风机

10

11 光伏发电

11

12 计算结果

11

12.1 建材生产运输碳排放

11

12.1.1 建材生产阶段

11

12.1.2 建材运输阶段

11

12.2 建筑建造拆除碳排放

11

12.2.1 建筑建造

11

12.2.2 建筑拆除

12

12.3 碳汇

12

12.4 建筑运行碳排放

13

12.5 全生命周期

13

12.5.1 单位面积指标

13

12.5.2 总碳排放量

16

13 附录

16

13.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

16

13.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

16

13.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

16

13.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

17

13.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	四川-攀枝花

	地理位置
	北纬：26.58°
	东经：101.72°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上1241    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上13.2     地下0.0

	建筑体积(m3)
	6468.57

	建筑外表面积(m2)
	2885.68

	北向角度
	0

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28


2  标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
3. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2024计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFETIREE(C) — WA — F9E — BNE

11 2/1 31 an 51 6/1 mnm 8/1 91 10/1 111 121





4.2 逐月辐照量表
[image: image3.png]700

600

500

400

300

200

100

BFERRE(M)/)





4.3 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	05月14日17时
	31.1
	13.9
	4.9
	43.8

	最冷
	01月05日07时
	-3.3
	-3.3
	3.5
	5.4


5 围护结构
5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.774,D=3.691)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=1.126,D=2.941)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=1.126,D=2.941)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
4. 楼板：楼板构造一 (K=2.984,D=1.679)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
5. 通往非封闭空间或户外的户门：保温门（多功能门） (K=1.972)：
    传热系数1.972W/㎡.K
6. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652
6 围护结构概况
	
	设计建筑

	体形系数S
	0.45

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	0.77
3.69

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	1.13
2.94

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	－
－

	天窗传热系数K
	－

	天窗太阳得热系数SHGC
	－
	冬季：－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	最不利窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	
	
	
	冬季

	
	南向
	0.31
	3.90
	0.65

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	北向
	0.33
	3.90
	0.65

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	东向
	0.24
	3.90
	0.65

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	西向
	0.53
	3.90
	0.65

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7 房间类型
7.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	起居室
	26
	18
	1(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 暖通空调系统
8.1 系统类型
8.1.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	制冷
SEER
	制热
HSPF
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	1120.57
	所有房间


8.1.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	－
	－
	－
	－


8.2 制冷系统
8.2.1 默认冷源
8.2.1.1 供应的系统
	系统编号
	默认


8.2.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


8.2.1.3 水泵系统
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比
(kWh/m3)
	台数

	冷却水泵
	单速
	320
	25
	80
	31.3
	0.03
	1

	冷冻水泵
	单速
	320
	30
	80
	37.6
	－
	1


8.2.1.4 运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	31.3
	37.6
	10

	40
	200
	48
	4.17
	31.3
	37.6
	10

	60
	300
	68
	4.41
	31.3
	37.6
	10

	80
	400
	80
	5.00
	31.3
	37.6
	10

	100
	500
	100
	5.00
	31.3
	37.6
	10


8.2.1.5 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	9624
	1424
	2406
	4.00
	44571
	53542
	14240

	20~40
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	40~60
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	9624
	1424
	2406
	
	44571
	53542
	14240


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	2406
	0.5703
	1.372

	冷却水泵
	44571
	
	25.419

	冷却塔
	14240
	
	8.121

	冷冻水泵
	53542
	
	30.535

	合计
	65.447


8.3 供暖系统
8.3.1 默认热源
8.3.1.1 供应的系统
	系统编号
	默认


8.3.1.2 热水锅炉系统
8.3.1.2.1 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉负荷
(kWh/a)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2/a)

	烟煤II
	1.00
	1
	37603
	0.78
	0.92
	89
	16.789


8.3.1.2.2 热水循环泵
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


8.3.1.2.3 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	37.6
	0.1880
	37603
	2172
	81667

	40
	400
	37.6
	0.0940
	0
	0
	0

	60
	600
	37.6
	0.0627
	0
	0
	0

	80
	800
	37.6
	0.0470
	0
	0
	0

	100
	1000
	37.6
	0.0376
	0
	0
	0

	综合
	37603
	2172
	81667


	供暖水泵电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	81667
	0.5703
	46.575


8.4 空调风机
	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	10444
	0.5703
	5.956

	风机盘管
	1438
	
	0.820

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	6.776


9 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	起居室
	10.04
	18
	1161
	11654
	0.5703
	6.646

	总计
	6.646


10 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	5
	1
	0.8
	5
	365
	7300
	0.5703
	4.163

	总计
	4.163


注：此类风机指非空调区域排风机
11 光伏发电
	月
	发电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	1
	59.9
	0.5703
	0.034161

	2
	79.6
	
	0.0453959

	3
	113.1
	
	0.0645009

	4
	130.4
	
	0.0743671

	5
	140.3
	
	0.0800131

	6
	134.6
	
	0.0767624

	7
	129.8
	
	0.0740249

	8
	127.5
	
	0.0727133

	9
	94.7
	
	0.0540074

	10
	77.5
	
	0.0441983

	11
	55.6
	
	0.0317087

	12
	51.3
	
	0.0292564

	总计
	0.681


12 计算结果
12.1 建材生产运输碳排放
12.1.1 建材生产阶段
	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	合计
	0.000


12.1.2 建材运输阶段
	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	总计
	0.000


12.2 建筑建造拆除碳排放
12.2.1 建筑建造
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：
Y = X + 1.99 
其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,
则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	1240.71
	3
	4.99
	6.191


12.2.2 建筑拆除
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：
Y = X + 1.99 
其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,
则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	1240.71
	3
	4.99
	6.191


12.3 碳汇
	绿植
	生长期
修正因子
	CO2固定量
(kg/㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	碳固定量
(tCO2)

	合计
	7015.056


12.4 建筑运行碳排放
	电力
	类别
	耗电 
(kWh/㎡)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	96.96
	0.5703
	3272.372

	
	冷却水泵
	1796.20
	
	

	
	冷冻水泵
	2157.73
	
	

	
	冷却塔
	573.86
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	
	

	
	供冷合计
	4624.75
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0.00
	0.5703
	2328.740

	
	供暖水泵
	3291.14
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	3291.14
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	420.87
	0.5703
	338.816

	
	风机盘管
	57.97
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	478.84
	
	

	照明
	469.63
	0.5703
	332.300

	其他(Eo)
	电梯
	0.00
	0.5703
	208.159

	
	排风机
	294.19
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	294.19
	
	

	化石燃料
	所属类别
	消耗量
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	烟煤II 
	供暖:：热源锅炉
	2111.709(kWh/㎡)
	89
	839.455

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	48.13
	0.5703
	34.056

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	建筑运行碳排放合计
	7285.789


12.5 全生命周期
12.5.1 单位面积指标
	类别
	年碳排放量(kgCO2/㎡·a)
	碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	0.00
	0.00

	建筑材料运输
	0.00
	0.00

	建筑建造
	0.10
	4.99

	建筑拆除
	0.10
	4.99

	建筑运行
	117.45
	5872.27

	碳汇
	110.8
	5715.056

	合计
	6.65
	157.214


12.5.2 总碳排放量
	类别
	年碳排放量(tCO2/a)
	碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	0.000
	0.000

	建筑材料运输
	0.000
	0.000

	建筑建造
	0.124
	6.191

	建筑拆除
	0.124
	6.191

	建筑运行
	145.716
	7285.789

	碳汇
	139.524
	7015.056

	合计
	6.44
	283.115


[image: image4.png]S LA A A B BRSO AR

 EHEAT
R

R IERRR





[image: image5.png]BEFUBAT HERH AR

Eifth
3%

L)

AR %
5%

HE
2%

u fitd
i

o R

-

R
et




13 附录
13.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日
13.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日
13.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日
13.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
13.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
2

[image: image6.png]