建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

甲类

| 工程名称 | 自然之家——基于气候适应性的养老社区综合体绿色建筑设计—建筑2 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 昆明 |
| 设计编号 | YBA70170 |
| 建设单位 | 昆明理工大学 建筑与城市规划学院 |
| 设计单位 | 昆明理工大学 建筑与城市规划学院 |
| 设 计 人 | 帅余嫣 冯一帆 郑杭其 钟晓丹 |
| 校 对 人 | 帅余嫣 冯一帆 郑杭其 钟晓丹 |
| 审 核 人 | 帅余嫣 冯一帆 郑杭其 钟晓丹 |
| 设计日期 | 2024年12月28日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18225473690 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	工程材料	5

4.1 普通材料	5

4.2 其他材料	6

5	围护结构作法简要说明	6

6	体形系数	7

6.1 体形系数	7

6.2 楼层信息表	7

7	窗墙比	7

7.1 窗墙比	7

7.2 外窗表	7

8	可见光透射比	8

9	天窗	9

9.1 天窗屋顶比	9

9.2 天窗类型	9

10	屋顶	9

10.1 上人屋面	9

11	外墙	9

11.1 外墙相关构造	9

11.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	10

11.3 外墙平均热工特性	10

12	外窗热工	12

12.1 外窗	12

12.2 外遮阳类型	12

12.3 平均传热系数	13

12.4 综合太阳得热系数	14

12.5 总体热工性能	16

13	有效通风换气面积	16

14	外窗气密性	19

15	幕墙气密性	19

16	规定性指标检查结论	19

建筑概况

| 工程名称 | 建筑2 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-昆明 |
| 气候分区 | 温和A区 |
| 建筑面积 | 地上3608㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 12.6m |
| 建筑（节能计算）体积 | 16022.08 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4828.05 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0000 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | DB34-T753-2007 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块（525-625） | 0.160 | 2.750 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 | 云南省民用建筑节能设计标准 DBJ 53/T-39-2020 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0040 | 安徽省居住建筑节能设计标准 DB34/1466-2019 |
| 玻化微珠保温隔热砂浆 | 0.070 | 1.500 | 300.0 | 1473.3 | 0.0210 | JC/T 2164-2013 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 5832.3 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| C20细石混凝土 | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | DB34-T753-2007 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 界面砂浆 | － | － | － |  |
| 胶粘剂 | － | － | － |  |
| 合成高分子防水涂料 | － | － | － |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：上人屋面 (K=0.764,D=2.844)：（由上到下）

C20细石混凝土 40mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋合成高分子防水涂料  1.5mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 30mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 100mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.706,D=4.174)：（由外到内）

耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温隔热砂浆 20mm＋界面砂浆 0mm＋蒸压加气混凝土砌块（525-625） 200mm＋石灰水泥砂浆 20mm

3. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙） (K=1.882,D=2.713)：（由外到内）

耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温隔热砂浆 20mm＋界面砂浆 0mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰水泥砂浆 20mm

4. 热桥柱：热桥柱 (K=1.882,D=2.713)：（由外到内）

耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温隔热砂浆 20mm＋界面砂浆 0mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰水泥砂浆 20mm

5. 幕墙：6中透光Low-E+12空气+6透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%] (K=2.700)：

传热系数2.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.374

6. 外窗：6中透光Low-E+12空气+6透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%] (K=2.700)：

传热系数2.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.374

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 4828.05 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 16022.08 |
| 体形系数 | 0.30 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.200 | 1213.74 | 840.28 | 5097.70 |
| 2 | 4.200 | 1493.57 | 1686.24 | 6272.99 |
| 3 | 4.200 | 900.57 | 1400.96 | 4651.39 |
| 屋顶 | － | － | 900.57 | － |
| 合计 | 12.60 | 3607.88 | 4828.05 | 16022.08 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 124.22 | 435.10 | 0.29 |
| 北向 | 立面2 | 393.59 | 1095.03 | 0.36 |
| 东向 | 立面3 | 156.77 | 572.23 | 0.27 |
| 西向 | 立面4 | 158.44 | 629.75 | 0.25 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 31.08 | 124.22 |
|  |  | 0915 | 5.63×2.00 | 3 | 3 | 11.26 | 33.79 |  |
|  |  | 3021 | 3.00×2.10 | 1 | 4 | 6.30 | 25.20 |  |
|  |  | 3021 | 6.90×1.50 | 2 | 1 | 10.35 | 10.35 |  |
|  |  | 3021 | 5.41×1.50 | 2 | 1 | 8.11 | 8.11 |  |
|  |  | 3021 | 5.43×1.50 | 2 | 1 | 8.14 | 8.14 |  |
|  |  | 3621 | 3.60×2.10 | 1 | 1 | 7.56 | 7.56 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) |  | 1~3 |  |  | 294.45 | 393.59 |
|  |  | 0915 | 0.92×1.50 | 1,3 | 4 | 1.37 | 5.49 |  |
|  |  | 0915 | 0.92×2.00 | 2 | 11 | 1.83 | 20.13 |  |
|  |  | 0915 | 5.63×2.00 | 3 | 2 | 11.26 | 22.52 |  |
|  |  | 1521 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |  |
|  |  | 3021 | 3.00×2.10 | 1 | 2 | 6.30 | 12.60 |  |
|  |  | 3021 | 6.90×1.50 | 2 | 2 | 10.35 | 20.69 |  |
|  |  | 3726 | 3.76×2.60 | 3 | 1 | 9.77 | 9.77 |  |
|  |  | 8215 | 0.82×2.00 | 2 | 1 | 1.64 | 1.64 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 75.60 | 156.77 |
|  |  | 0015 | 0.75×2.00 | 2 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |
|  |  | 0915 | 0.92×2.00 | 2 | 4 | 1.83 | 7.32 |  |
|  |  | 1521 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |  |
|  |  | 3021 | 3.00×2.10 | 1 | 4 | 6.30 | 25.20 |  |
|  |  | 3525 | 3.50×2.50 | 1 | 2 | 8.75 | 17.50 |  |
|  |  | 4126 | 4.10×2.60 | 3 | 1 | 10.67 | 10.67 |  |
|  |  | 4326 | 4.39×2.60 | 3 | 1 | 11.42 | 11.42 |  |
|  |  | 6315 | 0.63×2.00 | 2 | 1 | 1.26 | 1.26 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 62.16 | 158.44 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 39.37 |  |
|  |  | 0915 | 0.92×2.00 | 2 | 7 | 1.83 | 12.81 |  |
|  |  | 3021 | 3.00×2.10 | 1 | 3 | 6.30 | 18.90 |  |
|  |  | 3021 | 3.00×2.10 | 3 | 1 | 6.30 | 6.30 |  |
|  |  | 3421 | 3.43×2.10 | 3 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | 4721 | 4.79×2.10 | 3 | 1 | 10.07 | 10.07 |  |
|  |  | 8215 | 0.82×2.00 | 2 | 1 | 1.64 | 1.64 |  |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.29 | 0915 | 0.62 | 0.60 |
| 北向 | 立面2 | 0.36 | 0915 | 0.62 | 0.60 |
| 东向 | 立面3 | 0.27 | 4126 | 0.62 | 0.60 |
| 西向 | 立面4 | 0.25 | 3421 | 0.62 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.2.8条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 合成高分子防水涂料 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板 | 30 | 0.030 | 0.340 | 1.05 | 0.952 | 0.340 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 244.5 | － | － | － | 1.159 | 2.844 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.3.1的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温隔热砂浆 | 20 | 0.070 | 1.500 | 1.20 | 0.238 | 0.429 |
| 界面砂浆 | － | － | － | － | － | － |
| 蒸压加气混凝土砌块（525-625） | 200 | 0.160 | 2.750 | 1.25 | 1.000 | 3.438 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 245 | － | － | － | 1.266 | 4.174 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.71 |  |  |  |  |  |

外墙（剪力墙）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温隔热砂浆 | 20 | 0.070 | 1.500 | 1.20 | 0.238 | 0.429 |
| 界面砂浆 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 245 | － | － | － | 0.381 | 2.713 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.88 |  |  |  |  |  |

热桥柱

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温隔热砂浆 | 20 | 0.070 | 1.500 | 1.20 | 0.238 | 0.429 |
| 界面砂浆 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 245 | － | － | － | 0.381 | 2.713 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.88 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙加权平均传热系数的修正系数ψ

| 保温方式 | 外保温 | 自保温、夹芯保温 | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正系数ψ | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 209.88 | 0.704 | 1.88 | 2.71 | 0.75 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 59.78 | 0.201 | 0.71 | 4.17 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 28.47 | 0.095 | 1.88 | 2.71 | 0.75 |
| 合计 |  | 298.13 | 1.000 | 1.65 | 3.01 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 483.94 | 0.718 | 0.71 | 4.17 | 0.75 |
| 外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 118.75 | 0.176 | 1.88 | 2.71 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 71.64 | 0.106 | 1.88 | 2.71 | 0.75 |
| 合计 |  | 674.32 | 1.000 | 1.04 | 3.76 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 266.71 | 0.676 | 0.71 | 4.17 | 0.75 |
| 外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 86.14 | 0.218 | 1.88 | 2.71 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 41.95 | 0.106 | 1.88 | 2.71 | 0.75 |
| 合计 |  | 394.81 | 1.000 | 1.09 | 3.70 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 378.58 | 0.827 | 0.71 | 4.17 | 0.75 |
| 外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 41.63 | 0.091 | 1.88 | 2.71 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 37.33 | 0.082 | 1.88 | 2.71 | 0.75 |
| 合计 |  | 457.54 | 1.000 | 0.91 | 3.92 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1189.01 | 0.652 | 0.71 | 4.17 | 0.75 |
| 外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 456.40 | 0.250 | 1.88 | 2.71 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 179.38 | 0.098 | 1.88 | 2.71 | 0.75 |
| 合计 |  | 1824.80 | 1.000 | 1.12 | 3.66 | 0.75 |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.3.1的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6中透光Low-E+12空气+6透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%] | 32 | 2.70 | 0.37 | 0.620 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 6中透光Low-E+12空气+6透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%] | 28 | 2.70 | 0.37 | 0.620 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 0015，0915，1521，3021，3525，4126，4326，6315，3421，4721，8215，3621，3726 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 31.080 | 32 | 2.700 |
| 2 | 0915 | 3 | 3 | 11.262 | 33.786 | 28 | 2.700 |
| 3 | 3021 | 1 | 4 | 6.300 | 25.200 | 28 | 2.700 |
| 4 | 3021 | 2 | 1 | 10.346 | 10.346 | 28 | 2.700 |
| 5 | 3021 | 2 | 1 | 8.114 | 8.114 | 28 | 2.700 |
| 6 | 3021 | 2 | 1 | 8.139 | 8.139 | 28 | 2.700 |
| 7 | 3621 | 1 | 1 | 7.560 | 7.560 | 28 | 2.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 124.224 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.700 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 294.452 | 32 | 2.700 |
| 2 | 0915 | 1,3 | 4 | 1.373 | 5.490 | 28 | 2.700 |
| 3 | 0915 | 2 | 11 | 1.830 | 20.130 | 28 | 2.700 |
| 4 | 0915 | 3 | 2 | 11.262 | 22.524 | 28 | 2.700 |
| 5 | 1521 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 28 | 2.700 |
| 6 | 3021 | 1 | 2 | 6.300 | 12.600 | 28 | 2.700 |
| 7 | 3021 | 2 | 2 | 10.346 | 20.691 | 28 | 2.700 |
| 8 | 3726 | 3 | 1 | 9.766 | 9.766 | 28 | 2.700 |
| 9 | 8215 | 2 | 1 | 1.640 | 1.640 | 28 | 2.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 393.593 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.700 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 75.600 | 32 | 2.700 |
| 2 | 0015 | 2 | 1 | 1.500 | 1.500 | 28 | 2.700 |
| 3 | 0915 | 2 | 4 | 1.830 | 7.320 | 28 | 2.700 |
| 4 | 1521 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 28 | 2.700 |
| 5 | 3021 | 1 | 4 | 6.300 | 25.200 | 28 | 2.700 |
| 6 | 3525 | 1 | 2 | 8.750 | 17.500 | 28 | 2.700 |
| 7 | 4126 | 3 | 1 | 10.665 | 10.665 | 28 | 2.700 |
| 8 | 4326 | 3 | 1 | 11.424 | 11.424 | 28 | 2.700 |
| 9 | 6315 | 2 | 1 | 1.260 | 1.260 | 28 | 2.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 156.770 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.700 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 62.160 | 32 | 2.700 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 39.370 | 32 | 2.700 |
| 3 | 0915 | 2 | 7 | 1.830 | 12.810 | 28 | 2.700 |
| 4 | 3021 | 1 | 3 | 6.300 | 18.900 | 28 | 2.700 |
| 5 | 3021 | 3 | 1 | 6.300 | 6.300 | 28 | 2.700 |
| 6 | 3421 | 3 | 1 | 7.199 | 7.199 | 28 | 2.700 |
| 7 | 4721 | 3 | 1 | 10.065 | 10.065 | 28 | 2.700 |
| 8 | 8215 | 2 | 1 | 1.640 | 1.640 | 28 | 2.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 158.444 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.700 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 31.080 | 32 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 2 | 0915 | 3 | 3 | 11.262 | 33.786 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 3 | 3021 | 1 | 4 | 6.300 | 25.200 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 4 | 3021 | 2 | 1 | 10.346 | 10.346 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 5 | 3021 | 2 | 1 | 8.114 | 8.114 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 6 | 3021 | 2 | 1 | 8.139 | 8.139 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 7 | 3621 | 1 | 1 | 7.560 | 7.560 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 124.224 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.374 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 294.452 | 32 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 2 | 0915 | 1,3 | 4 | 1.373 | 5.490 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 3 | 0915 | 2 | 11 | 1.830 | 20.130 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 4 | 0915 | 3 | 2 | 11.262 | 22.524 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 5 | 1521 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 6 | 3021 | 1 | 2 | 6.300 | 12.600 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 7 | 3021 | 2 | 2 | 10.346 | 20.691 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 8 | 3726 | 3 | 1 | 9.766 | 9.766 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 9 | 8215 | 2 | 1 | 1.640 | 1.640 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 393.593 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.374 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 75.600 | 32 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 2 | 0015 | 2 | 1 | 1.500 | 1.500 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 3 | 0915 | 2 | 4 | 1.830 | 7.320 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 4 | 1521 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 5 | 3021 | 1 | 4 | 6.300 | 25.200 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 6 | 3525 | 1 | 2 | 8.750 | 17.500 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 7 | 4126 | 3 | 1 | 10.665 | 10.665 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 8 | 4326 | 3 | 1 | 11.424 | 11.424 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 9 | 6315 | 2 | 1 | 1.260 | 1.260 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 156.770 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.374 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 62.160 | 32 | 0.374 | 平板遮阳0 | 0.912 | 0.341 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 39.370 | 32 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 3 | 0915 | 2 | 7 | 1.830 | 12.810 | 28 | 0.374 | 百叶遮阳0 | 0.603 | 0.226 |
| 4 | 3021 | 1 | 3 | 6.300 | 18.900 | 28 | 0.374 |  | 1.000 | 0.374 |
| 5 | 3021 | 3 | 1 | 6.300 | 6.300 | 28 | 0.374 | 平板遮阳0 | 0.834 | 0.312 |
| 6 | 3421 | 3 | 1 | 7.199 | 7.199 | 28 | 0.374 | 平板遮阳0 | 0.834 | 0.312 |
| 7 | 4721 | 3 | 1 | 10.065 | 10.065 | 28 | 0.374 | 平板遮阳0 | 0.834 | 0.312 |
| 8 | 8215 | 2 | 1 | 1.640 | 1.640 | 28 | 0.374 | 百叶遮阳0 | 0.608 | 0.227 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 158.444 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.338 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 124.22 | 2.70 | 0.37 | 0.29 | K≤4.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 393.59 | 2.70 | 0.37 | 0.36 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 156.77 | 2.70 | 0.37 | 0.27 | K≤4.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 158.44 | 2.70 | 0.34 | 0.25 | K≤4.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 综合平均 |  | 833.03 | 2.70 | 0.37 | 0.30 |  |  |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.3.1的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 立面面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 378.31 |  | 228.71 | 3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1002 | 131.48 |  | 68.88 | 未编号 | 31.08 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 31.08 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1004 | 78.24 |  | 41.16 | 未编号 | 19.74 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 18.90 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1005 | 58.64 |  | 35.70 | 未编号 | 7.98 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.98 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 5.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.52 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.60 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1006 | 42.16 |  | 34.44 | 3621 | 7.56 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 1007 | 30.56 |  | 14.36 | 未编号 | 1.26 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1008 | 26.66 |  | 18.90 | 未编号 | 18.90 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 1009 | 25.92 |  | 49.56 | 未编号 | 31.08 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 12.18 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1010 | 25.72 |  | 45.36 | 3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1013 | 24.28 |  | 48.72 | 未编号 | 11.34 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 31.08 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1014 | 24.32 |  | 44.52 | 未编号 | 14.28 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 22.68 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1015 | 24.20 |  | 43.68 | 3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1016 | 22.96 |  | 42.84 | 3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1018 | 11.04 |  | 17.64 | 0915 | 1.37 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 1019 | 11.04 |  | 30.24 | 0915 | 1.37 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 2 | 2001 | 376.09 |  | 124.26 | 未编号 | 31.39 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 31.08 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 19.27 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.18 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.42 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 2002 | 269.08 |  | 81.60 | 未编号 | 75.60 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2005 | 75.96 |  | 170.40 | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8215 | 1.64 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6315 | 1.26 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2006 | 52.04 |  | 108.00 | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8215 | 1.64 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0015 | 1.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2007 | 41.12 |  | 57.12 | 3021 | 10.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 2008 | 39.36 |  | 32.76 | 3021 | 10.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2010 | 33.80 |  | 34.00 | 3021 | 10.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2011 | 33.12 |  | 52.92 | 3021 | 8.14 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 2012 | 31.76 |  | 32.76 | 3021 | 8.11 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 2014 | 23.24 |  | 62.40 | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0915 | 1.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2015 | 16.90 |  | 27.38 | 未编号 | 25.28 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
| 3 | 3001 | 416.87 |  | 616.03 | 0915 | 11.26 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 0915 | 11.26 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 5.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3726 | 9.77 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4326 | 11.42 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4126 | 10.67 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0915 | 11.26 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0915 | 11.26 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0915 | 11.26 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4721 | 10.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3421 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3010 | 16.90 |  | 27.38 | 未编号 | 25.28 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 3011 | 11.09 |  | 30.29 | 0915 | 1.37 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 3012 | 11.09 |  | 17.64 | 0915 | 1.37 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（窗编号：0015） | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.2条 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.2条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级（窗编号：） |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有通风换气装置 |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.3条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 8 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020的要求。