热负荷计算书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月29日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | SP57932059 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 吉林-长春 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 44.00 |  |
| 东经 | 125.21 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 6568.70 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 18.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 吉林-长春（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《空气调节设计手册》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | -23.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.289 |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 0.224 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.374 |
| 热桥梁 | 热桥梁构造一 | 0.374 |
| 热桥板 | 热桥板构造一 | 0.374 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.359 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 1.045 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 1.01 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 0.99 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.307 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.22 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) | 1.10 | 0.32 |
| 断桥铝 70系列 间隔条24mm 5mmLow-E+12Ar+5mm+12Ar+5mm（暖边隔条）（1.8～1.9） | 1.70 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.00 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 138876 | 6568.70 | 21.14 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 6287.64 | 22.09 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 03[大厅] | 742.26 | 20 | 16685 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16689 | 22.5 |
|  | 07[展览馆] | 223.90 | 20 | 3366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3368 | 15.0 |
|  | 12[展览馆] | 215.82 | 20 | 3427 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3428 | 15.9 |
|  | 13[展览馆] | 192.00 | 20 | 6954 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6956 | 36.2 |
|  | 14[走廊] | 110.00 | 20 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 18.3 |
|  | 17[设备间] | 72.00 | 20 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 10.9 |
|  | 18[库房] | 72.00 | 20 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 28.1 |
|  | 19[库房] | 48.00 | 20 | 1387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 28.9 |
|  | 20[设备间] | 36.00 | 20 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 9.6 |
|  | 21[设备间] | 36.00 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 13.9 |
|  | 24[楼梯间] | 32.03 | 20 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 20.6 |
|  | 26[接待室] | 32.02 | 20 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 21.6 |
|  | 28[会议室] | 32.00 | 18 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 20.6 |
|  | 30[楼梯间] | 32.00 | 20 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 24.0 |
|  | 34[设备间] | 32.00 | 20 | 993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 993 | 31.0 |
|  | 37[楼梯间] | 32.00 | 20 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 30.4 |
|  | 40[卫生间] | 24.01 | 20 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 24.3 |
|  | 41,44,46[普通办公室] | 24.00 | 20 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 24.3 |
|  | 48[卫生间] | 23.95 | 20 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 24.3 |
|  | 51[走廊] | 20.03 | 20 | 1830 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1833 | 91.5 |
|  | 58[普通办公室] | 16.00 | 20 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 53.3 |
|  | 61[卫生间] | 12.00 | 20 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 29.1 |
|  | 62[卫生间] | 12.00 | 20 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 9.6 |
|  | 65[走廊] | 10.00 | 20 | 669 | 1 | 0 | 0 | 0 | 670 | 67.0 |
|  | 66[走廊] | 8.00 | 20 | 567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 568 | 71.0 |
|  | 69[卫生间] | 8.00 | 20 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 33.8 |
|  | 70[卫生间] | 7.99 | 20 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 33.8 |
|  | 77,82,83[卫生间] | 4.00 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9.6 |
|  | 合计 | 2166.00 |  | 50180 | 18 | 0 | 0 |  | 50198 | 23.2 |
| 2层 | 02[大厅] | 768.15 | 20 | 12686 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12691 | 16.5 |
|  | 05[库房] | 234.00 | 20 | 2079 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 8.9 |
|  | 08[陈列室] | 223.90 | 20 | 1386 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 6.2 |
|  | 10[陈列室] | 221.10 | 20 | 1790 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1791 | 8.1 |
|  | 15[走廊] | 94.00 | 20 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 14.3 |
|  | 22[楼梯间] | 32.03 | 20 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 10.1 |
|  | 27[书画装裱室] | 32.00 | 20 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 19.4 |
|  | 31[楼梯间] | 32.00 | 20 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 17.4 |
|  | 32[普通办公室] | 32.00 | 20 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 16.9 |
|  | 36[楼梯间] | 32.00 | 20 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 16.3 |
|  | 38[卫生间] | 24.02 | 20 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 13.4 |
|  | 42,43,47[普通办公室] | 24.00 | 20 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 26.0 |
|  | 45[普通办公室] | 24.00 | 20 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 44.3 |
|  | 50[卫生间] | 23.94 | 20 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 13.5 |
|  | 53[普通办公室] | 18.30 | 20 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 34.6 |
|  | 54[普通办公室] | 17.70 | 20 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 19.5 |
|  | 59[卫生间] | 12.00 | 20 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 19.5 |
|  | 60[普通办公室] | 12.00 | 20 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 38.4 |
|  | 63[卫生间] | 12.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 64[走廊] | 10.00 | 20 | 718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 719 | 71.9 |
|  | 68[卫生间] | 8.00 | 20 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 22.3 |
|  | 71[卫生间] | 7.99 | 20 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 22.3 |
|  | 76,79,81[卫生间] | 4.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 | 1955.13 |  | 28177 | 11 | 0 | 0 |  | 28188 | 14.4 |
| 3层 | 3001[开放展厅] | 286.05 | 20 | 11082 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11083 | 38.7 |
|  | 3002[普通办公室] | 32.00 | 20 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 34.3 |
|  | 3003[走廊] | 43.97 | 20 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 22.8 |
|  | 3004[陈列室] | 223.90 | 20 | 4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4426 | 19.8 |
|  | 3005[陈列室] | 221.12 | 20 | 4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4539 | 20.5 |
|  | 3007[卫生间] | 23.94 | 20 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 28.3 |
|  | 3008[陈列室] | 381.33 | 20 | 12862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12862 | 33.7 |
|  | 3009[卫生间] | 24.02 | 20 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 28.3 |
|  | 3010,3016[卫生间] | 4.00 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.6 |
|  | 3011[楼梯间] | 32.03 | 20 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 11.0 |
|  | 3012[陈列室] | 216.00 | 20 | 4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4866 | 22.5 |
|  | 3015[楼梯间] | 32.00 | 20 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 17.3 |
|  | 3017[卫生间] | 7.99 | 20 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 34.8 |
|  | 3018[卫生间] | 8.00 | 20 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 34.8 |
|  | 3019[走廊] | 20.00 | 20 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 53.6 |
|  | 3021[游客休息区上空] | 542.13 | 20 | 13226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13226 | 24.4 |
|  | 合计 | 2102.48 |  | 57093 | 1 | 0 | 0 |  | 57094 | 27.2 |
| 4层 | 23[楼梯间] | 32.03 | 20 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 52.8 |
|  | 29[楼梯间] | 32.00 | 20 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706 | 53.3 |
|  | 合计 | 64.03 |  | 3396 | 0 | 0 | 0 |  | 3396 | 53.0 |
| 总计 |  | 6287.64 |  | 138846 | 30 | 0 | 0 |  | 138876 | 22.1 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 03[大厅] | 屋顶 | 126.00 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 1565.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1565.8 | 0.01 | 1581.5 |
|  | 西外墙 | 1.80 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 17.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.5 | 0.01 | 16.6 |
|  | 北外墙 | 1.80 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 17.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.2 | 0.01 | 18.4 |
|  | 东外墙 | 54.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 520.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 494.1 | 0.01 | 499.1 |
|  | 南外墙 | 27.90 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 268.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 228.4 | 0.01 | 230.7 |
|  | 东南外墙 | 1.80 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 17.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 15.6 | 0.01 | 15.8 |
|  | 西南外墙 | 3.62 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 34.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 31.4 | 0.01 | 31.7 |
|  | 西玻璃幕墙 | 16.20 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 766.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 727.9 | 0.01 | 735.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 29.88 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 1413.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1484.0 | 0.01 | 1498.8 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 36.33 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 1718.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1546.7 | 0.01 | 1562.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 47.29 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 2236.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2013.2 | 0.01 | 2033.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 8.10 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 383.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 325.7 | 0.01 | 328.9 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.6 | 0.01 | 216.7 |
|  | 内墙 | 20.19 | 1.01 | 20 | 43.0 | 0.4 | 350.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.7 | 0.01 | 350.7 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 43.0 | 0.4 | 119.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.2 | 0.01 | 120.4 |
|  | 非周边地面 | 648.66 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 6136.3 |  |  | 0.00 | 6136.3 | 0.01 | 6197.7 |
|  | 周边地面 | 93.58 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 1235.3 |  |  | 0.00 | 1235.3 | 0.01 | 1247.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16689 |
| 07[展览馆] | 南外墙 | 50.04 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 482.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 409.7 | 0.01 | 413.8 |
|  | 东外墙 | 18.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 173.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.01 | 166.4 |
|  | 南外窗 | 12.96 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 613.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 521.1 | 0.01 | 526.3 |
|  | 非周边地面 | 191.89 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 1815.3 |  |  | 0.00 | 1815.3 | 0.01 | 1833.4 |
|  | 周边地面 | 32.00 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 422.4 |  |  | 0.00 | 422.4 | 0.01 | 426.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3368 |
| 12[展览馆] | 南外墙 | 63.72 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 613.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 521.7 | 0.01 | 526.9 |
|  | 南外窗 | 17.28 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 817.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 694.7 | 0.01 | 701.7 |
|  | 非周边地面 | 179.82 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 1701.1 |  |  | 0.00 | 1701.1 | 0.01 | 1718.1 |
|  | 周边地面 | 36.00 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 475.2 |  |  | 0.00 | 475.2 | 0.01 | 480.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3428 |
| 13[展览馆] | 屋顶 | 192.00 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 2386.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2386.0 | 0.01 | 2409.8 |
|  | 东外墙 | 38.88 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 374.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 355.8 | 0.01 | 359.3 |
|  | 北外墙 | 59.58 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 573.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 602.6 | 0.01 | 608.6 |
|  | 南外墙 | 27.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 260.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 221.1 | 0.01 | 223.3 |
|  | 东外窗 | 15.12 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 715.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 679.4 | 0.01 | 686.2 |
|  | 北外窗 | 8.64 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 408.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 429.1 | 0.01 | 433.4 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.00 | 20 | 43.0 | 1.0 | 162.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.7 | 0.01 | 172.4 |
|  | 非周边地面 | 132.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 1248.7 |  |  | 0.00 | 1248.7 | 0.01 | 1261.2 |
|  | 周边地面 | 60.00 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 792.1 |  |  | 0.00 | 792.1 | 0.01 | 800.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6956 |
| 14[走廊] | 东外墙 | 9.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 86.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.4 | 0.01 | 83.2 |
|  | 内墙 | 30.97 | 1.01 | 20 | 43.0 | 0.4 | 538.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.0 | 0.01 | 538.0 |
|  | 内墙 | 24.84 | 1.05 | 20 | 2.0 | 1.0 | 51.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.9 | 0.01 | 51.9 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 43.0 | 0.4 | 260.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.1 | 0.01 | 262.7 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.01 | 13.1 |
|  | 非周边地面 | 106.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 1002.8 |  |  | 0.00 | 1002.8 | 0.01 | 1012.8 |
|  | 周边地面 | 4.00 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 52.8 |  |  | 0.00 | 52.8 | 0.01 | 53.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |
| 17[设备间] | 东外墙 | 9.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 86.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.4 | 0.01 | 83.2 |
|  | 非周边地面 | 68.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 643.3 |  |  | 0.00 | 643.3 | 0.01 | 649.7 |
|  | 周边地面 | 4.00 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 52.8 |  |  | 0.00 | 52.8 | 0.01 | 53.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786 |
| 18[库房] | 东外墙 | 33.84 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 325.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 309.6 | 0.01 | 312.7 |
|  | 北外墙 | 38.34 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 369.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.8 | 0.01 | 391.6 |
|  | 东外窗 | 2.16 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 102.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.01 | 98.0 |
|  | 北外窗 | 2.16 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 102.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.01 | 108.3 |
|  | 内墙 | 18.00 | 1.01 | 20 | 43.0 | 0.4 | 312.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.7 | 0.01 | 312.7 |
|  | 非周边地面 | 41.99 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 397.2 |  |  | 0.00 | 397.2 | 0.01 | 401.2 |
|  | 周边地面 | 30.00 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 396.0 |  |  | 0.00 | 396.0 | 0.01 | 400.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |
| 19[库房] | 北外墙 | 33.84 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 325.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.2 | 0.01 | 345.7 |
|  | 西外墙 | 24.84 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 239.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.3 | 0.01 | 229.6 |
|  | 北外窗 | 2.16 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 102.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.01 | 108.3 |
|  | 西外窗 | 2.16 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 102.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.01 | 98.0 |
|  | 内墙 | 27.00 | 1.05 | 20 | 2.0 | 1.0 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.01 | 56.4 |
|  | 非周边地面 | 24.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 227.0 |  |  | 0.00 | 227.0 | 0.01 | 229.3 |
|  | 周边地面 | 24.00 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 316.8 |  |  | 0.00 | 316.8 | 0.01 | 320.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1388 |
| 20[设备间] | 非周边地面 | 36.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 340.6 |  |  | 0.00 | 340.6 | 0.01 | 344.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 |
| 21[设备间] | 内墙 | 9.00 | 1.01 | 20 | 43.0 | 0.4 | 156.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.3 | 0.01 | 156.3 |
|  | 非周边地面 | 36.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 340.6 |  |  | 0.00 | 340.6 | 0.01 | 344.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 24[楼梯间] | 西外墙 | 13.71 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 132.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.4 | 0.01 | 126.7 |
|  | 西外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.1 | 0.01 | 196.1 |
|  | 非周边地面 | 24.01 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 227.2 |  |  | 0.00 | 227.2 | 0.01 | 229.5 |
|  | 周边地面 | 8.01 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 105.8 |  |  | 0.00 | 105.8 | 0.01 | 106.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659 |
| 26[接待室] | 北外墙 | 13.69 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 131.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.5 | 0.01 | 139.8 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.6 | 0.01 | 216.7 |
|  | 非周边地面 | 24.01 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 227.2 |  |  | 0.00 | 227.2 | 0.01 | 229.4 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 105.7 |  |  | 0.00 | 105.7 | 0.01 | 106.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693 |
| 28[会议室] | 北外墙 | 13.68 | 0.22 | 18 | 41.0 | 1.0 | 125.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.9 | 0.01 | 133.2 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 1.10 | 18 | 41.0 | 1.0 | 194.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.6 | 0.01 | 206.6 |
|  | 非周边地面 | 24.00 | 0.22 | 18 | 41.0 | 1.0 | 216.5 |  |  | 0.00 | 216.5 | 0.01 | 218.6 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.31 | 18 | 41.0 | 1.0 | 100.7 |  |  | 0.00 | 100.7 | 0.01 | 101.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661 |
| 30[楼梯间] | 北外墙 | 13.68 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 131.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.4 | 0.01 | 139.7 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.6 | 0.01 | 216.7 |
|  | 内墙 | 36.00 | 1.05 | 20 | 2.0 | 1.0 | 75.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.2 | 0.01 | 75.2 |
|  | 非周边地面 | 24.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 227.0 |  |  | 0.00 | 227.0 | 0.01 | 229.3 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 105.6 |  |  | 0.00 | 105.6 | 0.01 | 106.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768 |
| 34[设备间] | 南外墙 | 36.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 346.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 294.7 | 0.01 | 297.7 |
|  | 西外墙 | 13.68 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 131.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.2 | 0.01 | 126.4 |
|  | 西外窗 | 2.16 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 102.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.01 | 98.0 |
|  | 西外门 | 2.16 | 1.00 | 20 | 43.0 | 1.0 | 92.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.2 | 0.01 | 89.1 |
|  | 非周边地面 | 12.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 113.5 |  |  | 0.00 | 113.5 | 0.01 | 114.7 |
|  | 周边地面 | 20.00 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 264.0 |  |  | 0.00 | 264.0 | 0.01 | 266.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993 |
| 37[楼梯间] | 北外墙 | 13.68 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 131.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.4 | 0.01 | 139.7 |
|  | 西外墙 | 27.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 260.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 247.1 | 0.01 | 249.5 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.6 | 0.01 | 216.7 |
|  | 非周边地面 | 16.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 151.4 |  |  | 0.00 | 151.4 | 0.01 | 152.9 |
|  | 周边地面 | 16.00 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 211.2 |  |  | 0.00 | 211.2 | 0.01 | 213.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 973 |
| 40[卫生间] | 西外墙 | 13.67 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 131.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.01 | 126.3 |
|  | 西外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.1 | 0.01 | 196.1 |
|  | 非周边地面 | 16.01 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 151.4 |  |  | 0.00 | 151.4 | 0.01 | 153.0 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 105.6 |  |  | 0.00 | 105.6 | 0.01 | 106.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 582 |
| 41,44,46[普通办公室] | 西外墙 | 13.68 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 131.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.2 | 0.01 | 126.4 |
|  | 西外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.1 | 0.01 | 196.1 |
|  | 非周边地面 | 16.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 151.4 |  |  | 0.00 | 151.4 | 0.01 | 152.9 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 105.6 |  |  | 0.00 | 105.6 | 0.01 | 106.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 582 |
| 48[卫生间] | 西外墙 | 13.67 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 131.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.01 | 126.3 |
|  | 西外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.1 | 0.01 | 196.1 |
|  | 非周边地面 | 15.96 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 151.0 |  |  | 0.00 | 151.0 | 0.01 | 152.5 |
|  | 周边地面 | 7.99 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 105.5 |  |  | 0.00 | 105.5 | 0.01 | 106.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 582 |
| 51[走廊] | 东南外墙 | 1.80 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 17.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 15.6 | 0.01 | 15.8 |
|  | 东南外窗 | 12.87 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 608.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 547.9 | 0.01 | 553.4 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 23.56 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 1114.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1003.0 | 0.01 | 1013.0 |
|  | 非周边地面 | 5.04 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 47.7 |  |  | 0.00 | 47.7 | 0.01 | 48.1 |
|  | 周边地面 | 14.99 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 197.9 |  |  | 0.00 | 197.9 | 0.01 | 199.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1833 |
| 58[普通办公室] | 北外墙 | 13.68 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 131.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.4 | 0.01 | 139.7 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.6 | 0.01 | 216.7 |
|  | 内墙 | 18.00 | 1.01 | 20 | 43.0 | 0.4 | 312.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.7 | 0.01 | 312.7 |
|  | 非周边地面 | 8.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 75.7 |  |  | 0.00 | 75.7 | 0.01 | 76.4 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 105.6 |  |  | 0.00 | 105.6 | 0.01 | 106.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 853 |
| 61[卫生间] | 内墙 | 13.50 | 1.01 | 20 | 43.0 | 0.4 | 234.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.01 | 234.5 |
|  | 非周边地面 | 12.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 113.5 |  |  | 0.00 | 113.5 | 0.01 | 114.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 |
| 62[卫生间] | 非周边地面 | 12.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 113.5 |  |  | 0.00 | 113.5 | 0.01 | 114.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 65[走廊] | 北外墙 | 13.86 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 133.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.2 | 0.01 | 141.6 |
|  | 北外门 | 8.64 | 1.00 | 20 | 43.0 | 1.0 | 371.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 390.1 | 0.01 | 394.0 |
|  | 周边地面 | 10.00 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 132.0 |  |  | 0.00 | 132.0 | 0.01 | 133.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670 |
| 66[走廊] | 北外墙 | 10.32 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 99.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.01 | 105.4 |
|  | 北外窗 | 7.68 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 363.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 381.4 | 0.01 | 385.2 |
|  | 非周边地面 | 8.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 75.7 |  |  | 0.00 | 75.7 | 0.01 | 76.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568 |
| 69[卫生间] | 北外墙 | 6.84 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 65.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.2 | 0.01 | 69.9 |
|  | 北外窗 | 2.16 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 102.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.01 | 108.3 |
|  | 非周边地面 | 4.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 37.8 |  |  | 0.00 | 37.8 | 0.01 | 38.2 |
|  | 周边地面 | 4.00 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 52.8 |  |  | 0.00 | 52.8 | 0.01 | 53.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |
| 70[卫生间] | 北外墙 | 6.83 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 65.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.8 |
|  | 北外窗 | 2.16 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 102.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.01 | 108.3 |
|  | 非周边地面 | 4.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 37.8 |  |  | 0.00 | 37.8 | 0.01 | 38.2 |
|  | 周边地面 | 4.00 | 0.31 | 20 | 43.0 | 1.0 | 52.8 |  |  | 0.00 | 52.8 | 0.01 | 53.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |
| 77,82,83[卫生间] | 非周边地面 | 4.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 37.8 |  |  | 0.00 | 37.8 | 0.01 | 38.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50198 |
| 02[大厅] | 东南外墙 | 38.23 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 368.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 331.4 | 0.01 | 334.8 |
|  | 东北外墙 | 51.68 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 497.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 522.7 | 0.01 | 527.9 |
|  | 南外墙 | 9.90 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 95.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 81.1 | 0.01 | 81.9 |
|  | 东外墙 | 36.34 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 350.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 332.5 | 0.01 | 335.8 |
|  | 北外墙 | 15.49 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 149.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.7 | 0.01 | 158.2 |
|  | 西外墙 | 1.80 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 17.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.5 | 0.01 | 16.6 |
|  | 西南外墙 | 14.85 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 143.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 128.7 | 0.01 | 130.0 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 42.99 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 2033.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1830.2 | 0.01 | 1848.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 52.20 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 2469.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2592.4 | 0.01 | 2618.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 16.20 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 766.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 727.9 | 0.01 | 735.2 |
|  | 南玻璃幕墙 | 8.10 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 383.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 325.7 | 0.01 | 328.9 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 40.90 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 1934.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1741.1 | 0.01 | 1758.5 |
|  | 东南外窗 | 8.64 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 408.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 367.8 | 0.01 | 371.5 |
|  | 东外窗 | 15.50 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 733.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 696.7 | 0.01 | 703.6 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.6 | 0.01 | 216.7 |
|  | 西南外窗 | 8.64 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 408.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 367.8 | 0.01 | 371.5 |
|  | 东外门 | 2.16 | 1.00 | 20 | 43.0 | 1.0 | 92.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.2 | 0.01 | 89.1 |
|  | 内墙 | 20.19 | 1.01 | 20 | 43.0 | 0.4 | 350.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.7 | 0.01 | 350.7 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 43.0 | 0.4 | 119.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.2 | 0.01 | 120.4 |
|  | 挑空楼板 | 101.84 | 0.36 | 20 | 43.0 | 1.0 | 1572.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1572.1 | 0.01 | 1587.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12691 |
| 05[库房] | 屋顶 | 36.00 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 447.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.4 | 0.01 | 451.8 |
|  | 东外墙 | 40.68 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 391.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 372.2 | 0.01 | 376.0 |
|  | 北外墙 | 36.18 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 348.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.9 | 0.01 | 369.6 |
|  | 东外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.1 | 0.01 | 196.1 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.6 | 0.01 | 216.7 |
|  | 内墙 | 18.00 | 1.01 | 20 | 43.0 | 0.4 | 312.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.7 | 0.01 | 312.7 |
|  | 内墙 | 9.00 | 1.01 | 20 | 43.0 | 0.4 | 156.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.3 | 0.01 | 156.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2080 |
| 08[陈列室] | 南外墙 | 41.40 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 398.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 339.0 | 0.01 | 342.3 |
|  | 东外墙 | 18.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 173.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.01 | 166.4 |
|  | 南外窗 | 21.60 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 1021.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 868.4 | 0.01 | 877.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1387 |
| 10[陈列室] | 南外墙 | 41.40 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 398.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 339.0 | 0.01 | 342.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 19.86 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 939.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 798.5 | 0.01 | 806.5 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 12.87 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 608.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 547.9 | 0.01 | 553.4 |
|  | 挑空楼板 | 5.64 | 0.36 | 20 | 43.0 | 1.0 | 87.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.1 | 0.01 | 88.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1791 |
| 15[走廊] | 屋顶 | 36.00 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 447.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.4 | 0.01 | 451.8 |
|  | 北外墙 | 9.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 86.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.01 | 91.9 |
|  | 内墙 | 30.96 | 1.01 | 20 | 43.0 | 0.4 | 537.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.8 | 0.01 | 537.8 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 43.0 | 0.4 | 260.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.1 | 0.01 | 262.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1344 |
| 22[楼梯间] | 西外墙 | 13.71 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 132.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.4 | 0.01 | 126.7 |
|  | 西外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.1 | 0.01 | 196.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 |
| 27[书画装裱室] | 屋顶 | 16.00 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 198.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.8 | 0.01 | 200.8 |
|  | 北外墙 | 13.68 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 131.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.4 | 0.01 | 139.7 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.6 | 0.01 | 216.7 |
|  | 底板 | 32.00 | 0.99 | 20 | 2.0 | 1.0 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 64.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 |
| 31[楼梯间] | 屋顶 | 16.00 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 198.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.8 | 0.01 | 200.8 |
|  | 北外墙 | 13.68 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 131.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.4 | 0.01 | 139.7 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.6 | 0.01 | 216.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557 |
| 32[普通办公室] | 南外墙 | 36.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 346.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 294.7 | 0.01 | 297.7 |
|  | 西外墙 | 15.84 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 152.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.9 | 0.01 | 146.4 |
|  | 西外窗 | 2.16 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 102.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.01 | 98.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542 |
| 36[楼梯间] | 北外墙 | 13.68 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 131.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.4 | 0.01 | 139.7 |
|  | 西外墙 | 18.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 173.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.01 | 166.4 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.6 | 0.01 | 216.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523 |
| 38[卫生间] | 西外墙 | 13.69 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 131.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.01 | 126.6 |
|  | 西外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.1 | 0.01 | 196.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 |
| 42,43,47[普通办公室] | 屋顶 | 24.00 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 298.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.2 | 0.01 | 301.2 |
|  | 西外墙 | 13.68 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 131.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.2 | 0.01 | 126.4 |
|  | 西外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.1 | 0.01 | 196.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 |
| 45[普通办公室] | 屋顶 | 24.00 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 298.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.2 | 0.01 | 301.2 |
|  | 北外墙 | 22.68 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 218.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 229.4 | 0.01 | 231.7 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.6 | 0.01 | 216.7 |
|  | 内墙 | 18.00 | 1.01 | 20 | 43.0 | 0.4 | 312.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.7 | 0.01 | 312.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1062 |
| 50[卫生间] | 西外墙 | 13.64 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 131.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.01 | 126.0 |
|  | 西外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.1 | 0.01 | 196.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 |
| 53[普通办公室] | 屋顶 | 18.30 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 227.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.4 | 0.01 | 229.7 |
|  | 西外墙 | 13.73 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 132.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.01 | 126.8 |
|  | 北外墙 | 27.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 260.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 273.1 | 0.01 | 275.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632 |
| 54[普通办公室] | 屋顶 | 17.70 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 220.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.0 | 0.01 | 222.2 |
|  | 西外墙 | 13.28 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 127.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.5 | 0.01 | 122.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 |
| 59[卫生间] | 内墙 | 13.50 | 1.01 | 20 | 43.0 | 0.4 | 234.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.01 | 234.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 |
| 60[普通办公室] | 屋顶 | 12.00 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 149.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.1 | 0.01 | 150.6 |
|  | 北外墙 | 9.18 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 88.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.01 | 93.8 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.6 | 0.01 | 216.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 |
| 63,76,79,81[卫生间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 64[走廊] | 东外墙 | 14.04 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 135.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.5 | 0.01 | 129.8 |
|  | 东外窗 | 12.96 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 613.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 582.4 | 0.01 | 588.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719 |
| 68[卫生间] | 北外墙 | 6.84 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 65.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.2 | 0.01 | 69.9 |
|  | 北外窗 | 2.16 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 102.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.01 | 108.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 |
| 71[卫生间] | 北外墙 | 6.83 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 65.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.8 |
|  | 北外窗 | 2.16 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 102.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.01 | 108.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28188 |
| 3001[开放展厅] | 屋顶 | 286.19 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 3556.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3556.5 | 0.01 | 3592.1 |
|  | 西南外墙 | 23.10 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 222.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 200.2 | 0.01 | 202.2 |
|  | 东南外墙 | 59.47 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 572.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 515.6 | 0.01 | 520.7 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 68.43 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 3236.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2913.1 | 0.01 | 2942.2 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 71.68 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 3390.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 3051.3 | 0.01 | 3081.8 |
|  | 西南外窗 | 8.64 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 408.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 367.8 | 0.01 | 371.5 |
|  | 东南外窗 | 8.64 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 408.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 367.8 | 0.01 | 371.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11083 |
| 3002[普通办公室] | 屋顶 | 32.00 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 397.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.7 | 0.01 | 401.6 |
|  | 南外墙 | 48.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 462.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 393.0 | 0.01 | 396.9 |
|  | 西外墙 | 21.84 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 210.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 199.8 | 0.01 | 201.8 |
|  | 西外窗 | 2.16 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 102.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.01 | 98.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1098 |
| 3003[走廊] | 屋顶 | 43.98 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 546.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.6 | 0.01 | 552.0 |
|  | 南外墙 | 1.20 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 11.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.01 | 9.9 |
|  | 南玻璃幕墙 | 10.80 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 510.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 434.2 | 0.01 | 438.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 |
| 3004[陈列室] | 屋顶 | 223.93 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 2782.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2782.8 | 0.01 | 2810.6 |
|  | 东外墙 | 24.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 231.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.6 | 0.01 | 221.8 |
|  | 南外墙 | 62.40 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 601.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 510.9 | 0.01 | 516.0 |
|  | 南外窗 | 21.60 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 1021.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 868.4 | 0.01 | 877.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4426 |
| 3005[陈列室] | 屋顶 | 221.50 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 2752.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2752.6 | 0.01 | 2780.1 |
|  | 南外墙 | 41.40 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 398.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 339.0 | 0.01 | 342.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 14.24 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 673.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 606.3 | 0.01 | 612.4 |
|  | 南玻璃幕墙 | 19.81 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 936.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 796.4 | 0.01 | 804.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4539 |
| 3007[卫生间] | 屋顶 | 23.94 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 297.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.5 | 0.01 | 300.5 |
|  | 西外墙 | 19.62 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 189.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.3 |
|  | 西外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.1 | 0.01 | 196.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 678 |
| 3008[陈列室] | 屋顶 | 381.33 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 4738.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4738.8 | 0.01 | 4786.2 |
|  | 东南外墙 | 11.66 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 112.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.01 | 102.1 |
|  | 南外墙 | 35.59 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 342.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 291.4 | 0.01 | 294.3 |
|  | 东外墙 | 108.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 1040.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 988.2 | 0.01 | 998.1 |
|  | 北外墙 | 72.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 693.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 728.2 | 0.01 | 735.5 |
|  | 挑空楼板 | 381.33 | 0.36 | 20 | 43.0 | 1.0 | 5886.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5886.6 | 0.01 | 5945.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12862 |
| 3009[卫生间] | 屋顶 | 24.02 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 298.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.5 | 0.01 | 301.5 |
|  | 西外墙 | 19.70 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 189.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.3 | 0.01 | 182.1 |
|  | 西外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.1 | 0.01 | 196.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 |
| 3010,3016[卫生间] | 屋顶 | 4.00 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.01 | 50.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 3011[楼梯间] | 屋顶 | 2.36 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.01 | 29.6 |
|  | 西外墙 | 13.86 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 133.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.8 | 0.01 | 128.1 |
|  | 西外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.1 | 0.01 | 196.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 |
| 3012[陈列室] | 屋顶 | 216.00 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 2684.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2684.2 | 0.01 | 2711.1 |
|  | 东外墙 | 22.68 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 218.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.5 | 0.01 | 209.6 |
|  | 北外墙 | 31.86 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 306.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 322.2 | 0.01 | 325.4 |
|  | 东外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.1 | 0.01 | 196.1 |
|  | 北外窗 | 8.64 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 408.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 429.1 | 0.01 | 433.4 |
|  | 内墙 | 48.00 | 1.01 | 20 | 43.0 | 0.4 | 833.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.9 | 0.01 | 833.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 1.01 | 20 | 43.0 | 0.4 | 156.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.3 | 0.01 | 156.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4866 |
| 3015[楼梯间] | 屋顶 | 2.36 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.01 | 29.6 |
|  | 北外墙 | 13.68 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 131.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.4 | 0.01 | 139.7 |
|  | 西外墙 | 18.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 173.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.01 | 166.3 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.6 | 0.01 | 216.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552 |
| 3017[卫生间] | 屋顶 | 7.99 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.3 |
|  | 北外墙 | 6.83 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 65.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.8 |
|  | 北外窗 | 2.16 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 102.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.01 | 108.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 |
| 3018[卫生间] | 屋顶 | 8.00 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 北外墙 | 6.84 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 65.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.2 | 0.01 | 69.9 |
|  | 北外窗 | 2.16 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 102.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.01 | 108.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 |
| 3019[走廊] | 屋顶 | 20.00 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 248.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.5 | 0.01 | 251.0 |
|  | 北外墙 | 22.50 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 216.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.5 | 0.01 | 229.8 |
|  | 内墙 | 18.96 | 1.01 | 20 | 43.0 | 0.4 | 329.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.4 | 0.01 | 329.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 43.0 | 0.4 | 260.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.1 | 0.01 | 262.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1073 |
| 3021[游客休息区上空] | 屋顶 | 539.75 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 6707.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6707.5 | 0.01 | 6774.6 |
|  | 西外墙 | 60.48 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 582.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 553.4 | 0.01 | 559.0 |
|  | 北外墙 | 79.33 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 764.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 802.3 | 0.01 | 810.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 16.20 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 766.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 727.9 | 0.01 | 735.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 52.20 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 2469.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2592.4 | 0.01 | 2618.3 |
|  | 西外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.1 | 0.01 | 196.1 |
|  | 北外窗 | 8.64 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 408.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 429.1 | 0.01 | 433.4 |
|  | 北外门 | 3.84 | 1.00 | 20 | 43.0 | 1.0 | 165.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.4 | 0.01 | 175.1 |
|  | 内墙 | 33.69 | 1.01 | 20 | 43.0 | 0.4 | 585.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.2 | 0.01 | 585.2 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 43.0 | 0.4 | 119.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.2 | 0.01 | 120.4 |
|  | 挑空楼板 | 14.00 | 0.36 | 20 | 43.0 | 1.0 | 216.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.1 | 0.01 | 218.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13226 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57094 |
| 23[楼梯间] | 屋顶 | 32.03 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 398.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.0 | 0.01 | 402.0 |
|  | 南外墙 | 36.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 346.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 294.7 | 0.01 | 297.7 |
|  | 西外墙 | 13.71 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 132.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.4 | 0.01 | 126.7 |
|  | 北外墙 | 36.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 346.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 364.1 | 0.01 | 367.7 |
|  | 东外墙 | 14.22 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 137.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.1 | 0.01 | 131.4 |
|  | 西外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.1 | 0.01 | 196.1 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.00 | 20 | 43.0 | 1.0 | 162.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 154.4 | 0.01 | 156.0 |
|  | 挑空楼板 | 0.80 | 0.36 | 20 | 43.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.01 | 12.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1690 |
| 29[楼梯间] | 屋顶 | 32.00 | 0.29 | 20 | 43.0 | 1.0 | 397.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.7 | 0.01 | 401.6 |
|  | 西外墙 | 36.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 346.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.4 | 0.01 | 332.7 |
|  | 北外墙 | 13.68 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 131.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.4 | 0.01 | 139.7 |
|  | 东外墙 | 36.00 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 346.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.4 | 0.01 | 332.7 |
|  | 南外墙 | 14.22 | 0.22 | 20 | 43.0 | 1.0 | 137.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 116.4 | 0.01 | 117.6 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 1.10 | 20 | 43.0 | 1.0 | 204.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.6 | 0.01 | 216.7 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.00 | 20 | 43.0 | 1.0 | 162.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 138.2 | 0.01 | 139.5 |
|  | 挑空楼板 | 1.60 | 0.36 | 20 | 43.0 | 1.0 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.01 | 24.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1706 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3396 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138876 |