**新建项目**

**热负荷计算书**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 新建项目 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月28日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T16603871880 |

 **目 录**

1 建筑概况 1

2 气象参数 1

3 计算依据 1

4 计算原理 1

4.1 围护结构传热耗热量 1

4.2 围护结构的附加耗热量 2

4.3 冷风渗入耗热量 2

4.4 新风耗热量 3

4.5 通过其他途径的耗热量 3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷 3

5 外围护构造 4

6 内围护构造 4

7 封闭阳台构造 4

8 地下围护构造 4

9 窗构造 4

10 门构造 5

11 负荷指标 5

12 房间热负荷汇总表(按系统) 5

13 房间热负荷汇总表(按楼层) 6

14 房间热负荷详细表 7

# 建筑概况

|  |  |
| --- | --- |
| 地理位置 | 河南-郑州 |
| 北纬 | 35.00 |
| 东经 | 113.65 |
| 建筑名称 | 新建项目 |
| 建筑面积 | 地上 4042.58 ㎡ | 地下 633.92 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 13.80 m | 地下 3.60 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 1 |
| 北向角度 | 90° |

# 气象参数

|  |  |
| --- | --- |
| 气象位置 | 河南-郑州-郑州（默认） |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -3.8 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

 

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

 F——围护结构的面积（㎡） ；

 K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

 tn——采暖室内计算温度（℃）；

 twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：



式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：



式中：

 L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：



式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑物高度（m） | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
| 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
| 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷



式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：



式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：



式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04)(W/㎡.K) |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.172 |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 0.153 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.173 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.175 |
| 凸窗侧板 | ——— | 0.176 |
| 凸窗顶板 | ——— | 0.176 |
| 凸窗底板 | ——— | 0.176 |

# 内围护构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)(W/㎡.K) |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.902 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.902 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.999 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.429 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.395 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.2 |
| 地下墙 | 地下墙构造一 | 0.849 |

# 窗构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| 断桥铝100系列平开门(6单银Low-E新型膜+15Ar+5+15Ar+6单银 Low-E新型膜暖边)框洞比0.45 | 0.90 | 0.37 |
| 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 2.00 | 0.75 |

# 门构造

|  |  |
| --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| 金属三防门(挤塑型聚苯乙烯泡沫板) | 1.10 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 51856 | 4676.50 | 11.09 |
| 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 3490.83 | 14.85 |

# 房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护结构 | 冷风渗透 | 其它负荷 | 间歇采暖 | 户间传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[门厅] | 232.61 | 16 | 2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507 | 10.8 |
| 1002[门厅] | 60.80 | 18 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 14.0 |
| 1007[康复室] | 132.65 | 20 | 2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427 | 18.3 |
| 1010[中庭] | 123.23 | 18 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 8.0 |
| 1013[医疗室] | 85.35 | 20 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 14.6 |
| 1020[心理室] | 75.60 | 20 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 11.4 |
| 1022[保健室] | 73.92 | 20 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 11.8 |
| 1028[观察室] | 61.41 | 20 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 12.2 |
| 1032[体检室] | 53.60 | 20 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 25.5 |
| 1037[晨检室] | 48.00 | 20 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 14.2 |
| 1038[冷冻室] | 43.68 | 20 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 19.0 |
| 1040[操作间] | 41.60 | 18 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 11.4 |
| 1041[卫生间] | 39.18 | 18 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 20.0 |
| 1046[登记室] | 33.60 | 20 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 17.3 |
| 1060[卫生间] | 26.38 | 18 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 23.4 |
| 1062[厨房] | 25.64 | 18 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 12.2 |
| 1064[走廊] | 24.80 | 16 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 37.5 |
| 1068[备餐间] | 21.84 | 18 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 7.0 |
| 1069[清洗间] | 9.88 | 18 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 14.2 |
| 2002[中庭] | 232.66 | 16 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 3.6 |
| 2004[餐厅] | 171.76 | 18 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681 | 9.8 |
| 2006[多功能厅] | 132.72 | 18 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 3.2 |
| 2008[中庭] | 123.23 | 18 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 3.8 |
| 2012[阳光房] | 99.68 | 20 | 3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3369 | 33.8 |
| 2016[沐浴室] | 81.60 | 25 | 2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978 | 36.5 |
| 2018[健身房] | 79.97 | 19 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 9.1 |
| 2021[休息室] | 75.60 | 20 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 4.8 |
| 2023[休息室] | 73.92 | 20 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 6.2 |
| 2027[麻将室] | 62.40 | 20 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 6.2 |
| 2030[避难室] | 61.36 | 20 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 7.0 |
| 2034[阅览室] | 53.63 | 18 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 15.2 |
| 2035[菜房（备用）] | 52.00 | 20 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 10.8 |
| 2043[卫生间] | 39.18 | 18 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 6.1 |
| 2049[理发室] | 32.00 | 20 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 21.9 |
| 2050[避难室] | 32.00 | 20 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 23.5 |
| 2061[卫生间] | 26.38 | 18 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 19.6 |
| 2066[走廊] | 24.80 | 16 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 28.7 |
| 2081[普通办公室] | 4.56 | 20 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 54.4 |
| 3003[走廊] | 232.66 | 16 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 7.7 |
| 3009[大厅] | 123.23 | 18 | 2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828 | 22.9 |
| 3011[会议室] | 102.96 | 18 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402 | 13.6 |
| 3015[备用房] | 81.60 | 20 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 17.0 |
| 3017[职工用房] | 80.00 | 20 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 14.6 |
| 3026[档案室] | 64.00 | 18 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 14.3 |
| 3029[洗衣房] | 61.36 | 20 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 12.2 |
| 3033[休息室] | 53.60 | 20 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 27.9 |
| 3039[晾晒] | 41.60 | 20 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 32.2 |
| 3042[卫生间] | 39.18 | 18 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 11.1 |
| 3044[办公室] | 37.80 | 20 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 15.7 |
| 3045[办公室] | 33.60 | 20 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 22.1 |
| 3047[办公室] | 32.76 | 20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 24.4 |
| 3052[办公室] | 28.56 | 20 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 19.4 |
| 3059[卫生间] | 26.38 | 18 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 24.7 |
| 3065[走廊] | 24.80 | 16 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 38.5 |
| **合计** | **3737.28** |  | **51856** | **0** | **0** | **0** | **0** | **51856** | **13.9** |
| **总计** | **3490.83** |  | **51856** | **0** | **0** | **0** |  | **51856** | **14.9** |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护结构 | 冷风渗透 | 其它负荷 | 间歇采暖 | 户间传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[门厅] | 232.61 | 16 | 2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507 | 10.8 |
| 1002[门厅] | 60.80 | 18 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 14.0 |
| 1007[康复室] | 132.65 | 20 | 2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427 | 18.3 |
| 1010[中庭] | 123.23 | 18 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 8.0 |
| 1013[医疗室] | 85.35 | 20 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 14.6 |
| 1020[心理室] | 75.60 | 20 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 11.4 |
| 1022[保健室] | 73.92 | 20 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 11.8 |
| 1028[观察室] | 61.41 | 20 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 12.2 |
| 1032[体检室] | 53.60 | 20 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 25.5 |
| 1037[晨检室] | 48.00 | 20 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 14.2 |
| 1038[冷冻室] | 43.68 | 20 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 19.0 |
| 1040[操作间] | 41.60 | 18 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 11.4 |
| 1041[卫生间] | 39.18 | 18 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 20.0 |
| 1046[登记室] | 33.60 | 20 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 17.3 |
| 1060[卫生间] | 26.38 | 18 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 23.4 |
| 1062[厨房] | 25.64 | 18 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 12.2 |
| 1064[走廊] | 24.80 | 16 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 37.5 |
| 1068[备餐间] | 21.84 | 18 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 7.0 |
| 1069[清洗间] | 9.88 | 18 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 14.2 |
| **合计** | **1213.76** |  | **17365** | **0** | **0** | **0** |  | **17365** | **14.3** |
| 2层 | 2002[中庭] | 232.66 | 16 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 3.6 |
| 2004[餐厅] | 171.76 | 18 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681 | 9.8 |
| 2006[多功能厅] | 132.72 | 18 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 3.2 |
| 2008[中庭] | 123.23 | 18 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 3.8 |
| 2012[阳光房] | 99.68 | 20 | 3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3369 | 33.8 |
| 2016[沐浴室] | 81.60 | 25 | 2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978 | 36.5 |
| 2018[健身房] | 79.97 | 19 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 9.1 |
| 2021[休息室] | 75.60 | 20 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 4.8 |
| 2023[休息室] | 73.92 | 20 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 6.2 |
| 2027[麻将室] | 62.40 | 20 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 6.2 |
| 2030[避难室] | 61.36 | 20 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 7.0 |
| 2034[阅览室] | 53.63 | 18 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 15.2 |
| 2035[菜房（备用）] | 52.00 | 20 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 10.8 |
| 2043[卫生间] | 39.18 | 18 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 6.1 |
| 2049[理发室] | 32.00 | 20 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 21.9 |
| 2050[避难室] | 32.00 | 20 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 23.5 |
| 2061[卫生间] | 26.38 | 18 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 19.6 |
| 2066[走廊] | 24.80 | 16 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 28.7 |
| 2081[普通办公室] | 4.56 | 20 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 54.4 |
| **合计** | **1336.21** |  | **16675** | **0** | **0** | **0** |  | **16675** | **12.5** |
| 3层 | 3003[走廊] | 232.66 | 16 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 7.7 |
| 3009[大厅] | 123.23 | 18 | 2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828 | 22.9 |
| 3011[会议室] | 102.96 | 18 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402 | 13.6 |
| 3015[备用房] | 81.60 | 20 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 17.0 |
| 3017[职工用房] | 80.00 | 20 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 14.6 |
| 3026[档案室] | 64.00 | 18 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 14.3 |
| 3029[洗衣房] | 61.36 | 20 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 12.2 |
| 3033[休息室] | 53.60 | 20 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 27.9 |
| 3039[晾晒] | 41.60 | 20 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 32.2 |
| 3042[卫生间] | 39.18 | 18 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 11.1 |
| 3044[办公室] | 37.80 | 20 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 15.7 |
| 3045[办公室] | 33.60 | 20 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 22.1 |
| 3047[办公室] | 32.76 | 20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 24.4 |
| 3052[办公室] | 28.56 | 20 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 19.4 |
| 3059[卫生间] | 26.38 | 18 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 24.7 |
| 3065[走廊] | 24.80 | 16 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 38.5 |
| **合计** | **940.85** |  | **17816** | **0** | **0** | **0** |  | **17816** | **18.9** |
| **总计** | **3490.83** |  | **51856** | **0** | **0** | **0** |  | **51856** | **14.9** |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热系数 | 室温 | 计算温差 | 温差修正 | 基本耗热 | 朝向修正 | 风力附加 | 外门附加 | 附加后耗热量 | 高度附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |   | W |   |   |   | W |   | W |
| 1001[门厅] | 东外墙 | 4.68 | 0.15 | 16 | 19.8 | 1.0 | 14.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 0.00 | 13.5 |
| 南外墙 | 3.60 | 0.15 | 16 | 19.8 | 1.0 | 10.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 0.00 | 9.3 |
| 西外墙 | 4.68 | 0.15 | 16 | 19.8 | 1.0 | 14.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 0.00 | 13.5 |
| 东外门 | 3.60 | 1.10 | 16 | 19.8 | 1.0 | 78.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.5 | 0.00 | 74.5 |
| 南外门 | 3.60 | 1.10 | 16 | 19.8 | 1.0 | 78.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 66.6 | 0.00 | 66.6 |
| 西外门 | 3.60 | 1.10 | 16 | 19.8 | 1.0 | 78.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.5 | 0.00 | 74.5 |
| 内墙 | 9.36 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.4 | 66.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.9 | 0.00 | 66.9 |
| 内墙 | 12.60 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.6 | 135.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.0 | 0.00 | 135.0 |
| 内墙 | 12.24 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.7 | 153.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.0 | 0.00 | 153.0 |
| 内墙 | 20.16 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.7 | 252.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.0 | 0.00 | 252.0 |
| 内墙 | 7.20 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.4 | 51.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.4 | 0.00 | 51.4 |
| 内墙 | 9.24 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.6 | 99.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.0 | 0.00 | 99.0 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 16 | 19.8 | 0.7 | 89.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.8 | 0.00 | 89.8 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 16 | 19.8 | 0.7 | 89.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.8 | 0.00 | 89.8 |
| 内门 | 3.36 | 3.00 | 16 | 19.8 | 0.6 | 119.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.8 | 0.00 | 119.8 |
| 底板 | 133.82 | 0.43 | 16 | 19.8 | 0.4 | 454.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.7 | 0.00 | 454.7 |
| 底板 | 6.45 | 0.43 | 16 | 19.8 | 0.4 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0.00 | 21.9 |
| 周边地面 | 92.34 | 0.40 | 16 | 19.8 | 1.0 | 722.2 |  |  | 0.00 | 722.2 | 0.00 | 722.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2507** |
| 1002[门厅] | 北外墙 | 17.64 | 0.15 | 18 | 21.8 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.8 | 0.00 | 61.8 |
| 北外门 | 9.72 | 1.10 | 18 | 21.8 | 1.0 | 233.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.7 | 0.00 | 244.7 |
| 内墙 | 27.36 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
| 内墙 | 11.88 | 0.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.00 | 93.4 |
| 内墙 | 10.08 | 0.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.3 |
| 内墙 | 6.84 | 0.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 94.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.1 | 0.00 | 94.1 |
| 底板 | 60.80 | 0.43 | 18 | 21.8 | 0.4 | 227.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.4 | 0.00 | 227.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **850** |
| 1007[康复室] | 顶板 | 132.72 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 796.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796.1 | 0.00 | 796.1 |
| 南外墙 | 35.25 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 128.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.00 | 109.1 |
| 南外窗 | 21.60 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 462.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 393.3 | 0.00 | 393.3 |
| 内墙 | 82.77 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 298.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.6 | 0.00 | 298.6 |
| 内门 | 4.32 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
| 非周边地面 | 101.06 | 0.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 481.1 |  |  | 0.00 | 481.1 | 0.00 | 481.1 |
| 周边地面 | 31.58 | 0.40 | 20 | 23.8 | 1.0 | 296.9 |  |  | 0.00 | 296.9 | 0.00 | 296.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2427** |
| 1010[中庭] | 内墙 | 258.13 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 465.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.7 | 0.00 | 465.7 |
| 底板 | 20.81 | 0.43 | 18 | 21.8 | 0.4 | 77.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.9 | 0.00 | 77.9 |
| 非周边地面 | 102.41 | 0.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 446.5 |  |  | 0.00 | 446.5 | 0.00 | 446.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **990** |
| 1013[医疗室] | 南外墙 | 37.47 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 136.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 116.0 | 0.00 | 116.0 |
| 西外墙 | 10.33 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 37.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.7 | 0.00 | 35.7 |
| 西外窗 | 19.19 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 411.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 390.5 | 0.00 | 390.5 |
| 内墙 | 25.20 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 90.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.00 | 90.9 |
| 内门 | 4.32 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
| 非周边地面 | 52.13 | 0.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 248.2 |  |  | 0.00 | 248.2 | 0.00 | 248.2 |
| 周边地面 | 33.22 | 0.40 | 20 | 23.8 | 1.0 | 312.3 |  |  | 0.00 | 312.3 | 0.00 | 312.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1245** |
| 1020[心理室] | 南外墙 | 21.60 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 78.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 66.9 | 0.00 | 66.9 |
| 南外窗 | 10.80 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 231.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 196.6 | 0.00 | 196.6 |
| 内墙 | 28.08 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 101.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.3 | 0.00 | 101.3 |
| 内门 | 4.32 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
| 非周边地面 | 57.60 | 0.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 274.2 |  |  | 0.00 | 274.2 | 0.00 | 274.2 |
| 周边地面 | 18.00 | 0.40 | 20 | 23.8 | 1.0 | 169.2 |  |  | 0.00 | 169.2 | 0.00 | 169.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **860** |
| 1022[保健室] | 南外墙 | 20.88 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 76.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 64.6 | 0.00 | 64.6 |
| 南外窗 | 10.80 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 231.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 196.6 | 0.00 | 196.6 |
| 内墙 | 15.12 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.3 | 0.00 | 27.3 |
| 内墙 | 27.36 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
| 内门 | 4.32 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
| 非周边地面 | 56.32 | 0.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 268.1 |  |  | 0.00 | 268.1 | 0.00 | 268.1 |
| 周边地面 | 17.60 | 0.40 | 20 | 23.8 | 1.0 | 165.5 |  |  | 0.00 | 165.5 | 0.00 | 165.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **873** |
| 1028[观察室] | 西外墙 | 14.75 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 53.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.0 | 0.00 | 51.0 |
| 西外窗 | 6.49 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 139.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.0 | 0.00 | 132.0 |
| 内墙 | 56.55 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 204.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.0 | 0.00 | 204.0 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
| 底板 | 7.29 | 0.43 | 20 | 23.8 | 0.4 | 29.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.00 | 29.8 |
| 非周边地面 | 43.73 | 0.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 208.1 |  |  | 0.00 | 208.1 | 0.00 | 208.1 |
| 周边地面 | 10.40 | 0.40 | 20 | 23.8 | 1.0 | 97.8 |  |  | 0.00 | 97.8 | 0.00 | 97.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **749** |
| 1032[体检室] | 顶板 | 53.63 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 321.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.7 | 0.00 | 321.7 |
| 北外墙 | 11.40 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.6 | 0.00 | 43.6 |
| 北外窗 | 12.72 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 272.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 286.1 | 0.00 | 286.1 |
| 内墙 | 28.80 | 0.90 | 20 | 23.8 | 0.6 | 371.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.0 | 0.00 | 371.0 |
| 内墙 | 19.80 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
| 内门 | 4.32 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
| 底板 | 53.60 | 0.43 | 20 | 23.8 | 0.4 | 218.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.9 | 0.00 | 218.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1364** |
| 1037[晨检室] | 顶板 | 47.97 | 3.00 | 20 | 1.0 | 1.0 | 143.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.9 | 0.00 | 143.9 |
| 北外墙 | 13.92 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 50.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
| 北外窗 | 7.68 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 164.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 172.7 | 0.00 | 172.7 |
| 内墙 | 17.28 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.3 | 0.00 | 62.3 |
| 内门 | 4.32 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
| 底板 | 48.00 | 0.43 | 20 | 23.8 | 0.4 | 196.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.0 | 0.00 | 196.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **680** |
| 1038[冷冻室] | 顶板 | 43.68 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 262.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.0 | 0.00 | 262.0 |
| 东外墙 | 15.12 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 55.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.3 | 0.00 | 52.3 |
| 南外墙 | 37.44 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 136.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.9 | 0.00 | 115.9 |
| 内墙 | 18.72 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 33.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
| 内墙 | 16.56 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
| 非周边地面 | 18.48 | 0.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 88.0 |  |  | 0.00 | 88.0 | 0.00 | 88.0 |
| 周边地面 | 25.20 | 0.40 | 20 | 23.8 | 1.0 | 236.9 |  |  | 0.00 | 236.9 | 0.00 | 236.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **832** |
| 1040[操作间] | 东外墙 | 20.16 | 0.15 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.00 | 63.9 |
| 东外窗 | 8.64 | 0.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 169.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.0 | 0.00 | 161.0 |
| 非周边地面 | 25.60 | 0.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.6 |  |  | 0.00 | 111.6 | 0.00 | 111.6 |
| 周边地面 | 16.00 | 0.40 | 18 | 21.8 | 1.0 | 137.8 |  |  | 0.00 | 137.8 | 0.00 | 137.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **474** |
| 1041[卫生间] | 北外墙 | 12.42 | 0.15 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.5 | 0.00 | 43.5 |
| 北外窗 | 6.66 | 0.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 130.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.2 | 0.00 | 137.2 |
| 内墙 | 25.76 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 46.5 |
| 内墙 | 28.80 | 0.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 396.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.4 | 0.00 | 396.4 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
| 底板 | 39.18 | 0.43 | 18 | 21.8 | 0.4 | 146.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.6 | 0.00 | 146.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **783** |
| 1046[登记室] | 顶板 | 32.00 | 3.00 | 20 | 1.0 | 1.0 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.00 | 96.0 |
| 北外墙 | 7.44 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 27.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.4 | 0.00 | 28.4 |
| 北外窗 | 7.68 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 164.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 172.7 | 0.00 | 172.7 |
| 内墙 | 19.35 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 34.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.9 | 0.00 | 34.9 |
| 内墙 | 12.96 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 46.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.8 | 0.00 | 46.8 |
| 内窗 | 9.45 | 2.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
| 底板 | 32.00 | 0.43 | 20 | 23.8 | 0.4 | 130.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.7 | 0.00 | 130.7 |
| 底板 | 1.60 | 0.43 | 20 | 23.8 | 0.4 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **580** |
| 1060[卫生间] | 北外墙 | 8.52 | 0.15 | 18 | 21.8 | 1.0 | 28.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.00 | 29.8 |
| 北外窗 | 4.80 | 0.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 94.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.9 | 0.00 | 98.9 |
| 内墙 | 20.00 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 36.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.1 | 0.00 | 36.1 |
| 内墙 | 28.80 | 0.90 | 18 | 21.8 | 0.6 | 339.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.8 | 0.00 | 339.8 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
| 底板 | 26.38 | 0.43 | 18 | 21.8 | 0.4 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **616** |
| 1062[厨房] | 内墙 | 29.88 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 53.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 53.9 |
| 内墙 | 12.09 | 0.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 95.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.1 | 0.00 | 95.1 |
| 内窗 | 2.31 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.4 | 40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.00 | 40.3 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
| 底板 | 3.64 | 0.43 | 18 | 21.8 | 0.4 | 13.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.6 | 0.00 | 13.6 |
| 非周边地面 | 22.00 | 0.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 95.9 |  |  | 0.00 | 95.9 | 0.00 | 95.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **312** |
| 1064[走廊] | 北外墙 | 5.58 | 0.15 | 16 | 19.8 | 1.0 | 16.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.7 | 0.00 | 17.7 |
| 北外窗 | 5.58 | 0.90 | 16 | 19.8 | 1.0 | 99.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.00 | 104.4 |
| 内墙 | 7.77 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.4 | 55.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.5 | 0.00 | 55.5 |
| 内墙 | 5.16 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.7 | 64.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
| 内墙 | 25.44 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.6 | 272.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.6 | 0.00 | 272.6 |
| 内墙 | 9.57 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.4 | 68.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.4 |
| 内窗 | 2.31 | 2.00 | 16 | 19.8 | 0.4 | 36.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.6 | 0.00 | 36.6 |
| 内窗 | 2.31 | 2.00 | 16 | 19.8 | 0.4 | 36.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.6 | 0.00 | 36.6 |
| 内门 | 1.68 | 3.00 | 16 | 19.8 | 0.7 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
| 内门 | 3.36 | 3.00 | 16 | 19.8 | 0.6 | 119.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.8 | 0.00 | 119.8 |
| 底板 | 24.80 | 0.43 | 16 | 19.8 | 0.4 | 84.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.3 | 0.00 | 84.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **930** |
| 1068[备餐间] | 内墙 | 7.20 | 0.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 56.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.6 | 0.00 | 56.6 |
| 非周边地面 | 21.84 | 0.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 95.2 |  |  | 0.00 | 95.2 | 0.00 | 95.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **152** |
| 1069[清洗间] | 东外墙 | 4.68 | 0.15 | 18 | 21.8 | 1.0 | 15.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 0.00 | 14.8 |
| 东外窗 | 2.16 | 0.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 42.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.00 | 40.3 |
| 内墙 | 18.72 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 33.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
| 底板 | 3.64 | 0.43 | 18 | 21.8 | 0.4 | 13.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.6 | 0.00 | 13.6 |
| 非周边地面 | 3.84 | 0.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 16.7 |  |  | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
| 周边地面 | 2.40 | 0.40 | 18 | 21.8 | 1.0 | 20.7 |  |  | 0.00 | 20.7 | 0.00 | 20.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **140** |
| 1层 |  | **17365** |
| 2002[中庭] | 屋顶 | 8.40 | 0.17 | 16 | 19.8 | 1.0 | 28.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.6 | 0.00 | 28.6 |
| 东外墙 | 8.28 | 0.15 | 16 | 19.8 | 1.0 | 25.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.8 | 0.00 | 23.8 |
| 南外墙 | 85.20 | 0.15 | 16 | 19.8 | 1.0 | 258.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 219.4 | 0.00 | 219.4 |
| 西外墙 | 8.28 | 0.15 | 16 | 19.8 | 1.0 | 25.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.8 | 0.00 | 23.8 |
| 南外门 | 16.32 | 1.10 | 16 | 19.8 | 1.0 | 355.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 302.1 | 0.00 | 302.1 |
| 内墙 | 12.60 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.6 | 135.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.0 | 0.00 | 135.0 |
| 内墙 | 8.64 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.4 | 61.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
| 内墙 | 7.20 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.4 | 51.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.4 | 0.00 | 51.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **846** |
| 2004[餐厅] | 屋顶 | 72.80 | 0.17 | 18 | 21.8 | 1.0 | 273.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.0 | 0.00 | 273.0 |
| 东外墙 | 33.84 | 0.15 | 18 | 21.8 | 1.0 | 112.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.2 | 0.00 | 107.2 |
| 南外墙 | 17.28 | 0.15 | 18 | 21.8 | 1.0 | 57.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 东外窗 | 27.00 | 0.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 529.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 503.3 | 0.00 | 503.3 |
| 南外窗 | 20.16 | 0.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 395.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 336.2 | 0.00 | 336.2 |
| 内墙 | 19.29 | 0.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 151.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.7 | 0.00 | 151.7 |
| 内墙 | 46.44 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 83.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.8 | 0.00 | 83.8 |
| 内窗 | 2.31 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.4 | 40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.00 | 40.3 |
| 内门 | 4.32 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
| 挑空楼板 | 29.12 | 0.18 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.1 | 0.00 | 111.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1681** |
| 2006[多功能厅] | 屋顶 | 66.36 | 0.17 | 18 | 21.8 | 1.0 | 248.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.8 | 0.00 | 248.8 |
| 内墙 | 82.80 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 149.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.4 | 0.00 | 149.4 |
| 内门 | 4.32 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **424** |
| 2008[中庭] | 内墙 | 258.13 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 465.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.7 | 0.00 | 465.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **466** |
| 2012[阳光房] | 屋顶 | 99.68 | 0.17 | 20 | 23.8 | 1.0 | 408.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.1 | 0.00 | 408.1 |
| 南玻璃幕墙 | 128.16 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2745.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2333.4 | 0.00 | 2333.4 |
| 内墙 | 40.68 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 73.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.4 | 0.00 | 73.4 |
| 内墙 | 10.08 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.2 | 0.00 | 18.2 |
| 内墙 | 3.60 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
| 内窗 | 16.20 | 2.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
| 内门 | 3.60 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
| 挑空楼板 | 99.68 | 0.18 | 20 | 23.8 | 1.0 | 415.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.2 | 0.00 | 415.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3369** |
| 2016[沐浴室] | 顶板 | 81.60 | 3.00 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1223.6 | 0.00 | 1223.6 |
| 北外墙 | 30.24 | 0.15 | 25 | 28.8 | 1.0 | 133.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 139.9 | 0.00 | 139.9 |
| 东外墙 | 28.80 | 0.15 | 25 | 28.8 | 1.0 | 126.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.6 | 0.00 | 120.6 |
| 北外窗 | 6.48 | 0.90 | 25 | 28.8 | 1.0 | 168.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.4 | 0.00 | 176.4 |
| 内墙 | 28.80 | 0.90 | 25 | 7.0 | 1.0 | 181.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.8 | 0.00 | 181.8 |
| 内墙 | 32.40 | 0.90 | 25 | 9.0 | 1.0 | 263.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.0 | 0.00 | 263.0 |
| 内门 | 4.32 | 3.00 | 25 | 9.0 | 1.0 | 116.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.00 | 116.6 |
| 底板 | 49.60 | 0.43 | 25 | 28.8 | 0.8 | 459.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.6 | 0.00 | 459.6 |
| 底板 | 32.00 | 0.43 | 25 | 28.8 | 0.8 | 296.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.5 | 0.00 | 296.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2978** |
| 2018[健身房] | 凸窗顶板 | 8.46 | 0.18 | 19 | 22.8 | 1.0 | 33.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.9 | 0.00 | 33.9 |
| 南外墙 | 31.68 | 0.15 | 19 | 22.8 | 1.0 | 110.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 93.9 | 0.00 | 93.9 |
| 北外墙 | 19.05 | 0.15 | 19 | 22.8 | 1.0 | 66.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.8 | 0.00 | 69.8 |
| 东凸窗侧板 | 1.62 | 0.18 | 19 | 22.8 | 1.0 | 6.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.2 | 0.00 | 6.2 |
| 西凸窗侧板 | 1.62 | 0.18 | 19 | 22.8 | 1.0 | 6.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.2 | 0.00 | 6.2 |
| 北外窗 | 16.92 | 0.90 | 19 | 22.8 | 1.0 | 347.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 364.6 | 0.00 | 364.6 |
| 南外门 | 4.32 | 1.10 | 19 | 22.8 | 1.0 | 108.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
| 内墙 | 28.80 | 0.90 | 19 | 1.0 | 1.0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 26.0 |
| 凸窗底板 | 8.46 | 0.18 | 19 | 22.8 | 1.0 | 33.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.9 | 0.00 | 33.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **727** |
| 2021[休息室] | 屋顶 | 37.80 | 0.17 | 20 | 23.8 | 1.0 | 154.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.7 | 0.00 | 154.7 |
| 内墙 | 28.08 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 101.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.3 | 0.00 | 101.3 |
| 内墙 | 30.24 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 54.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.6 | 0.00 | 54.6 |
| 内门 | 4.32 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **362** |
| 2023[休息室] | 屋顶 | 36.96 | 0.17 | 20 | 23.8 | 1.0 | 151.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.3 | 0.00 | 151.3 |
| 顶板 | 8.40 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 100.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.8 | 0.00 | 100.8 |
| 内墙 | 30.24 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 54.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.6 | 0.00 | 54.6 |
| 内墙 | 27.36 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
| 内门 | 4.32 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **457** |
| 2027[麻将室] | 屋顶 | 20.80 | 0.17 | 20 | 23.8 | 1.0 | 85.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.1 | 0.00 | 85.1 |
| 西外墙 | 13.97 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 50.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.3 | 0.00 | 48.3 |
| 西外窗 | 7.63 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 163.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.3 | 0.00 | 155.3 |
| 内墙 | 19.44 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 70.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.1 | 0.00 | 70.1 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **385** |
| 2030[避难室] | 西外墙 | 14.76 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 53.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.1 | 0.00 | 51.1 |
| 西外窗 | 6.48 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 138.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.9 | 0.00 | 131.9 |
| 内墙 | 54.36 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 196.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.1 | 0.00 | 196.1 |
| 内门 | 4.32 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **431** |
| 2034[阅览室] | 凸窗顶板 | 5.67 | 0.18 | 18 | 21.8 | 1.0 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 21.8 |
| 南外墙 | 19.80 | 0.15 | 18 | 21.8 | 1.0 | 66.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 56.1 | 0.00 | 56.1 |
| 北外墙 | 12.81 | 0.15 | 18 | 21.8 | 1.0 | 42.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.9 | 0.00 | 44.9 |
| 东凸窗侧板 | 1.62 | 0.18 | 18 | 21.8 | 1.0 | 6.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.9 | 0.00 | 5.9 |
| 西凸窗侧板 | 1.62 | 0.18 | 18 | 21.8 | 1.0 | 6.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.9 | 0.00 | 5.9 |
| 北外窗 | 11.34 | 0.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 222.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 233.6 | 0.00 | 233.6 |
| 南外门 | 4.32 | 1.10 | 18 | 21.8 | 1.0 | 103.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 88.1 | 0.00 | 88.1 |
| 内墙 | 28.80 | 0.90 | 18 | 21.8 | 0.6 | 339.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.8 | 0.00 | 339.8 |
| 凸窗底板 | 5.67 | 0.18 | 18 | 21.8 | 1.0 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 21.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **818** |
| 2035[菜房（备用）] | 屋顶 | 52.00 | 0.17 | 20 | 23.8 | 1.0 | 212.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.9 | 0.00 | 212.9 |
| 西外墙 | 18.00 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 65.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.3 | 0.00 | 62.3 |
| 南外墙 | 37.44 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 136.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.9 | 0.00 | 115.9 |
| 内墙 | 5.76 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
| 挑空楼板 | 29.12 | 0.18 | 20 | 23.8 | 1.0 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **559** |
| 2043[卫生间] | 北外墙 | 12.42 | 0.15 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.5 | 0.00 | 43.5 |
| 北外窗 | 6.66 | 0.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 130.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.2 | 0.00 | 137.2 |
| 内墙 | 25.76 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 46.5 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **240** |
| 2049[理发室] | 凸窗顶板 | 3.24 | 0.18 | 20 | 23.8 | 1.0 | 13.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.6 | 0.00 | 13.6 |
| 顶板 | 32.00 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 191.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.9 | 0.00 | 191.9 |
| 南外墙 | 12.24 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 44.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 37.9 | 0.00 | 37.9 |
| 北外墙 | 7.92 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 28.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.3 | 0.00 | 30.3 |
| 东凸窗侧板 | 1.62 | 0.18 | 20 | 23.8 | 1.0 | 6.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.4 | 0.00 | 6.4 |
| 西凸窗侧板 | 1.62 | 0.18 | 20 | 23.8 | 1.0 | 6.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.4 | 0.00 | 6.4 |
| 北外窗 | 6.48 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 138.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 145.7 | 0.00 | 145.7 |
| 南外门 | 2.16 | 1.10 | 20 | 23.8 | 1.0 | 56.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.00 | 48.1 |
| 内墙 | 28.80 | 0.90 | 20 | 1.0 | 1.0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 26.0 |
| 凸窗底板 | 3.24 | 0.18 | 20 | 23.8 | 1.0 | 13.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.6 | 0.00 | 13.6 |
| 底板 | 30.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 182.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **702** |
| 2050[避难室] | 凸窗顶板 | 1.98 | 0.18 | 20 | 23.8 | 1.0 | 8.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.3 | 0.00 | 8.3 |
| 顶板 | 32.00 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 191.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.9 | 0.00 | 191.9 |
| 南外墙 | 12.24 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 44.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 37.9 | 0.00 | 37.9 |
| 东外墙 | 28.80 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 104.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 99.6 | 0.00 | 99.6 |
| 北外墙 | 10.44 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 38.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 0.00 | 39.9 |
| 西凸窗侧板 | 1.62 | 0.18 | 20 | 23.8 | 1.0 | 6.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.4 | 0.00 | 6.4 |
| 东外窗 | 1.62 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 34.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 33.0 |
| 北外窗 | 3.96 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 84.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
| 南外门 | 2.16 | 1.10 | 20 | 23.8 | 1.0 | 56.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.00 | 48.1 |
| 凸窗底板 | 1.98 | 0.18 | 20 | 23.8 | 1.0 | 8.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.3 | 0.00 | 8.3 |
| 底板 | 30.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 182.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
| 底板 | 0.66 | 0.43 | 20 | 23.8 | 0.4 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 0.00 | 2.7 |
| 底板 | 0.56 | 0.43 | 20 | 23.8 | 0.4 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.00 | 2.3 |
| 底板 | 0.38 | 0.43 | 20 | 23.8 | 0.8 | 2.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 0.00 | 2.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **753** |
| 2061[卫生间] | 北外墙 | 8.52 | 0.15 | 18 | 21.8 | 1.0 | 28.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.00 | 29.8 |
| 北外窗 | 4.80 | 0.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 94.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.9 | 0.00 | 98.9 |
| 内墙 | 20.00 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 36.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.1 | 0.00 | 36.1 |
| 内墙 | 28.80 | 0.90 | 18 | 21.8 | 0.6 | 339.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.8 | 0.00 | 339.8 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **518** |
| 2066[走廊] | 北外墙 | 5.58 | 0.15 | 16 | 19.8 | 1.0 | 16.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.7 | 0.00 | 17.7 |
| 北外窗 | 5.58 | 0.90 | 16 | 19.8 | 1.0 | 99.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.00 | 104.4 |
| 内墙 | 7.77 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.4 | 55.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.5 | 0.00 | 55.5 |
| 内墙 | 25.44 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.6 | 272.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.6 | 0.00 | 272.6 |
| 内墙 | 9.57 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.4 | 68.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.4 |
| 内窗 | 2.31 | 2.00 | 16 | 19.8 | 0.4 | 36.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.6 | 0.00 | 36.6 |
| 内窗 | 2.31 | 2.00 | 16 | 19.8 | 0.4 | 36.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.6 | 0.00 | 36.6 |
| 内门 | 3.36 | 3.00 | 16 | 19.8 | 0.6 | 119.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.8 | 0.00 | 119.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **712** |
| 2081[普通办公室] | 顶板 | 4.56 | 0.43 | 20 | 23.8 | 0.6 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.9 | 0.00 | 27.9 |
| 北外墙 | 7.81 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 28.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
| 东外墙 | 6.84 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 24.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.7 | 0.00 | 23.7 |
| 北外窗 | 0.83 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 17.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 内墙 | 5.16 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 18.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 内墙 | 8.64 | 0.90 | 20 | 23.8 | 0.4 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.00 | 20.2 |
| 底板 | 4.56 | 0.43 | 20 | 23.8 | 0.8 | 34.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.9 | 0.00 | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **248** |
| 2层 |  | **16675** |
| 3003[走廊] | 屋顶 | 245.10 | 0.17 | 16 | 19.8 | 1.0 | 834.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834.7 | 0.00 | 834.7 |
| 南外墙 | 8.39 | 0.15 | 16 | 19.8 | 1.0 | 25.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 21.6 | 0.00 | 21.6 |
| 西外墙 | 9.99 | 0.15 | 16 | 19.8 | 1.0 | 30.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.8 | 0.00 | 28.8 |
| 东外墙 | 9.99 | 0.15 | 16 | 19.8 | 1.0 | 30.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.8 | 0.00 | 28.8 |
| 天窗 | 15.06 | 0.90 | 16 | 19.8 | 1.0 | 268.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.3 | 0.00 | 268.3 |
| 南外门 | 7.20 | 1.10 | 16 | 19.8 | 1.0 | 156.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.3 | 0.00 | 133.3 |
| 内墙 | 14.14 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.6 | 151.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.6 | 0.00 | 151.6 |
| 内墙 | 12.00 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.4 | 85.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.7 | 0.00 | 85.7 |
| 内墙 | 17.50 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.4 | 125.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.0 |
| 内门 | 3.36 | 3.00 | 16 | 19.8 | 0.6 | 119.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.8 | 0.00 | 119.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1798** |
| 3009[大厅] | 屋顶 | 15.31 | 0.17 | 18 | 21.8 | 1.0 | 57.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.4 | 0.00 | 57.4 |
| 天窗 | 116.78 | 0.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 2291.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2291.3 | 0.00 | 2291.3 |
| 内墙 | 265.69 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 479.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.3 | 0.00 | 479.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2828** |
| 3011[会议室] | 屋顶 | 110.27 | 0.17 | 18 | 21.8 | 1.0 | 413.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.5 | 0.00 | 413.5 |
| 凸窗顶板 | 2.38 | 0.18 | 18 | 21.8 | 1.0 | 9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0.00 | 9.1 |
| 南外墙 | 29.73 | 0.15 | 18 | 21.8 | 1.0 | 99.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 84.3 | 0.00 | 84.3 |
| 东外墙 | 23.21 | 0.15 | 18 | 21.8 | 1.0 | 77.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.5 | 0.00 | 73.5 |
| 南外窗 | 11.40 | 0.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 223.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 190.1 | 0.00 | 190.1 |
| 东外窗 | 22.80 | 0.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 447.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 425.0 | 0.00 | 425.0 |
| 北外窗 | 0.60 | 0.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 11.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
| 内墙 | 80.11 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 144.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.5 | 0.00 | 144.5 |
| 内门 | 4.32 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
| 凸窗底板 | 2.38 | 0.18 | 18 | 21.8 | 1.0 | 9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0.00 | 9.1 |
| 底板 | 4.00 | 0.43 | 18 | 21.8 | 0.4 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.0 | 0.00 | 15.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1402** |
| 3015[备用房] | 屋顶 | 93.94 | 0.17 | 20 | 23.8 | 1.0 | 384.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.6 | 0.00 | 384.6 |
| 北外墙 | 24.67 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 89.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.3 | 0.00 | 94.3 |
| 东外墙 | 32.24 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 117.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.5 | 0.00 | 111.5 |
| 北外窗 | 12.42 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 266.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 279.3 | 0.00 | 279.3 |
| 东外窗 | 10.62 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 227.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.1 | 0.00 | 216.1 |
| 内墙 | 42.86 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 77.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.3 | 0.00 | 77.3 |
| 内墙 | 46.69 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 168.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.5 | 0.00 | 168.5 |
| 内门 | 4.32 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1383** |
| 3017[职工用房] | 屋顶 | 92.10 | 0.17 | 20 | 23.8 | 1.0 | 377.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.0 | 0.00 | 377.0 |
| 北外墙 | 29.88 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 108.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.2 | 0.00 | 114.2 |
| 北外窗 | 6.48 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 138.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 145.7 | 0.00 | 145.7 |
| 内墙 | 42.86 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 77.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.3 | 0.00 | 77.3 |
| 内墙 | 45.69 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 164.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.8 | 0.00 | 164.8 |
| 内门 | 4.32 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
| 底板 | 80.00 | 3.00 | 20 | 1.0 | 1.0 | 239.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.9 | 0.00 | 239.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1171** |
| 3026[档案室] | 屋顶 | 73.68 | 0.17 | 18 | 21.8 | 1.0 | 276.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.3 | 0.00 | 276.3 |
| 北外墙 | 22.61 | 0.15 | 18 | 21.8 | 1.0 | 75.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.2 | 0.00 | 79.2 |
| 北外窗 | 6.48 | 0.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 127.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.5 | 0.00 | 133.5 |
| 内墙 | 15.45 | 0.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 121.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.5 | 0.00 | 121.5 |
| 内墙 | 7.94 | 0.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 62.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.4 | 0.00 | 62.4 |
| 内墙 | 35.69 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 64.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.4 | 0.00 | 64.4 |
| 内墙 | 19.47 | 0.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.00 | 153.1 |
| 内门 | 4.32 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **916** |
| 3029[洗衣房] | 屋顶 | 65.77 | 0.17 | 20 | 23.8 | 1.0 | 269.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.2 | 0.00 | 269.2 |
| 西外墙 | 20.88 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 76.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.2 | 0.00 | 72.2 |
| 西外窗 | 6.48 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 138.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.9 | 0.00 | 131.9 |
| 内墙 | 61.48 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 221.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.8 | 0.00 | 221.8 |
| 内门 | 4.32 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **747** |
| 3033[休息室] | 屋顶 | 61.71 | 0.17 | 20 | 23.8 | 1.0 | 252.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.6 | 0.00 | 252.6 |
| 北外墙 | 17.88 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 65.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.4 |
| 北外窗 | 6.48 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 138.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 145.7 | 0.00 | 145.7 |
| 内墙 | 42.86 | 0.90 | 20 | 23.8 | 0.6 | 552.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.0 | 0.00 | 552.0 |
| 内墙 | 29.19 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 105.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.3 | 0.00 | 105.3 |
| 内门 | 4.32 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
| 底板 | 53.60 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 321.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.5 | 0.00 | 321.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1497** |
| 3039[晾晒] | 屋顶 | 44.50 | 0.17 | 20 | 23.8 | 1.0 | 182.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.2 | 0.00 | 182.2 |
| 西外墙 | 1.61 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 5.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.6 | 0.00 | 5.6 |
| 南玻璃幕墙 | 40.53 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 868.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 737.9 | 0.00 | 737.9 |
| 西玻璃幕墙 | 17.02 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 364.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 346.3 | 0.00 | 346.3 |
| 内墙 | 18.63 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 67.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.2 | 0.00 | 67.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1339** |
| 3042[卫生间] | 屋顶 | 45.10 | 0.17 | 18 | 21.8 | 1.0 | 169.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.1 | 0.00 | 169.1 |
| 北外墙 | 12.61 | 0.15 | 18 | 21.8 | 1.0 | 42.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 44.2 |
| 北外窗 | 6.66 | 0.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 130.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.2 | 0.00 | 137.2 |
| 内墙 | 40.19 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 72.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.5 | 0.00 | 72.5 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **436** |
| 3044[办公室] | 屋顶 | 40.44 | 0.17 | 20 | 23.8 | 1.0 | 165.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.5 | 0.00 | 165.5 |
| 南外墙 | 26.97 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 98.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 83.5 | 0.00 | 83.5 |
| 南外窗 | 8.10 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 173.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 147.5 | 0.00 | 147.5 |
| 内墙 | 47.27 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 170.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.5 | 0.00 | 170.5 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **593** |
| 3045[办公室] | 屋顶 | 35.94 | 0.17 | 20 | 23.8 | 1.0 | 147.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.1 | 0.00 | 147.1 |
| 南外墙 | 23.07 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 84.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
| 南外窗 | 8.10 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 173.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 147.5 | 0.00 | 147.5 |
| 内墙 | 41.78 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 150.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.7 | 0.00 | 150.7 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
| 底板 | 33.60 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 201.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.5 | 0.00 | 201.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **744** |
| 3047[办公室] | 屋顶 | 35.04 | 0.17 | 20 | 23.8 | 1.0 | 143.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.5 | 0.00 | 143.5 |
| 南外墙 | 22.29 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 81.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 69.0 | 0.00 | 69.0 |
| 南外窗 | 8.10 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 173.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 147.5 | 0.00 | 147.5 |
| 内墙 | 60.39 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 217.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.9 | 0.00 | 217.9 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
| 底板 | 32.76 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 196.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.5 | 0.00 | 196.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **800** |
| 3052[办公室] | 屋顶 | 30.55 | 0.17 | 20 | 23.8 | 1.0 | 125.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.1 | 0.00 | 125.1 |
| 南外墙 | 18.40 | 0.15 | 20 | 23.8 | 1.0 | 67.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 56.9 | 0.00 | 56.9 |
| 南外窗 | 8.10 | 0.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 173.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 147.5 | 0.00 | 147.5 |
| 内墙 | 54.90 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 198.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.1 | 0.00 | 198.1 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **553** |
| 3059[卫生间] | 屋顶 | 30.37 | 0.17 | 18 | 21.8 | 1.0 | 113.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.9 | 0.00 | 113.9 |
| 北外墙 | 8.65 | 0.15 | 18 | 21.8 | 1.0 | 28.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.3 | 0.00 | 30.3 |
| 北外窗 | 4.80 | 0.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 94.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.9 | 0.00 | 98.9 |
| 内墙 | 42.86 | 0.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 337.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.1 | 0.00 | 337.1 |
| 内墙 | 32.18 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **651** |
| 3065[走廊] | 屋顶 | 28.55 | 0.17 | 16 | 19.8 | 1.0 | 97.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.2 | 0.00 | 97.2 |
| 北外墙 | 5.69 | 0.15 | 16 | 19.8 | 1.0 | 17.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.1 | 0.00 | 18.1 |
| 北外窗 | 5.58 | 0.90 | 16 | 19.8 | 1.0 | 99.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.00 | 104.4 |
| 内墙 | 13.14 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.4 | 93.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.9 | 0.00 | 93.9 |
| 内墙 | 6.26 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.4 | 44.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.7 | 0.00 | 44.7 |
| 内墙 | 39.50 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.4 | 282.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.2 | 0.00 | 282.2 |
| 内墙 | 17.16 | 0.90 | 16 | 19.8 | 0.4 | 122.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.6 | 0.00 | 122.6 |
| 内窗 | 2.31 | 2.00 | 16 | 19.8 | 0.4 | 36.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.6 | 0.00 | 36.6 |
| 内窗 | 2.31 | 2.00 | 16 | 19.8 | 0.4 | 36.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.6 | 0.00 | 36.6 |
| 内门 | 1.68 | 3.00 | 16 | 19.8 | 0.4 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 0.00 | 39.9 |
| 内门 | 3.36 | 3.00 | 16 | 19.8 | 0.4 | 79.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.8 | 0.00 | 79.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **956** |
| 3层 |  | **17816** |
| 新建项目 |  | **51856** |