建筑碳排放分析专篇

一、计算依据

1.1  计算依据

项目施工图纸及其他资料

项目工程概算清单等

1.2  规范标准

1  《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

2  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3  《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4  《电梯技术条件标准》GB/T 10058-2009

5  《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

6  《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

注：设计和施工过程中，当依据的规范、标准修订或有新的版本时，应按新版规范、标准对相关内容进行复核后采用。

二、项目基本信息

2.1  项目概况

1、项目名称：新建项目

2、总建筑面积：4677

3、建筑层数：地上层：3，地下层：1。

4、建筑高度：13.80

5、建筑寿命：50

2.2 该工程项目建筑类型为：公共建筑

2.3 项目所地：河南-郑州

三、建筑碳排放计算:

3.1 建材生产阶段：本项目建材生产阶段碳排放量为3445.994t CO2e。

3.2 建材运输阶段：本项目建材运输阶段碳排放量为162.747t CO2e。

3.3 建筑建造阶段：本项目建筑建造阶段碳排放量为23.336t CO2e。

3.4 建筑运行阶段：

表1  建筑运行阶段总能耗统计

| 电力能源 | 所属类别 | 耗电(kWh/㎡) | 碳排放因子（kgCO2/kWh） | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 供冷 | 242.858 | 0.5703 | 647.705 |
|  | 供暖 | 79.357 | 0.5703 | 211.646 |
|  | 空调风机 | 88.580 | 0.5703 | 236.244 |
|  | 照明 | 773.682 | 0.5703 | 2063.418 |
|  | 插座设备 | - |  | - |
|  | 其他 | 0.000 | 0.5703 | 0.000 |
| 化石燃料 | 所属类别 | 耗热量(kWh/㎡) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(tCO2) |
| 其他能源 | 所属类别 | 消耗量(kg) |  | 碳排放量(tCO2) |
| 制冷剂 | 供冷 | 0 |  | 0.000 |
| 可再生能源 | 所属类别 | 供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(tCO2) |
| 可再生能源 | 光伏 | 754.540 | 0.5703 | 2012.366 |
|  | 风力 | 0.000 |  | 0.000 |
| 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 1146.646 |

3.5 建筑拆除阶段：本项目建筑拆除阶段碳排放量为23.336t CO2e。

3.6碳汇减排量计算结果：绿化碳汇减排量为337.856t CO2e。

四、结论

本项目全生命周期碳排放总量计算结果如下：

表2  碳排放量计算结果汇总

|  | 阶段 | 碳排放量(tCO2e) | 单位面积碳排放量（tCO2e/m²） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建材生产阶段 | 3445.994 | 0.737 | 71.761 |
| 2 | 建材运输阶段 | 162.747 | 0.035 | 3.389 |
| 3 | 建筑建造阶段 | 23.336 | 0.005 | 0.486 |
| 4 | 建筑运行阶段 | 1146.646 | 0.245 | 23.878 |
| 5 | 建筑拆除阶段 | 23.336 | 0.005 | 0.486 |
| 6 | 碳汇统计 | -337.856 | -0.072 |  |
| 合计 |  | 4464.203 | 0.955 | 100.000 |

本项目全生命周期碳排放总量为4464.203t CO2e，全生命周期单位面积碳排放量为0.955t CO2e/㎡。

年均单位面积碳排放量为0.019t CO2e/(㎡·a)，折算为19.000kg CO2/ (㎡·a)。