[image: image15.png]




超低能耗
建筑能效报告书
公共建筑
	工程名称
	新建项目 

	工程地点
	江西-南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年12月19日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	超低能耗PHES2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18807098897 


目  录
41 建筑概况


4

2 评估依据

4

3 气象数据

4

3.1 气象地点

5

3.2 逐日干球温度表

5

3.3 逐月辐照量表

5

3.4 峰值工况

6

4 围护结构

6

4.1 工程材料

6

4.1.1 普通材料

6

4.1.2 其他材料

7

4.2 屋顶

7

4.2.1 平屋面

7

4.3 天窗类型

7

4.4 外墙

7

4.4.1 外墙相关构造

8

4.4.2 外墙平均热工特性

8

4.5 外窗热工

8

4.5.1 外窗

9

4.5.2 外遮阳类型

9

4.5.3 总体热工性能

9

4.6 外窗气密性

10

4.7 外门气密性

10

4.8 户门气密性

10

4.9 规定项检查

10

5 围护结构概况

11

6 设计建筑

11

6.1 房间类型

11

6.1.1 房间参数表

12

6.1.2 作息时间表

12

6.2 系统类型

12

6.2.1 系统分区

12

6.2.2 热回收参数

12

6.3 制冷系统

12

6.3.1 多联机/单元式空调能耗

12

6.4 供暖系统

12

6.4.1 多联机/单元式热泵能耗

12

6.5 照明

13

6.6 生活热水

13

6.6.1 热水需求

13

6.6.2 太阳能集热

13

6.6.3 热水设备

13

6.7 电梯

13

6.7.1 直梯

14

6.8 光伏发电

14

6.9 负荷分项统计

15

6.10 逐月负荷表

16

7 基准建筑

16

7.1 房间类型

16

7.1.1 房间参数表

17

7.1.2 作息时间表

17

7.2 系统类型

17

7.3 制冷系统

17

7.3.1 默认冷源

18

7.4 供暖系统

18

7.4.1 默认热源

18

7.5 照明

19

7.6 生活热水

19

7.6.1 热水需求

19

7.6.2 热水设备

19

7.7 电梯

19

7.7.1 直梯

19

7.8 负荷分项统计

20

7.9 逐月负荷表

21

8 能效结果

21

8.1 建筑能耗

24

8.2 结论

25

9 附录

25

9.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

26

9.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

27

9.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

28

9.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

28

9.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	江西-南昌

	地理位置
	北纬：28.68°
	东经：115.86°

	建筑面积(m2)
	地上16062    地下0

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度（m）
	地上21.3     地下0.0

	建筑体积(m3)
	72263.44

	建筑外表面积(m2)
	21133.87

	建筑气密性（换气次数N50）
	0.60

	建筑类型细化
	办公建筑

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


评估依据
1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016-2016)

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

气象数据
气象地点
江西-南昌, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFETIREE(C) — WA — F9E — BNE

2/1 31 an 51 6/1 mnm 8/1 91 10/1 111 121

mn





逐月辐照量表
[image: image3.png]600

500

400

300

200

100

BFERRE(M)/)

10

1

12





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月01日15时
	39.4
	27.8
	19.3
	89.3

	最冷
	01月14日08时
	-3.9
	-3.9
	2.7
	2.8


围护结构

工程材料

普通材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	0.190
	3.010
	600.0
	1092.9
	0.9980
	DBJ/T36-024-2014

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


其他材料

	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	防水涂料
	－
	－
	－
	


屋顶

平屋面

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	80
	0.030
	0.540
	1.10
	2.424
	1.440

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	防水涂料
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	30
	0.180
	3.100
	1.50
	0.111
	0.517

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	2.654
	3.716

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.36


天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	备注

	1
	195系列内平开下悬单框双层塑料窗[5+12A+5+68A+5+12A+5]
	148
	1.20
	0.46
	0.46
	

	平均
	
	0.00
	0.00
	0.00
	


外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	50
	0.030
	0.540
	1.00
	1.667
	0.900

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	200
	0.190
	3.010
	1.25
	0.842
	3.168

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	2.536
	4.374

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.37


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	3075.18
	1.000
	0.37
	4.37
	0.75

	平均传热系数K
	0.37 × 1.10 = 0.41


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	3265.61
	1.000
	0.37
	4.37
	0.75

	平均传热系数K
	0.37 × 1.10 = 0.41


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	3160.23
	1.000
	0.37
	4.37
	0.75

	平均传热系数K
	0.37 × 1.10 = 0.41


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	3147.19
	1.000
	0.37
	4.37
	0.75

	平均传热系数K
	0.37 × 1.10 = 0.41


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	12648.21
	1.000
	0.37
	4.37
	0.75

	平均传热系数K
	0.37 × 1.10 = 0.41


外窗热工

外窗

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	夏季太阳得热系数
	冬季太阳得热系数
	可见光透射比
	数据来源

	1
	断桥铝合金型材窗24mm 5+20A 百叶+5Low-E+0.15V+5
	145
	1.31
	0.05
	0.41
	0.680
	湖南省居住建筑节能设计标准 DBJ43/T025-2022

	
	
	窗编号

	
	
	C1815，C1839，C2106，C2121，C2221，C1215，C1221，C0921，C0924，C1506，C2415，C2524，C2624，C2824，C3024，C3024[0624]，C3024[2424]，C3115，C3124，C3224，C3234，C3324，C3415，C3424，C3924，C4015，C4506，C6，C6624，C1515，C17，C1821，C3024[1524]，C4024，C4706


外遮阳类型

有中置遮阳.

总体热工性能

	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	1296.00
	1.31
	0.05
	0.41
	0.29
	K≤2.20, SHGCSum≤0.15, SHGCWin≥0.40
	不需要

	北向
	1132.83
	1.31
	0.05
	0.41
	0.25
	K≤2.20, SHGCSum≤0.15, SHGCWin≥0.40
	不需要

	东向
	164.65
	1.31
	0.05
	0.41
	0.05
	K≤2.20, SHGCSum≤0.15, SHGCWin≥0.40
	不需要

	西向
	67.50
	1.31
	0.05
	0.41
	0.02
	K≤2.20, SHGCSum≤0.15, SHGCWin≥0.40
	不需要

	综合平均
	2660.97
	1.31
	0.05
	0.41
	0.17
	
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.5条

	标准要求
	K和SHGC值可按表6.1.5-2选取

	结论
	不需要


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

外窗气密性

	最不利气密性等级
	8级（窗编号：C0921）

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级

	结论
	适宜


外门气密性

	最不利气密性等级
	7级（窗编号：FM0821）

	外门气密性措施
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	适宜


户门气密性

	最不利气密性等级
	－

	户门气密性措施
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	－


规定项检查

	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶
	不需要

	2
	天窗类型
	不需要

	3
	外墙
	不需要

	4
	外窗热工
	不需要

	5
	外窗气密性
	适宜

	6
	外门气密性
	适宜

	7
	户门气密性
	适宜


围护结构概况

	
	设计建筑
	基准建筑

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	0.36
3.72
	0.50
3.24

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	0.41
4.37
	0.80
3.65

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	1.22

1.50
	0.70
1.95

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－
	－
－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	0.29
	1.31
	0.23
	0.29
	3.00
	0.44

	
	北向
	0.25
	1.31
	0.23
	0.25
	3.00
	0.48

	
	东向
	0.05
	1.31
	0.23
	0.05
	3.50
	－－

	
	西向
	0.02
	1.31
	0.23
	0.02
	3.50
	－－


备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.

设计建筑

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	书库
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	5(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	多媒体教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	实验教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	5(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	美术教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	计算机房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	5(W/㎡)
	13(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设计室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	制冷
SEER
	制热
HSPF
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	多联式空调(热泵)机组
	5.00[全年能源消耗效率(APF)]
	12896.58
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	全热回收
	0.50
	5℃
	0.55
	5(℃)


制冷系统

多联机/单元式空调能耗

	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	5.00[全年能源消耗效率(APF)]
	1339800
	267959


供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

	系统编号
	制热HSPF
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	5.00[全年能源消耗效率(APF)]
	541581
	108316


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	书库
	11.28
	11
	2162
	24381

	休息室
	16.25
	1
	75
	1224

	卫生间
	26.00
	40
	566
	14709

	多媒体教室
	11.28
	10
	1281
	14448

	大厅
	1.63
	2
	264
	430

	实验教室
	11.28
	24
	1795
	20244

	普通办公室
	16.25
	8
	569
	9243

	普通教室
	11.28
	21
	1693
	19091

	楼梯间
	0.00
	24
	1055
	0

	空房间
	0.00
	13
	1032
	0

	美术教室
	11.28
	3
	512
	5775

	计算机房
	16.25
	4
	588
	9553

	设备间
	0.00
	11
	445
	0

	设计室
	24.00
	10
	1025
	24594

	走廊
	1.63
	46
	3001
	4876

	阅览室
	11.28
	4
	215
	2426

	总计
	150992


生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	100
	365
	18778

	总计
	18778


太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	年均集
热效率
	热量
损失率
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	0
	16340
	256
	0.4
	0.25
	0

	总计
	0


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	0.3
	5634
	电
	0.9
	6259.48

	备注
	


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	0.3
	5634
	天然气
	0.9
	635.48

	备注
	


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	性能系数
	联供比例
	耗电量(kWh/a)
	一次能源(kWh)

	热泵
	0.4
	7511
	3.5
	0
	2146.11
	5579.88

	备注
	


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	1
	7510

	总计
	7510


光伏发电

	月
	发电量(kWh)

	1
	13680

	2
	11100

	3
	13460

	4
	21750

	5
	23000

	6
	27580

	7
	35750

	8
	31440

	9
	26420

	10
	23160

	11
	17520

	12
	17490

	总计
	262350


负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-15.77
	10.15
	3.55
	-54.73
	23.08
	-33.72

	供冷(kWh/㎡)
	4.69
	11.82
	0.50
	84.82
	-18.42
	83.42


[image: image4.png]200000

-200000

-1000000

FERSTR(KWh)

. ek
W EPE
m=RER
L=

CSR/BE





[image: image5.png]FELSTA(Wh)

W {58k
PR
L=
L 3=z





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	190218
	0
	1662.392
	1月14日8时
	0.000
	--

	2月
	97103
	0
	1338.611
	2月25日8时
	0.000
	--

	3月
	65207
	359
	1147.417
	3月4日8时
	281.422
	3月22日18时

	4月
	21004
	5059
	578.027
	4月1日8时
	895.567
	4月30日12时

	5月
	500
	34481
	35.790
	5月2日8时
	1221.221
	5月14日15时

	6月
	3
	198295
	0.386
	6月3日10时
	2370.770
	6月28日10时

	7月
	0
	486785
	0.000
	--
	2966.066
	7月10日8时

	8月
	0
	431667
	0.000
	--
	3138.369
	8月5日8时

	9月
	0
	181208
	0.000
	--
	2189.370
	9月9日8时

	10月
	333
	1893
	71.011
	10月7日8时
	365.735
	10月23日15时

	11月
	30945
	51
	734.186
	11月22日8时
	22.773
	11月8日12时

	12月
	136268
	0
	1107.835
	12月9日8时
	0.000
	--


[image: image6.png]600000

500000

400000

300000

200000

100000

BRREER(kWh)

6 7 8 9

10

1

12

LR
LE222





[image: image7.png]BRIEBEREKW)

3500

3000

2500

2000
R
1500 WS
1000
500 |I I
. o |

9 10 11 12





基准建筑

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	书库
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	10(W/㎡)
	5(W/㎡)

	休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	多媒体教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	10(W/㎡)
	0(W/㎡)

	实验教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	美术教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	计算机房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设计室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	10(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	10(W/㎡)
	5(W/㎡)


作息时间表

同设计建筑

系统类型

	系统编号
	系统类型
	制冷
SEER
	制热
HSPF
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	默认


冷水机组

	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	668.62
	3744.27
	5.60
	1
	2033827
	6.30
	322830

	合计
	322830


冷却水泵

	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	机组1
	3744
	5.60
	4413
	0.0214
	1532
	144676

	合计
	3744
	
	4413
	
	
	144676


冷冻水泵

	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	机组1
	3744
	0.0241
	1532
	138243

	合计
	3744
	
	
	138243


冷却塔

	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	3744
	170
	22.03
	1532
	33743


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	默认


热水锅炉能耗

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	天然气热值(kWh/m3)
	天然气消耗(m3)

	燃气
	3.04
	1
	1034620
	0.90
	0.92
	9.85
	126856.96


热水循环水泵能耗

	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	3035
	0.00433
	1561
	20516


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	书库
	22.55
	11
	2162
	48762

	休息室
	26.00
	1
	75
	1958

	卫生间
	26.00
	40
	566
	14709

	多媒体教室
	20.30
	10
	1281
	26006

	大厅
	3.25
	2
	264
	859

	实验教室
	20.30
	24
	1795
	36439

	普通办公室
	26.00
	8
	569
	14788

	普通教室
	20.30
	21
	1693
	34363

	楼梯间
	0.00
	24
	1055
	0

	空房间
	0.00
	13
	1032
	0

	美术教室
	20.30
	3
	512
	10394

	计算机房
	26.00
	4
	588
	15285

	设备间
	0.00
	11
	445
	0

	设计室
	27.00
	10
	1025
	27668

	走廊
	3.25
	46
	3001
	9753

	阅览室
	22.55
	4
	215
	4852

	总计
	245837


生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	100
	365
	18778

	总计
	18778


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	0.3
	5634
	天然气
	0.9
	635.48

	备注
	


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	0.3
	5634
	天然气
	0.9
	635.48

	备注
	


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	0.4
	7511
	天然气
	0.9
	847.307

	备注
	


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	1
	7510

	总计
	7510


负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-25.72
	12.52
	4.11
	-55.33
	0.00
	-64.41

	供冷(kWh/㎡)
	9.95
	17.50
	5.10
	94.07
	0.00
	126.63


[image: image8.png]200000

-200000

-1000000

-1200000

FERSTR(KWh)

. ek
W EPE
m=RER
L=

CSR/BE





[image: image9.png]FELSTA(Wh)





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	356002
	0
	2750.956
	1月14日8时
	0.000
	--

	2月
	183272
	0
	2182.814
	2月25日8时
	0.000
	--

	3月
	119090
	2351
	1801.859
	3月4日8时
	390.371
	3月22日18时

	4月
	29582
	7258
	967.114
	4月1日8时
	985.637
	4月30日11时

	5月
	146
	92611
	33.414
	5月2日8时
	1565.085
	5月29日17时

	6月
	0
	310293
	0.000
	--
	2715.695
	6月24日18时

	7月
	0
	686944
	0.000
	--
	3262.212
	7月3日8时

	8月
	0
	601982
	0.000
	--
	3504.982
	8月5日8时

	9月
	0
	293824
	0.000
	--
	2515.819
	9月9日8时

	10月
	392
	36572
	90.499
	10月25日8时
	1098.876
	10月15日15时

	11月
	76468
	1992
	1386.233
	11月22日8时
	188.941
	11月1日16时

	12月
	269663
	0
	1906.696
	12月9日8时
	0.000
	--


[image: image10.png]800000

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

BRREER(kWh)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

7 8 9

LR
LE222





[image: image11.png]4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

BRIEBEREKW)

1‘|I“_I ‘ ‘ ‘ ‘-I:I-‘
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12

W RS
WSS





能效结果

建筑能耗

	设计建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	0.00
	0.00

	
	
	冷却水泵
	0.00
	0.00

	
	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00

	
	
	冷却塔
	0.00
	0.00

	
	
	多联机/单元式空调
	16.68
	43.37

	
	供
暖
	中央热源
	0.00
	0.00

	
	
	供暖水泵
	0.00
	0.00

	
	
	多联机/单元式热泵
	6.74
	17.52

	
	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00

	
	照明
	9.40
	24.44

	
	生活热水
	0.52
	1.35

	
	电梯
	0.47
	1.22

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.04
	0.39

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	可再生发电
(kWh/㎡)
	光伏发电
	16.33
	42.46

	
	风力发电
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	88.32

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	45.85


	基准建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	20.10
	52.26

	
	
	冷却水泵
	9.01
	23.43

	
	
	冷冻水泵
	8.61
	22.39

	
	
	冷却塔
	2.10
	5.46

	
	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00

	
	供
暖
	中央热源
	0.00
	0.00

	
	
	供暖水泵
	1.28
	3.33

	
	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00

	
	照明
	15.31
	39.81

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.47
	1.22

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	7.90
	77.81

	
	生活热水
	0.13
	1.28

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	226.94

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	226.94


[image: image12.png]BT REFEMI R

2%1%

u {jth
 {Hi%
o
W ETRHOK
L ekv




[image: image13.png]ik FUREFE IR

{4
o g
u
W R ROK
LS




[image: image14.png]BEFEXSELE 75 Bl (kwh/m?)

120

100

80

& LR g isi
S

40 I

2 II

9 P —

M% K Bt





结论

	
	设计建筑
	基准建筑

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	88.32
	226.94

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	45.85
	226.94

	
	值
	限值

	建筑本体能耗节能率(%)
	61.08
	20.00

	建筑综合能耗节能率(%)
	79.80
	50.00

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)表5.0.4

	标准要求
	建筑综合节能率应≥50%; 建筑本体节能率应符合表5.0.4的要求

	结论
	满足


附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设计室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设计室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设计室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
5

[image: image15.png]