[image: image6.png]





建筑可再生能源利用报告书

居住建筑

	工程名称
	新建项目

	工程地点
	北京-北京

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年12月29日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑碳排放CEEB2023

	软件版本
	20220815(SP2)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17708473286 


目  录

4

1
建筑概况

4

2
标准依据

4

3
软件介绍

4

4
太阳能资源

5

5
围护结构概况

6

6
房间类型

6

6.1
房间参数表

6

7
暖通空调系统

6

7.1
系统类型

6

7.1.1
系统分区

7

7.1.2
热回收参数

7

7.2
制冷系统

7

7.2.1
冷水机组

7

7.2.2
水泵系统

7

7.2.3
运行工况

7

7.2.4
制冷能耗

8

7.3
供暖系统

8

7.3.1
热泵系统

8

7.4
空调风机

8

7.4.1
独立新排风

9

7.4.2
风机盘管

9

8
照明

9

9
排风机

9

10
生活热水

9

10.1
热水需求

9

10.2
太阳能集热

9

10.3
热水设备

10

11
电梯

10

11.1
直梯

10

12
光伏发电

10

13
风力发电

10

14
可再生能源利用

10

14.1
热泵空调

10

14.1.1
计算说明

11

14.1.2
地源/空气源利用

11

14.2
生活热水

11

14.2.1
计算说明

12

14.2.2
太阳能利用

12

14.2.3
地源/空气源利用

12

14.3
可再生发电

12

14.3.1
计算说明

12

14.3.2
计算结果

13

14.4
综合可再生利用率

13

14.4.1
计算说明

14

14.4.2
计算结果




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	北京-北京

	地理位置
	北纬：39.80°
	东经：116.47°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上5448    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上15.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	16344.33

	建筑外表面积(m2)
	4469.20

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021

2. 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2018

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4. 《近零能耗建筑技术标准》GB/T51366-2019

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2023计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》、《建筑碳排放计算标准》为主要依据，支持包含太阳能、空气能、地热、风能等可再生能源系统应用的计算。
太阳能资源

太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。
	等级名称
	水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a)

	Ⅰ资源极富区
	≥6700

	Ⅱ资源丰富区
	5400~6700

	Ⅲ资源较富区
	4200~5400

	Ⅳ资源一般区
	≤4200


[image: image2.png]



中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)

围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	0.27

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.77

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.36

	房间天窗屋顶比
	

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.19

	非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)]
	－

	分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)]
	－

	分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)]
	－

	周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W
	0.00

	地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	最不利窗墙比
	传热
系数
	太阳得热  系数(夏季)

	
	南向
	0.35
	3.90
	0.53

	
	
	
	
	

	
	北向
	0.29
	3.90
	0.58

	
	
	
	
	

	
	东向
	0.28
	3.90
	0.56

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	西向
	0.44
	3.90
	0.51

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)


暖通空调系统

系统类型

系统分区
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	4138.43
	所有房间


热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	


制冷系统

冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计
工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比
(kWh/m3)
	台数

	冷却水泵
	单速
	100
	25
	80
	9.8
	0.03
	1

	冷冻水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	－
	1


运行工况
	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	125
	5.5
	22.73
	9.8
	20
	3

	50
	250
	9
	27.78
	9.8
	20
	3

	75
	375
	13.2
	28.41
	9.8
	20
	3

	100
	500
	20
	25.00
	9.8
	20
	3


制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	160493
	3176
	22.73
	7062
	31125
	63520
	9528

	25~50
	6750
	46
	27.78
	243
	451
	920
	138

	50~75
	0
	0
	28.41
	0
	0
	0
	0

	75~100
	0
	0
	25.00
	0
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0
	0

	合计
	167243
	3222
	
	7305
	31576
	64440
	9666


供暖系统

热泵系统
热泵机组

	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	风冷-螺杆式
	空气源热泵
	50
	200
	4.00
	5


热水循环泵

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


运行工况

	负荷率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	25
	250
	50
	5.00
	3

	50
	500
	50
	10.00
	3

	75
	750
	50
	15.00
	3

	100
	1000
	50
	20.00
	3


制热能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~25
	441020
	5313
	5.00
	88204
	15939

	25~50
	0
	0
	10.00
	0
	0

	50~75
	0
	0
	15.00
	0
	0

	75~100
	0
	0
	20.00
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0

	合计
	441020
	5313
	
	88204
	15939


空调风机

独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	6743
	0.24
	1618
	8760
	14177

	合计
	14177


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	5394
	0.8
	0.24
	1295
	8760
	11341

	合计
	11341


风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	400
	1
	8530
	3412

	合计
	3412


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	起居室
	12.05
	385
	4495
	54146

	总计
	54146


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000

	总计
	73000


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	供应人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	100
	365
	18778

	总计
	18778


太阳能集热

	太阳能板
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	100
	16340
	256
	0.45
	0.15
	44445

	总计
	44445


热水设备

	热水设备
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率
	耗电量(kWh/a)

	锅炉
	0
	电
	0.9
	0


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	0.5
	1350
	1.75
	20
	1.5
	365
	2
	4985

	总计
	4985


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

	光伏板面积
(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	1000
	20
	0.8
	0.85
	225310

	总计
	225310


风力发电

	地形
	叶片直径
(m)
	叶片离地高度(m)
	年可利用平均风速(m/s)
	转换
效率
	台数
	年供电(kWh)

	平均高度超过15m的建筑占15%面积以上的市区
	3
	25
	5
	0.35
	10
	3

	总计
	3


可再生能源利用

热泵空调

计算说明
本条计算当供暖空调设备使用空气源热泵（集中机组或分体空调）、地源热泵机组、多联机机组时，相应可再生能源在采暖供热量中的贡献。
具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.8提供的供暖系统中可再生能源利用量计算公式如下：

[image: image3.png]EP\, = EP\yo + EPpsie + EPp o + EP o (A. 1. 8-1)

EPjpo = Qugo — Engeo
EP\..ic = Quair — Enie
EPy = Qi
EPyvo = Qutio

(A.1.8-2)
(A.1.8-3)
(A.1.8-4)
(A.1.8-5)




式中：EPh，geo——地源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，air——空气源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，sol——太阳能热水供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，bio——生物质供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
Qh，geo——地源热泵系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，air——空气源热泵系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，sol——太阳能系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，bio——生物质供暖系统的年供暖供热量，kWh；
Eh，geo——地源热泵机组年供暖耗电量，kWh；
Eh，air——空气源热泵机组年供暖耗电量，kWh。
地源/空气源利用
	类型
	名称
	年供热量
(kWh)
	年耗电量
(kWh)
	年可再生能源
利用量(kWh)
	采暖供热量比例

	空气源热泵
	风冷-螺杆式
	441020
	88204
	352816
	80%


生活热水

计算说明
本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。
具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：

[image: image4.jpg]EP, = EP g T+ EP i + EP g +EP i
(A.1.9-1)
EPy.o = Qupo ~ Euo (A.1.9-2)
EP v = Quiir — Eveie (A.1.9-3)
EP ot = Qu.i (A.1.9-4)
EP .0 = Qu.tio (A.1.9-5)




式中： EFw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，gol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；
Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；
Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；
Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。
太阳能利用
	太阳能供热量(kWh)
	年热水需求量(kWh)
	太阳能提供热量比例

	18778
	18778
	100%


地源/空气源利用
	热泵供热量
(kWh)
	热泵耗电量
(kWh)
	可再生
利用量(kWh)
	年热水需求量
(kWh)
	地源/空气源
提供热水占比

	0
	0
	0
	18778
	0%


可再生发电

计算说明

本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。这里的运行电耗为真实的电能，不包括其他能源如市政热力、燃油燃气锅炉消耗的当量电。

计算结果
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	1.34
	

	
	冷却水泵
	5.80
	

	
	冷冻水泵
	11.83
	

	
	冷却塔
	1.77
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	20.74
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	16.19
	

	
	供暖水泵
	2.93
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	

	
	供暖合计
	19.12
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	4.68
	

	
	风机盘管
	0.63
	

	
	多联机室内机
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	5.31
	

	照明电耗
	9.94
	

	插座设备电耗
	-
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.92
	

	
	独立排风机
	13.40
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	其他合计
	14.31
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)(Etol)
	69.42
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo

	可再生能源(Er)
	光伏发电(Ep)
	41.36
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	41.36
	

	可再生能源提供电量比例（Re）
	59.5794%
	Re= Er/ Etol


综合可再生利用率

计算说明
本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。

计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.7，提供的建筑可再生能源利用率计算公式如下：

[image: image5.png]EPy+EP.+EP,+3E.; X fi +3Ey; X fi
Q+Q+Q+EXfi+EXf:

REP,
(A.1.7)




式中：REPp——可再生能源利用率，％；
EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；
EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；
EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；
fi——i类型能源的能源换算系数，按本标准表A.1.11选取电耗与热量系数为2.6
Er，i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；
Erd，i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh。
Qh——年供暖耗热量，kWh；
Qc——年供冷耗冷量，kWh；
Qw——年生活热水需求热量，kWh；
El——年照明系统能源消耗，kWh；
Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。
计算结果
	能耗分项
	需求量（电）(kWh/㎡)
	需求量（热）(kWh/㎡)

	耗冷量
	​-
	30.70

	耗热量
	-
	80.95

	空调风机
	5.31
	13.81

	照明能耗
	9.94
	25.84

	插座设备
	-
	-

	电梯
	0.92
	2.38

	独立排风机
	13.40
	34.84

	生活热水需求
	-
	3.45

	合计
	191.97

	可再生分项
	可再生发电 (kWh/㎡)
	可再生利用（热）(kWh/㎡)

	集中地源\空气源供热
	-
	64.76

	单体空调\多联机供热
	-
	0.00

	太阳能热水
	-
	3.45

	热泵热水
	-
	0.00

	光伏发电
	41.36
	107.52

	风力发电
	0.00
	0.00

	合计
	175.73

	可再生能源利用率
	92%


PAGE  
3

[image: image6.png]