8 室内环境质量
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	不参评分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。
	/
	—
	√

	
	8.1.2
	主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。
	/
	—
	√

	
	8.1.3
	居住建筑室内照明的照度、一般显色指数；公共建筑室内照明的照度、照度均匀度、统一眩光值、一般显色指数符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。
	/
	—
	√

	
	8.1.4
	采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。
	/
	—
	√

	
	8.1.5
	在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。
	/
	—
	√

	
	8.1.6
	屋顶和东、西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
	/
	—
	√

	
	8.1.7
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。
	/
	/
	✖

	
	8.1.8
	建筑入口和主要活动空间符合《天津市无障碍设计规范》DB 29-196的规定。
	/
	—
	√

	评分项
	8.2.1
	主要功能房间室内噪声级。
	6
	0
	6

	
	8.2.2
	主要功能房间的隔声性能良好。
	9
	0
	9

	
	8.2.3
	采取减少噪声干扰的措施。
	4
	0
	4

	
	8.2.4
	公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求。
	3
	0
	3

	
	8.2.5
	建筑主要功能房间具有良好的户外视野。
	3
	0
	3

	
	8.2.6
	主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求。
	8
	0
	8

	
	8.2.7
	采用合理措施改善建筑室内天然采光效果
	14
	0
	6

	
	8.2.8
	采取建筑一体化的可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。
	12
	0
	6

	
	8.2.9
	供暖空调系统末端现场可独立调节。
	8
	0
	8

	
	8.2.10
	建筑物的平面布局、空间组织和门窗设置，有利于组织室内自然通风，改善自然通风效果。
	13
	0
	7

	
	8.2.11
	气流组织合理，避免二次污染。
	7
	0
	7

	
	8.2.12
	主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统，通风系统针对污染物浓度超标房间实现有效联动，节能运行。
	8
	0
	8

	
	8.2.13
	地下车库空间设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
	5
	0
	5

	合计
	
	
	100.0
	0.0
	80.0


8.1.1 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

1）达标自评
□达标；□不达标
2）评价要点
主要功能房间室内噪声值列表：
	主要功能房间类型
	室内噪声值（dB）
	允许噪声级（A声级，dB）
	是否符合要求

	
	
	低限标准
	

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□


简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径，采取的降噪措施。（300字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 环评报告表（书）：应体现室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等；
2、 总平面图：应反映场地内建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离；
3、 建筑设计图纸：应包含降噪措施落实情况；
4、 基于环评报告或预测室外噪声对室内的背景噪声影响（也包括室内噪声源影响）的分析报告。
实际提交资料：
	


8.1.2 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

1）达标自评
□达标；□不达标
2）评价要点
主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求：□是、□否
主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能统计表
	围护结构构件类型
	隔声性能指标（厚度、材料等）
	隔声值（dB）
	低限标准（dB）
	是否符合要求

	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	□


隔声值均指单值评价量+频谱修正量（dB）
主要功能房间楼板的楼板撞击声性能统计表
	楼板部位
	楼板构造
	撞击声隔声单值评价量（dB）
	低限标准（dB）
	是否符合要求

	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	□


简要说明建筑围护结构隔声措施。（200字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 建筑设计说明及材料表：应说明建筑围护结构类型，包括外墙、楼板等构件的构造形式，门窗类型；
2、 围护结构大样图：应体现构件的构造形式，并与设计说明保持一致；
3、 建筑构件隔声性能分析报告或建筑构件隔声性能的实验室检验报告：分析报告应注明依据、计算过程及结果，检验报告应为有资质的第三方检测机构提供的实验室检测报告。
实际提交资料：
	


8.1.3居住建筑室内照明的照度、一般显色指数；公共建筑室内照明的照度、照度均匀度、统一眩光值、一般显色指数符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。
1）达标自评
□达标；□不达标
2）评价要点
	房间类型
	照度（lx）
	统一眩光值UGR
	照度均匀度U0
	一般显色指数Ra

	
	设计值
	标准
要求
	设计值
	标准
要求
	设计值
	标准
要求
	设计值
	标准
要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3）证明材料
提交材料及要求
1、 电气与照明设计说明：应包含各房间的照度、统一眩光值、照度均匀度、一般显色指数的设计值，拟选灯具与光源的类型及相关参数；
2、 照度计算书：应包含主要功能房间照度的计算结果。
实际提交资料：
	


8.1.4 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的规定。

1）达标自评
□达标；□不达标；□不参评（非集中供暖空调系统）
2）评价要点
主要功能房间室内设计参数：
	房间类型
	人员密度
（人/m2）
	设计参数

	
	
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量（m3/h·人）

	
	
	供冷工况
	供热（暖）工况
	供冷工况
	供热工况
	设计值
	标准值

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 暖通设计说明：应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，如温湿度和新风量等，并明确参照的设计标准；
2、 暖通主要设备材料表：应体现新风机组的风量、冷水机组的制冷量和制热量等参数。
实际提交材料：
	


8.1.5在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。

1）达标自评
□达标；□不达标
2）评价要点
围护结构做法统计表
	围护结构类型
	围护结构做法
	传热系数（W/㎡K）
	是否符合节能标准要求

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□


简要说明防建筑围护结构的防结露、防潮措施。（200字以内）
	


3）证明材料：
提交材料及要求：
1、 暖通设计说明：应体现温湿度等室内设计参数，以及参照的设计标准；
2、 建筑设计说明：应体现建筑围护结构（外墙、屋面、外窗等）的热工性能；
3、 围护结构详图：应体现不同构件的详细构造及热桥部位的处理方式；
4、 建筑节能审查合格文件。
实际提交材料：
	


8.1.6屋顶和东、西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

1）达标自评
□达标；□不达标
2）评价要点
围护结构做法统计表
	围护结构类型
	围护结构做法
	传热系数（W/㎡K）
	是否符合节能标准要求

	屋面
	
	
	□

	东西外墙
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□


3）证明材料
提交材料及要求:
1、 建筑设计说明：应体现建筑围护结构（屋面、东西外墙等）的热工性能；
2、 围护结构详图：应体现不同构件的详细构造及热桥部位的处理方式；
3、 建筑节能审查合格文件。
实际提交材料：
	


8.1.7室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。

设计阶段不参评。
8.1.8建筑入口和主要活动空间符合《天津市无障碍设计规范》DB 29-196的规定。

1） 达标自评
□达标；□不达标
2） 评价要点
简要说明建筑入口及主要室内活动空间无障碍设施（200字以内）
	


3） 证明材料
建议提交清单：
1、建筑无障碍设施部位设计图纸：设计说明中应有对无障碍设施设置的详细说明，并与详图吻合。
实际提交材料：
	


8.2.1主要功能房间的室内噪声级。

1)  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	主要功能房间的室内噪声级
	达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	


	
	
	达到高要求标准限值
	6
	

	总分
	6
	


2）评价要点
主要功能房间室内噪声值列表
	主要功能房间类型
	室内噪声值（dB）
	允许噪声级（A声级，dB）
	是否符合要求

	
	
	低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	高要求标准限值
	

	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	□


简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径，采取的降噪措施。（300字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 环评报告表（书）：应体现室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等；
2、 总平面图：应反映场地内建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离；
3、 建筑设计图纸：应包含降噪措施落实情况；
4、 基于环评报告或预测室外噪声对室内的背景噪声影响（也包括室内噪声源影响）的分析报告。
实际提交材料：
	


8.2.2 主要功能房间的隔声性能良好。

1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	构件及相邻房间之间的空气声隔声性能
	达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	

	
	
	达到高要求标准限值
	5
	

	2
	楼板的撞击声隔声性能
	达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	

	
	
	达到高要求标准限值
	4
	

	总分
	9
	


2）评价要点
主要功能房间的空气声隔声性能统计表
	构件类型
	隔声性能指标（材料、厚度等）
	隔声值（dB）
	低限标准限值和高要求标准限值的平均值（dB）
	高要求标准限值（dB）
	是否符合要求

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□


隔声值均指单值评价量+频谱修正量（dB）
楼板撞击声性能统计表
	楼板类型
	楼板构造
	撞击声隔声单值评价量（dB）
	低限标准限值和高要求标准限值的平均值（dB）
	高要求标准限值（dB）
	是否符合要求

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□


简要说明建筑围护结构隔声措施。（300字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 建筑设计说明及材料表：应说明建筑围护结构类型，包括外墙、楼板等构件的构造形式，门窗类型；
2、 围护结构大样图：应体现构件的构造形式，并与设计说明保持一致；
3、 建筑构件隔声性能分析报告或建筑构件隔声性能的实验室检验报告：分析报告应注明依据、计算过程及结果，检验报告应为有资质的第三方检测机构提供的实验室检测报告。
实际提交资料：
	


8.2.3 采取减少噪声干扰的措施。

1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰
	2
	

	2
	采用降低排水噪声的有效措施
	1
	

	3
	选用低噪声机电设备产品，设备安装采取减震措施，管线安装及孔洞处理采取密封隔声措施
	1
	

	总分
	4
	


2）评价要点
1、建筑平面、空间布局合理：□是、□否
项目内有噪声敏感建筑：□是、□否
如“是”，噪声敏感建筑沿交通干线两侧布置：□是、□否
如“是”，采取相关降噪措施：□是、□否
场地内有产生噪声的附属设施：□锅炉房、□制冷机房、□水泵房、□电梯间、□其他
如存在以上设施，则对其采取降噪措施防止对噪声敏感建筑产生噪声干扰：□是、□否
简要说明建筑平面、空间布局（如变配电房、水泵房等设备用房的位置、电梯间的位置），以及相应的降噪措施。（200字以内）
	


2、项目采用如下降低排水噪声的措施：
□同层排水技术，采用同层排水的卫生间比例（个数或面积）为：          （%）
□新型降噪管，排水管采用新型降噪管的数量比例为：          （%）
□其它         
简要说明建筑排水系统形式和采取的降噪措施。（200字以内）
	


3、项目采用降低机电设备噪声的措施：
降低机电设备噪声的措施包括：                   
室内选用的低噪声机电设备包括：                噪声值为：             
管线安装及孔洞处理是否采取密封隔声措施：□是、□否
简要说明降低机电设备噪声措施和管线安装及孔洞处理采取的密封隔声措施。（200字以内）
	


3）证明材料
提交材料和要求：
1、 总平面图：应反映场地内建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离。
2、 建筑各层平面图：应反映建筑的平面布局及设备机房、电梯间等噪声源的位置、管线孔洞的密封隔声措施说明；
3、 暖通设计说明：应包含设备机房的隔声降噪措施说明、室内机电设备噪声说明；
4、 给水排水设计说明：应说明排水系统形式、排水管材选用情况；
5、 给排水平面图和排水系统图：应体现排水系统形式。
6、 同层排水详图：应反映详细节点设计。
实际提交资料：
	


8.2.4 公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求。

1）参评情况
□参评；□不参评   
不参评条件：
□项目为居住建筑
□无声学要求房间（多功能厅、接待厅、大型会议室、讲堂、音乐厅、教室等）的公共建筑
2）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求
	3
	

	总分
	3
	


3）评价要点
项目内存在以下有声学要求的房间：
□多功能厅、□接待大厅、□大型会议室、□讲堂、□音乐厅、□教室、□其他，       
对以上房间进行专项声学设计：□是、□否
简要说明建筑中有声学要求的重要房间的专项声学设计方案，包括建筑声学或扩声设计，混响时间等设计要点。（300字以内）
	


4）证明材料
提交材料及要求：
1、 建筑各层平面图：应反映建筑的功能房间类型；
2、 建筑声学与扩声系统设计图纸：应反映有声学要求房间的专项设计措施；建筑声学设计主要应包括体型设计、混响时间设计与计算、噪声控制设计与计算等方面的内容；扩声系统设计应包括最大声压级、传声频率特性、传声增益、声场不均匀度、语言清晰度等设计指标，设备配置及产品资料、系统连接图、扬声器布置图等。
3、 声学设计专项报告：应包括建筑声学设计及扩声系统设计（若设有扩声系统）的过程。
实际提交资料：
	


8.2.5 建筑主要功能房间具有良好的户外视野。

1）得分自评
□ 居住建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	居住建筑与相邻建筑的直接间距超过18m
	3
	

	总分
	3
	


□ 公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰
	3
	

	总分
	3
	


2）评价要点
□居住建筑
两幢住宅楼的直接间距最小为      （米），这两幢楼为：          
□公共建筑
最不利楼层的主要功能房间（除走廊、核心筒、卫生间、电梯间等特殊功能房间外的空间）的使用区域能看到室外自然环境：□是 □否
如“否”，该房间的位置为：             
3）证明材料
提交材料及要求：
□居住建筑：
1、 总平面图，体现场地内建筑布局、体型和相对位置，并标明住宅楼之间的直接间距。
□公共建筑：
1、 总平面图，体现场地内建筑布局、体型和相对位置，并标明建筑之间的直接间距
2、 最不利楼层平面图：应反映该楼层的房间布局、门窗位置；
3、 立面图和门窗表：应反映最不利楼层的门窗位置、门窗高度等信息；
4、 视野模拟分析报告，结合规划和总平面图，以及建筑功能空间布局，分析主要功能空间的中心点1.5m高位置的视野情况。
实际提交材料：
	


8.2.6 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033 的要求。

1）得分自评
□ 居住建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	卧室、起居室的窗地面积比
	达到1/6
	6
	

	
	
	达到1/5
	8
	

	总分
	8
	


□ 公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	主要功能房间（不含商场建筑营业部分）采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033要求的面积比例RA
	60%≤RA＜65%
	4
	

	
	
	65%≤RA＜70%
	5
	

	
	
	70%≤RA＜75%
	6
	

	
	
	75%≤RA＜80%
	7
	

	
	
	RA≥80%
	8
	

	2
	商场建筑营业部分区域采取自然采光措施
	营业区域内20%以上面积的采光系数不小于3%
	4
	

	
	
	30%以上面积的采光系数不小于3%
	8
	

	总分
	8
	


当同一项目中同时包括居住和公共建筑时，应分别进行评分并取其低值。
2）评价要点
□居住建筑
主要功能房间窗地面积比统计表
	房间类型
	采光等级
	外窗类型（侧窗、矩形天窗、锯齿形天窗、平天窗）
	窗地面积比

	
	
	
	实际值
	标准要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


□公共建筑
主要功能房间采光系数统计表
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	天然采光达标面积（m2）
	天然采光达标比例（%）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	总计
	
	
	


3）证明材料
提交材料及要求：
居住建筑：
1、 建筑平面图：应体现不同户型的房间布局、窗户的相对位置；
2、 建筑立面图和门窗表：应体现窗户的位置及尺寸；
3、 窗地面积比计算书：应有各典型户型内各空间的窗地面积比例计算过程，并与图纸一致。
公共建筑：
1、 建筑平面图：应体现不同的房间布局、窗户的相对位置；
2、 建筑立面图和门窗表：应体现窗户的位置及尺寸；
3、 室内天然采光模拟分析报告：应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定，网格设计，工作面、材料的光学参数、模拟结果、室外建筑物或构筑物情况、室外地面反射率等，应对各层主要功能房间天然采光达标的面积进行统计。
实际提交材料：
	


8.2.7采用合理措施改善建筑室内天然采光效果。

1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	主要功能房间控制眩光措施符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的规定
	6
	

	2
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%

或
无内区
或住宅建筑
	4
	

	3
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例RA
	5%≤RA<10%
	1
	

	
	
	10%≤RA<15%
	2
	

	
	
	15%≤RA<20%
	3
	

	
	
	Re≥20%
	4
	

	4
	无地下室
	4
	

	总分
	14
	


2）评价要点
1、项目设计符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033中控制不舒适眩光的相关规定：□是、□否
主要功能房间的眩光指数统计表
	房间类型
	采光等级
	眩光指数值DGI
	是否满足要求

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□


简要说明主要功能房间控制眩光的措施。（200字以内）
	


2、项目有内区：□是、□否
如“是”，则内区面积：           （m2）， 内区面积比例：       %

内区采光系数达标统计表
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	内区面积（m2）
	内区采光达标面积（m2）
	采光达标面积比例（%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


3、项目有地下室：□是、□否
如“是”，则首层地下室面积：         （m2）
改善地下室采光的措施为：         
其中，采光达标的面积（平均采光系数≥0.5%）：           （m2）
采光达标面积比例为：             （%）。
3）证明材料
提交材料及要求：
1、 建筑设计说明：应体现室内防眩光、改善天然采光均匀度的设计措施；
2、 建筑设计图纸：建筑平面图应体现建筑平面及空间布局、地下室采光设置情况等；立面图应体现建筑外窗开口尺寸等；
3、 天然采光模拟计算报告：应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定、网格设计、材料的光学参数、模拟结果、室外建筑物或构筑物情况、室外地面反射率等；应有对内区不同网格范围内采光系数分布、满足标准要求面积比例指标的计算说明。
实际提交材料：
	


8.2.8采取建筑一体化的可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。

1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	有太阳直射的外窗和幕墙透明部分中，可控遮阳调节措施的面积比例
	达到25%
	6
	

	
	
	达到50%
	12
	

	总分
	12
	


2）评价要点
项目采取可调节遮阳措施：□是、□否
有太阳直射的外窗采取可控遮阳的面积统计表
	编号
	外窗类型/朝向
	外窗尺寸
	数量（个）
	采取可控遮阳
调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节
措施面积比例（%）

	
	
	宽度（m）
	高度（m）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总计
	


有太阳直射的透明幕墙采取可控遮阳的面积统计表
	编号
	朝向
	尺寸
	数量（个）
	采取可控遮阳
调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节
措施面积比例（%）

	
	
	宽度（m）
	高度（m）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总计
	


简要说明所采用的可控遮阳类型及使用位置。（200字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 门窗表：应体现窗户的位置及尺寸；
2、 建筑立面图：应体现可控遮阳措施的设计；
3、 遮阳系统详图：应提供遮阳系统详细的节点图。
实际提交材料
	


8.2.9 供暖空调系统末端现场可独立调节。

1）参评情况
□参评；□不参评
2） 得分自评
居住建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	空调、采暖房间设分室温控装置，用户可根据需要自行调节
	8
	

	总分
	8
	


公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例
	达到70%
	4
	

	
	
	达到90%
	6
	

	2
	采用独立温湿度调节的空调末端
	2
	

	总分
	8
	


3）评价要点
项目供暖、空调末端形式：
□风机盘管+新风系统、□变风量系统、□定风量系统、□辐射末端系统、□多联机、□分体空调、□其他               
是否采用温湿度独立调节的空调末端：□是、□否
主要功能房间供暖、空调末端形式统计表
	主要功能房间
	供暖、空调末端形式
	是否可独立启停

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例（%）


简述所采用的供暖、空调系统末端形式和调节方式。（200字以内）
	


4）证明材料
提交材料及要求：
1、 暖通设计说明：应包含主要功能空间的末端类型及调节方式的详细说明；
2、 空调通风平面图：应体现主要功能房间的末端形式，并与设计说明一致。
实际提交材料：
	


8.2.10建筑物的平面布局、空间组织和门窗设置，有利于组织室内自然通风，改善自然通风效果。

1）得分自评
□居住建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	卧室、起居室（厅）直接自然通风开口面积与房间地板面积的比例达到5%，厨房的直接通风开口面积达到该房间地板面积的10%
	10
	

	2
	每套住宅均有至少一个明卫，设有外窗的卫生间直接自然通风开口面积与房间地板面积的比例达到5%
	3
	

	总分
	13
	


□公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑设计和构造设计具有诱导气流、促进自然通风的措施，可实现有效的自然通风
	3
	

	2
	在过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR
	60%≤RR＜65%
	4
	

	
	
	65%≤RR＜70%
	5
	

	
	
	70%≤RR＜75%
	6
	

	
	
	75%≤RR＜80%
	7
	

	
	
	80%≤RR＜85%
	8
	

	
	
	85%≤RR＜90%
	9
	

	
	
	RR≥90%
	10
	

	总分
	13
	


2）评价要点
项目对以下内容进行优化设计：□建筑空间、□平面布局、□构造设计
□居住建筑：
主要功能房间通风开口面积与房间地板面积的比例统计表：
	户型
	功能房间类型
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否达标

	
	卧室
	
	□

	
	客厅
	
	□

	
	餐厅
	
	□

	
	厨房
	
	□

	
	卫生间
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□


项目每套住宅均有至少一个明卫：□是、□否
外窗的卫生间直接自然通风开口面积与房间地板面积的比例：        %
简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善的效果。（200字以内）
	


□公共建筑：
是否采用建筑设计和构造设计实现诱导气流、促进自然通风：□是、□否
主要功能房间通风换气次数统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	
	


简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善的效果。（200字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
居住建筑：
1、 建筑各层平面图：应体现建筑空间及平面布局；
2、 门窗表：应体现窗户的位置及尺寸、开启方式；
3、 主要功能房间通风开口面积比例计算书：应包含不同户型不同房间类型的通风开口面积、地板面积及二者比例统计。
公共建筑：
1、 建筑各层平面图：应体现建筑空间及平面布局；
2、 诱导气流、促进自然通风的建筑和构造设计图纸；
3、 门窗表：应体现窗户的位置及尺寸、开启方式；
4、 室内自然通风优化模拟分析报告：应体现采用的模拟软件名称及版本、模拟工况边界条件描述、气象参数选择、可开启部门尺寸描述、模拟结果，并统计过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例。
实际提交资料：
	


8.2.11气流组织合理，避免二次污染。

1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求
	4
	

	2
	避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所
	3
	

	总分
	7
	


2）评价要点
1、主要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求：□是、□否
项目内有以下高大空间：
□体育场馆、□博物馆、□剧场、□展览馆、□其他          、□以上皆无
对高大空间进行专项的气流组织优化设计：□是、□否
简要说明重要功能区域气流组织形式以及热环境保证措施，如果有高大空间，应对其气流组织进行详细阐述。（200字以内）
	


2、卫生间、餐厅、地下车库等区域设置机械通风系统：□是、□否
简要说明防止以上区域的空气和污染物串通到其他空间或室外的措施。（200字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 暖通空调设计说明：应说明重要功能区域环境设计参数以及气流组织说明、卫生间餐厅等区域的排风系统设计情况；
2、 空调通风平面图：应体现主要功能区域的末端风口位置及尺寸、卫生间及餐厅的排风设备及排风口布置；
3、 重要功能区域气流组织模拟报告（剧场、体育馆、博物馆、展览馆等高大空间必须提供此报告）：应包括模拟的工况、边界参数设置、以及模拟结果等。
实际提交资料：
	


8.2.12主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统，通风系统针对污染物浓度超标房间实现有效联动，节能运行。

1）参评情况
□参评；□不参评
不参评条件：
□项目为居住建筑、□项目为不设集中通风空调系统的公共建筑
2）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动
	5
	

	2
	实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动
	3
	

	总分
	8
	


3）评价要点
项目内有人员密度较高且随时间变化大的区域：□是、□否
如“是”，则区域的功能：                          
以上区域设置室内空气质量监控系统：
□二氧化碳浓度监测装置、□甲醛、氨、VOC等空气污染物浓度监测装置、□以上皆无
1、二氧化碳浓度监测装置能实现数据采集和报警：□是、□否
二氧化碳浓度监测装置与通风系统联动：□是、□否
2、甲醛、氨、VOC等空气污染物浓度监测装置能实现超标报警：□是、□否
简要说明室内空气质量监控系统监控参数、监测点布局以及相应控制策略。（200字以内）
	


4）证明材料
提交材料和要求：
1、 暖通设计说明：应包含室内通风系统设计以及空气质量监控系统的说明；
2、 空调通风平面图：应体现空气质量监测传感器的位置；
3、 BA监控原理图：应包含室内空气质量监控系统以及联动策略；
4、 BA监控点位表：应包含空气质量监测传感器的点数。
实际提交资料：
	


8.2.13 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1）参评情况
□参评；□不参评
不参评条件：□项目未设地下车库
2）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	5
	

	总分
	5
	


3）评价要点
地下建筑面积：         （平方米），地下车库建筑面积：            （平方米），车库防火分区数量：       ，每个防火分区CO监测点数量：       
地下车库设置一氧化碳浓度监测装置：□是、□否
一氧化碳浓度监测装置与排风设备联动：□是、□否
简要说明地下车库一氧化碳浓度监测装置布点情况以及相应控制策略。（200字以内）
	


4）证明材料
提交材料及要求：
1、 暖通设计说明：应包含地下车库的通风系统设计，并明确是否设置CO浓度监测装置；
2、 地下各层通风平面图：应体现CO监测点的位置；
3、 BA监控原理图：应包含CO监控系统以及联动系统控制；
4、 BA监控点位表：应体现地下车库CO监测传感器的点数。
实际提交资料：
	


