建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-大连-旅顺 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年11月27日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15541053975 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 工程材料	6

5 围护结构作法简要说明	7

6 体形系数	7

6.1 体形系数	7

6.2 楼层信息表	8

7 窗墙比	8

7.1 窗墙比	8

7.2 外窗表	8

8 天窗	9

8.1 天窗屋顶比	9

8.2 天窗类型	9

9 屋顶	9

9.1 屋顶相关构造	9

9.2 屋顶平均热工特性	10

10 外墙	11

10.1 外墙相关构造	11

10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	12

10.3 外墙平均热工特性	12

11 外窗热工	14

11.1 外窗	14

11.2 外遮阳类型	14

11.3 平均传热系数	15

11.4 综合太阳得热系数	16

11.5 总体热工性能	19

12 规定性指标检查结论	19

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-大连-旅顺 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上10927㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 15.3m |
| 建筑（节能计算）体积 | 55728.03 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 8902.64 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.62 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.29 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 0.048 | 0.800 | 144.0 | 1273.2 | 0.0000 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0010 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：不上人屋面 (K=0.143,D=6.436)：（由上到下）

无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 20mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 4mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 150mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 4mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 20mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 120mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=0.169,D=4.667)：（由上到下）

无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 20mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 20mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 20mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 200mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 20mm

3. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.154,D=6.182)：（由外到内）

抗裂砂浆 15mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 100mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 20mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 240mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=0.169,D=4.667)：

无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 20mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 20mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 20mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 200mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 20mm

5. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.164,D=5.016)：（由外到内）

抗裂砂浆 15mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 70mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 20mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） 200mm

6. 外窗：70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

7. 幕墙：70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 8902.64 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 55728.03 |
| 体形系数 | 0.16 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.400 | 3642.47 | 1856.51 | 19669.32 |
| 2 | 4.500 | 3642.29 | 1547.27 | 16390.32 |
| 3 | 5.400 | 3642.29 | 1856.55 | 19668.39 |
| 屋顶 | － | － | 3642.31 | － |
| 合计 | 15.30 | 10927.06 | 8902.64 | 55728.03 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 300.60 | 1263.22 | 0.24 |
| 北向 | 立面2 | 236.41 | 1546.15 | 0.15 |
| 东向 | 立面3 | 222.30 | 1216.91 | 0.18 |
| 西向 | 立面4 | 331.78 | 1218.78 | 0.27 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C3030 | 3.00×3.00 | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 | 300.60 |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 1~3 | 5 | 10.80 | 54.00 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 1 | 1 | 10.80 | 10.80 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 1~3 | 19 | 10.80 | 205.20 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 3 | 2 | 10.80 | 21.60 |  |
| 北向 | 立面2 | C0030 | 0.00×3.00 | 3 | 1 | 0.01 | 0.01 | 236.41 |
|  |  | C3030 | 3.00×3.00 | 1~3 | 7 | 9.00 | 63.00 |  |
|  |  | C3030 | 3.00×3.00 | 3 | 3 | 9.00 | 27.00 |  |
|  |  | C3230 | 3.20×3.00 | 3 | 2 | 9.60 | 19.20 |  |
|  |  | C3230 | 3.20×3.00 | 3 | 2 | 9.60 | 19.20 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 1~2 | 3 | 10.80 | 32.40 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 1~2 | 7 | 10.80 | 75.60 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 31.50 | 222.30 |
|  |  | C2030 | 2.00×3.00 | 3 | 2 | 6.00 | 12.00 |  |
|  |  | C2030 | 2.00×3.00 | 3 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |
|  |  | C3030 | 3.00×3.00 | 1~3 | 6 | 9.00 | 54.00 |  |
|  |  | C3230 | 3.20×3.00 | 3 | 1 | 9.60 | 9.60 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 1~2 | 6 | 10.80 | 64.80 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 1~2 | 3 | 10.80 | 32.40 |  |
|  |  | C4030 | 4.00×3.00 | 3 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 12.74 | 331.78 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 5.04 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~3 |  |  | 138.90 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 25.70 |  |
|  |  | C2030 | 2.00×3.00 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |
|  |  | C2030 | 2.00×3.00 | 1~3 | 5 | 6.00 | 30.00 |  |
|  |  | C3030 | 3.00×3.00 | 3 | 2 | 9.00 | 18.00 |  |
|  |  | C3030 | 3.00×3.00 | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 1~3 | 8 | 10.80 | 86.40 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶相关构造

不上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 20 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 0.417 | 0.333 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 4 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 0.083 | 0.067 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 150 | 0.048 | 0.800 | 1.10 | 2.841 | 2.500 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 20 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 0.417 | 0.333 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 4 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 0.083 | 0.067 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 20 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 0.417 | 0.333 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 120 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 2.500 | 2.000 |
| 各层之和∑ | 398 | － | － | － | 6.844 | 6.436 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.12[默认] 修正后:0.29 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.14 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 20 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 0.417 | 0.333 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 20 | 0.048 | 0.800 | 1.20 | 0.347 | 0.333 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 20 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 0.417 | 0.333 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 200 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 4.167 | 3.333 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 20 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 0.417 | 0.333 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 5.764 | 4.667 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.12[默认] 修正后:0.29 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.17 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不上人屋面 | 2337.35 | 0.649 | 0.14 | 6.44 | 0.29 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 1263.74 | 0.351 | 0.17 | 4.67 | 0.29 |
| 合计 | 3601.09 | 1.000 | 0.15 | 5.82 | 0.29 |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶传热系数比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021表3.1.10-1~3.1.10-6的要求提高20%(K≤0.32) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 100 | 0.048 | 0.800 | 1.10 | 1.894 | 1.667 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 20 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 0.417 | 0.333 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 240 | 0.048 | 0.800 | 1.25 | 4.000 | 4.000 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 6.327 | 6.182 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.62[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.15 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 20 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 0.417 | 0.333 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 20 | 0.048 | 0.800 | 1.20 | 0.347 | 0.333 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 20 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 0.417 | 0.333 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 200 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 4.167 | 3.333 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 20 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 0.417 | 0.333 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 5.764 | 4.667 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.62[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.17 |  |  |  |  |  |

外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 70 | 0.048 | 0.800 | 1.10 | 1.326 | 1.167 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 20 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 0.417 | 0.333 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 200 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 4.167 | 3.333 |
| 各层之和∑ | 305 | － | － | － | 5.925 | 5.016 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.62[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.16 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 20 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 0.417 | 0.333 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 70 | 0.048 | 0.800 | 1.10 | 1.326 | 1.167 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 200 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 4.167 | 3.333 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)（8） | 20 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 0.417 | 0.333 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 6.326 | 5.167 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.62[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.15 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 893.63 | 0.928 | 0.15 | 6.18 | 0.62 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 68.98 | 0.072 | 0.17 | 4.67 | 0.62 |
| 合计 |  | 962.62 | 1.000 | 0.16 | 6.07 | 0.62 |
| 平均传热系数K | 0.16 × 1.10 = 0.18 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1210.22 | 0.935 | 0.15 | 6.18 | 0.62 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 83.68 | 0.065 | 0.17 | 4.67 | 0.62 |
| 合计 |  | 1293.91 | 1.000 | 0.15 | 6.08 | 0.62 |
| 平均传热系数K | 0.15 × 1.10 = 0.17 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 897.74 | 0.917 | 0.15 | 6.18 | 0.62 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 66.63 | 0.068 | 0.17 | 4.67 | 0.62 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 14.40 | 0.015 | 0.16 | 5.02 | 0.62 |
| 合计 |  | 978.77 | 1.000 | 0.16 | 6.06 | 0.62 |
| 平均传热系数K | 0.16 × 1.10 = 0.18 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 808.93 | 0.925 | 0.15 | 6.18 | 0.62 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 65.43 | 0.075 | 0.17 | 4.67 | 0.62 |
| 合计 |  | 874.36 | 1.000 | 0.16 | 6.07 | 0.62 |
| 平均传热系数K | 0.16 × 1.10 = 0.18 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 3810.53 | 0.927 | 0.15 | 6.18 | 0.62 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 284.72 | 0.069 | 0.17 | 4.67 | 0.62 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 14.40 | 0.004 | 0.16 | 5.02 | 0.62 |
| 合计 |  | 4109.65 | 1.000 | 0.16 | 6.07 | 0.62 |
| 平均传热系数K | 0.16 × 1.10 = 0.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙传热系数比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021表3.1.10-1~3.1.10-6的要求提高20%(K≤0.64) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 108 | 1.80 | 0.34 | 0.450 | 《建筑节能门窗》16J607 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 18 | 1.80 | 0.34 | 0.450 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C2030，C3030，C3230，C3630，C4030，C0030 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无外遮阳 | 0.020 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 平板遮阳0 | 0.520 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3030 | 3 | 1 | 9.000 | 9.000 | 18 | 1.800 |
| 2 | C3630 | 1~3 | 5 | 10.800 | 54.000 | 18 | 1.800 |
| 3 | C3630 | 1 | 1 | 10.800 | 10.800 | 18 | 1.800 |
| 4 | C3630 | 1~3 | 19 | 10.800 | 205.200 | 18 | 1.800 |
| 5 | C3630 | 3 | 2 | 10.800 | 21.600 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 300.600 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0030 | 3 | 1 | 0.006 | 0.006 | 18 | 1.800 |
| 2 | C3030 | 1~3 | 7 | 9.000 | 63.000 | 18 | 1.800 |
| 3 | C3030 | 3 | 3 | 9.000 | 27.000 | 18 | 1.800 |
| 4 | C3230 | 3 | 2 | 9.600 | 19.200 | 18 | 1.800 |
| 5 | C3230 | 3 | 2 | 9.600 | 19.200 | 18 | 1.800 |
| 6 | C3630 | 1~2 | 3 | 10.800 | 32.400 | 18 | 1.800 |
| 7 | C3630 | 1~2 | 7 | 10.800 | 75.600 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 236.406 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 31.500 | 108 | 1.800 |
| 2 | C2030 | 3 | 2 | 6.000 | 12.000 | 18 | 1.800 |
| 3 | C2030 | 3 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 1.800 |
| 4 | C3030 | 1~3 | 6 | 9.000 | 54.000 | 18 | 1.800 |
| 5 | C3230 | 3 | 1 | 9.600 | 9.600 | 18 | 1.800 |
| 6 | C3630 | 1~2 | 6 | 10.800 | 64.800 | 18 | 1.800 |
| 7 | C3630 | 1~2 | 3 | 10.800 | 32.400 | 18 | 1.800 |
| 8 | C4030 | 3 | 1 | 12.000 | 12.000 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 222.300 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 12.744 | 108 | 1.800 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 5.040 | 108 | 1.800 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 138.896 | 108 | 1.800 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 25.704 | 108 | 1.800 |
| 5 | C2030 | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 1.800 |
| 6 | C2030 | 1~3 | 5 | 6.000 | 30.000 | 18 | 1.800 |
| 7 | C3030 | 3 | 2 | 9.000 | 18.000 | 18 | 1.800 |
| 8 | C3030 | 3 | 1 | 9.000 | 9.000 | 18 | 1.800 |
| 9 | C3630 | 1~3 | 8 | 10.800 | 86.400 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 331.784 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3030 | 3 | 1 | 9.000 | 9.000 | 18 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.534 | 0.179 |
| 2 | C3630 | 1~3 | 5 | 10.800 | 54.000 | 18 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.991 | 0.332 |
| 3 | C3630 | 1 | 1 | 10.800 | 10.800 | 18 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.867 | 0.290 |
| 4 | C3630 | 1~3 | 19 | 10.800 | 205.200 | 18 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.990 | 0.332 |
| 5 | C3630 | 3 | 2 | 10.800 | 21.600 | 18 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.533 | 0.179 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 300.600 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.315 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0030 | 3 | 1 | 0.006 | 0.006 | 18 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.598 | 0.200 |
| 2 | C3030 | 1~3 | 7 | 9.000 | 63.000 | 18 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.990 | 0.332 |
| 3 | C3030 | 3 | 3 | 9.000 | 27.000 | 18 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.591 | 0.198 |
| 4 | C3230 | 3 | 2 | 9.600 | 19.200 | 18 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.612 | 0.205 |
| 5 | C3230 | 3 | 2 | 9.600 | 19.200 | 18 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.591 | 0.198 |
| 6 | C3630 | 1~2 | 3 | 10.800 | 32.400 | 18 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.992 | 0.332 |
| 7 | C3630 | 1~2 | 7 | 10.800 | 75.600 | 18 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.991 | 0.332 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 236.406 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.295 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 31.500 | 108 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 2 | C2030 | 3 | 2 | 6.000 | 12.000 | 18 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.986 | 0.330 |
| 3 | C2030 | 3 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.989 | 0.331 |
| 4 | C3030 | 1~3 | 6 | 9.000 | 54.000 | 18 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.989 | 0.331 |
| 5 | C3230 | 3 | 1 | 9.600 | 9.600 | 18 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.991 | 0.332 |
| 6 | C3630 | 1~2 | 6 | 10.800 | 64.800 | 18 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.991 | 0.332 |
| 7 | C3630 | 1~2 | 3 | 10.800 | 32.400 | 18 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.990 | 0.332 |
| 8 | C4030 | 3 | 1 | 12.000 | 12.000 | 18 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.992 | 0.332 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 222.300 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.332 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 12.744 | 108 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.940 | 0.315 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 5.040 | 108 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.859 | 0.288 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 138.896 | 108 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 25.704 | 108 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.568 | 0.190 |
| 5 | C2030 | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.873 | 0.293 |
| 6 | C2030 | 1~3 | 5 | 6.000 | 30.000 | 18 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.988 | 0.331 |
| 7 | C3030 | 3 | 2 | 9.000 | 18.000 | 18 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.638 | 0.214 |
| 8 | C3030 | 3 | 1 | 9.000 | 9.000 | 18 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.991 | 0.332 |
| 9 | C3630 | 1~3 | 8 | 10.800 | 86.400 | 18 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.991 | 0.332 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 331.784 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.314 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 300.60 | 1.80 | 0.31 | 0.24 | K≤2.10, SHGC≤0.32 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 236.41 | 1.80 | 0.30 | 0.15 | K≤2.40, SHGC≤0.36 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 222.30 | 1.80 | 0.33 | 0.18 | K≤2.40, SHGC≤0.36 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 331.78 | 1.80 | 0.31 | 0.27 | K≤2.10, SHGC≤0.32 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1091.09 | 1.80 | 0.31 | 0.21 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗热工比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021表3.1.10-4的要求提升20% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |
| 3 | 外墙 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高20%的要求