防潮验算计算书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 陕西-铜川-耀州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月19日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20231010 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | S |

目  录

1 建筑概况	3

2 评价依据	3

2.1 评价目标	3

2.2 评价方法	3

3 防潮验算计算过程	4

3.1 计算条件	4

3.2 屋顶构造一	5

3.2.1 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	5

3.2.2 冷凝计算界面温度	5

3.2.3 围护结构冷凝受潮验算	5

3.3 加气混凝土墙	6

3.3.1 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	6

3.3.2 冷凝计算界面温度	6

3.3.3 围护结构冷凝受潮验算	6

3.4 钢筋混凝土墙	7

3.4.1 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	7

3.4.2 冷凝计算界面温度	7

3.4.3 围护结构冷凝受潮验算	7

3.5 阳台隔墙构造一	8

3.5.1 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	8

3.5.2 冷凝计算界面温度	8

3.5.3 围护结构冷凝受潮验算	8

4 验算结论	9

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 陕西-铜川-耀州 |
| 气候子区 | 寒冷A区 |
| 建筑面积 | 地上405㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 9.0m |
| 结构类型 |  |

评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：—冷凝计算界面温度（℃）

—室内计算温度（℃）

—采暖期室外平均温度（℃）

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

—内表面换热阻（㎡K/W）

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

防潮验算计算过程

计算条件

| 内表面换热阻（㎡K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 2.10 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 62.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 82 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

注：气象数据参考 陕西-西安.

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 1.00 | 2300.00 | 0.0173 | 0.026 |
| sbs改性沥青卷材防水 | 3 | 0.170 | 1.00 | 600.00 | 0.0000 | 0.018 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.027 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 120.6 | 0.030 | 1.10 | 35.00 | 0.0000 | 3.655 |
| 页岩陶粒混凝土(ρ=1300) | 30 | 0.630 | 1.00 | 1300.00 | 0.0390 | 0.048 |
| 钢筋混凝土 | 96.9 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.056 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=3.78

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=2.54

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 7855 | 应≥限值(1691) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 3502.61 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 440.32 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 733.15 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 35.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.12 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

加气混凝土墙

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0000 | 0.005 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 184.7 | 0.041 | 1.10 | 110.00 | 0.4880 | 4.095 |
| 加气混凝土砌块（b07级） | 200 | 0.220 | 1.25 | 700.00 | 0.0000 | 0.727 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=0.75

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=15.27

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 952 | 应≥限值(-71) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 378.48 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 440.32 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 1734.38 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 700.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.20 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=5.00 |

钢筋混凝土墙

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0000 | 0.005 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 167.2 | 0.041 | 1.10 | 110.00 | 0.4880 | 3.707 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.115 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=-

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=-

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | - | 应≥限值(-) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | - |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 440.32 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | - |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | - |  |
|  | —保温材料厚度(m) | - |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | - | 应≤增量限值(%)=5.00 |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0000 | 0.005 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 110 | 0.041 | 1.05 | 110.00 | 0.4880 | 2.555 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.115 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=-

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=-

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | - | 应≥限值(-) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | - |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 440.32 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | - |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | - |  |
|  | —保温材料厚度(m) | - |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | - | 应≤增量限值(%)=5.00 |

验算结论

| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 10 | 0 | 1691 | 7855 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 加气混凝土墙 | 5 | 0 | -71 | 952 | 满足 |
| 外墙（剪力墙） | 钢筋混凝土墙 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 阳台隔墙 | 阳台隔墙构造一 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |