室内空气质量预评估

报告书

可吸入颗粒物

| 项目名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 孝感 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月27日 |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18307137110 |

目录

1. 项目概况	3

1.1 建筑基本信息	3

1.2 建筑平面图	3

1.3 建筑三维轴测图	11

2 参考标准	11

3 评价标准	11

4 计算原理	12

5 计算参数	13

5.1 渗透风量	13

5.2 室内颗粒物源强	13

5.3 室外颗粒物污染源浓度	13

5.4 房间通风净化	14

6 计算结果	20

6.1 颗粒物年均值	20

6.2 颗粒物日均值	26

7 结论	38

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地理位置 | 孝感 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 8420.54m2 | 建筑高度 | 33.000m |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

- 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

    - 《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

- 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，对室内颗粒物浓度进行计算及评估，具体标准条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 3.2.8室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度降低比例，达到10 %为一星级要求；达到20 %为二星级和三星级要求。 |
| 评分项 5.2.1 | 5.2.1-2 室内PM2.5年均浓度不高于25µg/m3, 且室内PM10年均浓度不高于50 µg/m3, 得6分。 |

技术要求项3.2.8中室内可吸入颗粒物浓度降低基准参见现行《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，《室内空气质量标准》GB/T 18883中规定PM10污染物浓度日均值的限值为0.10mg/m3 ，PM2.5污染物浓度日均值的限值为0.05 mg/m3

PM10浓度降低比例可作为《绿色建筑评价标准》GB50378-2019技术要求项的评价指标，室内颗粒物PM10浓度要求见下表：

| 星级 | PM10 浓度mg/m3 | PM2.5 浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| 一星级 | ＜0.09（降低10%） | 0.045（降低10%） |
| 二星级 | ＜0.08（降低20%） | 0.040（降低20%） |
| 三星级 |  |  |

- 计算原理

本项目通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算框架图

室内颗粒物主要于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评估需要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释，本项目采用室内颗粒物预评估模型方程如下：

其中： Ca，Cout ——室内、室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；

Qm,1， Qm,2——机械通风新、回风量，单位为m3/h；

𝜂𝑚,1，𝜂𝑚,2——新、回风一次通过净化效率，无量纲；

Qn，——房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；

Qi ——渗风量，单位为m3/h；

CADR——为净化器洁净空气量，单位为m3/h；

P——室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；

R——室内颗粒物源强度，单位为μg/h；

K——沉降速率1/h；

V——房间体积m3；

- 计算参数

本项目对室内颗粒物浓度进行计算并评价，计算所需输入的参数主要为污染物源强以及通风净化措施见下述小节。

渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内颗粒物源强

室内颗粒物主要源自于人员活动。 因此，本项目主要功能房间人员密度小于0.4（人/m2），因此其室内颗粒物源强忽略不计。

室外颗粒物污染源浓度

室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据，包括PM2.5和PM10全年室外浓度日均值，见下图:

图5.3  室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值

房间通风净化

表5.4-1 开窗-空气净化器净化及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 开窗通风量（m³/h） | 空气净化量（m³/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1006 | 办公室 | 155.0 | 492.0 |
| 2层 | 2001 | 卧室 | 607.2 | 2698.8 |
| 2层 | 2014 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 2层 | 2045 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 2层 | 2044 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 2层 | 2043 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 2层 | 2042 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 2层 | 2041 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 2层 | 2040 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 2层 | 2039 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 2层 | 2038 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 2层 | 2037 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 2层 | 2036 | 起居室 | 27.1 | 100.2 |
| 2层 | 2035 | 起居室 | 27.6 | 102.3 |
| 2层 | 2030 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 2层 | 2031 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 2层 | 2029 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 2层 | 2028 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 2层 | 2027 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 2层 | 2026 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 2层 | 2025 | 卧室 | 43.1 | 159.7 |
| 2层 | 2024 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 2层 | 2022 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 2层 | 2023 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 2层 | 2021 | 卧室 | 44.4 | 164.3 |
| 2层 | 2019 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 2层 | 2018 | 卧室 | 56.7 | 210.0 |
| 2层 | 2017 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 2层 | 2013 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 2层 | 2016 | 卧室 | 56.7 | 210.0 |
| 2层 | 2015 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 2层 | 2012 | 卧室 | 56.7 | 210.0 |
| 2层 | 2011 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 2层 | 2010 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 2层 | 2008 | 卧室 | 57.2 | 211.7 |
| 2层 | 2007 | 卧室 | 57.8 | 214.0 |
| 2层 | 2005 | 卧室 | 58.2 | 215.7 |
| 2层 | 2004 | 卧室 | 59.0 | 218.6 |
| 2层 | 2003 | 卧室 | 59.4 | 220.1 |
| 2层 | 2002 | 卧室 | 59.4 | 220.1 |
| 2层 | 2009 | 卧室 | 57.2 | 211.7 |
| 2层 | 2006 | 卧室 | 58.2 | 215.5 |
| 3层 | 3037 | 卧室 | 27.0 | 99.9 |
| 3层 | 3013 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 3层 | 3047 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 3层 | 3046 | 起居室 | 27.1 | 100.2 |
| 3层 | 3044 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 3层 | 3045 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 3层 | 3042 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 3层 | 3041 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 3层 | 3043 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 3层 | 3040 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 3层 | 3038 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 3层 | 3036 | 起居室 | 27.6 | 102.3 |
| 3层 | 3031 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 3层 | 3039 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 3层 | 3032 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 3层 | 3028 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 3层 | 3030 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 3层 | 3029 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 3层 | 3027 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 3层 | 3026 | 卧室 | 43.1 | 159.7 |
| 3层 | 3025 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 3层 | 3024 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 3层 | 3022 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 3层 | 3023 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 3层 | 3021 | 卧室 | 44.4 | 164.3 |
| 3层 | 3018 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 3层 | 3016 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 3层 | 3017 | 卧室 | 56.7 | 210.0 |
| 3层 | 3019 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 3层 | 3014 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 3层 | 3012 | 卧室 | 56.7 | 210.0 |
| 3层 | 3010 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 3层 | 3015 | 卧室 | 56.7 | 210.0 |
| 3层 | 3005 | 卧室 | 58.2 | 215.5 |
| 3层 | 3008 | 卧室 | 57.2 | 211.7 |
| 3层 | 3007 | 卧室 | 57.5 | 212.9 |
| 3层 | 3004 | 卧室 | 59.1 | 219.0 |
| 3层 | 3011 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 3层 | 3002 | 卧室 | 59.4 | 220.1 |
| 3层 | 3003 | 卧室 | 59.4 | 220.1 |
| 3层 | 3006 | 卧室 | 58.2 | 215.5 |
| 3层 | 3009 | 卧室 | 57.2 | 211.7 |
| 4层 | 4040 | 卧室 | 27.0 | 99.9 |
| 4层 | 4017 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 4层 | 4044 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 4层 | 4042 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 4层 | 4039 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 4层 | 4047 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 4层 | 4043 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 4层 | 4045 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 4层 | 4048 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 4层 | 4041 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 4层 | 4046 | 起居室 | 27.0 | 99.9 |
| 4层 | 4038 | 起居室 | 27.6 | 102.3 |
| 4层 | 4024 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 4层 | 4034 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 4层 | 4033 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 4层 | 4030 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 4层 | 4032 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 4层 | 4049 | 起居室 | 27.1 | 100.2 |
| 4层 | 4027 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 4层 | 4031 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 4层 | 4029 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 4层 | 4026 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 4层 | 4028 | 卧室 | 43.1 | 159.7 |
| 4层 | 4025 | 卧室 | 43.0 | 159.4 |
| 4层 | 4023 | 卧室 | 44.4 | 164.3 |
| 4层 | 4013 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 4层 | 4019 | 卧室 | 56.7 | 210.0 |
| 4层 | 4018 | 卧室 | 56.7 | 210.0 |
| 4层 | 4014 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 4层 | 4012 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 4层 | 4016 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 4层 | 4020 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 4层 | 4021 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 4层 | 4011 | 卧室 | 57.2 | 211.7 |
| 4层 | 4015 | 卧室 | 56.7 | 210.0 |
| 4层 | 4009 | 卧室 | 57.5 | 212.9 |
| 4层 | 4008 | 卧室 | 58.2 | 215.5 |
| 4层 | 4006 | 卧室 | 59.1 | 219.0 |
| 4层 | 4005 | 卧室 | 59.4 | 220.1 |
| 4层 | 4004 | 卧室 | 59.4 | 220.1 |
| 4层 | 4007 | 卧室 | 58.2 | 215.5 |
| 4层 | 4010 | 卧室 | 57.2 | 211.7 |
| 5层 | 5001 | 卧室 | 76.1 | 281.9 |
| 5层 | 5017 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 5层 | 5031 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 5层 | 5030 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 5层 | 5029 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 5层 | 5028 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 5层 | 5026 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 5层 | 5025 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 5层 | 5027 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 5层 | 5023 | 卧室 | 56.2 | 208.3 |
| 5层 | 5022 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 5层 | 5020 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 5层 | 5021 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 5层 | 5024 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 5层 | 5018 | 卧室 | 56.7 | 210.0 |
| 5层 | 5019 | 卧室 | 56.7 | 210.0 |
| 5层 | 5015 | 卧室 | 56.7 | 210.0 |
| 5层 | 5016 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 5层 | 5014 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 5层 | 5012 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 5层 | 5013 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 5层 | 5011 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 5层 | 5010 | 卧室 | 57.2 | 211.7 |
| 5层 | 5007 | 卧室 | 57.8 | 214.1 |
| 5层 | 5008 | 卧室 | 57.5 | 212.9 |
| 5层 | 5004 | 卧室 | 59.1 | 219.0 |
| 5层 | 5003 | 卧室 | 59.4 | 220.1 |
| 5层 | 5002 | 卧室 | 59.4 | 220.1 |
| 5层 | 5009 | 卧室 | 57.2 | 211.7 |
| 5层 | 5005 | 卧室 | 58.2 | 215.5 |
| 5层 | 5006 | 卧室 | 58.2 | 215.5 |
| 6层 | 6014 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 6层 | 6028 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 6层 | 6027 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 6层 | 6026 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 6层 | 6025 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 6层 | 6024 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 6层 | 6023 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 6层 | 6022 | 卧室 | 56.2 | 208.3 |
| 6层 | 6021 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 6层 | 6020 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 6层 | 6019 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 6层 | 6018 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 6层 | 6017 | 卧室 | 56.7 | 210.0 |
| 6层 | 6016 | 卧室 | 56.7 | 210.0 |
| 6层 | 6015 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 6层 | 6012 | 卧室 | 56.7 | 210.0 |
| 6层 | 6011 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 6层 | 6013 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 6层 | 6010 | 卧室 | 56.6 | 209.7 |
| 6层 | 6008 | 卧室 | 57.2 | 211.7 |
| 6层 | 6007 | 卧室 | 57.5 | 212.9 |
| 6层 | 6006 | 卧室 | 57.8 | 214.1 |
| 6层 | 6004 | 卧室 | 58.2 | 215.5 |
| 6层 | 6003 | 卧室 | 59.1 | 219.0 |
| 6层 | 6002 | 卧室 | 59.4 | 220.1 |
| 6层 | 6001 | 卧室 | 59.4 | 220.1 |
| 6层 | 6009 | 卧室 | 57.2 | 211.7 |
| 6层 | 6005 | 卧室 | 58.2 | 215.5 |
| 7层 | 7008 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 7层 | 7007 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 7层 | 7015 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 7层 | 7014 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 7层 | 7013 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 7层 | 7011 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 7层 | 7012 | 卧室 | 56.2 | 208.3 |
| 7层 | 7009 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 7层 | 7010 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 7层 | 7006 | 卧室 | 57.8 | 214.1 |
| 7层 | 7005 | 卧室 | 59.4 | 220.1 |
| 7层 | 7004 | 卧室 | 59.4 | 220.1 |
| 8层 | 8004 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 8层 | 8010 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 8层 | 8009 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 8层 | 8008 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 8层 | 8007 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 8层 | 8006 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 8层 | 8005 | 卧室 | 56.1 | 207.8 |
| 8层 | 8003 | 卧室 | 57.8 | 214.1 |
| 8层 | 8002 | 卧室 | 59.4 | 220.1 |
| 8层 | 8001 | 卧室 | 59.4 | 220.1 |

表5.4-2 全新风系统及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 新风量（m³/h） | 新风净化效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1011 | 普通办公室 | 1491.3 | 0.90 |
| 1层 | 1007 | 普通办公室 | 1550.8 | 0.90 |

表5.4-3 新风加回风系统及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 新风量 （m³/h） | 新风 净化效率 | 回风量 （m³/h） | 回风 净化效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1013 | 一般商店 | 1985.4 | 0.90 | 7941.5 | 0.90 |
| 1层 | 1010 | 一般商店 | 2009.9 | 0.90 | 8039.6 | 0.90 |
| 1层 | 1001 | 一般商店 | 3008.3 | 0.90 | 12033.3 | 0.90 |
| 1层 | 1022 | 阅览室 | 191.8 | 0.90 | 767.0 | 0.90 |
| 1层 | 1020 | 阅览室 | 190.7 | 0.90 | 763.0 | 0.90 |
| 1层 | 1021 | 阅览室 | 190.7 | 0.90 | 763.0 | 0.90 |
| 1层 | 1019 | 阅览室 | 191.5 | 0.90 | 766.0 | 0.90 |
| 1层 | 1014 | 一般商店 | 1556.3 | 0.90 | 6225.1 | 0.90 |
| 1层 | 1005 | 一般商店 | 2094.0 | 0.90 | 8375.8 | 0.90 |
| 1层 | 1002 | 一般商店 | 2120.2 | 0.90 | 8480.6 | 0.90 |
| 1层 | 1004 | 绘图室 | 1568.7 | 0.90 | 6274.8 | 0.90 |

- 计算结果

颗粒物年均值

颗粒物年均值为标准评分项要求，本项目按照标准对参评房间颗粒物年平均浓度进行计算和达标判定，结果如下：

表6.1  各房间室内颗粒物年平均浓度及达标判定（单位：μg/m³）

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | PM2.5 | PM10 | 评分项是否达标 PM2.5≤25 PM10≤50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1011 | 普通办公室 | 3 | 6 | 达标 |
| 1层 | 1013 | 一般商店 | 0 | 1 | 达标 |
| 1层 | 1010 | 一般商店 | 0 | 1 | 达标 |
| 1层 | 1001 | 一般商店 | 0 | 1 | 达标 |
| 1层 | 1022 | 阅览室 | 0 | 1 | 达标 |
| 1层 | 1020 | 阅览室 | 0 | 1 | 达标 |
| 1层 | 1021 | 阅览室 | 0 | 1 | 达标 |
| 1层 | 1019 | 阅览室 | 0 | 1 | 达标 |
| 1层 | 1014 | 一般商店 | 0 | 1 | 达标 |
| 1层 | 1007 | 普通办公室 | 3 | 6 | 达标 |
| 1层 | 1005 | 一般商店 | 0 | 1 | 达标 |
| 1层 | 1006 | 办公室 | 7 | 13 | 达标 |
| 1层 | 1002 | 一般商店 | 0 | 1 | 达标 |
| 1层 | 1004 | 绘图室 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | 2001 | 卧室 | 6 | 10 | 达标 |
| 2层 | 2014 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2045 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2044 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2043 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2042 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2041 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2040 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2039 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2038 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2037 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2036 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2035 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2030 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2031 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2029 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2028 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2027 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2026 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2025 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2024 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2022 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2023 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2021 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2019 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2018 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2017 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2013 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2016 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2015 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2012 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2011 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2010 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2008 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2007 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2005 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2004 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2003 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2002 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2009 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2006 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3037 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3013 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3047 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3046 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3044 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3045 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3042 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3041 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3043 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3040 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3038 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3036 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3031 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3039 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3032 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3028 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3030 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3029 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3027 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3026 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3025 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3024 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3022 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3023 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3021 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3018 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3016 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3017 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3019 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3014 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3012 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3010 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3015 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3005 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3008 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3007 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3004 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3011 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3002 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3003 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3006 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3009 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4040 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4017 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4044 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4042 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4039 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4047 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4043 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4045 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4048 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4041 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4046 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4038 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4024 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4034 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4033 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4030 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4032 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4049 | 起居室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4027 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4031 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4029 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4026 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4028 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4025 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4023 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4013 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4019 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4018 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4014 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4012 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4016 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4020 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4021 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4011 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4015 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4009 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4008 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4006 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4005 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4004 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4007 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4010 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5001 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5017 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5031 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5030 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5029 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5028 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5026 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5025 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5027 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5023 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5022 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5020 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5021 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5024 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5018 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5019 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5015 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5016 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5014 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5012 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5013 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5011 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5010 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5007 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5008 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5004 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5003 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5002 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5009 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5005 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5006 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6014 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6028 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6027 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6026 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6025 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6024 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6023 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6022 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6021 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6020 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6019 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6018 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6017 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6016 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6015 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6012 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6011 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6013 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6010 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6008 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6007 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6006 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6004 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6003 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6002 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6001 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6009 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6005 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 7层 | 7008 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 7层 | 7007 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 7层 | 7015 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 7层 | 7014 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 7层 | 7013 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 7层 | 7011 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 7层 | 7012 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 7层 | 7009 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 7层 | 7010 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 7层 | 7006 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 7层 | 7005 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 7层 | 7004 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 8层 | 8004 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 8层 | 8010 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 8层 | 8009 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 8层 | 8008 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 8层 | 8007 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 8层 | 8006 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 8层 | 8005 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 8层 | 8003 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 8层 | 8002 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |
| 8层 | 8001 | 卧室 | 7 | 12 | 达标 |

图6-1 颗粒物年均值达标判定图

颗粒物日均值

根据前述评价标准，颗粒物PM10和PM2.5的日均值为标准技术项要求，本项目按照标准对参评房间PM10/ PM2.5日平均浓度进行计算和达标判定，结果如下：

表6.2  各房间室内颗粒物PM10日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 浓度值 | 一星级 <0.09（降低10%） | 二/三星级 <0.08（降低20%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1011 | 普通办公室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1013 | 一般商店 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1010 | 一般商店 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1001 | 一般商店 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1022 | 阅览室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1020 | 阅览室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1021 | 阅览室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1019 | 阅览室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1014 | 一般商店 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1007 | 普通办公室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1005 | 一般商店 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1006 | 办公室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1002 | 一般商店 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1004 | 绘图室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2001 | 卧室 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2014 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2045 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2044 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2043 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2042 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2041 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2040 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2039 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2038 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2037 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2036 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2035 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2030 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2031 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2029 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2028 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2027 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2026 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2025 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2024 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2022 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2023 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2021 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2019 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2018 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2017 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2013 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2016 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2015 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2012 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2011 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2010 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2008 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2007 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2005 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2004 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2003 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2002 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2009 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2006 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3037 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3013 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3047 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3046 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3044 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3045 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3042 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3041 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3043 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3040 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3038 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3036 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3031 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3039 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3032 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3028 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3030 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3029 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3027 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3026 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3025 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3024 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3022 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3023 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3021 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3018 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3016 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3017 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3019 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3014 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3012 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3010 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3015 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3005 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3008 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3007 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3004 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3011 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3002 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3003 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3006 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3009 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4040 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4017 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4044 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4042 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4039 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4047 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4043 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4045 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4048 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4041 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4046 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4038 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4024 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4034 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4033 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4030 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4032 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4049 | 起居室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4027 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4031 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4029 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4026 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4028 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4025 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4023 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4013 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4019 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4018 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4014 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4012 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4016 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4020 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4021 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4011 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4015 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4009 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4008 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4006 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4005 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4004 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4007 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4010 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5001 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5017 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5031 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5030 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5029 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5028 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5026 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5025 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5027 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5023 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5022 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5020 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5021 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5024 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5018 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5019 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5015 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5016 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5014 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5012 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5013 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5011 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5010 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5007 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5008 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5004 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5003 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5002 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5009 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5005 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5006 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6014 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6028 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6027 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6026 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6025 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6024 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6023 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6022 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6021 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6020 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6019 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6018 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6017 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6016 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6015 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6012 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6011 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6013 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6010 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6008 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6007 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6006 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6004 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6003 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6002 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6001 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6009 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6005 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7008 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7007 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7015 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7014 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7013 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7011 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7012 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7009 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7010 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7006 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7005 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7004 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 8层 | 8004 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 8层 | 8010 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 8层 | 8009 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 8层 | 8008 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 8层 | 8007 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 8层 | 8006 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 8层 | 8005 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 8层 | 8003 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 8层 | 8002 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |
| 8层 | 8001 | 卧室 | 0.025 | 达标 | 达标 |

图6-2 PM10颗粒物逐日均值图

表6.3  各房间室内颗粒物PM2.5日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 浓度值 | 一星级 <0.045（降低10%） | 二/三星级 <0.040（降低20%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1011 | 普通办公室 | 0.007 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1013 | 一般商店 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1010 | 一般商店 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1001 | 一般商店 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1022 | 阅览室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1020 | 阅览室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1021 | 阅览室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1019 | 阅览室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1014 | 一般商店 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1007 | 普通办公室 | 0.007 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1005 | 一般商店 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1006 | 办公室 | 0.017 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1002 | 一般商店 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1004 | 绘图室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2001 | 卧室 | 0.013 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2014 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2045 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2044 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2043 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2042 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2041 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2040 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2039 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2038 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2037 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2036 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2035 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2030 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2031 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2029 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2028 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2027 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2026 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2025 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2024 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2022 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2023 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2021 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2019 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2018 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2017 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2013 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2016 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2015 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2012 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2011 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2010 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2008 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2007 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2005 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2004 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2003 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2002 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2009 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2006 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3037 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3013 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3047 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3046 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3044 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3045 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3042 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3041 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3043 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3040 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3038 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3036 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3031 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3039 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3032 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3028 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3030 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3029 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3027 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3026 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3025 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3024 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3022 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3023 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3021 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3018 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3016 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3017 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3019 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3014 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3012 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3010 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3015 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3005 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3008 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3007 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3004 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3011 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3002 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3003 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3006 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3009 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4040 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4017 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4044 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4042 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4039 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4047 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4043 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4045 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4048 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4041 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4046 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4038 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4024 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4034 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4033 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4030 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4032 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4049 | 起居室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4027 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4031 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4029 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4026 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4028 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4025 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4023 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4013 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4019 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4018 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4014 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4012 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4016 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4020 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4021 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4011 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4015 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4009 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4008 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4006 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4005 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4004 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4007 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4010 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5001 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5017 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5031 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5030 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5029 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5028 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5026 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5025 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5027 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5023 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5022 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5020 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5021 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5024 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5018 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5019 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5015 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5016 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5014 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5012 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5013 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5011 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5010 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5007 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5008 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5004 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5003 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5002 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5009 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5005 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5006 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6014 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6028 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6027 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6026 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6025 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6024 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6023 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6022 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6021 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6020 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6019 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6018 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6017 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6016 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6015 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6012 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6011 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6013 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6010 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6008 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6007 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6006 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6004 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6003 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6002 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6001 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6009 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6005 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7008 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7007 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7015 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7014 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7013 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7011 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7012 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7009 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7010 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7006 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7005 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7004 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 8层 | 8004 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 8层 | 8010 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 8层 | 8009 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 8层 | 8008 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 8层 | 8007 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 8层 | 8006 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 8层 | 8005 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 8层 | 8003 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 8层 | 8002 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| 8层 | 8001 | 卧室 | 0.015 | 达标 | 达标 |

图6-3 PM2.5颗粒物逐日均值图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了颗粒物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 评价依据 | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，PM10年均浓度不高于50μg/m³， 评价分值为6分。 | PM2.5年均浓度7μg/m³ PM10年均浓度13μg/m³ | 满足 | 6分 |
| 技术项 | PM2.5日均浓度浓度降低比例，达到10 %（＜0.045 mg/m3）为一星级要求；达到20 %（＜0.040 mg/m3）为二星级和三星级要求。 PM10日均浓度浓度降低比例，达到10 %（＜0.09 mg/m3）为一星级要求；达到20 %（＜0.08 mg/m3）为二星级和三星级要求。 | PM25最大日均浓度0.017mg/m³ PM10最大日均浓度0.028mg/m³ | 满足二/三星级要求 | / |

数值来源：《公共建筑室内空气质量控制设计标准》表3.4.1