新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月25日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18307137110 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 新风负荷表	5

14 房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 湖北-孝感 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.95 |  |
| 东经 | 113.92 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 1187.03 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 4.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 1 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 湖北-武汉-武汉（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | -2.6 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.03(修正前：0.052) |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 0.35(修正前：0.351) |
| 外墙（剪力墙） | 剪力墙构造一 | 0.35(修正前：0.351) |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 1.137 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.758 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.758 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 地面构造一 | 0.363 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.24 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） | 2.00 | 0.29 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门(硅酸铝板保温-普通型) | 1.50 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 108934 | 1187.03 | 91.77 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1112.13 | 97.95 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[一般商店] | 93.58 | 20 | 3505 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 8151 | 87.1 |
|  | 1002[一般商店] | 66.42 | 18 | 3926 | 187 | 0 | 0 | 0 | 4113 | 61.9 |
|  | 1003[共享空间] | 65.61 | 18 | 3120 | 187 | 0 | 0 | 0 | 3308 | 50.4 |
|  | 1004[绘图室] | 65.61 | 20 | 4152 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 6704 | 102.2 |
|  | 1005[一般商店] | 65.60 | 18 | 4552 | 10566 | 0 | 0 | 0 | 15117 | 230.4 |
|  | 1006[办公室] | 64.80 | 20 | 3076 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 5628 | 86.9 |
|  | 1007[普通办公室] | 64.80 | 20 | 3236 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 5788 | 89.3 |
|  | 1008[共享空间] | 64.80 | 18 | 2677 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2864 | 44.2 |
|  | 1009[共享空间] | 64.80 | 18 | 3370 | 187 | 0 | 0 | 0 | 3558 | 54.9 |
|  | 1010[一般商店] | 63.17 | 20 | 4047 | 3232 | 0 | 0 | 0 | 7279 | 115.2 |
|  | 1011[普通办公室] | 62.40 | 20 | 4309 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 6861 | 109.9 |
|  | 1012[一层平面图] | 62.39 | 20 | 2669 | 3232 | 0 | 0 | 0 | 5902 | 94.6 |
|  | 1013[一般商店] | 62.39 | 20 | 2736 | 3232 | 0 | 0 | 0 | 5969 | 95.7 |
|  | 1014[一般商店] | 49.20 | 20 | 3216 | 2424 | 0 | 0 | 0 | 5640 | 114.6 |
|  | 1015[楼梯间] | 24.65 | 20 | 751 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 2665 | 108.1 |
|  | 1016[楼梯间] | 20.16 | 20 | 467 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 2062 | 102.3 |
|  | 1017[楼梯间] | 20.16 | 20 | 665 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 2260 | 112.1 |
|  | 1018[楼梯间] | 18.69 | 20 | 1191 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 2786 | 149.1 |
|  | 1019[阅览室] | 16.83 | 20 | 1071 | 638 | 0 | 0 | 0 | 1709 | 101.5 |
|  | 1020[阅览室] | 16.83 | 20 | 975 | 638 | 0 | 0 | 0 | 1613 | 95.8 |
|  | 1021[阅览室] | 16.83 | 20 | 974 | 638 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 95.7 |
|  | 1022[阅览室] | 16.83 | 20 | 974 | 638 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 95.8 |
|  | 1025,1026[电梯间] | 5.06 | 20 | 174 | 319 | 0 | 0 | 0 | 493 | 97.4 |
|  | 1027,1028,1030[电梯间] | 4.84 | 20 | 169 | 319 | 0 | 0 | 0 | 488 | 100.8 |
|  | 1029[电梯间] | 4.84 | 20 | 247 | 319 | 0 | 0 | 0 | 566 | 117.0 |
|  | 1031,1032[设备间] | 2.97 | 20 | 161 | 319 | 0 | 0 | 0 | 480 | 161.7 |
|  | 1033,1034[设备间] | 2.97 | 20 | 147 | 319 | 0 | 0 | 0 | 466 | 156.7 |
|  | 1035[设备间] | 2.11 | 20 | 132 | 319 | 0 | 0 | 0 | 451 | 213.7 |
|  | 1036[设备间] | 2.11 | 20 | 56 | 319 | 0 | 0 | 0 | 375 | 177.6 |
|  | 合计 | 1112.13 |  | 57563 | 51370 | 0 | 0 |  | 108934 | 97.9 |
| 总计 |  | 1112.13 |  | 57563 | 51370 | 0 | 0 |  | 108934 | 97.9 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[一般商店] | 93.58 | 437.00 | 4647 | 49.65 |
|  | 1002[一般商店] | 66.42 | 20.00 | 187 | 2.82 |
|  | 1003[共享空间] | 65.61 | 20.00 | 187 | 2.86 |
|  | 1004[绘图室] | 65.61 | 240.00 | 2552 | 38.90 |
|  | 1005[一般商店] | 65.60 | 1128.00 | 10566 | 161.06 |
|  | 1006[办公室];1007[普通办公室] | 64.80 | 240.00 | 2552 | 39.38 |
|  | 1008,1009[共享空间] | 64.80 | 20.00 | 187 | 2.89 |
|  | 1010[一般商店] | 63.17 | 304.00 | 3232 | 51.17 |
|  | 1011[普通办公室] | 62.40 | 240.00 | 2552 | 40.90 |
|  | 1012[一层平面图];1013[一般商店] | 62.39 | 304.00 | 3232 | 51.81 |
|  | 1014[一般商店] | 49.20 | 228.00 | 2424 | 49.28 |
|  | 1015[楼梯间] | 24.65 | 180.00 | 1914 | 77.65 |
|  | 1016,1017[楼梯间] | 20.16 | 150.00 | 1595 | 79.12 |
|  | 1018[楼梯间] | 18.69 | 150.00 | 1595 | 85.36 |
|  | 1019,1020,1021,1022[阅览室] | 16.83 | 60.00 | 638 | 37.90 |
|  | 1025,1026[电梯间] | 5.06 | 30.00 | 319 | 63.04 |
|  | 1027,1028,1029,1030[电梯间] | 4.84 | 30.00 | 319 | 65.91 |
|  | 1031,1032,1033,1034[设备间] | 2.97 | 30.00 | 319 | 107.41 |
|  | 1035,1036[设备间] | 2.11 | 30.00 | 319 | 151.04 |
|  | 合计 | 1112.13 | 4975.00 | 51370 | 46.19 |
| 总计 |  | 1112.13 | 4975.00 | 51370 | 46.19 |

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[一般商店] | 屋顶 | 93.58 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.00 | 63.7 |
|  | 北外墙 | 28.14 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 222.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 233.7 | 0.00 | 234.7 |
|  | 西外墙 | 3.77 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 29.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.4 | 0.00 | 28.5 |
|  | 南外墙 | 19.38 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 153.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 130.3 | 0.00 | 130.8 |
|  | 西玻璃幕墙 | 4.20 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 189.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.4 | 0.00 | 181.1 |
|  | 南玻璃幕墙 | 29.40 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 1328.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1129.4 | 0.00 | 1134.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 20.64 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 932.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 979.6 | 0.00 | 983.5 |
|  | 南外门 | 1.62 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 54.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.9 |
|  | 北外门 | 1.62 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 54.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.9 |
|  | 非周边地面 | 45.58 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 247.2 |  |  | 0.00 | 247.2 | 0.00 | 248.2 |
|  | 周边地面 | 48.00 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 393.8 |  |  | 0.00 | 393.8 | 0.00 | 395.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4646.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8151 |
| 1002[一般商店] | 屋顶 | 66.42 | 0.03 | 18 | 20.6 | 1.0 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.00 | 41.2 |
|  | 西外墙 | 7.56 | 0.35 | 18 | 20.6 | 1.0 | 54.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 52.0 |
|  | 北外墙 | 34.44 | 0.35 | 18 | 20.6 | 1.0 | 248.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 260.7 | 0.00 | 261.8 |
|  | 东外墙 | 7.56 | 0.35 | 18 | 20.6 | 1.0 | 54.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 52.0 |
|  | 南外墙 | 7.56 | 0.35 | 18 | 20.6 | 1.0 | 54.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.5 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.46 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 1090.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1035.6 | 0.00 | 1039.8 |
|  | 东玻璃幕墙 | 25.74 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 1060.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1007.5 | 0.00 | 1011.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 26.88 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 1107.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 941.3 | 0.00 | 945.1 |
|  | 东外门 | 0.72 | 1.50 | 18 | 20.6 | 1.0 | 22.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 21.1 | 0.00 | 21.2 |
|  | 非周边地面 | 17.22 | 0.24 | 18 | 20.6 | 1.0 | 85.1 |  |  | 0.00 | 85.1 | 0.00 | 85.5 |
|  | 周边地面 | 49.20 | 0.36 | 18 | 20.6 | 1.0 | 367.9 |  |  | 0.00 | 367.9 | 0.00 | 369.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4113 |
| 1003[共享空间] | 屋顶 | 65.61 | 0.03 | 18 | 20.6 | 1.0 | 40.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.5 | 0.00 | 40.7 |
|  | 西外墙 | 5.46 | 0.35 | 18 | 20.6 | 1.0 | 39.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.5 |
|  | 北外墙 | 5.88 | 0.35 | 18 | 20.6 | 1.0 | 42.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.7 |
|  | 南外墙 | 33.30 | 0.35 | 18 | 20.6 | 1.0 | 240.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 204.1 | 0.00 | 204.9 |
|  | 西玻璃幕墙 | 28.56 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 1176.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1117.8 | 0.00 | 1122.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 28.14 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 1159.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1217.3 | 0.00 | 1222.2 |
|  | 南外门 | 0.72 | 1.50 | 18 | 20.6 | 1.0 | 22.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 19.0 |
|  | 非周边地面 | 25.01 | 0.24 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 |  |  | 0.00 | 123.6 | 0.00 | 124.1 |
|  | 周边地面 | 40.60 | 0.36 | 18 | 20.6 | 1.0 | 303.6 |  |  | 0.00 | 303.6 | 0.00 | 304.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3308 |
| 1004[绘图室] | 屋顶 | 65.61 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 44.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.7 |
|  | 南外墙 | 5.88 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0.00 | 39.7 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 19.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 19.0 |
|  | 北外墙 | 12.15 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 96.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.9 | 0.00 | 101.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 28.14 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 1271.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1081.1 | 0.00 | 1085.5 |
|  | 东玻璃幕墙 | 31.50 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 1423.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1352.6 | 0.00 | 1358.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 21.15 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 956.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1003.9 | 0.00 | 1008.0 |
|  | 北外门 | 0.72 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 24.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.00 | 25.7 |
|  | 非周边地面 | 25.01 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 135.7 |  |  | 0.00 | 135.7 | 0.00 | 136.2 |
|  | 周边地面 | 40.60 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 333.1 |  |  | 0.00 | 333.1 | 0.00 | 334.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2552.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6704 |
| 1005[一般商店] | 屋顶 | 65.60 | 0.03 | 18 | 20.6 | 1.0 | 40.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.5 | 0.00 | 40.7 |
|  | 东外墙 | 4.62 | 0.35 | 18 | 20.6 | 1.0 | 33.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.8 |
|  | 南外墙 | 20.16 | 0.35 | 18 | 20.6 | 1.0 | 145.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 123.6 | 0.00 | 124.0 |
|  | 西外墙 | 8.45 | 0.35 | 18 | 20.6 | 1.0 | 60.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.9 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外墙 | 7.56 | 0.35 | 18 | 20.6 | 1.0 | 54.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 14.28 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 588.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 500.1 | 0.00 | 502.1 |
|  | 西玻璃幕墙 | 24.43 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 1006.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 956.3 | 0.00 | 960.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 26.88 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 1107.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1162.8 | 0.00 | 1167.5 |
|  | 东玻璃幕墙 | 28.98 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 1194.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1134.3 | 0.00 | 1138.8 |
|  | 西外门 | 0.72 | 1.50 | 18 | 20.6 | 1.0 | 22.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 21.1 | 0.00 | 21.2 |
|  | 非周边地面 | 16.80 | 0.24 | 18 | 20.6 | 1.0 | 83.1 |  |  | 0.00 | 83.1 | 0.00 | 83.4 |
|  | 周边地面 | 48.80 | 0.36 | 18 | 20.6 | 1.0 | 364.9 |  |  | 0.00 | 364.9 | 0.00 | 366.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10565.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15117 |
| 1006[办公室] | 屋顶 | 64.80 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.00 | 44.1 |
|  | 北外墙 | 4.20 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 33.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.9 | 0.00 | 35.0 |
|  | 南外墙 | 4.20 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 33.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 28.2 | 0.00 | 28.4 |
|  | 北玻璃幕墙 | 28.68 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 1296.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1361.2 | 0.00 | 1366.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 29.40 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 1328.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1129.5 | 0.00 | 1134.1 |
|  | 北外门 | 0.72 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 24.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.00 | 25.7 |
|  | 非周边地面 | 32.80 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 177.9 |  |  | 0.00 | 177.9 | 0.00 | 178.6 |
|  | 周边地面 | 32.00 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 262.5 |  |  | 0.00 | 262.5 | 0.00 | 263.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2552.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5628 |
| 1007[普通办公室] | 屋顶 | 64.80 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.00 | 44.1 |
|  | 南外墙 | 5.88 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0.00 | 39.7 |
|  | 北外墙 | 5.88 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 46.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.8 | 0.00 | 49.0 |
|  | 西外墙 | 34.02 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 269.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 255.6 | 0.00 | 256.7 |
|  | 南玻璃幕墙 | 27.72 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 1252.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1065.0 | 0.00 | 1069.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 27.00 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 1220.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1281.4 | 0.00 | 1286.5 |
|  | 北外门 | 0.72 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 24.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.00 | 25.7 |
|  | 非周边地面 | 24.60 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 133.4 |  |  | 0.00 | 133.4 | 0.00 | 134.0 |
|  | 周边地面 | 40.20 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 329.8 |  |  | 0.00 | 329.8 | 0.00 | 331.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2552.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5788 |
| 1008[共享空间] | 屋顶 | 64.80 | 0.03 | 18 | 20.6 | 1.0 | 40.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.00 | 40.2 |
|  | 南外墙 | 5.88 | 0.35 | 18 | 20.6 | 1.0 | 42.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 36.0 | 0.00 | 36.2 |
|  | 东外墙 | 3.78 | 0.35 | 18 | 20.6 | 1.0 | 27.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 26.0 |
|  | 北外墙 | 5.88 | 0.35 | 18 | 20.6 | 1.0 | 42.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.7 |
|  | 南玻璃幕墙 | 27.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 1112.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 945.5 | 0.00 | 949.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 27.72 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 1142.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1199.2 | 0.00 | 1204.0 |
|  | 南外门 | 0.72 | 1.50 | 18 | 20.6 | 1.0 | 22.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 19.0 |
|  | 内墙 | 30.24 | 0.76 | 18 | -2.0 | 1.0 | -45.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.8 | 0.00 | -45.8 |
|  | 非周边地面 | 32.80 | 0.24 | 18 | 20.6 | 1.0 | 162.2 |  |  | 0.00 | 162.2 | 0.00 | 162.8 |
|  | 周边地面 | 32.00 | 0.36 | 18 | 20.6 | 1.0 | 239.3 |  |  | 0.00 | 239.3 | 0.00 | 240.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2864 |
| 1009[共享空间] | 屋顶 | 64.80 | 0.03 | 18 | 20.6 | 1.0 | 40.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.00 | 40.2 |
|  | 东外墙 | 2.94 | 0.35 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 20.2 |
|  | 南外墙 | 32.88 | 0.35 | 18 | 20.6 | 1.0 | 237.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 201.5 | 0.00 | 202.3 |
|  | 西外墙 | 34.02 | 0.35 | 18 | 20.6 | 1.0 | 245.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 233.0 | 0.00 | 234.0 |
|  | 北外墙 | 7.56 | 0.35 | 18 | 20.6 | 1.0 | 54.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.5 |
|  | 东玻璃幕墙 | 31.08 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 1280.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1216.5 | 0.00 | 1221.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 26.04 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 1072.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1126.5 | 0.00 | 1131.0 |
|  | 南外门 | 0.72 | 1.50 | 18 | 20.6 | 1.0 | 22.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 19.0 |
|  | 非周边地面 | 16.40 | 0.24 | 18 | 20.6 | 1.0 | 81.1 |  |  | 0.00 | 81.1 | 0.00 | 81.4 |
|  | 周边地面 | 48.40 | 0.36 | 18 | 20.6 | 1.0 | 361.9 |  |  | 0.00 | 361.9 | 0.00 | 363.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3558 |
| 1010[一般商店] | 屋顶 | 63.17 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 43.0 |
|  | 东外墙 | 5.03 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 39.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 38.0 |
|  | 北外墙 | 10.08 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 79.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.7 | 0.00 | 84.1 |
|  | 南外墙 | 5.88 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0.00 | 39.7 |
|  | 东玻璃幕墙 | 27.72 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 1252.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1190.3 | 0.00 | 1195.1 |
|  | 北玻璃幕墙 | 22.32 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 1008.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1059.3 | 0.00 | 1063.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 26.52 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 1198.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1018.9 | 0.00 | 1023.0 |
|  | 北外门 | 1.62 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 54.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.9 |
|  | 南外门 | 1.62 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 54.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.9 |
|  | 非周边地面 | 23.17 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 125.7 |  |  | 0.00 | 125.7 | 0.00 | 126.2 |
|  | 周边地面 | 40.00 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 328.1 |  |  | 0.00 | 328.1 | 0.00 | 329.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3232.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7279 |
| 1011[普通办公室] | 屋顶 | 62.40 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 42.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.3 | 0.00 | 42.5 |
|  | 西外墙 | 4.62 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 36.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.7 | 0.00 | 34.9 |
|  | 北外墙 | 6.30 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 49.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.3 | 0.00 | 52.5 |
|  | 东外墙 | 7.98 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 63.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.0 | 0.00 | 60.2 |
|  | 南外墙 | 3.36 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 26.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.7 |
|  | 西玻璃幕墙 | 28.14 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 1271.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1208.3 | 0.00 | 1213.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 25.68 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 1160.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1218.8 | 0.00 | 1223.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 28.62 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 1293.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1099.6 | 0.00 | 1104.0 |
|  | 北外门 | 1.62 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 54.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.9 |
|  | 南外门 | 1.62 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 54.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.9 |
|  | 非周边地面 | 22.80 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 123.7 |  |  | 0.00 | 123.7 | 0.00 | 124.2 |
|  | 周边地面 | 39.60 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 324.9 |  |  | 0.00 | 324.9 | 0.00 | 326.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2552.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6861 |
| 1012[一层平面图] | 屋顶 | 62.39 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 42.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.3 | 0.00 | 42.5 |
|  | 南外墙 | 10.50 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 83.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.9 |
|  | 北外墙 | 8.40 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 66.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.8 | 0.00 | 70.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 21.48 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 970.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 825.3 | 0.00 | 828.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 23.58 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 1065.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1119.1 | 0.00 | 1123.6 |
|  | 南外门 | 1.62 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 54.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.9 |
|  | 北外门 | 1.62 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 54.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.9 |
|  | 非周边地面 | 30.39 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 164.8 |  |  | 0.00 | 164.8 | 0.00 | 165.5 |
|  | 周边地面 | 32.00 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 262.5 |  |  | 0.00 | 262.5 | 0.00 | 263.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3232.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5902 |
| 1013[一般商店] | 屋顶 | 62.39 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 42.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.3 | 0.00 | 42.5 |
|  | 北外墙 | 8.40 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 66.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.8 | 0.00 | 70.0 |
|  | 南外墙 | 8.40 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 66.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 56.5 | 0.00 | 56.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 23.58 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 1065.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1119.1 | 0.00 | 1123.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 23.58 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 1065.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 905.9 | 0.00 | 909.6 |
|  | 北外门 | 1.62 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 54.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.9 |
|  | 南外门 | 1.62 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 54.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.9 |
|  | 非周边地面 | 30.39 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 164.8 |  |  | 0.00 | 164.8 | 0.00 | 165.5 |
|  | 周边地面 | 32.00 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 262.5 |  |  | 0.00 | 262.5 | 0.00 | 263.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3232.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5969 |
| 1014[一般商店] | 屋顶 | 49.20 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 33.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.5 |
|  | 西外墙 | 8.40 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 66.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.4 |
|  | 东外墙 | 6.30 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 49.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.00 | 47.5 |
|  | 南外墙 | 16.80 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 132.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 112.9 | 0.00 | 113.4 |
|  | 西玻璃幕墙 | 15.18 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 686.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 651.8 | 0.00 | 654.4 |
|  | 东玻璃幕墙 | 18.90 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 854.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 811.6 | 0.00 | 814.8 |
|  | 南玻璃幕墙 | 16.02 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 724.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 615.5 | 0.00 | 618.0 |
|  | 西外门 | 1.62 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 54.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.2 | 0.00 | 52.4 |
|  | 南外门 | 1.62 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 54.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.9 |
|  | 内墙 | 17.22 | 0.76 | 20 | 22.6 | 0.7 | 206.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.5 | 0.00 | 206.5 |
|  | 内墙 | 17.22 | 0.76 | 20 | 22.6 | 0.7 | 206.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.5 | 0.00 | 206.5 |
|  | 非周边地面 | 16.80 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 91.1 |  |  | 0.00 | 91.1 | 0.00 | 91.5 |
|  | 周边地面 | 32.40 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 265.8 |  |  | 0.00 | 265.8 | 0.00 | 266.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2424.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5640 |
| 1015[楼梯间] | 屋顶 | 24.65 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.8 |
|  | 北外墙 | 14.78 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 116.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.8 | 0.00 | 123.2 |
|  | 西外墙 | 26.54 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 210.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 199.5 | 0.00 | 200.3 |
|  | 南外墙 | 15.03 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 118.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.00 | 101.5 |
|  | 东外墙 | 1.77 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 14.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.3 | 0.00 | 13.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 61.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 51.9 | 0.00 | 52.1 |
|  | 北外门 | 1.60 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 54.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.00 | 57.2 |
|  | 非周边地面 | 5.91 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 32.0 |  |  | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.2 |
|  | 周边地面 | 18.74 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 153.7 |  |  | 0.00 | 153.7 | 0.00 | 154.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1914.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2665 |
| 1016[楼梯间] | 屋顶 | 20.16 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.7 | 0.00 | 13.7 |
|  | 南外墙 | 10.16 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 80.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.00 | 68.6 |
|  | 北外墙 | 10.41 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 82.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.5 | 0.00 | 86.8 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 61.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.3 |
|  | 南外门 | 1.60 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 54.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.1 | 0.00 | 46.3 |
|  | 内墙 | 30.24 | 0.76 | 20 | 2.0 | 1.0 | 45.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.8 | 0.00 | 45.8 |
|  | 非周边地面 | 8.96 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 48.6 |  |  | 0.00 | 48.6 | 0.00 | 48.8 |
|  | 周边地面 | 11.20 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 91.9 |  |  | 0.00 | 91.9 | 0.00 | 92.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1595.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2062 |
| 1017[楼梯间] | 屋顶 | 20.16 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.7 | 0.00 | 13.7 |
|  | 北外墙 | 10.16 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 80.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.4 | 0.00 | 84.7 |
|  | 西外墙 | 30.24 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 239.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.2 | 0.00 | 228.1 |
|  | 南外墙 | 10.41 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 82.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.00 | 70.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 61.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 51.9 | 0.00 | 52.1 |
|  | 北外门 | 1.60 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 54.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.00 | 57.2 |
|  | 非周边地面 | 2.56 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 13.9 |  |  | 0.00 | 13.9 | 0.00 | 13.9 |
|  | 周边地面 | 17.60 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 144.4 |  |  | 0.00 | 144.4 | 0.00 | 145.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1595.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2260 |
| 1018[楼梯间] | 屋顶 | 18.69 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 12.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.7 | 0.00 | 12.7 |
|  | 西外墙 | 28.43 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 224.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 213.7 | 0.00 | 214.5 |
|  | 南外墙 | 11.59 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 91.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.9 | 0.00 | 78.3 |
|  | 东外墙 | 28.43 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 224.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 213.7 | 0.00 | 214.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 9.99 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 451.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 474.2 | 0.00 | 476.1 |
|  | 北外门 | 1.60 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 54.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.00 | 57.2 |
|  | 非周边地面 | 5.91 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 32.1 |  |  | 0.00 | 32.1 | 0.00 | 32.2 |
|  | 周边地面 | 12.77 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 104.8 |  |  | 0.00 | 104.8 | 0.00 | 105.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1595.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2786 |
| 1019[阅览室] | 屋顶 | 16.83 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.4 | 0.00 | 11.5 |
|  | 北外墙 | 15.13 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 119.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.7 | 0.00 | 126.2 |
|  | 西外墙 | 8.40 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 66.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.4 |
|  | 南外墙 | 15.13 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 119.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 101.7 | 0.00 | 102.1 |
|  | 东外墙 | 19.63 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 155.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.5 | 0.00 | 148.1 |
|  | 西玻璃幕墙 | 11.23 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 507.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 482.1 | 0.00 | 484.0 |
|  | 非周边地面 | 1.06 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 5.8 |  |  | 0.00 | 5.8 | 0.00 | 5.8 |
|  | 周边地面 | 15.77 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 129.4 |  |  | 0.00 | 129.4 | 0.00 | 129.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |
| 1020[阅览室] | 屋顶 | 16.83 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.4 | 0.00 | 11.5 |
|  | 北外墙 | 15.13 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 119.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.7 | 0.00 | 126.2 |
|  | 东外墙 | 19.63 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 155.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.5 | 0.00 | 148.1 |
|  | 南外墙 | 0.72 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 5.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 0.00 | 4.9 |
|  | 西外墙 | 8.40 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 66.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.4 |
|  | 西玻璃幕墙 | 11.23 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 507.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 482.1 | 0.00 | 484.0 |
|  | 非周边地面 | 0.47 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 2.5 |  |  | 0.00 | 2.5 | 0.00 | 2.5 |
|  | 周边地面 | 16.37 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 134.3 |  |  | 0.00 | 134.3 | 0.00 | 134.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1613 |
| 1021[阅览室] | 屋顶 | 16.83 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.4 | 0.00 | 11.5 |
|  | 北外墙 | 15.13 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 119.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.7 | 0.00 | 126.2 |
|  | 西外墙 | 8.40 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 66.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.4 |
|  | 南外墙 | 0.72 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 5.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 0.00 | 4.9 |
|  | 东外墙 | 19.63 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 155.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.5 | 0.00 | 148.1 |
|  | 西玻璃幕墙 | 11.23 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 507.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 482.1 | 0.00 | 484.0 |
|  | 非周边地面 | 1.06 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 5.8 |  |  | 0.00 | 5.8 | 0.00 | 5.8 |
|  | 周边地面 | 15.77 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 129.4 |  |  | 0.00 | 129.4 | 0.00 | 129.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1612 |
| 1022[阅览室] | 屋顶 | 16.83 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.4 | 0.00 | 11.5 |
|  | 东外墙 | 19.63 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 155.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.5 | 0.00 | 148.1 |
|  | 南外墙 | 0.72 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 5.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 0.00 | 4.9 |
|  | 西外墙 | 8.40 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 66.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.4 |
|  | 北外墙 | 15.13 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 119.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.7 | 0.00 | 126.2 |
|  | 西玻璃幕墙 | 11.23 | 2.00 | 20 | 22.6 | 1.0 | 507.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 482.1 | 0.00 | 484.0 |
|  | 非周边地面 | 0.86 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 4.7 |  |  | 0.00 | 4.7 | 0.00 | 4.7 |
|  | 周边地面 | 15.97 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 131.0 |  |  | 0.00 | 131.0 | 0.00 | 131.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1612 |
| 1025,1026[电梯间] | 屋顶 | 5.06 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
|  | 东外墙 | 7.35 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 58.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.2 | 0.00 | 55.5 |
|  | 东外门 | 2.31 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 78.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.4 | 0.00 | 74.7 |
|  | 非周边地面 | 0.46 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 2.5 |  |  | 0.00 | 2.5 | 0.00 | 2.5 |
|  | 周边地面 | 4.60 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 37.7 |  |  | 0.00 | 37.7 | 0.00 | 37.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493 |
| 1027,1028,1030[电梯间] | 屋顶 | 4.84 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.3 | 0.00 | 3.3 |
|  | 东外墙 | 6.93 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 54.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.1 | 0.00 | 52.3 |
|  | 东外门 | 2.31 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 78.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.4 | 0.00 | 74.7 |
|  | 非周边地面 | 0.44 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 2.4 |  |  | 0.00 | 2.4 | 0.00 | 2.4 |
|  | 周边地面 | 4.40 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 36.1 |  |  | 0.00 | 36.1 | 0.00 | 36.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488 |
| 1029[电梯间] | 屋顶 | 4.84 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.3 | 0.00 | 3.3 |
|  | 北外墙 | 9.24 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 73.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 77.0 |
|  | 东外墙 | 6.93 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 54.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.1 | 0.00 | 52.3 |
|  | 东外门 | 2.31 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 78.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.4 | 0.00 | 74.7 |
|  | 非周边地面 | 0.04 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 0.2 |  |  | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.2 |
|  | 周边地面 | 4.80 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 39.4 |  |  | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566 |
| 1031,1032[设备间] | 屋顶 | 2.97 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.00 | 2.0 |
|  | 北外墙 | 9.24 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 73.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 77.0 |
|  | 东外墙 | 5.07 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 40.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.1 | 0.00 | 38.3 |
|  | 东外门 | 0.60 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 20.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.4 |
|  | 周边地面 | 2.97 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 24.4 |  |  | 0.00 | 24.4 | 0.00 | 24.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |
| 1033,1034[设备间] | 屋顶 | 2.97 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.00 | 2.0 |
|  | 东外墙 | 5.07 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 40.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.1 | 0.00 | 38.3 |
|  | 南外墙 | 9.24 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 73.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.1 | 0.00 | 62.4 |
|  | 东外门 | 0.60 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 20.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.4 |
|  | 周边地面 | 2.97 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 24.4 |  |  | 0.00 | 24.4 | 0.00 | 24.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466 |
| 1035[设备间] | 屋顶 | 2.11 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 1.4 |
|  | 东外墙 | 3.73 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 29.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.2 |
|  | 南外墙 | 9.24 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 73.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.1 | 0.00 | 62.4 |
|  | 西外墙 | 1.77 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 14.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.3 | 0.00 | 13.3 |
|  | 东外门 | 0.30 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 10.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.00 | 9.7 |
|  | 周边地面 | 2.11 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 17.3 |  |  | 0.00 | 17.3 | 0.00 | 17.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451 |
| 1036[设备间] | 屋顶 | 2.11 | 0.03 | 20 | 22.6 | 1.0 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 1.4 |
|  | 东外墙 | 3.73 | 0.35 | 20 | 22.6 | 1.0 | 29.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.2 |
|  | 东外门 | 0.30 | 1.50 | 20 | 22.6 | 1.0 | 10.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.00 | 9.7 |
|  | 非周边地面 | 0.19 | 0.24 | 20 | 22.6 | 1.0 | 1.0 |  |  | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
|  | 周边地面 | 1.92 | 0.36 | 20 | 22.6 | 1.0 | 15.8 |  |  | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108934 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108934 |