**新建项目**

**热负荷计算书**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 新建项目 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月25日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18307137110 |

**目 录**

[1 建筑概况 1](#_Toc17877)

[2 气象参数 1](#_Toc8543)

[3 计算依据 1](#_Toc29727)

[4 计算原理 1](#_Toc11963)

[4.1 围护结构传热耗热量 1](#_Toc32131)

[4.2 围护结构的附加耗热量 2](#_Toc4039)

[4.3 冷风渗入耗热量 2](#_Toc11734)

[4.4 新风耗热量 3](#_Toc8967)

[4.5 通过其他途径的耗热量 3](#_Toc11143)

[4.6 分户计量和间歇采暖热负荷 3](#_Toc5957)

[5 外围护构造 4](#_Toc19456)

[6 内围护构造 4](#_Toc28382)

[7 封闭阳台构造 4](#_Toc2116)

[8 地下围护构造 4](#_Toc9854)

[9 窗构造 4](#_Toc31548)

[10 门构造 5](#_Toc25262)

[11 负荷指标 5](#_Toc24456)

[12 房间热负荷汇总表(按楼层) 5](#_Toc25311)

[13 新风负荷表 13](#_Toc28887)

[14 房间热负荷详细表 19](#_Toc11746)

# 建筑概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地理位置 | 湖北-孝感 | |
| 北纬 | 30.95 | |
| 东经 | 113.92 | |
| 建筑名称 | 新建项目 | |
| 建筑面积 | 地上 7674.85 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 28.80 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 7 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° | |

# 气象参数

|  |  |
| --- | --- |
| 气象位置 | 湖北-武汉-武汉（默认） |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | -2.6 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：



式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：



式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：



式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：



式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物高度（m） | | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
| 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
| 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷



式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：



式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：



式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.05 |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 0.35 |
| 外墙（剪力墙） | 剪力墙构造一 | 0.35 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.88 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.951 |

备注：外墙平均传热系数：0.422 (W/㎡.K)

# 内围护构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.758 |
| 户墙 | 楼梯间隔墙构造一 | 0.758 |
| 分户墙 | 户间隔墙构造一 | 0.765 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 1.215 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

本工程无此项内容

# 窗构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| 70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） | 2.00 | 0.29 |
| 70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） | 2.00 | 0.75 |

# 门构造

|  |  |
| --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| 金属三防门(硅酸铝板保温-普通型) | 1.50 |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 金属框—保温门（多功能门） | 2.00 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 332617 | 7674.85 | 43.34 |
| 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 5423.42 | 61.33 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 2层 | 1-Z | 2002 | 卧室 | 30.02 | 18 | 1644 | 2248 | 0 | 389 | 300 | 4281 | 4581 | 142.6 | 152.6 |
| 2003 | 卧室 | 30.02 | 18 | 1679 | 2248 | 0 | 393 | 300 | 4320 | 4620 | 143.9 | 153.9 |
| 2004 | 卧室 | 29.87 | 18 | 1372 | 885 | 0 | 226 | 299 | 2483 | 2781 | 83.1 | 93.1 |
| 2007 | 卧室 | 29.20 | 18 | 1303 | 885 | 0 | 219 | 292 | 2407 | 2699 | 82.4 | 92.4 |
| 2011 | 卧室 | 28.65 | 18 | 1327 | 885 | 0 | 221 | 287 | 2434 | 2720 | 84.9 | 94.9 |
| 2012 | 卧室 | 28.65 | 18 | 1327 | 885 | 0 | 221 | 287 | 2434 | 2720 | 84.9 | 94.9 |
| 2015 | 卧室 | 28.65 | 18 | 1086 | 885 | 0 | 197 | 287 | 2169 | 2455 | 75.7 | 85.7 |
| 2016 | 卧室 | 28.65 | 18 | 1356 | 885 | 0 | 224 | 287 | 2465 | 2752 | 86.0 | 96.0 |
| 2021 | 卧室 | 22.64 | 18 | 981 | 759 | 0 | 174 | 226 | 1914 | 2140 | 84.5 | 94.5 |
| 2022 | 卧室 | 22.00 | 18 | 776 | 759 | 0 | 153 | 220 | 1688 | 1908 | 76.7 | 86.7 |
| 2023 | 卧室 | 22.00 | 18 | 776 | 759 | 0 | 153 | 220 | 1688 | 1908 | 76.7 | 86.7 |
| 2024 | 卧室 | 22.00 | 18 | 966 | 759 | 0 | 172 | 220 | 1897 | 2117 | 86.2 | 96.2 |
| 2025 | 卧室 | 22.00 | 18 | 888 | 632 | 0 | 152 | 220 | 1672 | 1892 | 76.0 | 86.0 |
| 2026 | 卧室 | 22.00 | 18 | 776 | 759 | 0 | 153 | 220 | 1688 | 1908 | 76.7 | 86.7 |
| 2027 | 卧室 | 22.00 | 18 | 798 | 632 | 0 | 143 | 220 | 1573 | 1793 | 71.5 | 81.5 |
| 2028 | 卧室 | 22.00 | 18 | 776 | 759 | 0 | 153 | 220 | 1688 | 1908 | 76.7 | 86.7 |
| 2029 | 卧室 | 22.00 | 18 | 910 | 759 | 0 | 167 | 220 | 1836 | 2056 | 83.5 | 93.5 |
| 2030 | 卧室 | 22.00 | 18 | 776 | 632 | 0 | 141 | 220 | 1549 | 1769 | 70.4 | 80.4 |
| 2031 | 卧室 | 22.00 | 18 | 776 | 632 | 0 | 141 | 220 | 1549 | 1769 | 70.4 | 80.4 |
| 2035 | 起居室 | 14.35 | 18 | 613 | 109 | 0 | 72 | 144 | 794 | 937 | 55.3 | 65.3 |
| 2036 | 起居室 | 14.00 | 18 | 667 | 106 | 0 | 77 | 140 | 850 | 990 | 60.7 | 70.7 |
| 2037 | 起居室 | 14.00 | 18 | 685 | 106 | 0 | 79 | 140 | 870 | 1010 | 62.2 | 72.2 |
| 2038 | 起居室 | 14.00 | 18 | 524 | 106 | 0 | 63 | 140 | 693 | 833 | 49.5 | 59.5 |
| 2039 | 起居室 | 14.00 | 18 | 524 | 106 | 0 | 63 | 140 | 693 | 833 | 49.5 | 59.5 |
| 2040 | 起居室 | 14.00 | 18 | 524 | 106 | 0 | 63 | 140 | 693 | 833 | 49.5 | 59.5 |
| 2041 | 起居室 | 14.00 | 18 | 524 | 106 | 0 | 63 | 140 | 693 | 833 | 49.5 | 59.5 |
| 2042 | 起居室 | 14.00 | 18 | 721 | 106 | 0 | 83 | 140 | 910 | 1050 | 65.0 | 75.0 |
| 2043 | 起居室 | 14.00 | 18 | 538 | 106 | 0 | 64 | 140 | 709 | 849 | 50.7 | 60.7 |
| 2044 | 起居室 | 14.00 | 18 | 524 | 106 | 0 | 63 | 140 | 693 | 833 | 49.5 | 59.5 |
| 2045 | 起居室 | 14.00 | 18 | 524 | 106 | 0 | 63 | 140 | 693 | 833 | 49.5 | 59.5 |
| 3047 | 起居室 | 14.00 | 18 | 150 | 106 | 0 | 26 | 140 | 281 | 421 | 20.1 | 30.1 |
| 3046 | 起居室 | 14.00 | 18 | 260 | 106 | 0 | 37 | 140 | 403 | 543 | 28.8 | 38.8 |
| 3045 | 起居室 | 14.00 | 18 | 150 | 106 | 0 | 26 | 140 | 281 | 421 | 20.1 | 30.1 |
| 3044 | 起居室 | 14.00 | 18 | 254 | 106 | 0 | 36 | 140 | 396 | 536 | 28.3 | 38.3 |
| 3043 | 起居室 | 14.00 | 18 | 150 | 106 | 0 | 26 | 140 | 281 | 421 | 20.1 | 30.1 |
| 3042 | 起居室 | 14.00 | 18 | 424 | 106 | 0 | 53 | 140 | 583 | 723 | 41.6 | 51.6 |
| 3041 | 起居室 | 14.00 | 18 | 150 | 106 | 0 | 26 | 140 | 281 | 421 | 20.1 | 30.1 |
| 3040 | 起居室 | 14.00 | 18 | 150 | 106 | 0 | 26 | 140 | 281 | 421 | 20.1 | 30.1 |
| 3039 | 起居室 | 14.00 | 18 | 254 | 106 | 0 | 36 | 140 | 396 | 536 | 28.3 | 38.3 |
| 3038 | 起居室 | 14.00 | 18 | 260 | 106 | 0 | 37 | 140 | 403 | 543 | 28.8 | 38.8 |
| 3037 | 卧室 | 14.00 | 18 | 424 | 379 | 0 | 80 | 140 | 883 | 1023 | 63.1 | 73.1 |
| 3036 | 起居室 | 14.35 | 18 | 257 | 109 | 0 | 37 | 144 | 402 | 546 | 28.0 | 38.0 |
| 3032 | 卧室 | 22.00 | 18 | 776 | 632 | 0 | 141 | 220 | 1550 | 1770 | 70.4 | 80.4 |
| 3031 | 卧室 | 22.00 | 18 | 776 | 759 | 0 | 154 | 220 | 1689 | 1909 | 76.8 | 86.8 |
| 3030 | 卧室 | 22.00 | 18 | 345 | 632 | 0 | 98 | 220 | 1076 | 1296 | 48.9 | 58.9 |
| 3029 | 卧室 | 22.00 | 18 | 464 | 632 | 0 | 110 | 220 | 1206 | 1426 | 54.8 | 64.8 |
| 3028 | 卧室 | 22.00 | 18 | 345 | 759 | 0 | 110 | 220 | 1215 | 1435 | 55.2 | 65.2 |
| 3027 | 卧室 | 22.00 | 18 | 345 | 759 | 0 | 110 | 220 | 1215 | 1435 | 55.2 | 65.2 |
| 3026 | 卧室 | 22.00 | 18 | 489 | 759 | 0 | 125 | 220 | 1372 | 1592 | 62.4 | 72.4 |
| 3025 | 卧室 | 22.00 | 18 | 345 | 759 | 0 | 110 | 220 | 1215 | 1435 | 55.2 | 65.2 |
| 3024 | 卧室 | 22.00 | 18 | 536 | 759 | 0 | 129 | 220 | 1424 | 1644 | 64.7 | 74.7 |
| 3023 | 卧室 | 22.00 | 18 | 345 | 759 | 0 | 110 | 220 | 1215 | 1435 | 55.2 | 65.2 |
| 3022 | 卧室 | 22.00 | 18 | 480 | 759 | 0 | 124 | 220 | 1363 | 1583 | 62.0 | 72.0 |
| 3021 | 卧室 | 22.64 | 18 | 538 | 759 | 0 | 130 | 226 | 1427 | 1653 | 63.0 | 73.0 |
| 3019 | 卧室 | 28.65 | 18 | 499 | 885 | 0 | 138 | 287 | 1523 | 1809 | 53.1 | 63.1 |
| 3018 | 卧室 | 28.65 | 18 | 499 | 885 | 0 | 138 | 287 | 1523 | 1809 | 53.1 | 63.1 |
| 3017 | 卧室 | 28.65 | 18 | 740 | 885 | 0 | 162 | 287 | 1787 | 2074 | 62.4 | 72.4 |
| 3016 | 卧室 | 28.65 | 18 | 499 | 885 | 0 | 138 | 287 | 1523 | 1809 | 53.1 | 63.1 |
| 3015 | 卧室 | 28.65 | 18 | 795 | 885 | 0 | 168 | 287 | 1848 | 2134 | 64.5 | 74.5 |
| 3014 | 卧室 | 28.65 | 18 | 525 | 885 | 0 | 141 | 287 | 1551 | 1838 | 54.1 | 64.1 |
| 3013 | 卧室 | 28.65 | 18 | 525 | 885 | 0 | 141 | 287 | 1551 | 1838 | 54.1 | 64.1 |
| 3012 | 卧室 | 28.65 | 18 | 766 | 885 | 0 | 165 | 287 | 1816 | 2103 | 63.4 | 73.4 |
| 3011 | 卧室 | 28.65 | 18 | 766 | 885 | 0 | 165 | 287 | 1816 | 2103 | 63.4 | 73.4 |
| 3010 | 卧室 | 28.65 | 18 | 499 | 885 | 0 | 138 | 287 | 1523 | 1809 | 53.1 | 63.1 |
| 3009 | 卧室 | 28.90 | 18 | 786 | 885 | 0 | 167 | 289 | 1838 | 2127 | 63.6 | 73.6 |
| 3008 | 卧室 | 28.90 | 18 | 734 | 885 | 0 | 162 | 289 | 1781 | 2070 | 61.6 | 71.6 |
| 3007 | 卧室 | 29.05 | 18 | 729 | 885 | 0 | 161 | 291 | 1776 | 2066 | 61.1 | 71.1 |
| 3006 | 卧室 | 29.46 | 18 | 772 | 885 | 0 | 166 | 295 | 1823 | 2117 | 61.9 | 71.9 |
| 3005 | 卧室 | 29.46 | 18 | 746 | 885 | 0 | 163 | 295 | 1794 | 2089 | 60.9 | 70.9 |
| 3004 | 卧室 | 29.87 | 18 | 786 | 885 | 0 | 167 | 299 | 1839 | 2138 | 61.6 | 71.6 |
| 3003 | 卧室 | 30.02 | 18 | 784 | 1012 | 0 | 180 | 300 | 1975 | 2275 | 65.8 | 75.8 |
| 3002 | 卧室 | 30.02 | 18 | 732 | 1012 | 0 | 174 | 300 | 1918 | 2218 | 63.9 | 73.9 |
| 4049 | 起居室 | 14.00 | 18 | 268 | 106 | 0 | 37 | 140 | 411 | 551 | 29.4 | 39.4 |
| 4048 | 起居室 | 14.00 | 18 | 157 | 106 | 0 | 26 | 140 | 290 | 430 | 20.7 | 30.7 |
| 4047 | 起居室 | 14.00 | 18 | 157 | 106 | 0 | 26 | 140 | 290 | 430 | 20.7 | 30.7 |
| 4046 | 起居室 | 14.00 | 18 | 157 | 106 | 0 | 26 | 140 | 290 | 430 | 20.7 | 30.7 |
| 4045 | 起居室 | 14.00 | 18 | 157 | 106 | 0 | 26 | 140 | 290 | 430 | 20.7 | 30.7 |
| 4044 | 起居室 | 14.00 | 18 | 157 | 106 | 0 | 26 | 140 | 290 | 430 | 20.7 | 30.7 |
| 4043 | 起居室 | 14.00 | 18 | 261 | 106 | 0 | 37 | 140 | 404 | 544 | 28.9 | 38.9 |
| 4042 | 起居室 | 14.00 | 18 | 157 | 106 | 0 | 26 | 140 | 290 | 430 | 20.7 | 30.7 |
| 4041 | 起居室 | 14.00 | 18 | 268 | 106 | 0 | 37 | 140 | 411 | 551 | 29.4 | 39.4 |
| 4040 | 卧室 | 14.00 | 18 | 157 | 379 | 0 | 54 | 140 | 590 | 730 | 42.2 | 52.2 |
| 4039 | 起居室 | 14.00 | 18 | 261 | 106 | 0 | 37 | 140 | 404 | 544 | 28.9 | 38.9 |
| 4038 | 起居室 | 14.35 | 18 | 265 | 109 | 0 | 37 | 144 | 411 | 555 | 28.7 | 38.7 |
| 4034 | 卧室 | 22.00 | 18 | 345 | 632 | 0 | 98 | 220 | 1076 | 1296 | 48.9 | 58.9 |
| 4033 | 卧室 | 22.00 | 18 | 345 | 759 | 0 | 110 | 220 | 1215 | 1435 | 55.2 | 65.2 |
| 4032 | 卧室 | 22.00 | 18 | 345 | 632 | 0 | 98 | 220 | 1076 | 1296 | 48.9 | 58.9 |
| 4031 | 卧室 | 22.00 | 18 | 464 | 759 | 0 | 122 | 220 | 1345 | 1565 | 61.2 | 71.2 |
| 4030 | 卧室 | 22.00 | 18 | 345 | 759 | 0 | 110 | 220 | 1215 | 1435 | 55.2 | 65.2 |
| 4029 | 卧室 | 22.00 | 18 | 345 | 759 | 0 | 110 | 220 | 1215 | 1435 | 55.2 | 65.2 |
| 4028 | 卧室 | 22.00 | 18 | 489 | 759 | 0 | 125 | 220 | 1372 | 1592 | 62.4 | 72.4 |
| 4027 | 卧室 | 22.00 | 18 | 345 | 759 | 0 | 110 | 220 | 1215 | 1435 | 55.2 | 65.2 |
| 4026 | 卧室 | 22.00 | 18 | 345 | 759 | 0 | 110 | 220 | 1215 | 1435 | 55.2 | 65.2 |
| 4025 | 卧室 | 22.00 | 18 | 536 | 759 | 0 | 129 | 220 | 1424 | 1644 | 64.7 | 74.7 |
| 4024 | 卧室 | 22.00 | 18 | 480 | 759 | 0 | 124 | 220 | 1363 | 1583 | 62.0 | 72.0 |
| 4023 | 卧室 | 22.64 | 18 | 538 | 759 | 0 | 130 | 226 | 1427 | 1653 | 63.0 | 73.0 |
| 4021 | 卧室 | 28.65 | 18 | 499 | 885 | 0 | 138 | 287 | 1523 | 1809 | 53.1 | 63.1 |
| 4020 | 卧室 | 28.65 | 18 | 499 | 885 | 0 | 138 | 287 | 1523 | 1809 | 53.1 | 63.1 |
| 4019 | 卧室 | 28.65 | 18 | 740 | 885 | 0 | 162 | 287 | 1787 | 2074 | 62.4 | 72.4 |
| 4018 | 卧室 | 28.65 | 18 | 795 | 885 | 0 | 168 | 287 | 1848 | 2134 | 64.5 | 74.5 |
| 4017 | 卧室 | 28.65 | 18 | 525 | 885 | 0 | 141 | 287 | 1551 | 1838 | 54.1 | 64.1 |
| 4016 | 卧室 | 28.65 | 18 | 525 | 885 | 0 | 141 | 287 | 1551 | 1838 | 54.1 | 64.1 |
| 4015 | 卧室 | 28.65 | 18 | 766 | 885 | 0 | 165 | 287 | 1816 | 2103 | 63.4 | 73.4 |
| 4014 | 卧室 | 28.65 | 18 | 766 | 1967 | 0 | 273 | 287 | 3006 | 3293 | 104.9 | 114.9 |
| 4013 | 卧室 | 28.65 | 18 | 499 | 885 | 0 | 138 | 287 | 1523 | 1809 | 53.1 | 63.1 |
| 4012 | 卧室 | 28.65 | 18 | 499 | 885 | 0 | 138 | 287 | 1523 | 1809 | 53.1 | 63.1 |
| 4011 | 卧室 | 28.90 | 18 | 734 | 885 | 0 | 162 | 289 | 1781 | 2070 | 61.6 | 71.6 |
| 4010 | 卧室 | 28.90 | 18 | 786 | 1967 | 0 | 275 | 289 | 3028 | 3317 | 104.8 | 114.8 |
| 4009 | 卧室 | 29.05 | 18 | 730 | 885 | 0 | 162 | 291 | 1777 | 2067 | 61.2 | 71.2 |
| 4008 | 卧室 | 29.46 | 18 | 746 | 885 | 0 | 163 | 295 | 1794 | 2089 | 60.9 | 70.9 |
| 4007 | 卧室 | 29.46 | 18 | 772 | 885 | 0 | 166 | 295 | 1823 | 2117 | 61.9 | 71.9 |
| 4006 | 卧室 | 29.87 | 18 | 787 | 885 | 0 | 167 | 299 | 1840 | 2139 | 61.6 | 71.6 |
| 4005 | 卧室 | 30.02 | 18 | 784 | 1012 | 0 | 180 | 300 | 1975 | 2275 | 65.8 | 75.8 |
| 4004 | 卧室 | 30.02 | 18 | 732 | 1012 | 0 | 174 | 300 | 1918 | 2218 | 63.9 | 73.9 |
| 5031 | 卧室 | 28.40 | 18 | 762 | 885 | 0 | 165 | 284 | 1812 | 2096 | 63.8 | 73.8 |
| 5030 | 卧室 | 28.40 | 18 | 524 | 885 | 0 | 141 | 284 | 1550 | 1834 | 54.6 | 64.6 |
| 5029 | 卧室 | 28.40 | 18 | 495 | 885 | 0 | 138 | 284 | 1518 | 1802 | 53.5 | 63.5 |
| 5028 | 卧室 | 28.40 | 18 | 684 | 885 | 0 | 157 | 284 | 1726 | 2010 | 60.8 | 70.8 |
| 5027 | 卧室 | 28.40 | 18 | 495 | 885 | 0 | 138 | 284 | 1518 | 1802 | 53.5 | 63.5 |
| 5026 | 卧室 | 28.40 | 18 | 495 | 885 | 0 | 138 | 284 | 1518 | 1802 | 53.5 | 63.5 |
| 5025 | 卧室 | 28.40 | 18 | 495 | 885 | 0 | 138 | 284 | 1518 | 1802 | 53.5 | 63.5 |
| 5024 | 卧室 | 28.40 | 18 | 662 | 885 | 0 | 155 | 284 | 1701 | 1985 | 59.9 | 69.9 |
| 5023 | 卧室 | 28.40 | 18 | 692 | 885 | 0 | 158 | 284 | 1735 | 2019 | 61.1 | 71.1 |
| 5022 | 卧室 | 28.40 | 18 | 495 | 885 | 0 | 138 | 284 | 1518 | 1802 | 53.5 | 63.5 |
| 5021 | 卧室 | 28.40 | 18 | 733 | 885 | 0 | 162 | 284 | 1780 | 2064 | 62.7 | 72.7 |
| 5020 | 卧室 | 28.65 | 18 | 499 | 885 | 0 | 138 | 287 | 1523 | 1809 | 53.1 | 63.1 |
| 5019 | 卧室 | 28.65 | 18 | 740 | 885 | 0 | 162 | 287 | 1787 | 2074 | 62.4 | 72.4 |
| 5018 | 卧室 | 28.65 | 18 | 795 | 885 | 0 | 168 | 287 | 1848 | 2134 | 64.5 | 74.5 |
| 5017 | 卧室 | 28.65 | 18 | 525 | 885 | 0 | 141 | 287 | 1551 | 1838 | 54.1 | 64.1 |
| 5016 | 卧室 | 28.65 | 18 | 525 | 885 | 0 | 141 | 287 | 1551 | 1838 | 54.1 | 64.1 |
| 5015 | 卧室 | 28.65 | 18 | 766 | 885 | 0 | 165 | 287 | 1816 | 2103 | 63.4 | 73.4 |
| 5014 | 卧室 | 28.65 | 18 | 525 | 885 | 0 | 141 | 287 | 1551 | 1838 | 54.1 | 64.1 |
| 5013 | 卧室 | 28.65 | 18 | 499 | 885 | 0 | 138 | 287 | 1523 | 1809 | 53.1 | 63.1 |
| 5012 | 卧室 | 28.65 | 18 | 499 | 885 | 0 | 138 | 287 | 1523 | 1809 | 53.1 | 63.1 |
| 5011 | 卧室 | 28.65 | 18 | 499 | 885 | 0 | 138 | 287 | 1523 | 1809 | 53.1 | 63.1 |
| 5010 | 卧室 | 28.90 | 18 | 734 | 885 | 0 | 162 | 289 | 1781 | 2070 | 61.6 | 71.6 |
| 5009 | 卧室 | 28.90 | 18 | 786 | 885 | 0 | 167 | 289 | 1838 | 2127 | 63.6 | 73.6 |
| 5008 | 卧室 | 29.05 | 18 | 730 | 885 | 0 | 162 | 291 | 1777 | 2067 | 61.2 | 71.2 |
| 5007 | 卧室 | 29.20 | 18 | 739 | 885 | 0 | 162 | 292 | 1786 | 2078 | 61.2 | 71.2 |
| 5006 | 卧室 | 29.46 | 18 | 772 | 885 | 0 | 166 | 295 | 1823 | 2117 | 61.9 | 71.9 |
| 5005 | 卧室 | 29.46 | 18 | 746 | 885 | 0 | 163 | 295 | 1794 | 2089 | 60.9 | 70.9 |
| 5004 | 卧室 | 29.87 | 18 | 787 | 885 | 0 | 167 | 299 | 1840 | 2139 | 61.6 | 71.6 |
| 5003 | 卧室 | 30.02 | 18 | 784 | 1012 | 0 | 180 | 300 | 1975 | 2275 | 65.8 | 75.8 |
| 5002 | 卧室 | 30.02 | 18 | 732 | 1012 | 0 | 174 | 300 | 1918 | 2218 | 63.9 | 73.9 |
| 6028 | 卧室 | 28.40 | 18 | 733 | 885 | 0 | 162 | 284 | 1780 | 2064 | 62.7 | 72.7 |
| 6027 | 卧室 | 28.40 | 18 | 684 | 885 | 0 | 157 | 284 | 1726 | 2010 | 60.8 | 70.8 |
| 6026 | 卧室 | 28.40 | 18 | 495 | 885 | 0 | 138 | 284 | 1518 | 1802 | 53.5 | 63.5 |
| 6025 | 卧室 | 28.40 | 18 | 495 | 885 | 0 | 138 | 284 | 1518 | 1802 | 53.5 | 63.5 |
| 6024 | 卧室 | 28.40 | 18 | 495 | 885 | 0 | 138 | 284 | 1518 | 1802 | 53.5 | 63.5 |
| 6023 | 卧室 | 28.40 | 18 | 662 | 885 | 0 | 155 | 284 | 1701 | 1985 | 59.9 | 69.9 |
| 6022 | 卧室 | 28.40 | 18 | 692 | 885 | 0 | 158 | 284 | 1735 | 2019 | 61.1 | 71.1 |
| 6021 | 卧室 | 28.40 | 18 | 733 | 885 | 0 | 162 | 284 | 1780 | 2064 | 62.7 | 72.7 |
| 6020 | 卧室 | 28.40 | 18 | 495 | 885 | 0 | 138 | 284 | 1518 | 1802 | 53.5 | 63.5 |
| 6019 | 卧室 | 28.65 | 18 | 529 | 885 | 0 | 141 | 287 | 1555 | 1842 | 54.3 | 64.3 |
| 6018 | 卧室 | 28.65 | 18 | 529 | 885 | 0 | 141 | 287 | 1555 | 1842 | 54.3 | 64.3 |
| 6017 | 卧室 | 28.65 | 18 | 769 | 885 | 0 | 165 | 287 | 1820 | 2106 | 63.5 | 73.5 |
| 6016 | 卧室 | 28.65 | 18 | 824 | 885 | 0 | 171 | 287 | 1880 | 2167 | 65.6 | 75.6 |
| 6015 | 卧室 | 28.65 | 18 | 555 | 885 | 0 | 144 | 287 | 1584 | 1870 | 55.3 | 65.3 |
| 6014 | 卧室 | 28.65 | 18 | 555 | 885 | 0 | 144 | 287 | 1584 | 1870 | 55.3 | 65.3 |
| 6013 | 卧室 | 28.65 | 18 | 529 | 885 | 0 | 141 | 287 | 1555 | 1842 | 54.3 | 64.3 |
| 6012 | 卧室 | 28.65 | 18 | 796 | 885 | 0 | 168 | 287 | 1849 | 2135 | 64.5 | 74.5 |
| 6011 | 卧室 | 28.65 | 18 | 796 | 885 | 0 | 168 | 287 | 1849 | 2135 | 64.5 | 74.5 |
| 6010 | 卧室 | 28.65 | 18 | 529 | 885 | 0 | 141 | 287 | 1555 | 1842 | 54.3 | 64.3 |
| 6009 | 卧室 | 28.90 | 18 | 815 | 885 | 0 | 170 | 289 | 1870 | 2159 | 64.7 | 74.7 |
| 6008 | 卧室 | 28.90 | 18 | 764 | 885 | 0 | 165 | 289 | 1814 | 2103 | 62.8 | 72.8 |
| 6007 | 卧室 | 29.05 | 18 | 760 | 885 | 0 | 165 | 291 | 1810 | 2100 | 62.3 | 72.3 |
| 6006 | 卧室 | 29.20 | 18 | 739 | 885 | 0 | 162 | 292 | 1786 | 2078 | 61.2 | 71.2 |
| 6005 | 卧室 | 29.46 | 18 | 802 | 885 | 0 | 169 | 295 | 1856 | 2151 | 63.0 | 73.0 |
| 6004 | 卧室 | 29.46 | 18 | 776 | 885 | 0 | 166 | 295 | 1827 | 2122 | 62.0 | 72.0 |
| 6003 | 卧室 | 29.87 | 18 | 818 | 885 | 0 | 170 | 299 | 1874 | 2172 | 62.7 | 72.7 |
| 6002 | 卧室 | 30.02 | 18 | 784 | 1012 | 0 | 180 | 300 | 1975 | 2275 | 65.8 | 75.8 |
| 6001 | 卧室 | 30.02 | 18 | 732 | 1012 | 0 | 174 | 300 | 1918 | 2218 | 63.9 | 73.9 |
| 7015 | 卧室 | 28.40 | 18 | 495 | 885 | 0 | 138 | 284 | 1518 | 1802 | 53.5 | 63.5 |
| 7014 | 卧室 | 28.40 | 18 | 495 | 885 | 0 | 138 | 284 | 1518 | 1802 | 53.5 | 63.5 |
| 7013 | 卧室 | 28.40 | 18 | 495 | 885 | 0 | 138 | 284 | 1518 | 1802 | 53.5 | 63.5 |
| 7012 | 卧室 | 28.40 | 18 | 697 | 885 | 0 | 158 | 284 | 1740 | 2024 | 61.3 | 71.3 |
| 7011 | 卧室 | 28.40 | 18 | 662 | 885 | 0 | 155 | 284 | 1701 | 1985 | 59.9 | 69.9 |
| 7010 | 卧室 | 28.40 | 18 | 733 | 885 | 0 | 162 | 284 | 1780 | 2064 | 62.7 | 72.7 |
| 7009 | 卧室 | 28.40 | 18 | 495 | 885 | 0 | 138 | 284 | 1518 | 1802 | 53.5 | 63.5 |
| 7008 | 卧室 | 28.40 | 18 | 762 | 885 | 0 | 165 | 284 | 1812 | 2096 | 63.8 | 73.8 |
| 7007 | 卧室 | 28.40 | 18 | 652 | 885 | 0 | 154 | 284 | 1691 | 1975 | 59.6 | 69.6 |
| 7006 | 卧室 | 29.20 | 18 | 739 | 885 | 0 | 162 | 292 | 1786 | 2078 | 61.2 | 71.2 |
| 7005 | 卧室 | 30.02 | 18 | 783 | 1012 | 0 | 179 | 300 | 1974 | 2274 | 65.7 | 75.7 |
| 7004 | 卧室 | 30.02 | 18 | 731 | 1012 | 0 | 174 | 300 | 1917 | 2217 | 63.9 | 73.9 |
| 8010 | 卧室 | 28.40 | 18 | 524 | 885 | 0 | 141 | 284 | 1550 | 1834 | 54.6 | 64.6 |
| 8009 | 卧室 | 28.40 | 18 | 524 | 885 | 0 | 141 | 284 | 1550 | 1834 | 54.6 | 64.6 |
| 8008 | 卧室 | 28.40 | 18 | 524 | 885 | 0 | 141 | 284 | 1550 | 1834 | 54.6 | 64.6 |
| 8007 | 卧室 | 28.40 | 18 | 691 | 885 | 0 | 158 | 284 | 1734 | 2018 | 61.0 | 71.0 |
| 8006 | 卧室 | 28.40 | 18 | 524 | 885 | 0 | 141 | 284 | 1550 | 1834 | 54.6 | 64.6 |
| 8005 | 卧室 | 28.40 | 18 | 762 | 885 | 0 | 165 | 284 | 1812 | 2096 | 63.8 | 73.8 |
| 8004 | 卧室 | 28.40 | 18 | 682 | 885 | 0 | 157 | 284 | 1724 | 2008 | 60.7 | 70.7 |
| 8003 | 卧室 | 29.20 | 18 | 769 | 885 | 0 | 165 | 292 | 1819 | 2111 | 62.3 | 72.3 |
| 8002 | 卧室 | 30.02 | 18 | 814 | 1012 | 0 | 183 | 300 | 2009 | 2309 | 66.9 | 76.9 |
| 8001 | 卧室 | 30.02 | 18 | 763 | 1012 | 0 | 177 | 300 | 1952 | 2252 | 65.0 | 75.0 |
| **合计** |  | **4844.60** |  | **119457** | **145856** | **0** | **26531** | **48446** | **291844** | **340290** | **60.2** | **70.2** |
| 1-R | 2005 | 卧室 | 29.46 | 18 | 1323 | 885 | 0 | 221 | 295 | 2429 | 2723 | 82.4 | 92.4 |
| **合计** |  | **29.46** |  | **1323** | **885** | **0** | **221** | **295** | **2429** | **2723** | **82.4** | **92.4** |
| 1-X | 2006 | 卧室 | 29.46 | 18 | 1349 | 885 | 0 | 223 | 295 | 2458 | 2752 | 83.4 | 93.4 |
| **合计** |  | **29.46** |  | **1349** | **885** | **0** | **223** | **295** | **2458** | **2752** | **83.4** | **93.4** |
| 1-Q | 2008 | 卧室 | 28.90 | 18 | 1300 | 885 | 0 | 219 | 289 | 2404 | 2693 | 83.2 | 93.2 |
| **合计** |  | **28.90** |  | **1300** | **885** | **0** | **219** | **289** | **2404** | **2693** | **83.2** | **93.2** |
| 1-P | 2009 | 卧室 | 28.90 | 18 | 1352 | 885 | 0 | 224 | 289 | 2460 | 2749 | 85.1 | 95.1 |
| **合计** |  | **28.90** |  | **1352** | **885** | **0** | **224** | **289** | **2460** | **2749** | **85.1** | **95.1** |
| 1-V | 2010 | 卧室 | 28.65 | 18 | 1060 | 885 | 0 | 195 | 287 | 2140 | 2426 | 74.7 | 84.7 |
| **合计** |  | **28.65** |  | **1060** | **885** | **0** | **195** | **287** | **2140** | **2426** | **74.7** | **84.7** |
| 1-U | 2013 | 卧室 | 28.65 | 18 | 1060 | 885 | 0 | 195 | 287 | 2140 | 2426 | 74.7 | 84.7 |
| **合计** |  | **28.65** |  | **1060** | **885** | **0** | **195** | **287** | **2140** | **2426** | **74.7** | **84.7** |
| 1-Y | 2014 | 卧室 | 28.65 | 18 | 1086 | 885 | 0 | 197 | 287 | 2169 | 2455 | 75.7 | 85.7 |
| **合计** |  | **28.65** |  | **1086** | **885** | **0** | **197** | **287** | **2169** | **2455** | **75.7** | **85.7** |
| 1-T | 2017 | 卧室 | 28.65 | 18 | 1060 | 885 | 0 | 195 | 287 | 2140 | 2426 | 74.7 | 84.7 |
| **合计** |  | **28.65** |  | **1060** | **885** | **0** | **195** | **287** | **2140** | **2426** | **74.7** | **84.7** |
| 1-W | 2018 | 卧室 | 28.65 | 18 | 1301 | 885 | 0 | 219 | 287 | 2405 | 2691 | 83.9 | 93.9 |
| **合计** |  | **28.65** |  | **1301** | **885** | **0** | **219** | **287** | **2405** | **2691** | **83.9** | **93.9** |
| 1-S | 2019 | 卧室 | 28.65 | 18 | 1060 | 885 | 0 | 195 | 287 | 2140 | 2426 | 74.7 | 84.7 |
| **合计** |  | **28.65** |  | **1060** | **885** | **0** | **195** | **287** | **2140** | **2426** | **74.7** | **84.7** |
|  | 2052 | 设备间 | 2.97 | 18 | 309 | 23 | 0 | 33 | 30 | 364 | 394 | 122.6 | 132.6 |
|  | 2053 | 设备间 | 2.97 | 18 | 295 | 23 | 0 | 32 | 30 | 349 | 379 | 117.5 | 127.5 |
|  | 2054 | 设备间 | 2.97 | 18 | 309 | 23 | 0 | 33 | 30 | 364 | 394 | 122.6 | 132.6 |
|  | 2055 | 设备间 | 2.97 | 18 | 295 | 23 | 0 | 32 | 30 | 349 | 379 | 117.5 | 127.5 |
|  | 2056 | 设备间 | 2.18 | 18 | 171 | 17 | 0 | 19 | 22 | 206 | 228 | 94.6 | 104.6 |
|  | 2057 | 设备间 | 2.11 | 18 | 159 | 16 | 0 | 17 | 21 | 192 | 213 | 91.0 | 101.0 |
| **合计** | |  | **5149.38** |  | **132945** | **154831** | **0** | **28778** | **51494** | **316553** |  | **61.5** |  |
| 3层 |  | 3001 | 过道 | 78.01 | 18 | 2997 | 592 | 0 | 359 | 780 | 3947 | 4727 | 50.6 | 60.6 |
|  | 3054 | 设备间 | 2.97 | 18 | 237 | 23 | 0 | 26 | 30 | 285 | 315 | 96.0 | 106.0 |
|  | 3055 | 设备间 | 2.97 | 18 | 237 | 23 | 0 | 26 | 30 | 285 | 315 | 96.0 | 106.0 |
|  | 3056 | 设备间 | 2.97 | 18 | 250 | 23 | 0 | 27 | 30 | 300 | 330 | 101.1 | 111.1 |
|  | 3057 | 设备间 | 2.97 | 18 | 250 | 23 | 0 | 27 | 30 | 300 | 330 | 101.1 | 111.1 |
|  | 3058 | 设备间 | 2.18 | 18 | 97 | 17 | 0 | 11 | 22 | 125 | 147 | 57.4 | 67.4 |
|  | 3059 | 设备间 | 2.11 | 18 | 112 | 16 | 0 | 13 | 21 | 141 | 162 | 66.6 | 76.6 |
| **合计** | |  | **94.18** |  | **4179** | **715** | **0** | **489** | **942** | **5383** |  | **57.2** |  |
| 4层 |  | 4001 | 过道 | 78.01 | 18 | 1548 | 592 | 0 | 214 | 780 | 2354 | 3134 | 30.2 | 40.2 |
|  | 4056 | 设备间 | 2.97 | 18 | 237 | 23 | 0 | 26 | 30 | 285 | 315 | 96.0 | 106.0 |
|  | 4057 | 设备间 | 2.97 | 18 | 237 | 23 | 0 | 26 | 30 | 285 | 315 | 96.0 | 106.0 |
|  | 4058 | 设备间 | 2.97 | 18 | 250 | 23 | 0 | 27 | 30 | 300 | 330 | 101.1 | 111.1 |
|  | 4059 | 设备间 | 2.97 | 18 | 250 | 23 | 0 | 27 | 30 | 300 | 330 | 101.1 | 111.1 |
|  | 4060 | 设备间 | 2.18 | 18 | 97 | 17 | 0 | 11 | 22 | 125 | 147 | 57.4 | 67.4 |
|  | 4061 | 设备间 | 2.11 | 18 | 112 | 16 | 0 | 13 | 21 | 141 | 162 | 66.6 | 76.6 |
| **合计** | |  | **94.18** |  | **2731** | **715** | **0** | **345** | **942** | **3790** |  | **40.2** |  |
| 5层 |  | 5001 | 卧室 | 38.81 | 18 | 1221 | 1265 | 0 | 249 | 388 | 2734 | 3123 | 70.5 | 80.5 |
|  | 5042 | 设备间 | 2.97 | 18 | 250 | 23 | 0 | 27 | 30 | 300 | 330 | 101.1 | 111.1 |
|  | 5043 | 设备间 | 2.97 | 18 | 237 | 23 | 0 | 26 | 30 | 285 | 315 | 96.0 | 106.0 |
|  | 5044 | 设备间 | 2.97 | 18 | 250 | 23 | 0 | 27 | 30 | 300 | 330 | 101.1 | 111.1 |
|  | 5045 | 设备间 | 2.97 | 18 | 237 | 23 | 0 | 26 | 30 | 285 | 315 | 96.0 | 106.0 |
|  | 5046 | 设备间 | 2.18 | 18 | 97 | 17 | 0 | 11 | 22 | 125 | 147 | 57.4 | 67.4 |
|  | 5047 | 设备间 | 2.11 | 18 | 112 | 16 | 0 | 13 | 21 | 141 | 162 | 66.6 | 76.6 |
| **合计** | |  | **54.98** |  | **2404** | **1387** | **0** | **379** | **550** | **4171** |  | **75.9** |  |
| 6层 |  | 6039 | 设备间 | 2.97 | 18 | 253 | 23 | 0 | 28 | 30 | 304 | 333 | 102.2 | 112.2 |
|  | 6040 | 设备间 | 2.97 | 18 | 250 | 23 | 0 | 27 | 30 | 300 | 330 | 101.1 | 111.1 |
|  | 6041 | 设备间 | 2.97 | 18 | 240 | 23 | 0 | 26 | 30 | 288 | 318 | 97.1 | 107.1 |
|  | 6042 | 设备间 | 2.97 | 18 | 237 | 23 | 0 | 26 | 30 | 285 | 315 | 96.0 | 106.0 |
|  | 6043 | 设备间 | 2.18 | 18 | 97 | 17 | 0 | 11 | 22 | 125 | 147 | 57.4 | 67.4 |
|  | 6044 | 设备间 | 2.11 | 18 | 112 | 16 | 0 | 13 | 21 | 141 | 162 | 66.6 | 76.6 |
| **合计** | |  | **16.17** |  | **1189** | **123** | **0** | **131** | **162** | **1443** |  | **89.2** |  |
| 7层 |  | 7032 | 设备间 | 2.97 | 18 | 291 | 23 | 0 | 31 | 30 | 344 | 374 | 116.0 | 126.0 |
|  | 7033 | 设备间 | 2.97 | 18 | 304 | 23 | 0 | 33 | 30 | 360 | 389 | 121.1 | 131.1 |
|  | 7035 | 设备间 | 2.18 | 18 | 97 | 17 | 0 | 11 | 22 | 125 | 147 | 57.4 | 67.4 |
|  | 7036 | 设备间 | 2.11 | 18 | 99 | 16 | 0 | 12 | 21 | 127 | 148 | 60.2 | 70.2 |
| **合计** | |  | **10.23** |  | **791** | **78** | **0** | **87** | **102** | **956** |  | **93.4** |  |
| 8层 |  | 8015 | 设备间 | 2.18 | 18 | 129 | 17 | 0 | 15 | 22 | 160 | 182 | 73.4 | 83.4 |
|  | 8016 | 设备间 | 2.11 | 18 | 130 | 16 | 0 | 15 | 21 | 161 | 182 | 76.2 | 86.2 |
| **合计** | |  | **4.29** |  | **259** | **33** | **0** | **29** | **43** | **321** |  | **74.7** |  |
| **总计** | | |  | **5423.42** |  | **144499** | **157880** | **0** | **30238** |  | **332617** |  | **61.3** |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间编号 | 房间名称 | 房间面积 (㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2层 | 1-Z | 2002 | 卧室 | 30.02 | 240.00 | 2248 | 74.89 |
| 2003 | 卧室 | 30.02 | 240.00 | 2248 | 74.89 |
| 2004 | 卧室 | 29.87 | 210.00 | 885 | 29.63 |
| 2007 | 卧室 | 29.20 | 210.00 | 885 | 30.31 |
| 2011 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 2012 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 2015 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 2016 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 2021 | 卧室 | 22.64 | 180.00 | 759 | 33.51 |
| 2022 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 2023 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 2024 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 2025 | 卧室 | 22.00 | 150.00 | 632 | 28.74 |
| 2026 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 2027 | 卧室 | 22.00 | 150.00 | 632 | 28.74 |
| 2028 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 2029 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 2030 | 卧室 | 22.00 | 150.00 | 632 | 28.74 |
| 2031 | 卧室 | 22.00 | 150.00 | 632 | 28.74 |
| 2035 | 起居室 | 14.35 | 25.83 | 109 | 7.59 |
| 2036 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 2037 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 2038 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 2039 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 2040 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 2041 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 2042 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 2043 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 2044 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 2045 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 3047 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 3046 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 3045 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 3044 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 3043 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 3042 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 3041 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 3040 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 3039 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 3038 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 3037 | 卧室 | 14.00 | 90.00 | 379 | 27.10 |
| 3036 | 起居室 | 14.35 | 25.83 | 109 | 7.59 |
| 3032 | 卧室 | 22.00 | 150.00 | 632 | 28.74 |
| 3031 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 3030 | 卧室 | 22.00 | 150.00 | 632 | 28.74 |
| 3029 | 卧室 | 22.00 | 150.00 | 632 | 28.74 |
| 3028 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 3027 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 3026 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 3025 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 3024 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 3023 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 3022 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 3021 | 卧室 | 22.64 | 180.00 | 759 | 33.51 |
| 3019 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 3018 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 3017 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 3016 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 3015 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 3014 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 3013 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 3012 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 3011 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 3010 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 3009 | 卧室 | 28.90 | 210.00 | 885 | 30.63 |
| 3008 | 卧室 | 28.90 | 210.00 | 885 | 30.63 |
| 3007 | 卧室 | 29.05 | 210.00 | 885 | 30.47 |
| 3006 | 卧室 | 29.46 | 210.00 | 885 | 30.05 |
| 3005 | 卧室 | 29.46 | 210.00 | 885 | 30.05 |
| 3004 | 卧室 | 29.87 | 210.00 | 885 | 29.63 |
| 3003 | 卧室 | 30.02 | 240.00 | 1012 | 33.70 |
| 3002 | 卧室 | 30.02 | 240.00 | 1012 | 33.70 |
| 4049 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 4048 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 4047 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 4046 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 4045 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 4044 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 4043 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 4042 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 4041 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 4040 | 卧室 | 14.00 | 90.00 | 379 | 27.10 |
| 4039 | 起居室 | 14.00 | 25.20 | 106 | 7.59 |
| 4038 | 起居室 | 14.35 | 25.83 | 109 | 7.59 |
| 4034 | 卧室 | 22.00 | 150.00 | 632 | 28.74 |
| 4033 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 4032 | 卧室 | 22.00 | 150.00 | 632 | 28.74 |
| 4031 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 4030 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 4029 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 4028 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 4027 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 4026 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 4025 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 4024 | 卧室 | 22.00 | 180.00 | 759 | 34.49 |
| 4023 | 卧室 | 22.64 | 180.00 | 759 | 33.51 |
| 4021 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 4020 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 4019 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 4018 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 4017 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 4016 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 4015 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 4014 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 1967 | 68.66 |
| 4013 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 4012 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 4011 | 卧室 | 28.90 | 210.00 | 885 | 30.63 |
| 4010 | 卧室 | 28.90 | 210.00 | 1967 | 68.06 |
| 4009 | 卧室 | 29.05 | 210.00 | 885 | 30.47 |
| 4008 | 卧室 | 29.46 | 210.00 | 885 | 30.05 |
| 4007 | 卧室 | 29.46 | 210.00 | 885 | 30.05 |
| 4006 | 卧室 | 29.87 | 210.00 | 885 | 29.63 |
| 4005 | 卧室 | 30.02 | 240.00 | 1012 | 33.70 |
| 4004 | 卧室 | 30.02 | 240.00 | 1012 | 33.70 |
| 5031 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 5030 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 5029 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 5028 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 5027 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 5026 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 5025 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 5024 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 5023 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 5022 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 5021 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 5020 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 5019 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 5018 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 5017 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 5016 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 5015 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 5014 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 5013 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 5012 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 5011 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 5010 | 卧室 | 28.90 | 210.00 | 885 | 30.63 |
| 5009 | 卧室 | 28.90 | 210.00 | 885 | 30.63 |
| 5008 | 卧室 | 29.05 | 210.00 | 885 | 30.47 |
| 5007 | 卧室 | 29.20 | 210.00 | 885 | 30.32 |
| 5006 | 卧室 | 29.46 | 210.00 | 885 | 30.05 |
| 5005 | 卧室 | 29.46 | 210.00 | 885 | 30.05 |
| 5004 | 卧室 | 29.87 | 210.00 | 885 | 29.63 |
| 5003 | 卧室 | 30.02 | 240.00 | 1012 | 33.70 |
| 5002 | 卧室 | 30.02 | 240.00 | 1012 | 33.70 |
| 6028 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 6027 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 6026 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 6025 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 6024 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 6023 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 6022 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 6021 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 6020 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 6019 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 6018 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 6017 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 6016 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 6015 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 6014 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 6013 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 6012 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 6011 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 6010 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| 6009 | 卧室 | 28.90 | 210.00 | 885 | 30.63 |
| 6008 | 卧室 | 28.90 | 210.00 | 885 | 30.63 |
| 6007 | 卧室 | 29.05 | 210.00 | 885 | 30.47 |
| 6006 | 卧室 | 29.20 | 210.00 | 885 | 30.32 |
| 6005 | 卧室 | 29.46 | 210.00 | 885 | 30.05 |
| 6004 | 卧室 | 29.46 | 210.00 | 885 | 30.05 |
| 6003 | 卧室 | 29.87 | 210.00 | 885 | 29.63 |
| 6002 | 卧室 | 30.02 | 240.00 | 1012 | 33.70 |
| 6001 | 卧室 | 30.02 | 240.00 | 1012 | 33.70 |
| 7015 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 7014 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 7013 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 7012 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 7011 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 7010 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 7009 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 7008 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 7007 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 7006 | 卧室 | 29.20 | 210.00 | 885 | 30.32 |
| 7005 | 卧室 | 30.02 | 240.00 | 1012 | 33.70 |
| 7004 | 卧室 | 30.02 | 240.00 | 1012 | 33.70 |
| 8010 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 8009 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 8008 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 8007 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 8006 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 8005 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 8004 | 卧室 | 28.40 | 210.00 | 885 | 31.17 |
| 8003 | 卧室 | 29.20 | 210.00 | 885 | 30.32 |
| 8002 | 卧室 | 30.02 | 240.00 | 1012 | 33.70 |
| 8001 | 卧室 | 30.02 | 240.00 | 1012 | 33.70 |
| **合计** |  | **4844.60** | **33503.49** | **145856** | **30.11** |
| 1-R | 2005 | 卧室 | 29.46 | 210.00 | 885 | 30.05 |
| **合计** |  | **29.46** | **210.00** | **885** | **30.05** |
| 1-X | 2006 | 卧室 | 29.46 | 210.00 | 885 | 30.05 |
| **合计** |  | **29.46** | **210.00** | **885** | **30.05** |
| 1-Q | 2008 | 卧室 | 28.90 | 210.00 | 885 | 30.63 |
| **合计** |  | **28.90** | **210.00** | **885** | **30.63** |
| 1-P | 2009 | 卧室 | 28.90 | 210.00 | 885 | 30.63 |
| **合计** |  | **28.90** | **210.00** | **885** | **30.63** |
| 1-V | 2010 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| **合计** |  | **28.65** | **210.00** | **885** | **30.90** |
| 1-U | 2013 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| **合计** |  | **28.65** | **210.00** | **885** | **30.90** |
| 1-Y | 2014 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| **合计** |  | **28.65** | **210.00** | **885** | **30.90** |
| 1-T | 2017 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| **合计** |  | **28.65** | **210.00** | **885** | **30.90** |
| 1-W | 2018 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| **合计** |  | **28.65** | **210.00** | **885** | **30.90** |
| 1-S | 2019 | 卧室 | 28.65 | 210.00 | 885 | 30.90 |
| **合计** |  | **28.65** | **210.00** | **885** | **30.90** |
|  | 2052 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 2053 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 2054 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 2055 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 2056 | 设备间 | 2.18 | 3.92 | 17 | 7.59 |
|  | 2057 | 设备间 | 2.11 | 3.80 | 16 | 7.59 |
| **合计** | | | **935.49** | **6006.94** | **27793** | **29.71** |
| 3层 |  | 3001 | 过道 | 78.01 | 140.42 | 592 | 7.59 |
|  | 3054 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 3055 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 3056 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 3057 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 3058 | 设备间 | 2.18 | 3.92 | 17 | 7.59 |
|  | 3059 | 设备间 | 2.11 | 3.80 | 16 | 7.59 |
| **合计** | | | **1049.35** | **6447.35** | **27176** | **25.90** |
| 4层 |  | 4001 | 过道 | 78.01 | 140.42 | 592 | 7.59 |
|  | 4056 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 4057 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 4058 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 4059 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 4060 | 设备间 | 2.18 | 3.92 | 17 | 7.59 |
|  | 4061 | 设备间 | 2.11 | 3.80 | 16 | 7.59 |
| **合计** | | | **1049.35** | **6477.35** | **29466** | **28.08** |
| 5层 |  | 5001 | 卧室 | 38.81 | 300.00 | 1265 | 32.58 |
|  | 5042 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 5043 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 5044 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 5045 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 5046 | 设备间 | 2.18 | 3.92 | 17 | 7.59 |
|  | 5047 | 设备间 | 2.11 | 3.80 | 16 | 7.59 |
| **合计** | | | **918.74** | **6689.11** | **28195** | **30.69** |
| 6层 |  | 6039 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 6040 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 6041 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 6042 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 6043 | 设备间 | 2.18 | 3.92 | 17 | 7.59 |
|  | 6044 | 设备间 | 2.11 | 3.80 | 16 | 7.59 |
| **合计** | | | **823.13** | **5969.11** | **25160** | **30.57** |
| 7层 |  | 7032 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 7033 | 设备间 | 2.97 | 5.35 | 23 | 7.59 |
|  | 7035 | 设备间 | 2.18 | 3.92 | 17 | 7.59 |
|  | 7036 | 设备间 | 2.11 | 3.80 | 16 | 7.59 |
| **合计** | | | **355.05** | **2598.41** | **10953** | **30.85** |
| 8层 |  | 8015 | 设备间 | 2.18 | 3.92 | 17 | 7.59 |
|  | 8016 | 设备间 | 2.11 | 3.80 | 16 | 7.59 |
| **合计** | | | **292.31** | **2167.72** | **9137** | **31.26** |
| **总计** | | | | **5423.42** | **36355.99** | **157880** | **29.11** |

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 2002[卧室] | 东外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 南外墙 | 4.32 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 37.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.9 | 0.00 | 31.9 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 内墙 | 39.42 | 0.76 | 18 | 20.6 | 1.0 | 615.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.5 | 0.00 | 615.5 |
| 户墙 | 9.30 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
| 户墙 | 4.32 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.00 | 47.2 |
| 内门 | 0.54 | 3.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 33.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 30.02 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 588.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.1 | 0.00 | 588.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2248.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4581** |
| 2003[卧室] | 东外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 内墙 | 43.74 | 0.76 | 18 | 20.6 | 1.0 | 683.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.0 | 0.00 | 683.0 |
| 户墙 | 9.30 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
| 户墙 | 4.32 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.00 | 47.2 |
| 内门 | 0.54 | 3.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 33.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 30.02 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 588.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.1 | 0.00 | 588.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2248.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4620** |
| 2004[卧室] | 北外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.5 | 0.00 | 269.5 |
| 东外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
| 西外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 西外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 东阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
| 户墙 | 4.68 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.2 | 0.00 | 51.2 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 29.87 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 585.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.2 | 0.00 | 585.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2781** |
| 2005[卧室] | 南外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 东外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 北外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 29.46 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 577.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.1 | 0.00 | 577.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2723** |
| 2006[卧室] | 南外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
| 西外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 北外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.7 | 0.00 | 30.7 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 29.46 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 577.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.1 | 0.00 | 577.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2752** |
| 2007[卧室] | 屋顶 | 0.15 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.2 |
| 西外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 东外墙 | 14.06 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 122.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.1 | 0.00 | 116.1 |
| 南外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 218.1 | 0.00 | 218.1 |
| 西外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 东阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 4.68 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.2 | 0.00 | 51.2 |
| 户墙 | 9.30 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 29.20 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 572.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.1 | 0.00 | 572.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2699** |
| 2008[卧室] | 南外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 218.1 | 0.00 | 218.1 |
| 西外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 114.5 |
| 东外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 5.04 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 28.90 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 566.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.2 | 0.00 | 566.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2693** |
| 2009[卧室] | 东外墙 | 2.99 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.00 | 24.7 |
| 西外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 114.5 |
| 北外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.5 | 0.00 | 269.5 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 5.04 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 28.90 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 566.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.1 | 0.00 | 566.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2749** |
| 2010,2013,2017,2019[卧室] | 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 28.65 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 561.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.3 | 0.00 | 561.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2426** |
| 2011[卧室] | 东外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 南外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
| 北外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 28.65 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 561.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.3 | 0.00 | 561.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2720** |
| 2012[卧室] | 北外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 西外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 南外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 28.65 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 561.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.3 | 0.00 | 561.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2720** |
| 2014,2015[卧室] | 南外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
| 北外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 28.65 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 561.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.3 | 0.00 | 561.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2455** |
| 2016[卧室] | 北外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 东外墙 | 3.24 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 28.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 南外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户墙 | 25.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 242.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.8 | 0.00 | 242.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 28.65 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 561.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.3 | 0.00 | 561.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2752** |
| 2018[卧室] | 西外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 28.65 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 561.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.3 | 0.00 | 561.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2691** |
| 2021[卧室] | 东外墙 | 23.04 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 200.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.3 | 0.00 | 190.3 |
| 南外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 4.32 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.00 | 47.2 |
| 户墙 | 9.30 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 22.64 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 443.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.5 | 0.00 | 443.5 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2140** |
| 2022,2023,2026,2028[卧室] | 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 4.32 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.00 | 47.2 |
| 户墙 | 9.30 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 22.00 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 431.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.0 | 0.00 | 431.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1908** |
| 2024[卧室] | 西外墙 | 23.04 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 200.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.3 | 0.00 | 190.3 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 9.30 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
| 户墙 | 4.32 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.00 | 47.2 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 22.00 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 431.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.0 | 0.00 | 431.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2117** |
| 2025[卧室] | 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 东外墙 | 5.94 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 户墙 | 2.16 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 13.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 0.00 | 13.5 |
| 户墙 | 9.30 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
| 户墙 | 4.32 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.00 | 47.2 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 22.00 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 431.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.0 | 0.00 | 431.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1892** |
| 2027[卧室] | 屋顶 | 22.00 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 4.32 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.00 | 47.2 |
| 户墙 | 9.30 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 22.00 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 431.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.0 | 0.00 | 431.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1793** |
| 2029[卧室] | 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 14.40 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 134.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.9 | 0.00 | 134.9 |
| 户墙 | 4.32 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.00 | 47.2 |
| 户墙 | 9.30 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 22.00 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 431.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.0 | 0.00 | 431.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2056** |
| 2030,2031[卧室] | 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 9.30 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
| 户墙 | 4.32 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.00 | 47.2 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 22.00 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 431.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.0 | 0.00 | 431.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1769** |
| 2035[起居室] | 北外墙 | 4.32 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 37.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
| 东外墙 | 12.60 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 109.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.1 | 0.00 | 104.1 |
| 内墙 | 9.90 | 0.76 | 18 | 20.6 | 1.0 | 154.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.6 | 0.00 | 154.6 |
| 内门 | 0.54 | 3.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 33.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
| 挑空楼板 | 14.35 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 281.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.1 | 0.00 | 281.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **937** |
| 2036[起居室] | 户墙 | 5.76 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 36.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.0 | 0.00 | 36.0 |
| 内墙 | 20.70 | 0.76 | 18 | 20.6 | 1.0 | 323.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.2 | 0.00 | 323.2 |
| 内门 | 0.54 | 3.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 33.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
| 挑空楼板 | 14.00 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 274.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.3 | 0.00 | 274.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **990** |
| 2037[起居室] | 内墙 | 20.70 | 0.76 | 18 | 20.6 | 1.0 | 323.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.2 | 0.00 | 323.2 |
| 户墙 | 5.76 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 54.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.0 | 0.00 | 54.0 |
| 内门 | 0.54 | 3.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 33.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
| 挑空楼板 | 14.00 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 274.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.3 | 0.00 | 274.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1010** |
| 2038,2039,2040,2041,2044,2045[起居室] | 内墙 | 13.86 | 0.76 | 18 | 20.6 | 1.0 | 216.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.4 | 0.00 | 216.4 |
| 内门 | 0.54 | 3.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 33.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
| 挑空楼板 | 14.00 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 274.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.3 | 0.00 | 274.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **833** |
| 2042[起居室] | 内墙 | 26.46 | 0.76 | 18 | 20.6 | 1.0 | 413.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.2 | 0.00 | 413.2 |
| 内门 | 0.54 | 3.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 33.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
| 挑空楼板 | 14.00 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 274.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.3 | 0.00 | 274.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1050** |
| 2043[起居室] | 屋顶 | 14.00 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
| 内墙 | 13.86 | 0.76 | 18 | 20.6 | 1.0 | 216.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.4 | 0.00 | 216.4 |
| 内门 | 0.54 | 3.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 33.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
| 挑空楼板 | 14.00 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 274.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.3 | 0.00 | 274.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **849** |
| 2052,2054[设备间] | 东外墙 | 4.26 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 37.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.2 | 0.00 | 35.2 |
| 北外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.3 | 0.00 | 72.3 |
| 东阳台外门 | 0.60 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 24.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 0.00 | 23.2 |
| 户墙 | 4.86 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 45.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.5 | 0.00 | 45.5 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 挑空楼板 | 2.97 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 58.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.00 | 58.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **394** |
| 2053,2055[设备间] | 东外墙 | 4.26 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 37.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.2 | 0.00 | 35.2 |
| 南外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
| 东阳台外门 | 0.60 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 24.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 0.00 | 23.2 |
| 户墙 | 4.86 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 45.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.5 | 0.00 | 45.5 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 挑空楼板 | 2.97 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 58.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.00 | 58.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **379** |
| 2056[设备间] | 南外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
| 内墙 | 3.26 | 0.76 | 18 | 20.6 | 1.0 | 51.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.0 | 0.00 | 51.0 |
| 内门 | 0.30 | 3.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 18.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.5 | 0.00 | 18.5 |
| 挑空楼板 | 2.18 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 42.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.7 | 0.00 | 42.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **228** |
| 2057[设备间] | 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 内墙 | 3.16 | 0.76 | 18 | 20.6 | 1.0 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
| 内门 | 0.30 | 3.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 18.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.5 | 0.00 | 18.5 |
| 挑空楼板 | 2.11 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 41.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.4 | 0.00 | 41.4 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **213** |
| 2层 | |  | | | | | | | | | | | **74734** |
| 3001[过道] | 西外墙 | 28.44 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.9 | 0.00 | 234.9 |
| 南外墙 | 9.84 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 85.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 72.7 | 0.00 | 72.7 |
| 北外墙 | 27.90 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 242.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 254.7 | 0.00 | 254.7 |
| 南玻璃幕墙 | 0.36 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 14.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
| 西玻璃幕墙 | 5.20 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 214.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.5 | 0.00 | 203.5 |
| 北玻璃幕墙 | 0.36 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 14.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.6 | 0.00 | 15.6 |
| 南外窗 | 18.60 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 766.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 651.4 | 0.00 | 651.4 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 挑空楼板 | 78.01 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 1528.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1528.3 | 0.00 | 1528.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4727** |
| 3002[卧室] | 南外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 218.1 | 0.00 | 218.1 |
| 西外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
| 东外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2218** |
| 3003[卧室] | 北外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.4 | 0.00 | 269.4 |
| 西外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
| 东外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2275** |
| 3004[卧室] | 北外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.5 | 0.00 | 269.5 |
| 东外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
| 西外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 西外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 东阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
| 户墙 | 4.68 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.2 | 0.00 | 51.2 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2138** |
| 3005[卧室] | 南外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 东外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 北外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2089** |
| 3006[卧室] | 南外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
| 西外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 北外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.7 | 0.00 | 30.7 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2117** |
| 3007[卧室] | 东外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 114.5 |
| 南外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 218.1 | 0.00 | 218.1 |
| 西外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 西外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 东阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
| 户墙 | 4.68 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.2 | 0.00 | 51.2 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2066** |
| 3008[卧室] | 东外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 南外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 218.1 | 0.00 | 218.1 |
| 西外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 114.5 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 5.04 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2070** |
| 3009[卧室] | 北外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.5 | 0.00 | 269.5 |
| 东外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 西外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 114.5 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 5.04 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2127** |
| 3010,3016,3018,3019[卧室] | 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1809** |
| 3011[卧室] | 东外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 南外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
| 北外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2103** |
| 3012[卧室] | 北外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 西外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 南外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2103** |
| 3013,3014[卧室] | 南外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
| 北外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1838** |
| 3015[卧室] | 东外墙 | 3.24 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 28.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 南外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
| 北外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户墙 | 25.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 242.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.8 | 0.00 | 242.8 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2134** |
| 3017[卧室] | 西外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2074** |
| 3021[卧室] | 东外墙 | 23.04 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 200.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.3 | 0.00 | 190.3 |
| 南外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1653** |
| 3022[卧室] | 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 14.40 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 134.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.9 | 0.00 | 134.9 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1583** |
| 3023,3025,3027,3028[卧室] | 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1435** |
| 3024[卧室] | 东外墙 | 23.04 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 200.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.3 | 0.00 | 190.3 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1644** |
| 3026[卧室] | 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 东外墙 | 5.94 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 户墙 | 2.16 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1592** |
| 3029[卧室] | 西外墙 | 14.40 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 125.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.9 | 0.00 | 118.9 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1426** |
| 3030[卧室] | 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1296** |
| 3031[卧室] | 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 22.00 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 431.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.0 | 0.00 | 431.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1909** |
| 3032[卧室] | 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 挑空楼板 | 22.00 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 431.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.0 | 0.00 | 431.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1770** |
| 3036[起居室] | 北外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
| 东外墙 | 12.60 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 109.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.1 | 0.00 | 104.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **546** |
| 3037[卧室] | 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 挑空楼板 | 14.00 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 274.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.3 | 0.00 | 274.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1023** |
| 3038[起居室] | 西外墙 | 6.84 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 59.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.5 | 0.00 | 56.5 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 5.76 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 54.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.0 | 0.00 | 54.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **543** |
| 3039[起居室] | 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 东外墙 | 12.60 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 109.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.1 | 0.00 | 104.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **536** |
| 3040,3041,3043,3045,3047[起居室] | 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **421** |
| 3042[起居室] | 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 挑空楼板 | 14.00 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 274.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.3 | 0.00 | 274.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **723** |
| 3044[起居室] | 西外墙 | 12.60 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 109.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.1 | 0.00 | 104.1 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **536** |
| 3046[起居室] | 东外墙 | 6.84 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 59.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.5 | 0.00 | 56.5 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 5.76 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 54.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.0 | 0.00 | 54.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **543** |
| 3054,3055[设备间] | 南外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
| 东外墙 | 4.26 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 37.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.2 | 0.00 | 35.2 |
| 东阳台外门 | 0.60 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 24.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 0.00 | 23.2 |
| 户墙 | 4.86 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 45.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.5 | 0.00 | 45.5 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **315** |
| 3056,3057[设备间] | 东外墙 | 4.26 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 37.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.2 | 0.00 | 35.2 |
| 北外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.3 | 0.00 | 72.3 |
| 东阳台外门 | 0.60 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 24.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 0.00 | 23.2 |
| 户墙 | 4.86 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 45.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.5 | 0.00 | 45.5 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **330** |
| 3058[设备间] | 东外墙 | 3.26 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 28.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 南外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
| 东阳台外门 | 0.30 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 12.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **147** |
| 3059[设备间] | 东外墙 | 3.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 27.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.1 | 0.00 | 26.1 |
| 东阳台外门 | 0.30 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 12.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **162** |
| 3层 | |  | | | | | | | | | | | **57426** |
| 4001[过道] | 屋顶 | 78.01 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 80.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.4 | 0.00 | 80.4 |
| 西外墙 | 28.44 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.9 | 0.00 | 234.9 |
| 南外墙 | 12.04 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 104.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
| 北外墙 | 28.44 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南玻璃幕墙 | 0.36 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 14.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
| 西玻璃幕墙 | 7.20 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 296.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.8 | 0.00 | 281.8 |
| 北玻璃幕墙 | 0.36 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 14.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.6 | 0.00 | 15.6 |
| 南外窗 | 16.40 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 675.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 574.3 | 0.00 | 574.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3134** |
| 4004[卧室] | 南外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 218.1 | 0.00 | 218.1 |
| 西外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
| 东外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2218** |
| 4005[卧室] | 北外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.4 | 0.00 | 269.4 |
| 西外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
| 东外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2275** |
| 4006[卧室] | 北外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.5 | 0.00 | 269.5 |
| 东外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
| 西外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 西外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 东阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2139** |
| 4007[卧室] | 南外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
| 西外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 北外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.7 | 0.00 | 30.7 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2117** |
| 4008[卧室] | 南外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 东外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 北外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2089** |
| 4009[卧室] | 东外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 114.5 |
| 南外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 218.1 | 0.00 | 218.1 |
| 西外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 西外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 东阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2067** |
| 4010[卧室] | 北外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.5 | 0.00 | 269.5 |
| 东外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 西外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 114.5 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 5.04 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1967.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3317** |
| 4011[卧室] | 南外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 218.1 | 0.00 | 218.1 |
| 西外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 114.5 |
| 东外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 5.04 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2070** |
| 4012,4013,4020,4021[卧室] | 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1809** |
| 4014[卧室] | 东外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 南外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
| 北外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1967.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3293** |
| 4015[卧室] | 北外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 西外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 南外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2103** |
| 4016,4017[卧室] | 北外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 南外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1838** |
| 4018[卧室] | 东外墙 | 3.24 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 28.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 南外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
| 北外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户墙 | 25.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 242.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.8 | 0.00 | 242.8 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2134** |
| 4019[卧室] | 西外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2074** |
| 4023[卧室] | 东外墙 | 23.04 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 200.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.3 | 0.00 | 190.3 |
| 南外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1653** |
| 4024[卧室] | 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 14.40 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 134.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.9 | 0.00 | 134.9 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1583** |
| 4025[卧室] | 东外墙 | 23.04 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 200.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.3 | 0.00 | 190.3 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1644** |
| 4026,4027,4029,4030,4033[卧室] | 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1435** |
| 4028[卧室] | 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 东外墙 | 5.94 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 户墙 | 2.16 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1592** |
| 4031[卧室] | 西外墙 | 14.40 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 125.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.9 | 0.00 | 118.9 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1565** |
| 4032,4034[卧室] | 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1296** |
| 4038[起居室] | 屋顶 | 7.79 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.0 | 0.00 | 8.0 |
| 北外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
| 东外墙 | 12.60 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 109.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.1 | 0.00 | 104.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **555** |
| 4039[起居室] | 屋顶 | 7.60 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 西外墙 | 12.60 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 109.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.1 | 0.00 | 104.1 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **544** |
| 4040[卧室] | 屋顶 | 7.60 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **730** |
| 4041[起居室] | 屋顶 | 7.60 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 西外墙 | 6.84 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 59.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.5 | 0.00 | 56.5 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 5.76 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 54.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.0 | 0.00 | 54.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **551** |
| 4042,4044,4045,4046,4047,4048[起居室] | 屋顶 | 7.60 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **430** |
| 4043[起居室] | 屋顶 | 7.60 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 东外墙 | 12.60 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 109.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.1 | 0.00 | 104.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **544** |
| 4049[起居室] | 屋顶 | 7.60 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 东外墙 | 6.84 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 59.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.5 | 0.00 | 56.5 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 5.76 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 54.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.0 | 0.00 | 54.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **551** |
| 4056,4057[设备间] | 南外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
| 东外墙 | 4.26 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 37.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.2 | 0.00 | 35.2 |
| 东阳台外门 | 0.60 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 24.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 0.00 | 23.2 |
| 户墙 | 4.86 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 45.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.5 | 0.00 | 45.5 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **315** |
| 4058,4059[设备间] | 东外墙 | 4.26 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 37.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.2 | 0.00 | 35.2 |
| 北外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.3 | 0.00 | 72.3 |
| 东阳台外门 | 0.60 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 24.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 0.00 | 23.2 |
| 户墙 | 4.86 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 45.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.5 | 0.00 | 45.5 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **330** |
| 4060[设备间] | 东外墙 | 3.26 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 28.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 南外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
| 东阳台外门 | 0.30 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 12.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **147** |
| 4061[设备间] | 东外墙 | 3.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 27.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.1 | 0.00 | 26.1 |
| 东阳台外门 | 0.30 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 12.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **162** |
| 4层 | |  | | | | | | | | | | | **56906** |
| 5001[卧室] | 屋顶 | 38.81 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 40.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.00 | 40.0 |
| 南外墙 | 5.51 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 47.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 40.7 | 0.00 | 40.7 |
| 东外墙 | 26.48 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 230.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.7 | 0.00 | 218.7 |
| 北外墙 | 5.88 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 51.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.7 | 0.00 | 53.7 |
| 西外墙 | 5.60 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 48.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.2 | 0.00 | 46.2 |
| 西阳台外门 | 1.60 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 65.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
| 挑空楼板 | 38.81 | 0.95 | 18 | 20.6 | 1.0 | 760.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.3 | 0.00 | 760.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1264.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3123** |
| 5002[卧室] | 南外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 218.1 | 0.00 | 218.1 |
| 西外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
| 东外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2218** |
| 5003[卧室] | 北外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.4 | 0.00 | 269.4 |
| 西外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
| 东外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2275** |
| 5004[卧室] | 北外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.5 | 0.00 | 269.5 |
| 东外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
| 西外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 西外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 东阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2139** |
| 5005[卧室] | 南外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 东外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 北外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2089** |
| 5006[卧室] | 南外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
| 西外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 北外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.7 | 0.00 | 30.7 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2117** |
| 5007[卧室] | 北外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
| 东外墙 | 28.80 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 250.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.8 | 0.00 | 237.8 |
| 南外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2078** |
| 5008[卧室] | 东外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 114.5 |
| 南外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 218.1 | 0.00 | 218.1 |
| 西外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 西外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 东阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2067** |
| 5009[卧室] | 东外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 西外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 114.5 |
| 北外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.5 | 0.00 | 269.5 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 5.04 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2127** |
| 5010[卧室] | 南外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 218.1 | 0.00 | 218.1 |
| 西外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 114.5 |
| 东外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 5.04 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2070** |
| 5011,5012,5013,5020[卧室] | 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1809** |
| 5014,5016,5017[卧室] | 南外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
| 北外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1838** |
| 5015[卧室] | 北外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 西外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 南外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2103** |
| 5018[卧室] | 东外墙 | 3.24 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 28.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 南外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
| 北外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户墙 | 25.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 242.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.8 | 0.00 | 242.8 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2134** |
| 5019[卧室] | 西外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2074** |
| 5021[卧室] | 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 东外墙 | 28.80 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 250.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.8 | 0.00 | 237.8 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2064** |
| 5022,5025,5026,5027,5029[卧室] | 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1802** |
| 5023[卧室] | 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 东外墙 | 5.94 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2019** |
| 5024[卧室] | 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 西外墙 | 20.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 175.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 166.5 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1985** |
| 5028[卧室] | 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 20.16 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 188.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.9 | 0.00 | 188.9 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2010** |
| 5030[卧室] | 屋顶 | 28.40 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1834** |
| 5031[卧室] | 屋顶 | 28.40 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 西外墙 | 28.80 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 250.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.8 | 0.00 | 237.8 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2096** |
| 5042,5044[设备间] | 北外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.3 | 0.00 | 72.3 |
| 东外墙 | 4.26 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 37.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.2 | 0.00 | 35.2 |
| 东阳台外门 | 0.60 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 24.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 0.00 | 23.2 |
| 户墙 | 4.86 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 45.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.5 | 0.00 | 45.5 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **330** |
| 5043,5045[设备间] | 东外墙 | 4.26 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 37.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.2 | 0.00 | 35.2 |
| 南外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
| 东阳台外门 | 0.60 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 24.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 0.00 | 23.2 |
| 户墙 | 4.86 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 45.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.5 | 0.00 | 45.5 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **315** |
| 5046[设备间] | 东外墙 | 3.26 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 28.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 南外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
| 东阳台外门 | 0.30 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 12.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **147** |
| 5047[设备间] | 东外墙 | 3.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 27.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.1 | 0.00 | 26.1 |
| 东阳台外门 | 0.30 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 12.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **162** |
| 5层 | |  | | | | | | | | | | | **54795** |
| 6001[卧室] | 南外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 218.1 | 0.00 | 218.1 |
| 西外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
| 东外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2218** |
| 6002[卧室] | 北外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.4 | 0.00 | 269.4 |
| 西外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
| 东外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2275** |
| 6003[卧室] | 屋顶 | 29.87 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 30.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.00 | 30.8 |
| 北外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.5 | 0.00 | 269.5 |
| 东外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
| 西外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 西外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 东阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2172** |
| 6004[卧室] | 屋顶 | 29.46 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 30.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.3 | 0.00 | 30.3 |
| 南外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 东外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 北外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2122** |
| 6005[卧室] | 屋顶 | 29.46 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 30.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.3 | 0.00 | 30.3 |
| 南外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
| 西外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 北外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.7 | 0.00 | 30.7 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2151** |
| 6006[卧室] | 北外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
| 东外墙 | 28.80 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 250.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.8 | 0.00 | 237.8 |
| 南外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2078** |
| 6007[卧室] | 屋顶 | 29.05 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
| 东外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 114.5 |
| 南外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 218.1 | 0.00 | 218.1 |
| 西外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 西外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 东阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2100** |
| 6008[卧室] | 屋顶 | 28.90 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.00 | 29.8 |
| 东外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 南外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 218.1 | 0.00 | 218.1 |
| 西外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 114.5 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 5.04 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2103** |
| 6009[卧室] | 屋顶 | 28.90 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.00 | 29.8 |
| 东外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 西外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 114.5 |
| 北外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.5 | 0.00 | 269.5 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 5.04 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2159** |
| 6010,6013,6018,6019[卧室] | 屋顶 | 28.65 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1842** |
| 6011[卧室] | 屋顶 | 28.65 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
| 东外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 南外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
| 北外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2135** |
| 6012[卧室] | 屋顶 | 28.65 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
| 北外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 西外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 南外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2135** |
| 6014,6015[卧室] | 屋顶 | 28.65 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
| 南外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
| 北外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1870** |
| 6016[卧室] | 屋顶 | 28.65 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
| 东外墙 | 3.24 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 28.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 南外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
| 北外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 北外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
| 南阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户墙 | 25.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 242.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.8 | 0.00 | 242.8 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2167** |
| 6017[卧室] | 屋顶 | 28.65 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
| 西外墙 | 29.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 253.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.00 | 240.8 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 4.68 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2106** |
| 6020,6024,6025,6026[卧室] | 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1802** |
| 6021[卧室] | 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 东外墙 | 28.80 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 250.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.8 | 0.00 | 237.8 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2064** |
| 6022[卧室] | 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 东外墙 | 5.94 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2019** |
| 6023[卧室] | 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 西外墙 | 20.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 175.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 166.5 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1985** |
| 6027[卧室] | 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 20.16 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 188.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.9 | 0.00 | 188.9 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2010** |
| 6028[卧室] | 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 西外墙 | 28.80 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 250.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.8 | 0.00 | 237.8 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2064** |
| 6039[设备间] | 屋顶 | 2.97 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.1 | 0.00 | 3.1 |
| 北外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.3 | 0.00 | 72.3 |
| 东外墙 | 4.26 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 37.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.2 | 0.00 | 35.2 |
| 东阳台外门 | 0.60 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 24.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 0.00 | 23.2 |
| 户墙 | 4.86 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 45.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.5 | 0.00 | 45.5 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **333** |
| 6040[设备间] | 东外墙 | 4.26 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 37.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.2 | 0.00 | 35.2 |
| 北外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.3 | 0.00 | 72.3 |
| 东阳台外门 | 0.60 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 24.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 0.00 | 23.2 |
| 户墙 | 4.86 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 45.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.5 | 0.00 | 45.5 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **330** |
| 6041[设备间] | 屋顶 | 2.97 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.1 | 0.00 | 3.1 |
| 东外墙 | 4.26 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 37.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.2 | 0.00 | 35.2 |
| 南外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
| 东阳台外门 | 0.60 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 24.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 0.00 | 23.2 |
| 户墙 | 4.86 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 45.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.5 | 0.00 | 45.5 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **318** |
| 6042[设备间] | 南外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
| 东外墙 | 4.26 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 37.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.2 | 0.00 | 35.2 |
| 东阳台外门 | 0.60 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 24.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 0.00 | 23.2 |
| 户墙 | 4.86 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 45.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.5 | 0.00 | 45.5 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **315** |
| 6043[设备间] | 东外墙 | 3.26 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 28.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 南外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
| 东阳台外门 | 0.30 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 12.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **147** |
| 6044[设备间] | 东外墙 | 3.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 27.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.1 | 0.00 | 26.1 |
| 东阳台外门 | 0.30 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 12.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.6 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **162** |
| 6层 | |  | | | | | | | | | | | **49755** |
| 7004[卧室] | 南外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 218.1 | 0.00 | 218.1 |
| 西外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
| 东外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
| 户墙 | 4.32 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.00 | 47.2 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2217** |
| 7005[卧室] | 北外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.4 | 0.00 | 269.4 |
| 西外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
| 东外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
| 户墙 | 4.32 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.00 | 47.2 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2274** |
| 7006[卧室] | 北外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
| 东外墙 | 28.80 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 250.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.8 | 0.00 | 237.8 |
| 南外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2078** |
| 7007[卧室] | 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 20.16 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.5 | 157.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.4 | 0.00 | 157.4 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1975** |
| 7008[卧室] | 屋顶 | 28.40 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 西外墙 | 28.80 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 250.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.8 | 0.00 | 237.8 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2096** |
| 7009,7013,7014,7015[卧室] | 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1802** |
| 7010[卧室] | 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 东外墙 | 28.80 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 250.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.8 | 0.00 | 237.8 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2064** |
| 7011[卧室] | 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 西外墙 | 20.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 175.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 166.5 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1985** |
| 7012[卧室] | 屋顶 | 28.40 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 东外墙 | 5.94 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.5 | 61.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.8 | 0.00 | 61.8 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.5 | 61.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.8 | 0.00 | 61.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2024** |
| 7032[设备间] | 屋顶 | 2.97 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.1 | 0.00 | 3.1 |
| 南外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
| 内墙 | 9.12 | 0.76 | 18 | 20.6 | 1.0 | 142.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.4 | 0.00 | 142.4 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 内门 | 0.60 | 3.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 37.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.1 | 0.00 | 37.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **374** |
| 7033[设备间] | 屋顶 | 2.97 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.1 | 0.00 | 3.1 |
| 北外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.3 | 0.00 | 72.3 |
| 内墙 | 9.12 | 0.76 | 18 | 20.6 | 1.0 | 142.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.4 | 0.00 | 142.4 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.4 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 内门 | 0.60 | 3.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 37.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.1 | 0.00 | 37.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **389** |
| 7035[设备间] | 东外墙 | 3.26 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 28.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 南外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
| 东阳台外门 | 0.30 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 12.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **147** |
| 7036[设备间] | 东外墙 | 3.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 27.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.1 | 0.00 | 26.1 |
| 东阳台外门 | 0.30 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 12.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.5 | 61.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.8 | 0.00 | 61.8 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **148** |
| 7层 | |  | | | | | | | | | | | **21431** |
| 8001[卧室] | 屋顶 | 30.02 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 30.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.9 | 0.00 | 30.9 |
| 南外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 218.1 | 0.00 | 218.1 |
| 西外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
| 东外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2252** |
| 8002[卧室] | 屋顶 | 30.02 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 30.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.9 | 0.00 | 30.9 |
| 北外墙 | 29.52 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 256.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.4 | 0.00 | 269.4 |
| 西外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
| 东外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 东外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
| 西阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2309** |
| 8003[卧室] | 屋顶 | 29.20 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 30.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.1 | 0.00 | 30.1 |
| 北外墙 | 14.22 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 123.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
| 东外墙 | 28.80 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 250.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.8 | 0.00 | 237.8 |
| 南外墙 | 3.36 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2111** |
| 8004[卧室] | 屋顶 | 28.40 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 20.16 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.5 | 157.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.4 | 0.00 | 157.4 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2008** |
| 8005[卧室] | 屋顶 | 28.40 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 东外墙 | 28.80 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 250.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.8 | 0.00 | 237.8 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2096** |
| 8006,8008,8009,8010[卧室] | 屋顶 | 28.40 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1834** |
| 8007[卧室] | 屋顶 | 28.40 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
| 北外墙 | 13.86 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 西外墙 | 20.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 175.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 166.5 |
| 南外墙 | 3.00 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 26.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 南外窗 | 6.00 | 2.00 | 18 | 20.6 | 1.0 | 247.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
| 北阳台外门 | 0.54 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 户墙 | 9.30 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.4 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
| 户墙 | 4.32 | 0.77 | 18 | 20.6 | 0.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
| 户门 | 0.42 | 2.00 | 18 | 20.6 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2018** |
| 8015[设备间] | 屋顶 | 2.18 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.00 | 2.2 |
| 南外墙 | 7.92 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 68.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
| 西外墙 | 3.56 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 31.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.4 | 0.00 | 29.4 |
| 东外墙 | 3.26 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 28.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 东阳台外门 | 0.30 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 12.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **182** |
| 8016[设备间] | 屋顶 | 2.11 | 0.05 | 18 | 20.6 | 1.0 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.00 | 2.2 |
| 西外墙 | 3.46 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 30.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.5 | 0.00 | 28.5 |
| 东外墙 | 3.16 | 0.42 | 18 | 20.6 | 1.0 | 27.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.1 | 0.00 | 26.1 |
| 东阳台外门 | 0.30 | 1.97 | 18 | 20.6 | 1.0 | 12.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
| 户墙 | 7.92 | 0.76 | 18 | 20.6 | 0.5 | 61.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.8 | 0.00 | 61.8 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **182** |
| 8层 | |  | | | | | | | | | | | **17572** |
| 新建项目 | |  | | | | | | | | | | | **332617** |