建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月20日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13732236081 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构作法简要说明	8

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	9

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	10

4.7 外墙	10

4.8 挑空楼板	13

4.9 外窗热工	13

4.10 非中空窗面积比	17

4.11 可开启窗扇	17

4.12 规定性指标检查结论	18

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上3310㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |
| 建筑高度 | 20.0m |
| 建筑（节能计算）体积 | 13498.53 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4404.42 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.73 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 聚合物水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0021 | DB23-T120-2001 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0140 | 无机轻集料防火保温板 JGT 435-2014 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| C15混凝土垫层 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B05 | 0.140 | 2.800 | 500.0 | 1540.0 | 0.1110 | GB/T11968-2020 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | 0.180 | 3.598 | 700.0 | 1412.8 | 0.1110 | GB/T11968-2020 |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ0≤450) | 0.085 | 1.500 | 450.0 | 810.0 | 0.0230 | 浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 0.030 | 0.320 | 35.0 | 1340.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 纤维增强水泥板 | 0.520 | 8.520 | 1800.0 | 1066.0 | 0.0135 | 浙江省居住建筑楼板构造(2018浙J76) |
| 碎石 | 1.280 | 13.410 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 0.044 | 0.750 | 80.0 | 2200.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 天然花岗岩板材 | 3.490 | 25.569 | 2800.0 | 920.0 | 0.0113 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 0.190 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 | 0.1110 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 外墙界面剂 | － | － | － |  |
| 胶黏剂 | － | － | － |  |
| 金属龙骨 | － | － | － |  |
| 非固化橡胶沥青防水涂料I型 | － | － | － |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：上人平屋顶(倒置式) (K=0.245,D=4.103)：（由上到下）

细石混凝土（双向配筋） 50mm＋石灰砂浆 10mm＋弹性体改性沥青防水卷材 3mm＋非固化橡胶沥青防水涂料I型 1.5mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 130mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 10mm

2. 外墙（填充墙）：花岗岩外墙（B07） (K=0.547,D=5.046)：（由外到内）

天然花岗岩板材 25mm＋金属龙骨 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 40mm＋胶黏剂 2mm＋聚合物水泥砂浆 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B07 200mm

3. 外墙（剪力墙）：花岗岩外墙（剪力墙） (K=0.947,D=3.025)：（由外到内）

天然花岗岩板材 25mm＋金属龙骨 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 40mm＋胶黏剂 2mm＋聚合物水泥砂浆 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋钢筋混凝土 200mm

4. 挑空楼板：挑空楼板 (K=0.461,D=3.415)：（由上到下）

细石混凝土（双向配筋） 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋岩棉板(ρ0≥80) 100mm＋纤维增强水泥板 20mm

5. 外窗：铝合金平开窗(5中透Low_E+12Ar+5)(双银)(29mm隔热条)（暖边） (K=1.000)：

传热系数1.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.350

6. 幕墙：铝合金平开窗(5中透Low_E+12Ar+5)(双银)(29mm隔热条) (K=1.000)：

传热系数1.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.350

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 4404.42 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 13498.53 |
| 体形系数 | 0.33 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 1018.25 | 806.33 | 4072.98 |
| 2 | 4.000 | 579.74 | 1069.74 | 2318.94 |
| 3 | 4.000 | 575.42 | 727.94 | 2301.69 |
| 4 | 4.000 | 568.43 | 668.80 | 2479.87 |
| 5 | 4.000 | 568.63 | 550.33 | 2325.05 |
| 屋顶 | － | － | 581.27 | － |
| 合计 | 20.00 | 3310.46 | 4404.42 | 13498.53 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 230.96 | 906.97 | 0.25 |
| 北向 | 立面2 | 478.40 | 940.03 | 0.51 |
| 东向 | 立面3 | 168.96 | 607.89 | 0.28 |
| 西向 | 立面4 | 156.47 | 567.56 | 0.28 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) |  | 2~5 |  |  | 107.71 | 230.96 |
|  |  |  | 2.10×2.40 | 3 | 2 | 5.04 | 10.08 |  |
|  |  |  | 2.40×2.40 | 5 | 3 | 5.76 | 17.28 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 3 | 1 | 3.15 | 3.15 |  |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 1 | 13 | 5.76 | 74.88 |  |
|  |  | C3318 | 3.31×1.80 | 4 | 3 | 5.95 | 17.86 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 36.96 | 478.40 |
|  |  |  | 2.10×2.40 | 3 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |
|  |  | C1224 | 1.20×2.40 | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 |  |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 1 | 1 | 5.76 | 5.76 |  |
|  |  | C3232 | 3.20×3.20 | 1~5 | 38 | 10.24 | 389.12 |  |
|  |  | C3239 | 3.20×3.90 | 1 | 2 | 12.48 | 24.96 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
| 东向 | 立面3 | C1218 | 1.20×1.80 | 2,4~5 | 3 | 2.16 | 6.48 | 168.96 |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 1 | 5 | 5.76 | 28.80 |  |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |
|  |  | C3232 | 3.20×3.20 | 2~5 | 12 | 10.24 | 122.88 |  |
|  |  | C4215 | 4.20×1.50 | 3 | 1 | 6.30 | 6.30 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 15.28 | 156.47 |
|  |  |  | 2.10×2.40 | 3 | 3 | 5.04 | 15.12 |  |
|  |  | C1218 | 1.20×1.80 | 2~5 | 4 | 2.16 | 8.64 |  |
|  |  | C2739 | 2.70×3.90 | 1 | 1 | 10.53 | 10.53 |  |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |
|  |  | C3232 | 3.20×3.20 | 1~5 | 10 | 10.24 | 102.40 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

上人平屋顶(倒置式)

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 50 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.029 | 0.490 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料I型 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 130 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 3.611 | 1.387 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 30 | 0.190 | 2.693 | 1.00 | 0.158 | 0.425 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 374.5 | － | － | － | 3.925 | 4.103 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

花岗岩外墙（B07）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 天然花岗岩板材 | 25 | 3.490 | 25.569 | 1.00 | 0.007 | 0.183 |
| 金属龙骨 | － | － | － | － | － | － |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 0.758 | 0.682 |
| 胶黏剂 | 2 | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 外墙界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | 200 | 0.180 | 3.598 | 1.25 | 0.889 | 3.998 |
| 各层之和∑ | 282 | － | － | － | 1.670 | 5.046 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

花岗岩外墙（剪力墙）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 天然花岗岩板材 | 25 | 3.490 | 25.569 | 1.00 | 0.007 | 0.183 |
| 金属龙骨 | － | － | － | － | － | － |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 0.758 | 0.682 |
| 胶黏剂 | 2 | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 外墙界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 282 | － | － | － | 0.896 | 3.025 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.95 |  |  |  |  |  |

花岗岩热桥柱

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 天然花岗岩板材 | 25 | 3.490 | 25.569 | 1.00 | 0.007 | 0.183 |
| 金属龙骨 | － | － | － | － | － | － |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 0.758 | 0.682 |
| 胶黏剂 | 2 | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 外墙界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 282 | － | － | － | 0.896 | 3.025 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.95 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 654.45 | 0.968 | 0.55 | 5.05 | 0.73 |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 21.56 | 0.032 | 0.95 | 3.03 | 0.73 |
| 合计 |  | 676.01 | 1.000 | 0.56 | 4.98 | 0.73 |
| 平均传热系数K | 0.56 × 1.10 = 0.62 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 235.08 | 0.522 | 0.55 | 5.05 | 0.73 |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 215.03 | 0.478 | 0.95 | 3.03 | 0.73 |
| 合计 |  | 450.11 | 1.000 | 0.74 | 4.08 | 0.73 |
| 平均传热系数K | 0.74 × 1.10 = 0.81 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 240.91 | 0.549 | 0.95 | 3.03 | 0.73 |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 198.01 | 0.451 | 0.55 | 5.05 | 0.73 |
| 合计 |  | 438.93 | 1.000 | 0.77 | 3.94 | 0.73 |
| 平均传热系数K | 0.77 × 1.10 = 0.85 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 278.40 | 0.685 | 0.55 | 5.05 | 0.73 |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 127.89 | 0.315 | 0.95 | 3.03 | 0.73 |
| 合计 |  | 406.29 | 1.000 | 0.67 | 4.41 | 0.73 |
| 平均传热系数K | 0.67 × 1.10 = 0.74 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 1365.94 | 0.693 | 0.55 | 5.05 | 0.73 |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 605.39 | 0.307 | 0.95 | 3.03 | 0.73 |
| 合计 |  | 1971.34 | 1.000 | 0.67 | 4.43 | 0.73 |
| 平均传热系数K | 0.67 × 1.10 = 0.74 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 20 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.011 | 0.196 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 100 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 1.894 | 1.705 |
| 纤维增强水泥板 | 20 | 0.520 | 8.520 | 1.10 | 0.035 | 0.328 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 2.009 | 3.415 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金平开窗(5中透Low_E+12Ar+5)(双银)(29mm隔热条)（暖边） | 18 | 1.00 | 0.35 | 0.620 | 浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1218，C2424，C3015，C3232，C4215，，C2739，C2115，C3318，C1224，C3239，C3615 |  |  |  |  |
| 2 | 铝合金平开窗(5中透Low_E+12Ar+5)(双银)(29mm隔热条) | 104 | 1.00 | 0.35 | 0.620 | 浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~5 |  |  | 107.706 | 104 | 1.000 |
| 2 |  | 3 | 2 | 5.040 | 10.080 | 18 | 1.000 |
| 3 |  | 5 | 3 | 5.760 | 17.280 | 18 | 1.000 |
| 4 | C2115 | 3 | 1 | 3.150 | 3.150 | 18 | 1.000 |
| 5 | C2424 | 1 | 13 | 5.760 | 74.880 | 18 | 1.000 |
| 6 | C3318 | 4 | 3 | 5.954 | 17.863 | 18 | 1.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 230.959 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 36.960 | 104 | 1.000 |
| 2 |  | 3 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 1.000 |
| 3 | C1224 | 1 | 2 | 2.880 | 5.760 | 18 | 1.000 |
| 4 | C2424 | 1 | 1 | 5.760 | 5.760 | 18 | 1.000 |
| 5 | C3232 | 1~5 | 38 | 10.240 | 389.120 | 18 | 1.000 |
| 6 | C3239 | 1 | 2 | 12.480 | 24.960 | 18 | 1.000 |
| 7 | C3615 | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 1.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 478.400 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1218 | 2,4~5 | 3 | 2.160 | 6.480 | 18 | 1.000 |
| 2 | C2424 | 1 | 5 | 5.760 | 28.800 | 18 | 1.000 |
| 3 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 1.000 |
| 4 | C3232 | 2~5 | 12 | 10.240 | 122.880 | 18 | 1.000 |
| 5 | C4215 | 3 | 1 | 6.300 | 6.300 | 18 | 1.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 168.960 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.000 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 15.280 | 104 | 1.000 |
| 2 |  | 3 | 3 | 5.040 | 15.120 | 18 | 1.000 |
| 3 | C1218 | 2~5 | 4 | 2.160 | 8.640 | 18 | 1.000 |
| 4 | C2739 | 1 | 1 | 10.530 | 10.530 | 18 | 1.000 |
| 5 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 1.000 |
| 6 | C3232 | 1~5 | 10 | 10.240 | 102.400 | 18 | 1.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 156.470 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~5 |  |  | 107.706 | 104 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 2 |  | 3 | 2 | 5.040 | 10.080 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 3 |  | 5 | 3 | 5.760 | 17.280 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 4 | C2115 | 3 | 1 | 3.150 | 3.150 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 5 | C2424 | 1 | 13 | 5.760 | 74.880 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 6 | C3318 | 4 | 3 | 5.954 | 17.863 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 230.959 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.350 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 36.960 | 104 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 2 |  | 3 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 3 | C1224 | 1 | 2 | 2.880 | 5.760 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 4 | C2424 | 1 | 1 | 5.760 | 5.760 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 5 | C3232 | 1~5 | 38 | 10.240 | 389.120 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 6 | C3239 | 1 | 2 | 12.480 | 24.960 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 7 | C3615 | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 478.400 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.350 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1218 | 2,4~5 | 3 | 2.160 | 6.480 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 2 | C2424 | 1 | 5 | 5.760 | 28.800 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 3 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 4 | C3232 | 2~5 | 12 | 10.240 | 122.880 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 5 | C4215 | 3 | 1 | 6.300 | 6.300 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 168.960 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.350 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 15.280 | 104 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 2 |  | 3 | 3 | 5.040 | 15.120 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 3 | C1218 | 2~5 | 4 | 2.160 | 8.640 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 4 | C2739 | 1 | 1 | 10.530 | 10.530 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 5 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 6 | C3232 | 1~5 | 10 | 10.240 | 102.400 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 156.470 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.350 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 230.96 | 1.00 | 0.35 | 0.25 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 478.40 | 1.00 | 0.35 | 0.51 | K≤2.10, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 168.96 | 1.00 | 0.35 | 0.28 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 156.47 | 1.00 | 0.35 | 0.28 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1034.79 | 1.00 | 0.35 | 0.34 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 230.96 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 478.40 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 168.96 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 156.47 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 餐厅 |  | 外窗 | C2424 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C2424 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2424 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2424 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。