5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

- 达标自评

R达标；不达标

2、评价要点

- 空气污染物浓度：

主要功能房间污染物浓度检测结果：

| 房间类型 | 氨 (mg/m3) | 甲醛 (mg/m3) | 苯 (mg/m3) | TVOC (mg/m3) | 氡 (Bq/m3) | 污染物浓度 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 ≤0.20 | 标准值 ≤0.10 | 标准值 ≤0.11 | 标准值 ≤0.60 | 标准值 ≤400 |  |
| 休息室 |  | 0.012 | 0.001 | 0.186 |  | 否 |
| 办公室 |  | 0.015 | 0.000 | 0.124 |  | 否 |
| 会议室 |  | 0.010 | 0.000 | 0.146 |  | 否 |
| 办公室 |  | 0.015 | 0.000 | 0.124 |  | 否 |
| 办公室 |  | 0.015 | 0.000 | 0.124 |  | 否 |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他材料 | 建筑及装修材料使用说明 | 应体现项目使用的各类装饰装修材料的使用部位、用量等信息 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 污染物浓度预评估分析报告 | 全装修建筑项目应体现室内甲醛、苯、总挥发性有机物3类进行浓度预评估，非全装修建筑项目符合现行国家标准的有关要求，视为达标 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 室内污染物检测报告 | 应包括室内空气污染物浓度检测，要求所抽检房间应涵盖主要功能房间类型，应体现室内氨、氡、甲醛、苯、TVOC、PM10等污染物浓度 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 禁止吸烟措施说明文件 | 应明确公共建筑室内和住宅建筑内的公共区域以及建筑出入口的禁烟要求 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑室内及出入口现场照片 | 应体现显著、醒目的禁烟标志 | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

专业分类; 材料名称; 技术要求; 评价阶段; 建筑类型. 其他材料; 建筑及装修材料使用说明; 应体现项目使用的各类装饰装修材料的使用部位、用量等信息; 预评价; 公建. 污染物浓度预评估分析报告; 全装修建筑项目应体现室内甲醛、苯、总挥发性有机物3类进行浓度预评估，非全装修建筑项目符合现行国家标准的有关要求，视为达标; 预评价; 公建. 室内污染物检测报告; 应包括室内空气污染物浓度检测，要求所抽检房间应涵盖主要功能房间类型，应体现室内氨、氡、甲醛、苯、TVOC、PM10等污染物浓度; 运行评价; 公建. 禁止吸烟措施说明文件; 应明确公共建筑室内和住宅建筑内的公共区域以及建筑出入口的禁烟要求; 预评价; 公建. 建筑室内及出入口现场照片; 应体现显著、醒目的禁烟标志; 运行评价; 公建.