5.1.3给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

- 达标自评

R达标；不达标

- 评价要点

- 生活饮用水水质

简要说明生活饮用水水质的常规指标和非常规指标检测情况。（200字以内）

生活饮用水水质的常规指标和非常规指标检测皆合格。

- 储水设施定期清洗消毒

简要说明水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划以及实施情况。（200字以内）

本项目制定生活水泵房管理制度，要求定期对水泵进行保养，确保排水管道通畅，集水坑无杂物无异味。生活水水箱定期清洁、消毒，并定期进行卫生检疫，取得卫生检疫合格证书。生活水泵房、生活水箱必须上锁。

- 自带水封的便器

是否使用构造内自带水封的便器：R是、否

水封深度：__0.2__m

- 非传统水源管道标识

简要说明非传统水源管道和设备永久性标识的设置情况。（200字以内）

中水管道设有“中水”标识，设置明确清晰。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他材料 | 生活饮用水水质检测报告 | 应包含水源（市政供水、自备井水等）、水处理设施出水及最不利用水点的全部常规指标（可用同一水源邻近项目一年以内的水质检测报告代替），已投入使用的项目，尚应查阅项目储水设施清洗消毒管理制度、储水设施清洗消毒工作记录 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 给水排水施工图设计说明 | 应包含生活饮用水水质的要求、对卫生器具和地漏水封要求的说明 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 非传统水源管道和设备标识设置说明 | 应包括系统名称、流向等 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 地漏或自带水封便器的产品说明 | 应体现产品的型号，明确产品的水封深度是否达到50mm | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

专业分类; 材料名称; 技术要求; 评价阶段; 建筑类型. 其他材料; 给水排水施工图设计说明; 应包含生活饮用水水质的要求、对卫生器具和地漏水封要求的说明; 预评价; 公建. 非传统水源管道和设备标识设置说明; 应包括系统名称、流向等; 预评价; 公建.