光隙·风语-碳中和时代背景下乌鲁木齐历史幼儿园的活化·再生

冷负荷计算书

| 工程名称 | 光隙·风语-碳中和时代背景下乌鲁木齐历史幼儿园的活化·再生 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2025年3月15日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19808113999 |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.1.1 屋顶构造一	7

4.2 外墙	7

4.2.1 外墙构造一	7

4.3 外墙（剪力墙）	8

4.3.1 外墙构造一	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.1.1 内墙构造一	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

5.2.1 控温与非控温空间隔墙构造一	9

5.3 楼板	9

5.3.1 楼板构造一	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

5.4.1 控温与非控温空间楼板构造一	9

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.1.1 周边地面构造一	10

7.2 非周边地面	10

7.2.1 非周边地面构造一	10

8 窗构造	10

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按系统汇总表	11

12 建筑按楼层汇总表	11

13 房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 新疆-乌鲁木齐 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 44.00 |  |
| 东经 | 87.61 |  |
| 建筑名称 | 光隙·风语-碳中和时代背景下乌鲁木齐历史幼儿园的活化·再生 |  |
| 建筑面积 | 地上 1326.25 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 6.80 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 155° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
| 湿度(%) | 42 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 43 | 38 | 33 | 29 | 27 | 25 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 32 | 33 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 |
| 湿度(%) | 42 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 43 | 38 | 33 | 29 | 27 | 25 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 12 | 83 | 171 | 231 | 253 | 231 | 171 | 83 | 12 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 45 | 65 | 88 | 105 | 115 | 120 | 121 | 120 | 115 | 105 | 88 | 65 | 45 |
|  | SE | 直射 | 196 | 326 | 409 | 431 | 390 | 289 | 149 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 45 | 65 | 88 | 105 | 115 | 120 | 121 | 120 | 115 | 105 | 88 | 65 | 45 |
|  | E | 直射 | 430 | 540 | 550 | 472 | 313 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 45 | 65 | 88 | 105 | 115 | 120 | 121 | 120 | 115 | 105 | 88 | 65 | 45 |
|  | NE | 直射 | 385 | 409 | 326 | 171 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 45 | 65 | 88 | 105 | 115 | 120 | 121 | 120 | 115 | 105 | 88 | 65 | 45 |
|  | N | 直射 | 73 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 73 |
|  |  | 散射 | 45 | 65 | 88 | 105 | 115 | 120 | 121 | 120 | 115 | 105 | 88 | 65 | 45 |
|  | H | 直射 | 74 | 210 | 377 | 519 | 631 | 698 | 721 | 698 | 631 | 519 | 377 | 210 | 74 |
|  |  | 散射 | 57 | 69 | 83 | 88 | 88 | 86 | 85 | 86 | 88 | 88 | 83 | 69 | 57 |

其他气象参数

| 气象位置 | 新疆-乌鲁木齐-乌鲁木齐（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 3 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 28.3 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 33.5 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 10.0 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 18.2 |
| 夏季大气压力(Pa) | 91120 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 硅酸盐砖砌体 | 40 | 0.87 | 11.11 | 1 | 0.046 | 0.511 |
| 酚醛板（用于墙体） | 20 | 0.034 | 10 | 1 | 0.588 | 5.882 |
| 挤塑聚苯板（XPS）030级（带皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1 | 0.667 | 0.227 |
| 页岩烧结保温砌块 | 80 | 0.15 | 7.92 | 1 | 0.533 | 4.224 |
| 页岩烧结保温砌块 | 80 | 0.15 | 7.92 | 1 | 0.533 | 4.224 |
| 膨胀矿渣珠混凝土(ρ=2000) | 120 | 0.77 | 10.49 | 1 | 0.156 | 1.635 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 2.545 | 16.947 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.370 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 670903.06 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 45.42 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板（XPS）030级（带皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.1 | 0.606 | 0.227 |
| 挤塑聚苯板（XPS）030级（带皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.1 | 0.606 | 0.227 |
| 酚醛板（用于墙体） | 20 | 0.034 | 10 | 1 | 0.588 | 5.882 |
| 挤塑聚苯板（XPS）030级（带皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1 | 0.667 | 0.227 |
| 膨胀矿渣珠混凝土(ρ=2000) | 200 | 0.77 | 10.49 | 1 | 0.26 | 2.725 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.748 | 9.532 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.344 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 23992.09 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 24.48 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

外墙（剪力墙）

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板（XPS）030级（带皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1 | 0.667 | 0.227 |
| 挤塑聚苯板（XPS）030级（带皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1 | 0.667 | 0.227 |
| 酚醛板（用于墙体） | 20 | 0.034 | 10 | 1 | 0.588 | 5.882 |
| 挤塑聚苯板（XPS）030级（带皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1 | 0.667 | 0.227 |
| 膨胀矿渣珠混凝土(ρ=2000) | 200 | 0.77 | 10.49 | 1 | 0.26 | 2.725 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.869 | 9.532 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.330 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 26017.10 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 24.47 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 酚醛板（用于墙体） | 20 | 0.034 | 10 | 1 | 0.588 | 5.882 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.863 | 8.024 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.923 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 537.67 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 21.72 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.01 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温空间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 酚醛板（用于墙体） | 20 | 0.034 | 10 | 1 | 0.588 | 5.882 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.863 | 8.024 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.923 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 537.67 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 21.72 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.01 |  |  |  |  |

备注：

楼板

楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 酚醛板（用于墙体） | 20 | 0.034 | 10 | 1 | 0.588 | 5.882 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.679 | 7.313 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 342.95 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 20.19 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.02 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温空间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 酚醛板（用于墙体） | 20 | 0.034 | 10 | 1 | 0.588 | 5.882 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.679 | 7.313 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 342.95 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 20.19 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.02 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板（XPS）030级（带皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1 | 0.667 | 0.227 |
| 膨胀矿渣珠混凝土(ρ=2000) | 120 | 0.77 | 10.49 | 1 | 0.156 | 1.635 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.823 | 1.861 |
| 夏季传热系数K |  | 0.386 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 47.40 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.36 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.36 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板（XPS）030级（带皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1 | 0.667 | 0.227 |
| 膨胀矿渣珠混凝土(ρ=2000) | 120 | 0.77 | 10.49 | 1 | 0.156 | 1.635 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.823 | 1.861 |
| 夏季传热系数K |  | 0.250 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 47.40 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.36 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.55 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 82系列内平开塑料窗(5超白+12Ar+5超白+V+5超白Low-E) | 0.70 | 0.53 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 木头夹层户门 | 0.79 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 61936 | 1326.25 | 46.70 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 820.99 | 75.44 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | 1012[普通教室] | 79.57 | 15 | 6516 | 8500 | -1064 | -1.17 | -3084 | 81.89 |
|  | 1013[教室] | 67.27 | 17 | 6754 | 8152 | -900 | -0.99 | -2711 | 100.41 |
|  | 1014[门厅] | 19.16 | 17 | 867 | 917 | -40 | -0.05 | -67 | 45.23 |
|  | 1015[教室] | 69.90 | 16 | 6794 | 8329 | -935 | -1.03 | -2756 | 97.19 |
|  | 1017[活动室] | 70.88 | 15 | 6746 | 8493 | -948 | -1.04 | -2747 | 95.16 |
|  | 1021[普通办公室] | 9.33 | 18 | 476 | 544 | -48 | -0.06 | -84 | 50.98 |
|  | 1022[教室] | 76.70 | 15 | 6467 | 8367 | -1026 | -1.13 | -2973 | 84.32 |
|  | 1024[厨房] | 42.49 | 14 | -9425 | 12500 | -17790 | -25.10 | -14596 | -221.83 |
|  | 2001[教室] | 67.22 | 17 | 6805 | 8279 | -899 | -0.99 | -2710 | 101.23 |
|  | 2003[教室] | 69.86 | 16 | 7242 | 8764 | -934 | -1.03 | -2755 | 103.66 |
|  | 2006[活动室] | 70.88 | 16 | 7609 | 9325 | -948 | -1.04 | -2795 | 107.35 |
|  | 2010[教室] | 76.70 | 15 | 6891 | 8785 | -1026 | -1.13 | -2973 | 89.85 |
|  | 2011[普通教室] | 79.57 | 15 | 7042 | 9021 | -1064 | -1.17 | -3084 | 88.50 |
|  | 2013[办公室] | 21.46 | 16 | 1581 | 1878 | -248 | -0.34 | -245 | 73.68 |
|  | 系统 | 820.99 | 16 | 61936 | 101267 | -28721 | -37.29 | -42977 | 75.44 |
| 建筑 |  | 820.99 | 16 | 61936 | 101267 | -28721 | -37.29 | -43646 | 75.44 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1012[普通教室] | 79.57 | 15 | 6516 | 8500 | -1064 | -1.17 | -3084 | 81.89 |
|  | 1013[教室] | 67.27 | 17 | 6754 | 8152 | -900 | -0.99 | -2711 | 100.41 |
|  | 1014[门厅] | 19.16 | 17 | 867 | 917 | -40 | -0.05 | -67 | 45.23 |
|  | 1015[教室] | 69.90 | 16 | 6794 | 8329 | -935 | -1.03 | -2756 | 97.19 |
|  | 1017[活动室] | 70.88 | 15 | 6746 | 8493 | -948 | -1.04 | -2747 | 95.16 |
|  | 1021[普通办公室] | 9.33 | 18 | 476 | 544 | -48 | -0.06 | -84 | 50.98 |
|  | 1022[教室] | 76.70 | 15 | 6467 | 8367 | -1026 | -1.13 | -2973 | 84.32 |
|  | 1024[厨房] | 42.49 | 14 | -9425 | 12500 | -17790 | -25.10 | -14596 | -221.83 |
|  | 整层 | 435.30 | 16 | 24850 | 55301 | -23602 | -31.59 | -28619 | 57.09 |
| 2层 | 2001[教室] | 67.22 | 17 | 6805 | 8279 | -899 | -0.99 | -2710 | 101.23 |
|  | 2003[教室] | 69.86 | 16 | 7242 | 8764 | -934 | -1.03 | -2755 | 103.66 |
|  | 2006[活动室] | 70.88 | 16 | 7609 | 9325 | -948 | -1.04 | -2795 | 107.35 |
|  | 2010[教室] | 76.70 | 15 | 6891 | 8785 | -1026 | -1.13 | -2973 | 89.85 |
|  | 2011[普通教室] | 79.57 | 15 | 7042 | 9021 | -1064 | -1.17 | -3084 | 88.50 |
|  | 2013[办公室] | 21.46 | 16 | 1581 | 1878 | -248 | -0.34 | -245 | 73.68 |
|  | 整层 | 385.69 | 16 | 37086 | 45966 | -5119 | -5.70 | -14358 | 96.15 |
| 建筑 |  | 820.99 | 16 | 61936 | 101267 | -28721 | -37.29 | -43646 | 75.44 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[普通教室] |  | 3.40 | 79.57 | 26 | 60 | 8500.3 | 14 | 6516.0 | 15 | -1.17 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=46.62 K=0.33 D=9.53 | 143.2 143.4 | 143.2 143.4 | 143.2 143.4 | 143.2 143.4 | 143.2 143.4 | 143.2 143.4 | 143.4 143.3 | 143.5 143.3 | 143.5 143.3 | 143.5 143.3 | 143.5 143.2 | 143.4 143.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=11.52 | 197.0 750.0 | 169.8 758.2 | 149.5 748.3 | 130.1 718.1 | 113.1 664.9 | 169.9 596.6 | 1490.8 513.2 | 1882.1 367.8 | 2057.4 322.7 | 1937.9 284.2 | 1589.1 251.2 | 1235.4 221.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -2.4 50.8 | -9.7 57.3 | -12.1 60.5 | -15.3 59.7 | -17.7 53.2 | -19.4 50.0 | -14.5 41.1 | -4.0 29.8 | 8.9 18.5 | 21.0 10.5 | 31.4 4.8 | 41.9 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 199.4 699.2 | 179.5 700.9 | 161.6 687.8 | 145.4 658.4 | 130.9 611.7 | 189.3 546.6 | 1505.3 472.1 | 1886.2 337.9 | 2048.5 304.1 | 1916.9 273.7 | 1557.7 246.3 | 1193.5 221.7 |
| 内墙1 | F=51.62 K=0.92 | 109.6 252.5 | 109.6 252.5 | 109.6 252.5 | 109.6 252.5 | 109.6 252.5 | 109.6 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 |
| 内墙1 | F=20.40 K=0.92 | 43.3 99.8 | 43.3 99.8 | 43.3 99.8 | 43.3 99.8 | 43.3 99.8 | 43.3 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 |
| 内门1 | F=4.14 K=0.79 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 |
| 周边地面 | F=34.20 K=0.39 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 111.4 314.3 | 95.5 326.2 | 83.6 334.2 | 75.6 342.2 | 63.7 350.1 | 59.7 354.1 | 159.1 362.1 | 206.9 266.6 | 242.7 214.8 | 266.6 179.0 | 286.5 151.2 | 302.4 127.3 |
| 照明 | 显热(W) | 114.6 547.5 | 95.5 560.2 | 82.8 572.9 | 70.0 579.3 | 57.3 585.7 | 50.9 592.0 | 267.4 598.4 | 394.7 382.0 | 445.6 248.3 | 477.4 203.7 | 502.9 165.5 | 528.4 140.0 |
| 人体 | 显热(W) | 484.9 3082.5 | 415.6 3151.7 | 346.3 3186.4 | 311.7 3221.0 | 242.4 3255.6 | 207.8 3290.3 | 1801.0 3324.9 | 2459.0 1697.1 | 2666.8 1039.0 | 2805.4 831.2 | 2909.3 692.7 | 3013.2 588.8 |
|  | 全热(W) | 484.9 7278.6 | 415.6 7347.9 | 346.3 7382.5 | 311.7 7417.2 | 242.4 7451.8 | 207.8 7486.4 | 5997.2 7521.1 | 6655.2 1697.1 | 6863.0 1039.0 | 7001.6 831.2 | 7105.5 692.7 | 7209.4 588.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.24 | 0.00 6.24 | 0.00 6.24 | 0.00 6.24 | 0.00 6.24 | 0.00 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 0.00 | 6.24 0.00 | 6.24 0.00 | 6.24 0.00 | 6.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -124.6 2616.7 | -498.4 2949.0 | -623.0 3115.1 | -789.2 3073.6 | -913.8 2741.3 | -996.8 2575.1 | -747.6 2118.3 | -207.7 1536.8 | 456.9 955.3 | 1079.9 539.9 | 1619.8 249.2 | 2159.8 0.0 |
|  | 全热(W) | -4807.1 -3927.1 | -5115.6 -3487.1 | -5419.9 -3158.1 | -5666.6 -3084.1 | -5839.3 -3137.5 | -5999.7 -3207.5 | -6008.0 -3306.1 | -5868.1 -3532.3 | -5637.8 -3803.7 | -5317.1 -4050.5 | -4922.3 -4309.6 | -4469.9 -4613.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -6.61 -9.29 | -6.51 -9.15 | -6.76 -8.92 | -6.87 -8.76 | -6.93 -8.36 | -7.04 -8.22 | -7.41 -7.71 | -7.99 -7.20 | -8.62 -6.75 | -9.06 -6.50 | -9.27 -6.45 | -9.41 -6.52 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -3565 5507 | -4005 6049 | -4424 6423 | -4745 6516 | -5029 6458 | -5177 6365 | 2450 6232 | 3814 -276 | 4514 -1436 | 4910 -2009 | 5105 -2506 | 5349 -2993 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1117 7854 | 612 8289 | 373 8500 | 132 8477 | -103 8141 | -175 7951 | 3514 7460 | 5279 4793 | 6413 3323 | 7111 2581 | 7451 2053 | 7783 1621 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1242 9434 | 1110 9536 | 996 9581 | 921 9600 | 810 9596 | 822 9573 | 8458 9538 | 9682 3257 | 10152 2368 | 10227 2041 | 10027 1804 | 9819 1621 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1242 5238 | 1110 5340 | 996 5385 | 921 5404 | 810 5400 | 822 5376 | 4262 5342 | 5486 3257 | 5956 2368 | 6031 2041 | 5831 1804 | 5623 1621 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[教室] |  | 3.40 | 67.27 | 26 | 60 | 8151.8 | 15 | 6754.1 | 17 | -0.99 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=44.40 K=0.33 D=9.53 | 146.8 146.9 | 146.7 147.0 | 146.7 147.1 | 146.7 147.1 | 146.7 147.1 | 146.7 147.1 | 146.7 147.0 | 146.8 146.9 | 146.8 146.8 | 146.8 146.8 | 146.8 146.8 | 146.9 146.8 |
| 西北外墙 | F=14.74 K=0.33 D=9.53 | 31.4 31.5 | 31.4 31.5 | 31.4 31.5 | 31.4 31.5 | 31.4 31.5 | 31.4 31.5 | 31.4 31.5 | 31.4 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.4 | 31.5 31.4 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=9.32 | 222.1 578.4 | 193.8 806.4 | 171.7 1141.3 | 150.9 1454.8 | 132.7 1648.2 | 116.7 1663.6 | 204.5 1501.6 | 261.8 806.7 | 325.5 356.7 | 383.0 316.0 | 432.8 280.7 | 473.7 249.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -2.0 41.1 | -7.8 46.3 | -9.8 48.9 | -12.4 48.3 | -14.3 43.0 | -15.6 40.4 | -11.7 33.3 | -3.3 24.1 | 7.2 15.0 | 17.0 8.5 | 25.4 3.9 | 33.9 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 224.1 537.3 | 201.6 760.1 | 181.5 1092.4 | 163.3 1406.5 | 147.0 1605.1 | 132.3 1623.2 | 216.2 1468.3 | 265.0 782.6 | 318.4 341.7 | 366.1 307.5 | 407.3 276.7 | 439.8 249.1 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=1.92 | 31.2 99.5 | 26.8 103.4 | 23.6 104.1 | 20.5 117.7 | 17.8 153.1 | 25.1 194.1 | 34.4 208.4 | 47.0 86.3 | 60.8 51.3 | 73.3 45.1 | 84.1 39.9 | 93.1 35.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -0.4 8.5 | -1.6 9.5 | -2.0 10.1 | -2.6 9.9 | -3.0 8.9 | -3.2 8.3 | -2.4 6.9 | -0.7 5.0 | 1.5 3.1 | 3.5 1.7 | 5.2 0.8 | 7.0 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 31.6 91.0 | 28.5 93.9 | 25.6 94.0 | 23.0 107.8 | 20.7 144.2 | 28.3 185.7 | 36.8 201.5 | 47.7 81.3 | 59.3 48.2 | 69.8 43.4 | 78.9 39.0 | 86.1 35.1 |
| 内墙1 | F=1.58 K=0.92 | 3.4 7.7 | 3.4 7.7 | 3.4 7.7 | 3.4 7.7 | 3.4 7.7 | 3.4 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 |
| 内墙1 | F=49.58 K=0.92 | 105.3 242.5 | 105.3 242.5 | 105.3 242.5 | 105.3 242.5 | 105.3 242.5 | 105.3 242.5 | 242.5 242.5 | 242.5 242.5 | 242.5 242.5 | 242.5 242.5 | 242.5 242.5 | 242.5 242.5 |
| 内门1 | F=4.14 K=0.79 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 |
| 周边地面 | F=37.40 K=0.39 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 94.2 265.7 | 80.7 275.8 | 70.6 282.5 | 63.9 289.2 | 53.8 296.0 | 50.4 299.3 | 134.5 306.1 | 174.9 225.3 | 205.2 181.6 | 225.3 151.3 | 242.2 127.8 | 255.6 107.6 |
| 照明 | 显热(W) | 96.9 462.8 | 80.7 473.5 | 70.0 484.3 | 59.2 489.7 | 48.4 495.1 | 43.0 500.5 | 226.0 505.8 | 333.6 322.9 | 376.7 209.9 | 403.6 172.2 | 425.1 139.9 | 446.6 118.4 |
| 人体 | 显热(W) | 409.9 2605.7 | 351.3 2664.2 | 292.8 2693.5 | 263.5 2722.8 | 204.9 2752.1 | 175.7 2781.4 | 1522.4 2810.6 | 2078.7 1434.6 | 2254.4 878.3 | 2371.5 702.7 | 2459.3 585.5 | 2547.1 497.7 |
|  | 全热(W) | 409.9 6152.9 | 351.3 6211.4 | 292.8 6240.7 | 263.5 6270.0 | 204.9 6299.2 | 175.7 6328.5 | 5069.6 6357.8 | 5625.9 1434.6 | 5801.5 878.3 | 5918.6 702.7 | 6006.5 585.5 | 6094.3 497.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.27 | 0.00 5.27 | 0.00 5.27 | 0.00 5.27 | 0.00 5.27 | 0.00 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 0.00 | 5.27 0.00 | 5.27 0.00 | 5.27 0.00 | 5.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -105.3 2212.0 | -421.3 2492.8 | -526.7 2633.3 | -667.1 2598.2 | -772.4 2317.3 | -842.7 2176.8 | -632.0 1790.6 | -175.6 1299.1 | 386.2 807.5 | 912.9 456.4 | 1369.3 210.7 | 1825.7 0.0 |
|  | 全热(W) | -4063.6 -3319.7 | -4324.3 -2947.7 | -4581.6 -2669.6 | -4790.2 -2607.1 | -4936.2 -2652.3 | -5071.8 -2711.4 | -5078.7 -2794.8 | -4960.5 -2986.0 | -4765.8 -3215.4 | -4494.7 -3424.0 | -4161.0 -3643.0 | -3778.6 -3900.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -5.59 -7.86 | -5.50 -7.73 | -5.71 -7.54 | -5.81 -7.41 | -5.86 -7.07 | -5.95 -6.95 | -6.27 -6.52 | -6.75 -6.08 | -7.28 -5.70 | -7.66 -5.49 | -7.84 -5.45 | -7.95 -5.51 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -2882 4719 | -3263 5402 | -3625 6063 | -3905 6494 | -4151 6719 | -4333 6754 | 1069 6564 | 1962 369 | 2483 -1059 | 2988 -1558 | 3509 -1990 | 4064 -2413 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1076 6703 | 640 7296 | 430 7818 | 218 8152 | 13 8141 | -104 8095 | 1969 7602 | 3199 4654 | 4088 2964 | 4849 2323 | 5492 1863 | 6121 1487 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1182 8038 | 1061 8350 | 956 8732 | 886 9101 | 785 9371 | 738 9465 | 6148 9359 | 6922 3355 | 7249 2157 | 7483 1866 | 7670 1653 | 7842 1487 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1182 4491 | 1061 4803 | 956 5185 | 886 5554 | 785 5824 | 738 5918 | 2601 5812 | 3375 3355 | 3702 2157 | 3936 1866 | 4123 1653 | 4295 1487 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[门厅] |  | 3.40 | 19.16 | 26 | 60 | 917.5 | 17 | 866.7 | 17 | -0.05 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=10.36 K=0.33 D=9.53 | 34.2 34.3 | 34.2 34.3 | 34.2 34.3 | 34.2 34.3 | 34.2 34.3 | 34.2 34.3 | 34.2 34.3 | 34.2 34.3 | 34.2 34.3 | 34.3 34.3 | 34.3 34.2 | 34.3 34.2 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.56 | 61.0 158.9 | 53.3 221.6 | 47.2 313.7 | 41.5 399.8 | 36.5 453.0 | 32.1 457.2 | 56.2 412.7 | 71.9 221.7 | 89.5 98.0 | 105.3 86.8 | 118.9 77.1 | 130.2 68.4 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -0.5 11.3 | -2.2 12.7 | -2.7 13.4 | -3.4 13.3 | -3.9 11.8 | -4.3 11.1 | -3.2 9.1 | -0.9 6.6 | 2.0 4.1 | 4.7 2.3 | 7.0 1.1 | 9.3 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 61.6 147.7 | 55.4 208.9 | 49.9 300.2 | 44.9 386.5 | 40.4 441.1 | 36.4 446.1 | 59.4 403.5 | 72.8 215.1 | 87.5 93.9 | 100.6 84.5 | 111.9 76.1 | 120.9 68.4 |
| 内墙1 | F=20.06 K=0.92 | 42.6 98.1 | 42.6 98.1 | 42.6 98.1 | 42.6 98.1 | 42.6 98.1 | 42.6 98.1 | 98.1 98.1 | 98.1 98.1 | 98.1 98.1 | 98.1 98.1 | 98.1 98.1 | 98.1 98.1 |
| 内墙1 | F=15.98 K=0.92 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 |
| 周边地面 | F=7.60 K=0.39 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 |
| 照明 | 显热(W) | 34.5 164.8 | 28.7 168.6 | 24.9 172.4 | 21.1 174.4 | 17.2 176.3 | 15.3 178.2 | 80.5 180.1 | 118.8 115.0 | 134.1 74.7 | 143.7 61.3 | 151.4 49.8 | 159.0 42.2 |
| 人体 | 显热(W) | 8.1 51.6 | 7.0 52.7 | 5.8 53.3 | 5.2 53.9 | 4.1 54.5 | 3.5 55.1 | 30.1 55.6 | 41.2 28.4 | 44.6 17.4 | 46.9 13.9 | 48.7 11.6 | 50.4 9.9 |
|  | 全热(W) | 8.1 121.8 | 7.0 123.0 | 5.8 123.5 | 5.2 124.1 | 4.1 124.7 | 3.5 125.3 | 100.4 125.9 | 111.4 28.4 | 114.9 17.4 | 117.2 13.9 | 118.9 11.6 | 120.7 9.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -2.6 54.7 | -10.4 61.7 | -13.0 65.2 | -16.5 64.3 | -19.1 57.3 | -20.9 53.9 | -15.6 44.3 | -4.3 32.1 | 9.6 20.0 | 22.6 11.3 | 33.9 5.2 | 45.2 0.0 |
|  | 全热(W) | -100.6 -82.2 | -107.0 -72.9 | -113.4 -66.1 | -118.5 -64.5 | -122.2 -65.6 | -125.5 -67.1 | -125.7 -69.2 | -122.8 -73.9 | -117.9 -79.6 | -111.2 -84.7 | -103.0 -90.2 | -93.5 -96.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.14 -0.19 | -0.14 -0.19 | -0.14 -0.19 | -0.14 -0.18 | -0.15 -0.17 | -0.15 -0.17 | -0.16 -0.16 | -0.17 -0.15 | -0.18 -0.14 | -0.19 -0.14 | -0.19 -0.13 | -0.20 -0.14 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 121 536 | 99 613 | 82 717 | 67 807 | 53 861 | 43 867 | 284 823 | 352 464 | 394 284 | 428 250 | 459 221 | 489 197 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 219 603 | 196 678 | 182 778 | 169 865 | 156 914 | 148 917 | 324 866 | 401 570 | 451 383 | 492 346 | 526 317 | 558 294 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 221 619 | 206 686 | 195 783 | 185 871 | 175 927 | 168 934 | 410 892 | 475 538 | 511 363 | 539 335 | 562 312 | 583 294 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 221 548 | 206 616 | 195 713 | 185 801 | 175 857 | 168 864 | 340 822 | 405 538 | 441 363 | 469 335 | 492 312 | 513 294 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[教室] |  | 3.40 | 69.90 | 26 | 60 | 8328.6 | 15 | 6794.0 | 16 | -1.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=46.49 K=0.33 D=9.53 | 153.7 153.8 | 153.7 153.9 | 153.6 154.0 | 153.6 154.1 | 153.6 154.1 | 153.6 154.0 | 153.6 154.0 | 153.7 153.8 | 153.7 153.7 | 153.7 153.7 | 153.7 153.7 | 153.8 153.7 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=9.27 | 221.0 575.4 | 192.8 802.2 | 170.8 1135.4 | 150.2 1447.3 | 132.0 1639.7 | 116.1 1655.1 | 203.4 1493.9 | 260.4 802.5 | 323.9 354.8 | 381.1 314.3 | 430.5 279.2 | 471.2 247.8 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -1.9 40.9 | -7.8 46.1 | -9.7 48.7 | -12.3 48.0 | -14.3 42.8 | -15.6 40.2 | -11.7 33.1 | -3.2 24.0 | 7.1 14.9 | 16.9 8.4 | 25.3 3.9 | 33.7 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 222.9 534.5 | 200.6 756.2 | 180.5 1086.8 | 162.5 1399.3 | 146.2 1596.9 | 131.6 1614.8 | 215.1 1460.8 | 263.6 778.5 | 316.7 339.9 | 364.2 305.9 | 405.2 275.3 | 437.5 247.8 |
| 内墙1 | F=16.66 K=0.92 | 35.4 81.5 | 35.4 81.5 | 35.4 81.5 | 35.4 81.5 | 35.4 81.5 | 35.4 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 |
| 内墙1 | F=1.58 K=0.92 | 3.4 7.7 | 3.4 7.7 | 3.4 7.7 | 3.4 7.7 | 3.4 7.7 | 3.4 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 |
| 内墙1 | F=51.62 K=0.92 | 109.6 252.5 | 109.6 252.5 | 109.6 252.5 | 109.6 252.5 | 109.6 252.5 | 109.6 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 |
| 内门1 | F=4.14 K=0.79 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 |
| 周边地面 | F=32.80 K=0.39 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 97.9 276.1 | 83.9 286.6 | 73.4 293.6 | 66.4 300.6 | 55.9 307.6 | 52.4 311.1 | 139.8 318.1 | 181.7 234.2 | 213.2 188.7 | 234.2 157.3 | 251.6 132.8 | 265.6 111.8 |
| 照明 | 显热(W) | 100.7 480.9 | 83.9 492.1 | 72.7 503.3 | 61.5 508.9 | 50.3 514.5 | 44.7 520.1 | 234.9 525.7 | 346.7 335.5 | 391.5 218.1 | 419.4 179.0 | 441.8 145.4 | 464.2 123.0 |
| 人体 | 显热(W) | 426.0 2707.8 | 365.1 2768.7 | 304.3 2799.1 | 273.8 2829.5 | 213.0 2860.0 | 182.6 2890.4 | 1582.1 2920.8 | 2160.2 1490.8 | 2342.7 912.8 | 2464.4 730.2 | 2555.7 608.5 | 2647.0 517.2 |
|  | 全热(W) | 426.0 6394.1 | 365.1 6454.9 | 304.3 6485.3 | 273.8 6515.8 | 213.0 6546.2 | 182.6 6576.6 | 5268.3 6607.0 | 5846.4 1490.8 | 6029.0 912.8 | 6150.7 730.2 | 6241.9 608.5 | 6333.2 517.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.48 | 0.00 5.48 | 0.00 5.48 | 0.00 5.48 | 0.00 5.48 | 0.00 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 0.00 | 5.48 0.00 | 5.48 0.00 | 5.48 0.00 | 5.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -109.5 2298.7 | -437.8 2590.6 | -547.3 2736.5 | -693.3 2700.0 | -802.7 2408.1 | -875.7 2262.2 | -656.8 1860.8 | -182.4 1350.0 | 401.4 839.2 | 948.7 474.3 | 1423.0 218.9 | 1897.3 0.0 |
|  | 全热(W) | -4222.9 -3449.8 | -4493.9 -3063.3 | -4761.2 -2774.3 | -4978.0 -2709.3 | -5129.7 -2756.2 | -5270.6 -2817.6 | -5277.8 -2904.3 | -5155.0 -3103.0 | -4952.7 -3341.5 | -4670.9 -3558.2 | -4324.1 -3785.8 | -3926.7 -4053.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -5.81 -8.17 | -5.72 -8.04 | -5.94 -7.84 | -6.03 -7.70 | -6.09 -7.35 | -6.19 -7.22 | -6.51 -6.77 | -7.02 -6.32 | -7.57 -5.93 | -7.96 -5.71 | -8.15 -5.66 | -8.26 -5.72 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -3039 4819 | -3430 5515 | -3801 6186 | -4087 6605 | -4340 6794 | -4536 6787 | 1110 6582 | 2022 302 | 2547 -1125 | 3056 -1636 | 3584 -2078 | 4149 -2511 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1075 6881 | 626 7482 | 412 8010 | 197 8329 | -13 8272 | -141 8181 | 2045 7661 | 3308 4755 | 4214 3056 | 4990 2397 | 5645 1927 | 6287 1542 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1184 8269 | 1064 8578 | 960 8960 | 890 9315 | 790 9550 | 734 9605 | 6388 9487 | 7177 3405 | 7499 2216 | 7727 1923 | 7908 1708 | 8076 1542 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1184 4582 | 1064 4892 | 960 5274 | 890 5629 | 790 5864 | 734 5919 | 2702 5801 | 3491 3405 | 3813 2216 | 4041 1923 | 4222 1708 | 4390 1542 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[活动室] |  | 3.40 | 70.88 | 26 | 60 | 8492.9 | 15 | 6745.6 | 15 | -1.04 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=19.61 K=0.34 D=9.53 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.7 62.8 | 62.7 62.8 | 62.9 62.8 | 62.9 62.8 | 62.9 62.8 | 62.9 62.8 | 62.9 62.8 | 62.9 62.8 |
| 西南外墙 | F=27.37 K=0.34 D=9.53 | 92.6 92.7 | 92.6 92.8 | 92.6 92.8 | 92.5 92.8 | 92.5 92.8 | 92.5 92.8 | 92.6 92.7 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 |
| 南外墙 | F=4.17 K=0.34 D=9.53 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 东南外墙 | F=7.70 K=0.34 D=9.53 | 25.7 25.8 | 25.7 25.8 | 25.7 25.8 | 25.7 25.8 | 25.7 25.8 | 25.7 25.8 | 25.7 25.8 | 25.8 25.7 | 25.8 25.7 | 25.8 25.7 | 25.8 25.7 | 25.8 25.7 |
| 东外墙 | F=8.66 K=0.34 D=9.53 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=4.88 | 83.4 317.4 | 71.9 320.8 | 63.2 316.7 | 55.0 303.9 | 47.9 281.4 | 71.9 252.5 | 630.9 217.2 | 796.5 155.6 | 870.6 136.6 | 820.1 120.3 | 672.5 106.3 | 522.8 93.8 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -1.0 21.5 | -4.1 24.2 | -5.1 25.6 | -6.5 25.3 | -7.5 22.5 | -8.2 21.2 | -6.1 17.4 | -1.7 12.6 | 3.8 7.8 | 8.9 4.4 | 13.3 2.0 | 17.7 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 84.4 295.9 | 76.0 296.6 | 68.4 291.1 | 61.5 278.6 | 55.4 258.8 | 80.1 231.3 | 637.0 199.8 | 798.2 143.0 | 866.9 128.7 | 811.2 115.8 | 659.2 104.2 | 505.1 93.8 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=5.49 | 123.5 391.7 | 107.6 524.9 | 95.2 694.0 | 83.6 833.1 | 73.4 897.1 | 64.4 865.8 | 116.6 753.2 | 150.7 435.2 | 188.7 199.0 | 222.9 176.1 | 263.5 156.3 | 312.4 138.6 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -1.2 24.2 | -4.6 27.3 | -5.8 28.8 | -7.3 28.4 | -8.5 25.4 | -9.2 23.8 | -6.9 19.6 | -1.9 14.2 | 4.2 8.8 | 10.0 5.0 | 15.0 2.3 | 20.0 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 124.7 367.5 | 112.2 497.6 | 101.0 665.2 | 90.9 804.7 | 81.8 871.8 | 73.6 841.9 | 123.5 733.6 | 152.7 421.0 | 184.5 190.1 | 212.9 171.1 | 248.5 154.0 | 292.5 138.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.59 | 27.0 203.1 | 23.3 210.3 | 20.5 198.1 | 17.8 169.6 | 15.5 136.3 | 13.5 82.0 | 29.2 70.6 | 39.5 50.5 | 63.1 44.3 | 96.7 39.0 | 140.3 34.5 | 178.7 30.4 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -0.3 7.0 | -1.3 7.9 | -1.7 8.4 | -2.1 8.3 | -2.5 7.4 | -2.7 6.9 | -2.0 5.7 | -0.6 4.1 | 1.2 2.6 | 2.9 1.5 | 4.4 0.7 | 5.8 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 27.4 196.1 | 24.6 202.4 | 22.2 189.7 | 19.9 161.4 | 17.9 128.9 | 16.2 75.1 | 31.2 64.9 | 40.1 46.4 | 61.8 41.7 | 93.8 37.5 | 135.9 33.8 | 172.9 30.4 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=3.83 | 68.0 547.1 | 58.7 461.8 | 51.7 337.5 | 45.1 245.2 | 39.2 226.9 | 46.9 203.6 | 203.1 175.3 | 332.9 126.5 | 468.0 111.1 | 566.6 97.9 | 615.7 86.6 | 608.1 76.5 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -0.8 16.9 | -3.2 19.0 | -4.0 20.1 | -5.1 19.8 | -5.9 17.7 | -6.4 16.6 | -4.8 13.7 | -1.3 9.9 | 2.9 6.2 | 7.0 3.5 | 10.5 1.6 | 13.9 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 68.8 530.2 | 61.9 442.8 | 55.7 317.4 | 50.2 225.4 | 45.1 209.2 | 53.4 186.9 | 207.9 161.7 | 334.2 116.6 | 465.1 104.9 | 559.6 94.4 | 605.2 85.0 | 594.2 76.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.86 | 52.2 277.3 | 45.1 198.7 | 39.7 195.2 | 34.7 186.8 | 30.2 172.7 | 48.5 155.0 | 358.0 133.6 | 478.0 96.8 | 554.0 85.1 | 563.9 75.0 | 511.0 66.4 | 413.8 58.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -0.6 12.6 | -2.4 14.2 | -3.0 15.0 | -3.8 14.8 | -4.4 13.2 | -4.8 12.4 | -3.6 10.2 | -1.0 7.4 | 2.2 4.6 | 5.2 2.6 | 7.8 1.2 | 10.4 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 52.8 264.6 | 47.5 184.4 | 42.7 180.2 | 38.5 171.9 | 34.6 159.5 | 53.3 142.6 | 361.6 123.4 | 479.0 89.4 | 551.8 80.5 | 558.7 72.4 | 503.2 65.2 | 403.3 58.7 |
| 西南外门 | F=3.15 K=0.79 | -0.7 15.7 | -3.0 17.6 | -3.7 18.6 | -4.7 18.4 | -5.5 16.4 | -6.0 15.4 | -4.5 12.7 | -1.2 9.2 | 2.7 5.7 | 6.5 3.2 | 9.7 1.5 | 12.9 0.0 |
| 内墙1 | F=8.75 K=0.92 | 18.6 42.8 | 18.6 42.8 | 18.6 42.8 | 18.6 42.8 | 18.6 42.8 | 18.6 42.8 | 42.8 42.8 | 42.8 42.8 | 42.8 42.8 | 42.8 42.8 | 42.8 42.8 | 42.8 42.8 |
| 周边地面 | F=46.16 K=0.39 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 99.2 280.0 | 85.1 290.6 | 74.4 297.7 | 67.3 304.8 | 56.7 311.9 | 53.2 315.4 | 141.8 322.5 | 184.3 237.5 | 216.2 191.4 | 237.5 159.5 | 255.2 134.7 | 269.4 113.4 |
| 照明 | 显热(W) | 102.1 487.7 | 85.1 499.0 | 73.7 510.4 | 62.4 516.0 | 51.0 521.7 | 45.4 527.4 | 238.2 533.1 | 351.6 340.2 | 397.0 221.2 | 425.3 181.5 | 448.0 147.4 | 470.7 124.8 |
| 人体 | 显热(W) | 431.9 2745.9 | 370.2 2807.6 | 308.5 2838.5 | 277.7 2869.3 | 216.0 2900.2 | 185.1 2931.0 | 1604.3 2961.9 | 2190.5 1511.8 | 2375.7 925.6 | 2499.1 740.5 | 2591.6 617.1 | 2684.2 524.5 |
|  | 全热(W) | 431.9 6483.9 | 370.2 6545.6 | 308.5 6576.5 | 277.7 6607.3 | 216.0 6638.2 | 185.1 6669.0 | 5342.4 6699.9 | 5928.6 1511.8 | 6113.7 925.6 | 6237.1 740.5 | 6329.7 617.1 | 6422.2 524.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.56 | 0.00 5.56 | 0.00 5.56 | 0.00 5.56 | 0.00 5.56 | 0.00 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 0.00 | 5.56 0.00 | 5.56 0.00 | 5.56 0.00 | 5.56 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -111.0 2331.0 | -444.0 2627.0 | -555.0 2775.0 | -703.0 2738.0 | -814.0 2442.0 | -888.0 2294.0 | -666.0 1887.0 | -185.0 1369.0 | 407.0 851.0 | 962.0 481.0 | 1443.0 222.0 | 1924.0 0.0 |
|  | 全热(W) | -4282.3 -3498.3 | -4557.0 -3106.3 | -4828.1 -2813.3 | -5047.9 -2747.3 | -5201.8 -2795.0 | -5344.6 -2857.2 | -5352.0 -2945.2 | -5227.4 -3146.6 | -5022.3 -3388.4 | -4736.5 -3608.2 | -4384.9 -3839.0 | -3981.9 -4110.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -5.89 -8.28 | -5.80 -8.15 | -6.02 -7.95 | -6.12 -7.80 | -6.18 -7.45 | -6.27 -7.33 | -6.60 -6.87 | -7.12 -6.41 | -7.68 -6.01 | -8.07 -5.79 | -8.26 -5.74 | -8.38 -5.81 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -3013 5813 | -3430 6271 | -3822 6639 | -4126 6746 | -4394 6715 | -4539 6537 | 2011 6281 | 3341 124 | 4159 -1161 | 4748 -1708 | 5168 -2181 | 5537 -2642 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1159 7904 | 683 8266 | 451 8489 | 219 8493 | -7 8214 | -82 7950 | 2959 7375 | 4645 4640 | 5851 3078 | 6708 2381 | 7258 1880 | 7705 1468 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1270 9311 | 1127 9377 | 1006 9452 | 922 9493 | 807 9510 | 806 9394 | 7363 9226 | 8568 3271 | 9182 2227 | 9484 1900 | 9553 1658 | 9519 1468 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1270 5573 | 1127 5639 | 1006 5714 | 922 5755 | 807 5772 | 806 5656 | 3625 5488 | 4830 3271 | 5444 2227 | 5746 1900 | 5815 1658 | 5781 1468 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1021[普通办公室] |  | 3.40 | 9.33 | 26 | 60 | 543.6 | 15 | 475.7 | 18 | -0.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=12.68 K=1.11 | 32.5 74.8 | 32.5 74.8 | 32.5 74.8 | 32.5 74.8 | 32.5 74.8 | 32.5 74.8 | 74.8 74.8 | 74.8 74.8 | 74.8 74.8 | 74.8 74.8 | 74.8 74.8 | 74.8 74.8 |
| 内墙1 | F=16.08 K=0.92 | 34.1 78.7 | 34.1 78.7 | 34.1 78.7 | 34.1 78.7 | 34.1 78.7 | 34.1 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 |
| 内墙1 | F=4.62 K=0.92 | 9.8 22.6 | 9.8 22.6 | 9.8 22.6 | 9.8 22.6 | 9.8 22.6 | 9.8 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 |
| 内门1 | F=4.32 K=0.79 | 7.8 18.1 | 7.8 18.1 | 7.8 18.1 | 7.8 18.1 | 7.8 18.1 | 7.8 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 |
| 内门1 | F=2.52 K=0.79 | 4.6 10.5 | 4.6 10.5 | 4.6 10.5 | 4.6 10.5 | 4.6 10.5 | 4.6 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.2 110.6 | 33.6 114.8 | 29.4 117.6 | 26.6 120.4 | 22.4 123.2 | 21.0 124.6 | 56.0 127.4 | 72.8 93.8 | 85.4 75.6 | 93.8 63.0 | 100.8 53.2 | 106.4 44.8 |
| 照明 | 显热(W) | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 |
| 人体 | 显热(W) | 9.9 62.8 | 8.5 64.2 | 7.1 64.9 | 6.4 65.6 | 4.9 66.3 | 4.2 67.0 | 36.7 67.7 | 50.1 34.6 | 54.3 21.2 | 57.2 16.9 | 59.3 14.1 | 61.4 12.0 |
|  | 全热(W) | 9.9 148.3 | 8.5 149.7 | 7.1 150.4 | 6.4 151.1 | 4.9 151.8 | 4.2 152.5 | 122.2 153.2 | 135.6 34.6 | 139.8 21.2 | 142.6 16.9 | 144.8 14.1 | 146.9 12.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -3.2 66.6 | -12.7 75.1 | -15.9 79.3 | -20.1 78.3 | -23.3 69.8 | -25.4 65.6 | -19.0 53.9 | -5.3 39.1 | 11.6 24.3 | 27.5 13.8 | 41.3 6.3 | 55.0 0.0 |
|  | 全热(W) | -122.4 -100.0 | -130.3 -88.8 | -138.0 -80.4 | -144.3 -78.5 | -148.7 -79.9 | -152.8 -81.7 | -153.0 -84.2 | -149.4 -90.0 | -143.6 -96.9 | -135.4 -103.2 | -125.4 -109.8 | -113.8 -117.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.17 -0.24 | -0.17 -0.23 | -0.17 -0.23 | -0.17 -0.22 | -0.18 -0.21 | -0.18 -0.21 | -0.19 -0.20 | -0.20 -0.18 | -0.22 -0.17 | -0.23 -0.17 | -0.24 -0.16 | -0.24 -0.17 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 90 438 | 75 455 | 62 467 | 52 472 | 42 474 | 36 475 | 304 476 | 338 318 | 361 279 | 380 256 | 399 237 | 419 219 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 209 519 | 193 533 | 184 541 | 176 544 | 168 539 | 163 536 | 353 528 | 397 447 | 431 400 | 458 373 | 481 353 | 502 336 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 213 538 | 206 544 | 200 547 | 196 551 | 191 554 | 189 556 | 457 560 | 488 408 | 505 376 | 516 359 | 525 347 | 533 336 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 213 453 | 206 458 | 200 462 | 196 465 | 191 469 | 189 471 | 372 474 | 402 408 | 419 376 | 430 359 | 439 347 | 447 336 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022[教室] |  | 3.40 | 76.70 | 26 | 60 | 8366.7 | 14 | 6466.7 | 15 | -1.13 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=44.58 K=0.33 D=9.53 | 137.0 137.1 | 136.9 137.1 | 136.9 137.1 | 136.9 137.1 | 136.9 137.1 | 136.9 137.1 | 137.2 137.1 | 137.2 137.0 | 137.3 137.0 | 137.3 137.0 | 137.2 137.0 | 137.1 137.0 |
| 西北外墙 | F=16.10 K=0.33 D=9.53 | 34.3 34.4 | 34.3 34.4 | 34.3 34.4 | 34.3 34.4 | 34.3 34.4 | 34.3 34.4 | 34.3 34.4 | 34.3 34.4 | 34.4 34.4 | 34.4 34.4 | 34.4 34.3 | 34.4 34.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=11.52 | 197.0 750.0 | 169.8 758.2 | 149.5 748.3 | 130.1 718.1 | 113.1 664.9 | 169.9 596.6 | 1490.8 513.2 | 1882.1 367.8 | 2057.4 322.7 | 1937.9 284.2 | 1589.1 251.2 | 1235.4 221.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -2.4 50.8 | -9.7 57.3 | -12.1 60.5 | -15.3 59.7 | -17.7 53.2 | -19.4 50.0 | -14.5 41.1 | -4.0 29.8 | 8.9 18.5 | 21.0 10.5 | 31.4 4.8 | 41.9 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 199.4 699.2 | 179.5 700.9 | 161.6 687.8 | 145.4 658.4 | 130.9 611.7 | 189.3 546.6 | 1505.3 472.1 | 1886.2 337.9 | 2048.5 304.1 | 1916.9 273.7 | 1557.7 246.3 | 1193.5 221.7 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=1.92 | 31.2 99.5 | 26.8 103.4 | 23.6 104.1 | 20.5 117.7 | 17.8 153.1 | 25.1 194.1 | 34.4 208.4 | 47.0 86.3 | 60.8 51.3 | 73.3 45.1 | 84.1 39.9 | 93.1 35.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -0.4 8.5 | -1.6 9.5 | -2.0 10.1 | -2.6 9.9 | -3.0 8.9 | -3.2 8.3 | -2.4 6.9 | -0.7 5.0 | 1.5 3.1 | 3.5 1.7 | 5.2 0.8 | 7.0 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 31.6 91.0 | 28.5 93.9 | 25.6 94.0 | 23.0 107.8 | 20.7 144.2 | 28.3 185.7 | 36.8 201.5 | 47.7 81.3 | 59.3 48.2 | 69.8 43.4 | 78.9 39.0 | 86.1 35.1 |
| 内墙1 | F=49.58 K=0.92 | 105.3 242.5 | 105.3 242.5 | 105.3 242.5 | 105.3 242.5 | 105.3 242.5 | 105.3 242.5 | 242.5 242.5 | 242.5 242.5 | 242.5 242.5 | 242.5 242.5 | 242.5 242.5 | 242.5 242.5 |
| 内墙1 | F=20.40 K=0.92 | 43.3 99.8 | 43.3 99.8 | 43.3 99.8 | 43.3 99.8 | 43.3 99.8 | 43.3 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 |
| 内门1 | F=4.14 K=0.79 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 |
| 周边地面 | F=39.60 K=0.39 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 107.4 302.9 | 92.0 314.5 | 80.5 322.1 | 72.9 329.8 | 61.4 337.5 | 57.5 341.3 | 153.4 349.0 | 199.4 256.9 | 233.9 207.1 | 256.9 172.6 | 276.1 145.7 | 291.4 122.7 |
| 照明 | 显热(W) | 110.4 527.7 | 92.0 539.9 | 79.8 552.2 | 67.5 558.3 | 55.2 564.5 | 49.1 570.6 | 257.7 576.8 | 380.4 368.1 | 429.5 239.3 | 460.2 196.3 | 484.7 159.5 | 509.3 135.0 |
| 人体 | 显热(W) | 467.3 2971.0 | 400.6 3037.8 | 333.8 3071.2 | 300.4 3104.5 | 233.7 3137.9 | 200.3 3171.3 | 1735.9 3204.7 | 2370.1 1635.7 | 2570.4 1001.5 | 2703.9 801.2 | 2804.1 667.6 | 2904.2 567.5 |
|  | 全热(W) | 467.3 7015.5 | 400.6 7082.2 | 333.8 7115.6 | 300.4 7149.0 | 233.7 7182.4 | 200.3 7215.8 | 5780.3 7249.2 | 6414.6 1635.7 | 6614.9 1001.5 | 6748.4 801.2 | 6848.6 667.6 | 6948.7 567.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.01 | 0.00 6.01 | 0.00 6.01 | 0.00 6.01 | 0.00 6.01 | 0.00 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 0.00 | 6.01 0.00 | 6.01 0.00 | 6.01 0.00 | 6.01 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -120.1 2522.1 | -480.4 2842.3 | -600.5 3002.5 | -760.6 2962.4 | -880.7 2642.2 | -960.8 2482.0 | -720.6 2041.7 | -200.2 1481.2 | 440.4 920.8 | 1040.9 520.4 | 1561.3 240.2 | 2081.7 0.0 |
|  | 全热(W) | -4633.3 -3785.1 | -4930.6 -3361.0 | -5223.9 -3043.9 | -5461.7 -2972.6 | -5628.2 -3024.1 | -5782.8 -3091.5 | -5790.7 -3186.6 | -5656.0 -3404.6 | -5434.0 -3666.2 | -5124.8 -3904.0 | -4744.3 -4153.7 | -4308.3 -4447.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -6.37 -8.96 | -6.27 -8.82 | -6.52 -8.60 | -6.62 -8.44 | -6.68 -8.06 | -6.79 -7.93 | -7.14 -7.43 | -7.70 -6.94 | -8.31 -6.50 | -8.73 -6.26 | -8.94 -6.21 | -9.07 -6.28 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -3357 5477 | -3787 6004 | -4194 6365 | -4508 6467 | -4785 6445 | -4918 6393 | 2492 6276 | 3834 -124 | 4529 -1278 | 4918 -1838 | 5105 -2324 | 5336 -2799 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1156 7740 | 663 8162 | 429 8367 | 193 8357 | -37 8066 | -96 7922 | 3518 7460 | 5245 4762 | 6359 3309 | 7040 2586 | 7366 2070 | 7681 1648 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1276 9262 | 1144 9365 | 1030 9409 | 954 9439 | 844 9469 | 864 9485 | 8283 9463 | 9490 3281 | 9963 2388 | 10043 2066 | 9849 1830 | 9644 1648 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1276 5217 | 1144 5320 | 1030 5364 | 954 5395 | 844 5424 | 864 5440 | 4238 5418 | 5445 3281 | 5918 2388 | 5999 2066 | 5805 1830 | 5600 1648 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1024[厨房] |  | 3.40 | 42.49 | 27 | 60 | 12499.8 | 14 | -9425.4 | 14 | -25.10 | 22 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=46.71 K=1.11 | 67.6 223.6 | 67.6 223.6 | 67.6 223.6 | 67.6 223.6 | 67.6 223.6 | 67.6 223.6 | 223.6 223.6 | 223.6 223.6 | 223.6 223.6 | 223.6 223.6 | 223.6 223.6 | 223.6 223.6 |
| 东南外墙 | F=8.87 K=0.33 D=9.53 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 23.9 24.0 | 23.9 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 |
| 西北外墙 | F=0.97 K=0.33 D=9.53 | 1.7 1.8 | 1.7 1.8 | 1.7 1.8 | 1.7 1.8 | 1.7 1.8 | 1.7 1.8 | 1.7 1.8 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 |
| 东南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.53 | 125.0 1067.7 | 107.1 927.4 | 93.7 762.4 | 80.9 468.0 | 69.7 432.9 | 60.0 387.9 | 238.2 333.1 | 449.5 237.7 | 710.6 208.0 | 931.7 182.6 | 1075.9 160.8 | 1123.5 141.3 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -6.9 27.9 | -11.6 32.2 | -13.2 34.3 | -15.3 33.7 | -16.9 29.5 | -17.9 27.4 | -14.8 21.6 | -7.9 14.2 | 0.5 6.9 | 8.4 1.6 | 15.3 -2.1 | 22.1 -5.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 131.9 1039.8 | 118.7 895.3 | 106.8 728.1 | 96.1 434.3 | 86.5 403.4 | 77.9 360.5 | 252.9 311.5 | 457.4 223.5 | 710.1 201.1 | 923.3 181.0 | 1060.6 162.9 | 1101.4 146.6 |
| 东北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.15 | 248.5 975.7 | 212.7 986.4 | 185.9 973.5 | 160.5 933.8 | 138.2 863.8 | 212.9 774.0 | 1949.9 664.3 | 2464.6 473.0 | 2695.1 413.8 | 2537.9 363.2 | 2079.3 319.7 | 1614.1 281.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -13.8 56.2 | -23.3 64.7 | -26.5 68.9 | -30.8 67.9 | -33.9 59.4 | -36.1 55.1 | -29.7 43.5 | -15.9 28.6 | 1.1 13.8 | 17.0 3.2 | 30.8 -4.2 | 44.5 -10.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 262.3 919.5 | 236.1 921.8 | 212.5 904.5 | 191.2 865.9 | 172.1 804.4 | 248.9 718.8 | 1979.6 620.9 | 2480.5 444.4 | 2694.0 400.0 | 2520.9 360.0 | 2048.5 324.0 | 1569.6 291.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.25 | 86.1 338.1 | 73.7 341.8 | 64.4 337.3 | 55.6 323.6 | 47.9 299.3 | 73.8 268.2 | 675.7 230.2 | 854.1 163.9 | 933.9 143.4 | 879.5 125.8 | 720.5 110.8 | 559.3 97.4 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -4.8 19.5 | -8.1 22.4 | -9.2 23.9 | -10.7 23.5 | -11.8 20.6 | -12.5 19.1 | -10.3 15.1 | -5.5 9.9 | 0.4 4.8 | 5.9 1.1 | 10.7 -1.5 | 15.4 -3.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 90.9 318.6 | 81.8 319.4 | 73.6 313.5 | 66.3 300.1 | 59.6 278.8 | 86.3 249.1 | 686.0 215.2 | 859.6 154.0 | 933.6 138.6 | 873.6 124.7 | 709.9 112.3 | 543.9 101.0 |
| 西北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.53 | 117.2 385.0 | 100.0 400.4 | 87.3 402.9 | 75.1 456.4 | 64.5 595.3 | 93.3 755.9 | 129.7 812.1 | 179.0 333.2 | 233.3 195.9 | 282.3 171.8 | 324.7 151.1 | 359.7 132.6 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -6.9 27.9 | -11.6 32.2 | -13.2 34.3 | -15.3 33.7 | -16.9 29.5 | -17.9 27.4 | -14.8 21.6 | -7.9 14.2 | 0.5 6.9 | 8.4 1.6 | 15.3 -2.1 | 22.1 -5.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 124.0 357.1 | 111.6 368.2 | 100.4 368.7 | 90.4 422.7 | 81.4 565.7 | 111.2 728.5 | 144.4 790.4 | 186.9 319.0 | 232.8 189.1 | 273.8 170.2 | 309.4 153.2 | 337.6 137.8 |
| 周边地面 | F=18.64 K=0.39 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 59.5 167.8 | 51.0 174.2 | 44.6 178.5 | 40.4 182.7 | 34.0 187.0 | 31.9 189.1 | 85.0 193.3 | 110.5 142.3 | 129.6 114.7 | 142.3 95.6 | 153.0 80.7 | 161.5 68.0 |
| 照明 | 显热(W) | 61.2 292.3 | 51.0 299.1 | 44.2 305.9 | 37.4 309.3 | 30.6 312.7 | 27.2 316.1 | 142.8 319.5 | 210.7 203.9 | 237.9 132.6 | 254.9 108.8 | 268.5 88.4 | 282.1 74.8 |
| 人体 | 显热(W) | 80.3 510.5 | 68.8 522.0 | 57.4 527.7 | 51.6 533.4 | 40.2 539.2 | 34.4 544.9 | 298.3 550.7 | 407.3 281.1 | 441.7 172.1 | 464.6 137.7 | 481.8 114.7 | 499.0 97.5 |
|  | 全热(W) | 80.3 1933.9 | 68.8 1945.3 | 57.4 1951.1 | 51.6 1956.8 | 40.2 1962.6 | 34.4 1968.3 | 1721.6 1974.0 | 1830.6 281.1 | 1865.0 172.1 | 1888.0 137.7 | 1905.2 114.7 | 1922.4 97.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.12 | 0.00 2.12 | 0.00 2.12 | 0.00 2.12 | 0.00 2.12 | 0.00 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 0.00 | 2.12 0.00 | 2.12 0.00 | 2.12 0.00 | 2.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -1750.6 7137.0 | -2962.5 8214.3 | -3366.5 8753.0 | -3905.2 8618.3 | -4309.1 7541.0 | -4578.5 7002.4 | -3770.5 5521.1 | -2019.9 3635.8 | 134.7 1750.6 | 2154.6 404.0 | 3905.2 -538.6 | 5655.8 -1346.6 |
|  | 全热(W) | -19942.1 -17088.9 | -20942.1 -15662.3 | -21928.7 -14595.7 | -22728.6 -14355.7 | -23288.6 -14529.0 | -23808.6 -14755.7 | -23835.3 -15075.6 | -23382.0 -15808.9 | -22635.3 -16688.9 | -21595.4 -17488.9 | -20315.4 -18328.8 | -18848.8 -19315.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -25.63 -34.34 | -25.30 -33.87 | -26.12 -33.14 | -26.47 -32.61 | -26.68 -31.31 | -27.03 -30.86 | -28.23 -29.20 | -30.11 -27.53 | -32.14 -26.07 | -33.56 -25.26 | -34.26 -25.10 | -34.70 -25.33 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -19062 -11670 | -20175 -10329 | -21249 -9425 | -22125 -9466 | -22761 -9617 | -23173 -9838 | -18634 -10290 | -17024 -13715 | -15571 -15050 | -14420 -16045 | -13530 -17044 | -12567 -18164 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -870 11133 | -2196 12124 | -2686 12500 | -3301 12084 | -3782 11030 | -3943 10497 | 8 8883 | 2914 5730 | 5775 3390 | 7906 1848 | 9267 746 | 10514 -195 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -25.10 -25.10 | -25.10 -25.10 | -25.10 -25.10 | -25.10 -25.10 | -25.10 -25.10 | -25.10 -25.10 | -25.10 -25.10 | -25.10 -25.10 | -25.10 -25.10 | -25.10 -25.10 | -25.10 -25.10 | -25.10 -25.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 880 5419 | 767 5333 | 680 5170 | 604 4889 | 528 4912 | 636 4918 | 5202 4785 | 6358 2094 | 7064 1639 | 7175 1444 | 6786 1285 | 6281 1151 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 880 3996 | 767 3910 | 680 3747 | 604 3466 | 528 3489 | 636 3495 | 3778 3362 | 4934 2094 | 5641 1639 | 5752 1444 | 5362 1285 | 4858 1151 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[教室] |  | 3.40 | 67.22 | 26 | 60 | 8278.7 | 15 | 6804.7 | 17 | -0.99 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=67.32 K=0.37 D=16.95 | 330.3 330.3 | 330.3 330.3 | 330.3 330.3 | 330.3 330.3 | 330.3 330.3 | 330.3 330.3 | 330.3 330.3 | 330.3 330.3 | 330.3 330.3 | 330.3 330.3 | 330.3 330.3 | 330.3 330.3 |
| 屋顶 | F=10.10 K=0.57 D=3.08 | 83.0 62.7 | 77.9 67.5 | 71.8 72.5 | 70.2 78.4 | 68.8 83.8 | 67.7 88.4 | 66.7 91.9 | 66.0 94.1 | 65.0 94.9 | 64.3 94.2 | 63.7 91.8 | 63.1 87.8 |
| 西南外墙 | F=46.52 K=0.33 D=9.53 | 153.8 153.9 | 153.7 154.0 | 153.7 154.1 | 153.7 154.2 | 153.7 154.2 | 153.7 154.1 | 153.7 154.0 | 153.8 153.8 | 153.8 153.8 | 153.8 153.8 | 153.8 153.8 | 153.9 153.8 |
| 西北外墙 | F=14.74 K=0.33 D=9.53 | 31.4 31.5 | 31.4 31.5 | 31.4 31.5 | 31.4 31.5 | 31.4 31.5 | 31.4 31.5 | 31.4 31.5 | 31.4 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.4 | 31.5 31.4 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=7.20 | 171.7 479.3 | 149.8 693.6 | 132.7 967.9 | 116.7 1203.1 | 102.5 1334.6 | 90.2 1324.7 | 158.0 1179.6 | 202.3 626.4 | 251.6 275.7 | 296.1 244.2 | 334.5 216.9 | 366.1 192.5 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -1.5 31.8 | -6.0 35.8 | -7.6 37.8 | -9.6 37.3 | -11.1 33.3 | -12.1 31.2 | -9.1 25.7 | -2.5 18.6 | 5.5 11.6 | 13.1 6.6 | 19.7 3.0 | 26.2 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 173.2 447.6 | 155.9 657.8 | 140.3 930.1 | 126.2 1165.8 | 113.6 1301.4 | 102.3 1293.4 | 167.1 1153.9 | 204.8 607.7 | 246.1 264.1 | 283.0 237.7 | 314.8 213.9 | 339.9 192.5 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=1.92 | 31.2 99.5 | 26.8 103.4 | 23.6 104.1 | 20.5 117.7 | 17.8 153.1 | 25.1 194.1 | 34.4 208.4 | 47.0 86.3 | 60.8 51.3 | 73.3 45.1 | 84.1 39.9 | 93.1 35.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -0.4 8.5 | -1.6 9.5 | -2.0 10.1 | -2.6 9.9 | -3.0 8.9 | -3.2 8.3 | -2.4 6.9 | -0.7 5.0 | 1.5 3.1 | 3.5 1.7 | 5.2 0.8 | 7.0 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 31.6 91.0 | 28.5 93.9 | 25.6 94.0 | 23.0 107.8 | 20.7 144.2 | 28.3 185.7 | 36.8 201.5 | 47.7 81.3 | 59.3 48.2 | 69.8 43.4 | 78.9 39.0 | 86.1 35.1 |
| 内墙1 | F=49.58 K=0.92 | 105.3 242.5 | 105.3 242.5 | 105.3 242.5 | 105.3 242.5 | 105.3 242.5 | 105.3 242.5 | 242.5 242.5 | 242.5 242.5 | 242.5 242.5 | 242.5 242.5 | 242.5 242.5 | 242.5 242.5 |
| 内墙1 | F=1.58 K=0.92 | 3.4 7.7 | 3.4 7.7 | 3.4 7.7 | 3.4 7.7 | 3.4 7.7 | 3.4 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 |
| 内门1 | F=4.14 K=0.79 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 94.1 265.5 | 80.7 275.6 | 70.6 282.3 | 63.9 289.1 | 53.8 295.8 | 50.4 299.1 | 134.4 305.9 | 174.8 225.2 | 205.0 181.5 | 225.2 151.2 | 242.0 127.7 | 255.4 107.6 |
| 照明 | 显热(W) | 96.8 462.5 | 80.7 473.2 | 69.9 484.0 | 59.2 489.4 | 48.4 494.8 | 43.0 500.1 | 225.9 505.5 | 333.4 322.7 | 376.4 209.7 | 403.3 172.1 | 424.8 139.8 | 446.4 118.3 |
| 人体 | 显热(W) | 409.6 2604.0 | 351.1 2662.5 | 292.6 2691.8 | 263.3 2721.0 | 204.8 2750.3 | 175.5 2779.5 | 1521.4 2808.8 | 2077.3 1433.7 | 2252.9 877.7 | 2369.9 702.2 | 2457.7 585.2 | 2545.5 497.4 |
|  | 全热(W) | 409.6 6148.8 | 351.1 6207.4 | 292.6 6236.6 | 263.3 6265.9 | 204.8 6295.1 | 175.5 6324.4 | 5066.3 6353.6 | 5622.2 1433.7 | 5797.7 877.7 | 5914.8 702.2 | 6002.5 585.2 | 6090.3 497.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.27 | 0.00 5.27 | 0.00 5.27 | 0.00 5.27 | 0.00 5.27 | 0.00 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 0.00 | 5.27 0.00 | 5.27 0.00 | 5.27 0.00 | 5.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -105.3 2210.5 | -421.1 2491.2 | -526.3 2631.6 | -666.7 2596.5 | -771.9 2315.8 | -842.1 2175.4 | -631.6 1789.5 | -175.4 1298.2 | 386.0 807.0 | 912.3 456.1 | 1368.4 210.5 | 1824.6 0.0 |
|  | 全热(W) | -4061.0 -3317.5 | -4321.5 -2945.8 | -4578.6 -2667.9 | -4787.0 -2605.4 | -4933.0 -2650.5 | -5068.4 -2709.6 | -5075.4 -2793.0 | -4957.3 -2984.0 | -4762.7 -3213.3 | -4491.8 -3421.8 | -4158.2 -3640.6 | -3776.1 -3897.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -5.58 -7.85 | -5.50 -7.73 | -5.71 -7.54 | -5.80 -7.40 | -5.86 -7.06 | -5.95 -6.95 | -6.26 -6.51 | -6.75 -6.08 | -7.28 -5.70 | -7.65 -5.49 | -7.83 -5.44 | -7.95 -5.51 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -2543 4984 | -2923 5658 | -3286 6263 | -3562 6622 | -3805 6790 | -3985 6805 | 1393 6635 | 2272 587 | 2777 -739 | 3268 -1230 | 3777 -1656 | 4322 -2076 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1413 6967 | 978 7550 | 766 8018 | 559 8279 | 356 8212 | 241 8145 | 2292 7673 | 3509 4870 | 4381 3281 | 5128 2648 | 5758 2195 | 6377 1822 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 | -0.99 -0.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1518 8302 | 1399 8604 | 1293 8931 | 1225 9227 | 1128 9441 | 1084 9514 | 6469 9428 | 7229 3571 | 7540 2474 | 7760 2192 | 7935 1984 | 8098 1822 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1518 4757 | 1399 5059 | 1293 5386 | 1225 5682 | 1128 5896 | 1084 5969 | 2924 5883 | 3684 3571 | 3995 2474 | 4215 2192 | 4390 1984 | 4553 1822 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 | 5.27 5.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[教室] |  | 3.40 | 69.86 | 26 | 60 | 8764.0 | 15 | 7241.8 | 16 | -1.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=72.16 K=0.37 D=16.95 | 354.0 354.1 | 354.0 354.1 | 354.0 354.0 | 354.0 354.0 | 354.0 354.0 | 354.0 354.0 | 354.1 354.0 | 354.1 354.0 | 354.1 354.0 | 354.1 354.0 | 354.1 354.0 | 354.1 354.0 |
| 屋顶 | F=8.20 K=0.57 D=3.08 | 67.4 50.9 | 63.3 54.8 | 58.3 58.9 | 57.0 63.6 | 55.9 68.0 | 55.0 71.7 | 54.2 74.6 | 53.6 76.4 | 52.8 77.1 | 52.2 76.5 | 51.7 74.5 | 51.3 71.3 |
| 西南外墙 | F=46.16 K=0.33 D=9.53 | 152.6 152.7 | 152.6 152.8 | 152.5 152.9 | 152.5 153.0 | 152.5 153.0 | 152.5 152.9 | 152.5 152.9 | 152.6 152.7 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.7 152.6 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=9.60 | 228.9 596.1 | 199.8 831.0 | 177.0 1176.2 | 155.6 1499.2 | 136.7 1698.6 | 120.2 1714.5 | 210.7 1547.5 | 269.8 831.3 | 335.5 367.6 | 394.8 325.6 | 446.0 289.2 | 488.1 256.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -2.0 42.3 | -8.1 47.7 | -10.1 50.4 | -12.8 49.7 | -14.8 44.4 | -16.1 41.7 | -12.1 34.3 | -3.4 24.9 | 7.4 15.5 | 17.5 8.7 | 26.2 4.0 | 34.9 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 230.9 553.7 | 207.8 783.3 | 187.0 1125.8 | 168.3 1449.5 | 151.5 1654.2 | 136.3 1672.8 | 222.8 1513.2 | 273.1 806.5 | 328.1 352.1 | 377.3 316.9 | 419.8 285.2 | 453.2 256.7 |
| 内墙1 | F=16.66 K=0.92 | 35.4 81.5 | 35.4 81.5 | 35.4 81.5 | 35.4 81.5 | 35.4 81.5 | 35.4 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 |
| 内墙1 | F=1.58 K=0.92 | 3.4 7.7 | 3.4 7.7 | 3.4 7.7 | 3.4 7.7 | 3.4 7.7 | 3.4 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 |
| 内墙1 | F=51.62 K=0.92 | 109.6 252.5 | 109.6 252.5 | 109.6 252.5 | 109.6 252.5 | 109.6 252.5 | 109.6 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 |
| 内门1 | F=4.14 K=0.79 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 97.8 275.9 | 83.8 286.4 | 73.4 293.4 | 66.4 300.4 | 55.9 307.4 | 52.4 310.9 | 139.7 317.9 | 181.6 234.0 | 213.1 188.6 | 234.0 157.2 | 251.5 132.7 | 265.5 111.8 |
| 照明 | 显热(W) | 100.6 480.6 | 83.8 491.8 | 72.7 503.0 | 61.5 508.6 | 50.3 514.2 | 44.7 519.7 | 234.7 525.3 | 346.5 335.3 | 391.2 218.0 | 419.2 178.8 | 441.5 145.3 | 463.9 123.0 |
| 人体 | 显热(W) | 425.7 2706.1 | 364.9 2767.0 | 304.1 2797.4 | 273.7 2827.8 | 212.8 2858.2 | 182.4 2888.6 | 1581.1 2919.0 | 2158.8 1489.9 | 2341.3 912.2 | 2462.9 729.7 | 2554.1 608.1 | 2645.3 516.9 |
|  | 全热(W) | 425.7 6390.0 | 364.9 6450.9 | 304.1 6481.3 | 273.7 6511.7 | 212.8 6542.1 | 182.4 6572.5 | 5265.0 6602.9 | 5842.7 1489.9 | 6025.2 912.2 | 6146.8 729.7 | 6238.0 608.1 | 6329.2 516.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.48 | 0.00 5.48 | 0.00 5.48 | 0.00 5.48 | 0.00 5.48 | 0.00 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 0.00 | 5.48 0.00 | 5.48 0.00 | 5.48 0.00 | 5.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -109.4 2297.2 | -437.6 2588.9 | -547.0 2734.8 | -692.8 2698.3 | -802.2 2406.6 | -875.1 2260.8 | -656.4 1859.7 | -182.3 1349.2 | 401.1 838.7 | 948.1 474.0 | 1422.1 218.8 | 1896.1 0.0 |
|  | 全热(W) | -4220.3 -3447.7 | -4491.1 -3061.4 | -4758.2 -2772.6 | -4974.8 -2707.6 | -5126.5 -2754.5 | -5267.3 -2815.9 | -5274.5 -2902.5 | -5151.7 -3101.1 | -4949.6 -3339.4 | -4668.0 -3556.0 | -4321.4 -3783.4 | -3924.2 -4050.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -5.80 -8.16 | -5.71 -8.03 | -5.93 -7.84 | -6.03 -7.69 | -6.09 -7.34 | -6.18 -7.22 | -6.51 -6.77 | -7.01 -6.32 | -7.57 -5.92 | -7.95 -5.70 | -8.14 -5.66 | -8.26 -5.72 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -2637 5212 | -3033 5919 | -3411 6606 | -3698 7042 | -3952 7242 | -4150 7239 | 1496 7032 | 2408 732 | 2934 -710 | 3445 -1222 | 3973 -1668 | 4540 -2105 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1473 7273 | 1020 7886 | 801 8430 | 584 8764 | 372 8719 | 242 8632 | 2430 8110 | 3694 5182 | 4601 3468 | 5377 2808 | 6033 2334 | 6676 1945 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 | -1.03 -1.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1583 8659 | 1458 8981 | 1348 9379 | 1276 9750 | 1174 9996 | 1117 10055 | 6770 9934 | 7560 3833 | 7883 2629 | 8113 2334 | 8294 2116 | 8464 1945 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1583 4976 | 1458 5297 | 1348 5695 | 1276 6066 | 1174 6312 | 1117 6371 | 3086 6250 | 3876 3833 | 4200 2629 | 4429 2334 | 4611 2116 | 4780 1945 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 | 5.48 5.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[活动室] |  | 3.40 | 70.88 | 26 | 60 | 9325.2 | 15 | 7609.3 | 16 | -1.04 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=64.38 K=0.37 D=16.95 | 315.9 315.9 | 315.9 315.9 | 315.9 315.9 | 315.9 315.9 | 315.9 315.9 | 315.9 315.9 | 315.9 315.9 | 315.9 315.9 | 315.9 315.9 | 315.9 315.9 | 315.9 315.9 | 315.9 315.9 |
| 屋顶 | F=12.74 K=0.57 D=3.08 | 104.7 79.0 | 98.2 85.1 | 90.5 91.5 | 88.5 98.9 | 86.8 105.7 | 85.4 111.4 | 84.2 115.9 | 83.2 118.6 | 81.9 119.7 | 81.1 118.8 | 80.3 115.7 | 79.6 110.7 |
| 西南外墙 | F=27.89 K=0.34 D=9.53 | 94.4 94.5 | 94.4 94.6 | 94.4 94.6 | 94.4 94.6 | 94.4 94.6 | 94.3 94.6 | 94.4 94.6 | 94.4 94.4 | 94.4 94.4 | 94.4 94.4 | 94.4 94.4 | 94.5 94.4 |
| 南外墙 | F=4.17 K=0.34 D=9.53 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 东南外墙 | F=7.70 K=0.34 D=9.53 | 25.7 25.8 | 25.7 25.8 | 25.7 25.8 | 25.7 25.8 | 25.7 25.8 | 25.7 25.8 | 25.7 25.8 | 25.8 25.7 | 25.8 25.7 | 25.8 25.7 | 25.8 25.7 | 25.8 25.7 |
| 东外墙 | F=8.66 K=0.34 D=9.53 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 |
| 东北外墙 | F=19.61 K=0.34 D=9.53 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.7 62.8 | 62.7 62.8 | 62.9 62.8 | 62.9 62.8 | 62.9 62.8 | 62.9 62.8 | 62.9 62.8 | 62.9 62.8 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=8.11 | 186.1 557.7 | 162.2 758.7 | 143.6 1023.6 | 126.1 1250.5 | 110.7 1367.3 | 97.3 1338.2 | 174.2 1178.2 | 224.5 662.8 | 280.4 299.5 | 330.8 265.1 | 385.4 235.4 | 445.9 208.8 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -1.7 35.8 | -6.8 40.3 | -8.5 42.6 | -10.8 42.0 | -12.5 37.5 | -13.6 35.2 | -10.2 29.0 | -2.8 21.0 | 6.2 13.1 | 14.8 7.4 | 22.2 3.4 | 29.5 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 187.8 521.9 | 169.0 718.4 | 152.1 981.0 | 136.9 1208.4 | 123.2 1329.8 | 110.9 1303.0 | 184.4 1149.2 | 227.3 641.8 | 274.2 286.4 | 316.1 257.8 | 363.3 232.0 | 416.4 208.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.59 | 27.0 203.1 | 23.3 210.3 | 20.5 198.1 | 17.8 169.6 | 15.5 136.3 | 13.5 82.0 | 29.2 70.6 | 39.5 50.5 | 63.1 44.3 | 96.7 39.0 | 140.3 34.5 | 178.7 30.4 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -0.3 7.0 | -1.3 7.9 | -1.7 8.4 | -2.1 8.3 | -2.5 7.4 | -2.7 6.9 | -2.0 5.7 | -0.6 4.1 | 1.2 2.6 | 2.9 1.5 | 4.4 0.7 | 5.8 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 27.4 196.1 | 24.6 202.4 | 22.2 189.7 | 19.9 161.4 | 17.9 128.9 | 16.2 75.1 | 31.2 64.9 | 40.1 46.4 | 61.8 41.7 | 93.8 37.5 | 135.9 33.8 | 172.9 30.4 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=3.83 | 68.0 547.1 | 58.7 461.8 | 51.7 337.5 | 45.1 245.2 | 39.2 226.9 | 46.9 203.6 | 203.1 175.3 | 332.9 126.5 | 468.0 111.1 | 566.6 97.9 | 615.7 86.6 | 608.1 76.5 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -0.8 16.9 | -3.2 19.0 | -4.0 20.1 | -5.1 19.8 | -5.9 17.7 | -6.4 16.6 | -4.8 13.7 | -1.3 9.9 | 2.9 6.2 | 7.0 3.5 | 10.5 1.6 | 13.9 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 68.8 530.2 | 61.9 442.8 | 55.7 317.4 | 50.2 225.4 | 45.1 209.2 | 53.4 186.9 | 207.9 161.7 | 334.2 116.6 | 465.1 104.9 | 559.6 94.4 | 605.2 85.0 | 594.2 76.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.86 | 52.2 277.3 | 45.1 198.7 | 39.7 195.2 | 34.7 186.8 | 30.2 172.7 | 48.5 155.0 | 358.0 133.6 | 478.0 96.8 | 554.0 85.1 | 563.9 75.0 | 511.0 66.4 | 413.8 58.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -0.6 12.6 | -2.4 14.2 | -3.0 15.0 | -3.8 14.8 | -4.4 13.2 | -4.8 12.4 | -3.6 10.2 | -1.0 7.4 | 2.2 4.6 | 5.2 2.6 | 7.8 1.2 | 10.4 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 52.8 264.6 | 47.5 184.4 | 42.7 180.2 | 38.5 171.9 | 34.6 159.5 | 53.3 142.6 | 361.6 123.4 | 479.0 89.4 | 551.8 80.5 | 558.7 72.4 | 503.2 65.2 | 403.3 58.7 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=4.88 | 83.4 317.4 | 71.9 320.8 | 63.2 316.7 | 55.0 303.9 | 47.9 281.4 | 71.9 252.5 | 630.9 217.2 | 796.5 155.6 | 870.6 136.6 | 820.1 120.3 | 672.5 106.3 | 522.8 93.8 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -1.0 21.5 | -4.1 24.2 | -5.1 25.6 | -6.5 25.3 | -7.5 22.5 | -8.2 21.2 | -6.1 17.4 | -1.7 12.6 | 3.8 7.8 | 8.9 4.4 | 13.3 2.0 | 17.7 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 84.4 295.9 | 76.0 296.6 | 68.4 291.1 | 61.5 278.6 | 55.4 258.8 | 80.1 231.3 | 637.0 199.8 | 798.2 143.0 | 866.9 128.7 | 811.2 115.8 | 659.2 104.2 | 505.1 93.8 |
| 内墙1 | F=10.06 K=0.92 | 21.4 49.2 | 21.4 49.2 | 21.4 49.2 | 21.4 49.2 | 21.4 49.2 | 21.4 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内墙1 | F=5.27 K=0.92 | 11.2 25.8 | 11.2 25.8 | 11.2 25.8 | 11.2 25.8 | 11.2 25.8 | 11.2 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 |
| 内墙1 | F=8.76 K=0.92 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 |
| 内窗1 | F=1.92 K=0.70 | 3.1 7.1 | 3.1 7.1 | 3.1 7.1 | 3.1 7.1 | 3.1 7.1 | 3.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 99.2 280.0 | 85.1 290.6 | 74.4 297.7 | 67.3 304.8 | 56.7 311.9 | 53.2 315.4 | 141.8 322.5 | 184.3 237.5 | 216.2 191.4 | 237.5 159.5 | 255.2 134.7 | 269.4 113.4 |
| 照明 | 显热(W) | 102.1 487.7 | 85.1 499.0 | 73.7 510.4 | 62.4 516.0 | 51.0 521.7 | 45.4 527.4 | 238.2 533.1 | 351.6 340.2 | 397.0 221.2 | 425.3 181.5 | 448.0 147.4 | 470.7 124.8 |
| 人体 | 显热(W) | 431.9 2745.9 | 370.2 2807.6 | 308.5 2838.5 | 277.7 2869.3 | 216.0 2900.2 | 185.1 2931.0 | 1604.3 2961.9 | 2190.5 1511.8 | 2375.7 925.6 | 2499.1 740.5 | 2591.6 617.1 | 2684.2 524.5 |
|  | 全热(W) | 431.9 6483.9 | 370.2 6545.6 | 308.5 6576.5 | 277.7 6607.3 | 216.0 6638.2 | 185.1 6669.0 | 5342.4 6699.9 | 5928.6 1511.8 | 6113.7 925.6 | 6237.1 740.5 | 6329.7 617.1 | 6422.2 524.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.56 | 0.00 5.56 | 0.00 5.56 | 0.00 5.56 | 0.00 5.56 | 0.00 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 0.00 | 5.56 0.00 | 5.56 0.00 | 5.56 0.00 | 5.56 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -111.0 2331.0 | -444.0 2627.0 | -555.0 2775.0 | -703.0 2738.0 | -814.0 2442.0 | -888.0 2294.0 | -666.0 1887.0 | -185.0 1369.0 | 407.0 851.0 | 962.0 481.0 | 1443.0 222.0 | 1924.0 0.0 |
|  | 全热(W) | -4282.3 -3498.3 | -4557.0 -3106.3 | -4828.1 -2813.3 | -5047.9 -2747.3 | -5201.8 -2795.0 | -5344.6 -2857.2 | -5352.0 -2945.2 | -5227.4 -3146.6 | -5022.3 -3388.4 | -4736.5 -3608.2 | -4384.9 -3839.0 | -3981.9 -4110.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -5.89 -8.28 | -5.80 -8.15 | -6.02 -7.95 | -6.12 -7.80 | -6.18 -7.45 | -6.27 -7.33 | -6.60 -6.87 | -7.12 -6.41 | -7.68 -6.01 | -8.07 -5.79 | -8.26 -5.74 | -8.38 -5.81 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -2532 6377 | -2962 6907 | -3367 7376 | -3678 7578 | -3952 7609 | -4102 7440 | 2492 7143 | 3834 796 | 4665 -612 | 5265 -1169 | 5695 -1653 | 6071 -2127 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1639 8468 | 1151 8902 | 906 9226 | 667 9325 | 435 9108 | 355 8853 | 3440 8237 | 5138 5311 | 6356 3627 | 7225 2921 | 7785 2408 | 8239 1983 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 | -1.04 -1.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1750 9875 | 1595 10013 | 1461 10189 | 1370 10325 | 1249 10404 | 1242 10297 | 7844 10088 | 9061 3942 | 9687 2776 | 10001 2440 | 10080 2186 | 10053 1983 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1750 6137 | 1595 6275 | 1461 6451 | 1370 6587 | 1249 6666 | 1242 6559 | 4106 6350 | 5323 3942 | 5949 2776 | 6263 2440 | 6342 2186 | 6315 1983 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[教室] |  | 3.40 | 76.70 | 26 | 60 | 8784.8 | 14 | 6891.0 | 15 | -1.13 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=76.80 K=0.37 D=16.95 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 |
| 屋顶 | F=10.65 K=0.57 D=3.08 | 87.6 66.1 | 82.2 71.2 | 75.7 76.5 | 74.0 82.7 | 72.6 88.4 | 71.4 93.2 | 70.4 96.9 | 69.6 99.2 | 68.5 100.1 | 67.8 99.3 | 67.1 96.8 | 66.6 92.6 |
| 东北外墙 | F=44.58 K=0.33 D=9.53 | 137.0 137.1 | 136.9 137.1 | 136.9 137.1 | 136.9 137.1 | 136.9 137.1 | 136.9 137.1 | 137.2 137.1 | 137.2 137.0 | 137.3 137.0 | 137.3 137.0 | 137.2 137.0 | 137.1 137.0 |
| 西北外墙 | F=16.10 K=0.33 D=9.53 | 34.3 34.4 | 34.3 34.4 | 34.3 34.4 | 34.3 34.4 | 34.3 34.4 | 34.3 34.4 | 34.3 34.4 | 34.3 34.4 | 34.4 34.4 | 34.4 34.4 | 34.4 34.3 | 34.4 34.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=11.52 | 197.0 750.0 | 169.8 758.2 | 149.5 748.3 | 130.1 718.1 | 113.1 664.9 | 169.9 596.6 | 1490.8 513.2 | 1882.1 367.8 | 2057.4 322.7 | 1937.9 284.2 | 1589.1 251.2 | 1235.4 221.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -2.4 50.8 | -9.7 57.3 | -12.1 60.5 | -15.3 59.7 | -17.7 53.2 | -19.4 50.0 | -14.5 41.1 | -4.0 29.8 | 8.9 18.5 | 21.0 10.5 | 31.4 4.8 | 41.9 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 199.4 699.2 | 179.5 700.9 | 161.6 687.8 | 145.4 658.4 | 130.9 611.7 | 189.3 546.6 | 1505.3 472.1 | 1886.2 337.9 | 2048.5 304.1 | 1916.9 273.7 | 1557.7 246.3 | 1193.5 221.7 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=1.92 | 31.2 99.5 | 26.8 103.4 | 23.6 104.1 | 20.5 117.7 | 17.8 153.1 | 25.1 194.1 | 34.4 208.4 | 47.0 86.3 | 60.8 51.3 | 73.3 45.1 | 84.1 39.9 | 93.1 35.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -0.4 8.5 | -1.6 9.5 | -2.0 10.1 | -2.6 9.9 | -3.0 8.9 | -3.2 8.3 | -2.4 6.9 | -0.7 5.0 | 1.5 3.1 | 3.5 1.7 | 5.2 0.8 | 7.0 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 31.6 91.0 | 28.5 93.9 | 25.6 94.0 | 23.0 107.8 | 20.7 144.2 | 28.3 185.7 | 36.8 201.5 | 47.7 81.3 | 59.3 48.2 | 69.8 43.4 | 78.9 39.0 | 86.1 35.1 |
| 内墙1 | F=49.58 K=0.92 | 105.3 242.5 | 105.3 242.5 | 105.3 242.5 | 105.3 242.5 | 105.3 242.5 | 105.3 242.5 | 242.5 242.5 | 242.5 242.5 | 242.5 242.5 | 242.5 242.5 | 242.5 242.5 | 242.5 242.5 |
| 内墙1 | F=20.40 K=0.92 | 43.3 99.8 | 43.3 99.8 | 43.3 99.8 | 43.3 99.8 | 43.3 99.8 | 43.3 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 |
| 内门1 | F=4.14 K=0.79 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 107.4 302.9 | 92.0 314.5 | 80.5 322.1 | 72.9 329.8 | 61.4 337.5 | 57.5 341.3 | 153.4 349.0 | 199.4 256.9 | 233.9 207.1 | 256.9 172.6 | 276.1 145.7 | 291.4 122.7 |
| 照明 | 显热(W) | 110.4 527.7 | 92.0 539.9 | 79.8 552.2 | 67.5 558.3 | 55.2 564.5 | 49.1 570.6 | 257.7 576.8 | 380.4 368.1 | 429.5 239.3 | 460.2 196.3 | 484.7 159.5 | 509.3 135.0 |
| 人体 | 显热(W) | 467.3 2971.0 | 400.6 3037.8 | 333.8 3071.2 | 300.4 3104.5 | 233.7 3137.9 | 200.3 3171.3 | 1735.9 3204.7 | 2370.1 1635.7 | 2570.4 1001.5 | 2703.9 801.2 | 2804.1 667.6 | 2904.2 567.5 |
|  | 全热(W) | 467.3 7015.5 | 400.6 7082.2 | 333.8 7115.6 | 300.4 7149.0 | 233.7 7182.4 | 200.3 7215.8 | 5780.3 7249.2 | 6414.6 1635.7 | 6614.9 1001.5 | 6748.4 801.2 | 6848.6 667.6 | 6948.7 567.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.01 | 0.00 6.01 | 0.00 6.01 | 0.00 6.01 | 0.00 6.01 | 0.00 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 0.00 | 6.01 0.00 | 6.01 0.00 | 6.01 0.00 | 6.01 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -120.1 2522.1 | -480.4 2842.3 | -600.5 3002.5 | -760.6 2962.4 | -880.7 2642.2 | -960.8 2482.0 | -720.6 2041.7 | -200.2 1481.2 | 440.4 920.8 | 1040.9 520.4 | 1561.3 240.2 | 2081.7 0.0 |
|  | 全热(W) | -4633.3 -3785.1 | -4930.6 -3361.0 | -5223.9 -3043.9 | -5461.7 -2972.6 | -5628.2 -3024.1 | -5782.8 -3091.5 | -5790.7 -3186.6 | -5656.0 -3404.6 | -5434.0 -3666.2 | -5124.8 -3904.0 | -4744.3 -4153.7 | -4308.3 -4447.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -6.37 -8.96 | -6.27 -8.82 | -6.52 -8.60 | -6.62 -8.44 | -6.68 -8.06 | -6.79 -7.93 | -7.14 -7.43 | -7.70 -6.94 | -8.31 -6.50 | -8.73 -6.26 | -8.94 -6.21 | -9.07 -6.28 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -2928 5885 | -3363 6416 | -3777 6783 | -4092 6891 | -4370 6875 | -4505 6828 | 2904 6715 | 4245 317 | 4939 -836 | 5328 -1398 | 5514 -1885 | 5744 -2365 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1585 8147 | 1087 8575 | 846 8785 | 609 8782 | 377 8496 | 317 8357 | 3930 7898 | 5657 5203 | 6769 3750 | 7449 3027 | 7775 2509 | 8090 2082 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 | -1.13 -1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1705 9670 | 1568 9777 | 1447 9827 | 1369 9864 | 1258 9899 | 1277 9919 | 8695 9901 | 9901 3722 | 10373 2830 | 10453 2507 | 10258 2268 | 10052 2082 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1705 5625 | 1568 5733 | 1447 5782 | 1369 5819 | 1258 5854 | 1277 5875 | 4651 5857 | 5857 3722 | 6329 2830 | 6408 2507 | 6213 2268 | 6008 2082 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[普通教室] |  | 3.40 | 79.57 | 26 | 60 | 9021.5 | 14 | 7042.2 | 15 | -1.17 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=81.99 K=0.37 D=16.95 | 402.2 402.3 | 402.2 402.3 | 402.2 402.3 | 402.2 402.2 | 402.2 402.2 | 402.3 402.2 | 402.3 402.2 | 402.3 402.2 | 402.3 402.2 | 402.3 402.2 | 402.3 402.2 | 402.3 402.2 |
| 屋顶 | F=8.55 K=0.57 D=3.08 | 70.3 53.1 | 66.0 57.1 | 60.8 61.4 | 59.4 66.4 | 58.3 70.9 | 57.3 74.8 | 56.5 77.8 | 55.9 79.6 | 55.0 80.4 | 54.5 79.7 | 53.9 77.7 | 53.4 74.3 |
| 东北外墙 | F=46.62 K=0.33 D=9.53 | 143.2 143.4 | 143.2 143.4 | 143.2 143.4 | 143.2 143.4 | 143.2 143.4 | 143.2 143.4 | 143.4 143.3 | 143.5 143.3 | 143.5 143.3 | 143.5 143.3 | 143.5 143.2 | 143.4 143.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=11.52 | 197.0 750.0 | 169.8 758.2 | 149.5 748.3 | 130.1 718.1 | 113.1 664.9 | 169.9 596.6 | 1490.8 513.2 | 1882.1 367.8 | 2057.4 322.7 | 1937.9 284.2 | 1589.1 251.2 | 1235.4 221.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -2.4 50.8 | -9.7 57.3 | -12.1 60.5 | -15.3 59.7 | -17.7 53.2 | -19.4 50.0 | -14.5 41.1 | -4.0 29.8 | 8.9 18.5 | 21.0 10.5 | 31.4 4.8 | 41.9 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 199.4 699.2 | 179.5 700.9 | 161.6 687.8 | 145.4 658.4 | 130.9 611.7 | 189.3 546.6 | 1505.3 472.1 | 1886.2 337.9 | 2048.5 304.1 | 1916.9 273.7 | 1557.7 246.3 | 1193.5 221.7 |
| 内墙1 | F=17.97 K=0.92 | 38.1 87.9 | 38.1 87.9 | 38.1 87.9 | 38.1 87.9 | 38.1 87.9 | 38.1 87.9 | 87.9 87.9 | 87.9 87.9 | 87.9 87.9 | 87.9 87.9 | 87.9 87.9 | 87.9 87.9 |
| 内墙1 | F=51.62 K=0.92 | 109.6 252.5 | 109.6 252.5 | 109.6 252.5 | 109.6 252.5 | 109.6 252.5 | 109.6 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 |
| 内墙1 | F=20.40 K=0.92 | 43.3 99.8 | 43.3 99.8 | 43.3 99.8 | 43.3 99.8 | 43.3 99.8 | 43.3 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 |
| 内门1 | F=4.14 K=0.79 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 7.5 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 111.4 314.3 | 95.5 326.2 | 83.6 334.2 | 75.6 342.2 | 63.7 350.1 | 59.7 354.1 | 159.1 362.1 | 206.9 266.6 | 242.7 214.8 | 266.6 179.0 | 286.5 151.2 | 302.4 127.3 |
| 照明 | 显热(W) | 114.6 547.5 | 95.5 560.2 | 82.8 572.9 | 70.0 579.3 | 57.3 585.7 | 50.9 592.0 | 267.4 598.4 | 394.7 382.0 | 445.6 248.3 | 477.4 203.7 | 502.9 165.5 | 528.4 140.0 |
| 人体 | 显热(W) | 484.9 3082.5 | 415.6 3151.7 | 346.3 3186.4 | 311.7 3221.0 | 242.4 3255.6 | 207.8 3290.3 | 1801.0 3324.9 | 2459.0 1697.1 | 2666.8 1039.0 | 2805.4 831.2 | 2909.3 692.7 | 3013.2 588.8 |
|  | 全热(W) | 484.9 7278.6 | 415.6 7347.9 | 346.3 7382.6 | 311.7 7417.2 | 242.4 7451.8 | 207.8 7486.5 | 5997.2 7521.1 | 6655.2 1697.1 | 6863.0 1039.0 | 7001.6 831.2 | 7105.5 692.7 | 7209.4 588.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.24 | 0.00 6.24 | 0.00 6.24 | 0.00 6.24 | 0.00 6.24 | 0.00 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 0.00 | 6.24 0.00 | 6.24 0.00 | 6.24 0.00 | 6.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -124.6 2616.7 | -498.4 2949.0 | -623.0 3115.1 | -789.2 3073.6 | -913.8 2741.3 | -996.8 2575.1 | -747.6 2118.3 | -207.7 1536.8 | 456.9 955.3 | 1079.9 540.0 | 1619.9 249.2 | 2159.8 0.0 |
|  | 全热(W) | -4807.2 -3927.1 | -5115.6 -3487.1 | -5419.9 -3158.1 | -5666.6 -3084.1 | -5839.4 -3137.5 | -5999.7 -3207.5 | -6008.0 -3306.1 | -5868.1 -3532.3 | -5637.8 -3803.7 | -5317.1 -4050.5 | -4922.3 -4309.6 | -4469.9 -4613.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -6.61 -9.29 | -6.51 -9.15 | -6.76 -8.92 | -6.87 -8.76 | -6.93 -8.36 | -7.04 -8.22 | -7.41 -7.71 | -7.99 -7.20 | -8.62 -6.75 | -9.06 -6.50 | -9.27 -6.45 | -9.41 -6.52 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -3085 6020 | -3529 6566 | -3953 6944 | -4276 7042 | -4561 6989 | -4710 6900 | 2966 6769 | 4330 264 | 5029 -896 | 5424 -1470 | 5619 -1968 | 5862 -2459 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1598 8367 | 1088 8806 | 844 9021 | 602 9004 | 365 8672 | 293 8486 | 4030 7998 | 5794 5333 | 6928 3864 | 7625 3121 | 7965 2590 | 8296 2155 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1722 9947 | 1586 10053 | 1467 10103 | 1391 10126 | 1279 10127 | 1290 10107 | 8974 10076 | 10198 3796 | 10667 2908 | 10741 2581 | 10541 2341 | 10332 2155 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1722 5750 | 1586 5857 | 1467 5906 | 1391 5930 | 1279 5930 | 1290 5911 | 4778 5879 | 6002 3796 | 6471 2908 | 6545 2581 | 6345 2341 | 6136 2155 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 | 6.24 6.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013[办公室] |  | 3.40 | 21.46 | 26 | 60 | 1877.8 | 16 | 1581.1 | 16 | -0.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.22 K=0.37 D=16.95 | 113.9 113.9 | 113.9 113.9 | 113.9 113.9 | 113.9 113.9 | 113.9 113.9 | 113.9 113.9 | 113.9 113.9 | 113.9 113.9 | 113.9 113.9 | 113.9 113.9 | 113.9 113.9 | 113.9 113.9 |
| 屋顶 | F=2.95 K=0.57 D=3.08 | 24.3 18.3 | 22.8 19.7 | 21.0 21.2 | 20.5 22.9 | 20.1 24.5 | 19.8 25.8 | 19.5 26.8 | 19.3 27.5 | 19.0 27.7 | 18.8 27.5 | 18.6 26.8 | 18.4 25.6 |
| 西南外墙 | F=15.25 K=0.33 D=9.53 | 50.4 50.5 | 50.4 50.5 | 50.4 50.5 | 50.4 50.5 | 50.4 50.5 | 50.4 50.5 | 50.4 50.5 | 50.4 50.4 | 50.4 50.4 | 50.4 50.4 | 50.4 50.4 | 50.4 50.4 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=4.81 | 114.7 328.9 | 100.1 482.3 | 88.7 669.7 | 77.9 824.9 | 68.5 908.0 | 60.2 895.4 | 105.6 793.1 | 135.2 419.2 | 168.1 184.2 | 197.8 163.2 | 223.5 144.9 | 244.6 128.6 |
|  | 传热负荷(W) K=0.70 | -1.0 21.2 | -4.0 23.9 | -5.1 25.3 | -6.4 24.9 | -7.4 22.2 | -8.1 20.9 | -6.1 17.2 | -1.7 12.5 | 3.7 7.7 | 8.8 4.4 | 13.1 2.0 | 17.5 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 115.7 307.7 | 104.1 458.4 | 93.7 644.5 | 84.3 800.0 | 75.9 885.7 | 68.3 874.6 | 111.6 776.0 | 136.8 406.8 | 164.4 176.4 | 189.0 158.8 | 210.3 142.9 | 227.1 128.6 |
| 内墙1 | F=17.63 K=0.92 | 37.4 86.2 | 37.4 86.2 | 37.4 86.2 | 37.4 86.2 | 37.4 86.2 | 37.4 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 |
| 内门1 | F=2.43 K=0.79 | 4.4 10.2 | 4.4 10.2 | 4.4 10.2 | 4.4 10.2 | 4.4 10.2 | 4.4 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 |
| 底板1 | F=2.73 K=1.11 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 30.0 84.8 | 25.7 88.0 | 22.5 90.1 | 20.4 92.3 | 17.2 94.4 | 16.1 95.5 | 42.9 97.6 | 55.8 71.9 | 65.4 57.9 | 71.9 48.3 | 77.2 40.8 | 81.5 34.3 |
| 照明 | 显热(W) | 30.9 147.6 | 25.7 151.1 | 22.3 154.5 | 18.9 156.2 | 15.4 157.9 | 13.7 159.6 | 72.1 161.4 | 106.4 103.0 | 120.2 66.9 | 128.7 54.9 | 135.6 44.6 | 142.5 37.8 |
| 人体 | 显热(W) | 31.4 199.9 | 27.0 204.4 | 22.5 206.6 | 20.2 208.9 | 15.7 211.1 | 13.5 213.4 | 116.8 215.6 | 159.5 110.0 | 172.9 67.4 | 181.9 53.9 | 188.7 44.9 | 195.4 38.2 |
|  | 全热(W) | 31.4 362.3 | 27.0 366.7 | 22.5 369.0 | 20.2 371.2 | 15.7 373.5 | 13.5 375.7 | 279.2 378.0 | 321.8 110.0 | 335.3 67.4 | 344.3 53.9 | 351.0 44.9 | 357.8 38.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -9.7 204.3 | -38.9 230.3 | -48.7 243.3 | -61.6 240.0 | -71.4 214.1 | -77.8 201.1 | -58.4 165.4 | -16.2 120.0 | 35.7 74.6 | 84.3 42.2 | 126.5 19.5 | 168.7 0.0 |
|  | 全热(W) | -375.4 -306.7 | -399.5 -272.3 | -423.2 -246.6 | -442.5 -240.8 | -456.0 -245.0 | -468.5 -250.5 | -469.2 -258.2 | -458.2 -275.8 | -440.3 -297.0 | -415.2 -316.3 | -384.4 -336.5 | -349.1 -360.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.52 -0.73 | -0.51 -0.71 | -0.53 -0.70 | -0.54 -0.68 | -0.54 -0.65 | -0.55 -0.64 | -0.58 -0.60 | -0.62 -0.56 | -0.67 -0.53 | -0.71 -0.51 | -0.72 -0.50 | -0.73 -0.51 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 69 903 | 15 1103 | -33 1326 | -71 1495 | -106 1581 | -132 1569 | 318 1467 | 448 724 | 535 375 | 614 299 | 689 233 | 763 172 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 435 1252 | 375 1444 | 341 1653 | 309 1813 | 279 1878 | 259 1859 | 566 1728 | 728 1119 | 849 746 | 951 658 | 1038 589 | 1119 532 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 444 1210 | 414 1376 | 390 1572 | 371 1735 | 350 1826 | 336 1820 | 787 1725 | 906 999 | 976 672 | 1029 615 | 1074 570 | 1113 532 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 444 1047 | 414 1213 | 390 1410 | 371 1573 | 350 1664 | 336 1658 | 625 1562 | 744 999 | 813 672 | 867 615 | 911 570 | 950 532 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |