光隙·风语-碳中和时代背景下乌鲁木齐历史幼儿园的活化·再生

热负荷计算书

| 工程名称 | 光隙·风语-碳中和时代背景下乌鲁木齐历史幼儿园的活化·再生 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2025年3月15日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19808113999 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

14 房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 新疆-乌鲁木齐 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 44.00 |  |
| 东经 | 87.61 |  |
| 建筑名称 | 光隙·风语-碳中和时代背景下乌鲁木齐历史幼儿园的活化·再生 |  |
| 建筑面积 | 地上 1326.25 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 6.80 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 155° |  |

气象参数

| 气象位置 | 新疆-乌鲁木齐-乌鲁木齐（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 3 |
| 室外计算温度(℃) | -23.7 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.371 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 0.345 |
| 外墙（剪力墙） | 外墙构造一 | 0.331 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 0.923 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温空间隔墙构造一 | 0.923 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 1.113 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温空间楼板构造一 | 1.113 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.386 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.25 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 82系列内平开塑料窗(5超白+12Ar+5超白+V+5超白Low-E) | 0.70 | 0.53 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 木头夹层户门 | 0.79 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 48310 | 1326.25 | 36.43 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 820.99 | 58.84 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| Sys | 1012[普通教室] | 79.57 | 18 | 3488 | 0 | 0 | 349 | 0 | 3837 | 3837 | 48.2 | 48.2 |
|  | 1013[教室] | 67.27 | 18 | 3556 | 0 | 0 | 356 | 0 | 3911 | 3911 | 58.1 | 58.1 |
|  | 1014[门厅] | 19.16 | 20 | 1499 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1649 | 1649 | 86.0 | 86.0 |
|  | 1015[教室] | 69.90 | 18 | 3115 | 0 | 0 | 312 | 0 | 3427 | 3427 | 49.0 | 49.0 |
|  | 1017[活动室] | 70.88 | 18 | 2794 | 0 | 0 | 279 | 0 | 3073 | 3073 | 43.4 | 43.4 |
|  | 1021[普通办公室] | 9.33 | 20 | 1145 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1259 | 1259 | 135.0 | 135.0 |
|  | 1022[教室] | 76.70 | 18 | 4330 | 0 | 0 | 433 | 0 | 4763 | 4763 | 62.1 | 62.1 |
|  | 1024[厨房] | 42.49 | 18 | 3073 | 0 | 0 | 307 | 0 | 3380 | 3380 | 79.5 | 79.5 |
|  | 2001[教室] | 67.22 | 18 | 3790 | 0 | 0 | 379 | 0 | 4169 | 4169 | 62.0 | 62.0 |
|  | 2003[教室] | 69.86 | 18 | 3409 | 0 | 0 | 341 | 0 | 3750 | 3750 | 53.7 | 53.7 |
|  | 2006[活动室] | 70.88 | 18 | 3433 | 0 | 0 | 343 | 0 | 3776 | 3776 | 53.3 | 53.3 |
|  | 2010[教室] | 76.70 | 18 | 4637 | 0 | 0 | 464 | 0 | 5100 | 5100 | 66.5 | 66.5 |
|  | 2011[普通教室] | 79.57 | 18 | 4237 | 0 | 0 | 424 | 0 | 4661 | 4661 | 58.6 | 58.6 |
|  | 2013[办公室] | 21.46 | 20 | 1414 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1555 | 1555 | 72.5 | 72.5 |
|  | 合计 | 820.99 |  | 43918 | 0 | 0 | 4392 | 0 | 48310 | 48310 | 58.8 | 58.8 |
| 总计 |  | 820.99 |  | 43918 | 0 | 0 | 4392 |  | 48310 |  | 58.8 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 | 1012[普通教室] | 79.57 | 18 | 3488 | 0 | 0 | 349 | 0 | 3837 | 3837 | 48.2 | 48.2 |
|  | 1013[教室] | 67.27 | 18 | 3556 | 0 | 0 | 356 | 0 | 3911 | 3911 | 58.1 | 58.1 |
|  | 1014[门厅] | 19.16 | 20 | 1499 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1649 | 1649 | 86.0 | 86.0 |
|  | 1015[教室] | 69.90 | 18 | 3115 | 0 | 0 | 312 | 0 | 3427 | 3427 | 49.0 | 49.0 |
|  | 1017[活动室] | 70.88 | 18 | 2794 | 0 | 0 | 279 | 0 | 3073 | 3073 | 43.4 | 43.4 |
|  | 1021[普通办公室] | 9.33 | 20 | 1145 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1259 | 1259 | 135.0 | 135.0 |
|  | 1022[教室] | 76.70 | 18 | 4330 | 0 | 0 | 433 | 0 | 4763 | 4763 | 62.1 | 62.1 |
|  | 1024[厨房] | 42.49 | 18 | 3073 | 0 | 0 | 307 | 0 | 3380 | 3380 | 79.5 | 79.5 |
|  | 合计 | 435.30 |  | 22999 | 0 | 0 | 2300 |  | 25299 |  | 58.1 |  |
| 2层 | 2001[教室] | 67.22 | 18 | 3790 | 0 | 0 | 379 | 0 | 4169 | 4169 | 62.0 | 62.0 |
|  | 2003[教室] | 69.86 | 18 | 3409 | 0 | 0 | 341 | 0 | 3750 | 3750 | 53.7 | 53.7 |
|  | 2006[活动室] | 70.88 | 18 | 3433 | 0 | 0 | 343 | 0 | 3776 | 3776 | 53.3 | 53.3 |
|  | 2010[教室] | 76.70 | 18 | 4637 | 0 | 0 | 464 | 0 | 5100 | 5100 | 66.5 | 66.5 |
|  | 2011[普通教室] | 79.57 | 18 | 4237 | 0 | 0 | 424 | 0 | 4661 | 4661 | 58.6 | 58.6 |
|  | 2013[办公室] | 21.46 | 20 | 1414 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1555 | 1555 | 72.5 | 72.5 |
|  | 合计 | 385.69 |  | 20919 | 0 | 0 | 2092 |  | 23011 |  | 59.7 |  |
| 总计 |  | 820.99 |  | 43918 | 0 | 0 | 4392 |  | 48310 |  | 58.8 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1012[普通教室] | 东北外墙 | 46.62 | 0.33 | 18 | 41.7 | 1.0 | 643.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 675.7 | 0.00 | 675.7 |
|  | 东北外窗 | 11.52 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 336.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.1 | 0.00 | 353.1 |
|  | 内墙 | 51.62 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.4 | 794.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.7 | 0.00 | 794.7 |
|  | 内墙 | 20.40 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.6 | 471.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.1 | 0.00 | 471.1 |
|  | 内门 | 4.14 | 0.79 | 18 | 41.7 | 0.4 | 54.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.5 | 0.00 | 54.5 |
|  | 非周边地面 | 56.43 | 0.25 | 18 | 41.7 | 1.0 | 588.3 |  |  | 0.00 | 588.3 | 0.00 | 588.3 |
|  | 周边地面 | 34.20 | 0.39 | 18 | 41.7 | 1.0 | 550.5 |  |  | 0.00 | 550.5 | 0.00 | 550.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3837 |
| 1013[教室] | 西南外墙 | 44.40 | 0.33 | 18 | 41.7 | 1.0 | 612.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 551.6 | 0.00 | 551.6 |
|  | 西北外墙 | 14.74 | 0.33 | 18 | 41.7 | 1.0 | 203.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 213.6 | 0.00 | 213.6 |
|  | 西南外窗 | 9.32 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 271.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 244.7 | 0.00 | 244.7 |
|  | 西北外窗 | 1.92 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 56.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.8 | 0.00 | 58.8 |
|  | 内墙 | 1.58 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.6 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 内墙 | 49.58 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.7 | 1335.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1335.8 | 0.00 | 1335.8 |
|  | 内门 | 4.14 | 0.79 | 18 | 41.7 | 0.7 | 95.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.3 | 0.00 | 95.3 |
|  | 非周边地面 | 40.02 | 0.25 | 18 | 41.7 | 1.0 | 417.2 |  |  | 0.00 | 417.2 | 0.00 | 417.2 |
|  | 周边地面 | 37.40 | 0.39 | 18 | 41.7 | 1.0 | 602.0 |  |  | 0.00 | 602.0 | 0.00 | 602.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3911 |
| 1014[门厅] | 西南外墙 | 10.36 | 0.33 | 20 | 43.7 | 1.0 | 149.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 134.9 | 0.00 | 134.9 |
|  | 西南外窗 | 2.56 | 0.70 | 20 | 43.7 | 1.0 | 78.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 70.5 | 0.00 | 70.5 |
|  | 内墙 | 15.08 | 0.92 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.8 | 0.00 | 27.8 |
|  | 内墙 | 20.06 | 0.92 | 20 | 43.7 | 0.6 | 485.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.5 | 0.00 | 485.5 |
|  | 内墙 | 15.08 | 0.92 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.8 | 0.00 | 27.8 |
|  | 内墙 | 15.98 | 0.92 | 20 | 43.7 | 0.7 | 451.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.2 | 0.00 | 451.2 |
|  | 非周边地面 | 15.84 | 0.25 | 20 | 43.7 | 1.0 | 173.0 |  |  | 0.00 | 173.0 | 0.00 | 173.0 |
|  | 周边地面 | 7.60 | 0.39 | 20 | 43.7 | 1.0 | 128.2 |  |  | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1649 |
| 1015[教室] | 西南外墙 | 46.49 | 0.33 | 18 | 41.7 | 1.0 | 641.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 577.6 | 0.00 | 577.6 |
|  | 西南外窗 | 9.27 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 270.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 243.5 | 0.00 | 243.5 |
|  | 内墙 | 16.66 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.6 | 384.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.7 | 0.00 | 384.7 |
|  | 内墙 | 1.58 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.6 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 内墙 | 51.62 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.4 | 794.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.7 | 0.00 | 794.7 |
|  | 内门 | 4.14 | 0.79 | 18 | 41.7 | 0.4 | 54.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.5 | 0.00 | 54.5 |
|  | 非周边地面 | 47.56 | 0.25 | 18 | 41.7 | 1.0 | 495.8 |  |  | 0.00 | 495.8 | 0.00 | 495.8 |
|  | 周边地面 | 32.80 | 0.39 | 18 | 41.7 | 1.0 | 528.0 |  |  | 0.00 | 528.0 | 0.00 | 528.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3427 |
| 1017[活动室] | 东北外墙 | 19.61 | 0.35 | 18 | 41.7 | 1.0 | 282.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.1 | 0.00 | 296.1 |
|  | 西南外墙 | 27.37 | 0.35 | 18 | 41.7 | 1.0 | 393.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 354.4 | 0.00 | 354.4 |
|  | 南外墙 | 4.17 | 0.35 | 18 | 41.7 | 1.0 | 60.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 51.0 | 0.00 | 51.0 |
|  | 东南外墙 | 7.70 | 0.35 | 18 | 41.7 | 1.0 | 110.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 99.7 | 0.00 | 99.7 |
|  | 东外墙 | 8.66 | 0.35 | 18 | 41.7 | 1.0 | 124.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.00 | 118.4 |
|  | 东北外窗 | 4.88 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 142.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 149.4 | 0.00 | 149.4 |
|  | 西南外窗 | 5.49 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 160.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 144.2 | 0.00 | 144.2 |
|  | 南外窗 | 1.59 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 东南外窗 | 3.83 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 111.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 100.6 | 0.00 | 100.6 |
|  | 东外窗 | 2.86 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 83.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 西南外门 | 3.15 | 0.79 | 18 | 41.7 | 1.0 | 103.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.00 | 93.3 |
|  | 内墙 | 8.76 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.6 | 202.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.2 | 0.00 | 202.2 |
|  | 非周边地面 | 30.96 | 0.25 | 18 | 41.7 | 1.0 | 322.8 |  |  | 0.00 | 322.8 | 0.00 | 322.8 |
|  | 周边地面 | 46.16 | 0.39 | 18 | 41.7 | 1.0 | 742.9 |  |  | 0.00 | 742.9 | 0.00 | 742.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3073 |
| 1021[普通办公室] | 顶板 | 12.68 | 1.11 | 20 | 43.7 | 0.6 | 370.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.0 | 0.00 | 370.0 |
|  | 内墙 | 17.88 | 0.92 | 20 | 2.0 | 1.0 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 33.0 |
|  | 内墙 | 4.14 | 0.92 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
|  | 内墙 | 16.08 | 0.92 | 20 | 43.7 | 0.6 | 389.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.2 | 0.00 | 389.2 |
|  | 内墙 | 4.62 | 0.92 | 20 | 43.7 | 0.4 | 74.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.5 | 0.00 | 74.5 |
|  | 内门 | 2.52 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 内门 | 3.00 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.7 | 0.00 | 4.7 |
|  | 内门 | 4.32 | 0.79 | 20 | 43.7 | 0.6 | 89.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.4 |
|  | 内门 | 2.52 | 0.79 | 20 | 43.7 | 0.4 | 34.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.8 | 0.00 | 34.8 |
|  | 非周边地面 | 12.60 | 0.25 | 20 | 43.7 | 1.0 | 137.7 |  |  | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1259 |
| 1022[教室] | 东北外墙 | 44.58 | 0.33 | 18 | 41.7 | 1.0 | 615.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 646.1 | 0.00 | 646.1 |
|  | 西北外墙 | 16.10 | 0.33 | 18 | 41.7 | 1.0 | 222.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 233.3 | 0.00 | 233.3 |
|  | 东北外窗 | 11.52 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 336.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.1 | 0.00 | 353.1 |
|  | 西北外窗 | 1.92 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 56.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.8 | 0.00 | 58.8 |
|  | 内墙 | 49.58 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.7 | 1335.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1335.8 | 0.00 | 1335.8 |
|  | 内墙 | 20.40 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.6 | 471.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.1 | 0.00 | 471.1 |
|  | 内门 | 4.14 | 0.79 | 18 | 41.7 | 0.7 | 95.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.3 | 0.00 | 95.3 |
|  | 非周边地面 | 47.85 | 0.25 | 18 | 41.7 | 1.0 | 498.8 |  |  | 0.00 | 498.8 | 0.00 | 498.8 |
|  | 周边地面 | 39.60 | 0.39 | 18 | 41.7 | 1.0 | 637.4 |  |  | 0.00 | 637.4 | 0.00 | 637.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4763 |
| 1024[厨房] | 顶板 | 46.71 | 1.11 | 18 | 41.7 | 0.6 | 1300.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.8 | 0.00 | 1300.8 |
|  | 东南外墙 | 8.87 | 0.33 | 18 | 41.7 | 1.0 | 122.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.00 | 110.2 |
|  | 西北外墙 | 0.97 | 0.33 | 18 | 41.7 | 1.0 | 13.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.0 | 0.00 | 14.0 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 7.53 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 219.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 197.8 | 0.00 | 197.8 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 15.15 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 442.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 464.3 | 0.00 | 464.3 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 7.53 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 219.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.8 | 0.00 | 230.8 |
|  | 东北外窗 | 5.25 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 153.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.9 | 0.00 | 160.9 |
|  | 非周边地面 | 28.15 | 0.25 | 18 | 41.7 | 1.0 | 293.5 |  |  | 0.00 | 293.5 | 0.00 | 293.5 |
|  | 周边地面 | 18.64 | 0.39 | 18 | 41.7 | 1.0 | 300.1 |  |  | 0.00 | 300.1 | 0.00 | 300.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3380 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25299 |
| 2001[教室] | 屋顶 | 67.32 | 0.37 | 18 | 41.7 | 1.0 | 1041.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1041.5 | 0.00 | 1041.5 |
|  | 屋顶 | 10.10 | 0.57 | 18 | 41.7 | 1.0 | 241.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.8 | 0.00 | 241.8 |
|  | 西南外墙 | 46.52 | 0.33 | 18 | 41.7 | 1.0 | 642.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 577.9 | 0.00 | 577.9 |
|  | 西北外墙 | 14.74 | 0.33 | 18 | 41.7 | 1.0 | 203.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 213.6 | 0.00 | 213.6 |
|  | 西南外窗 | 7.20 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 210.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 189.2 | 0.00 | 189.2 |
|  | 西北外窗 | 1.92 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 56.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.8 | 0.00 | 58.8 |
|  | 内墙 | 49.58 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.7 | 1335.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1335.8 | 0.00 | 1335.8 |
|  | 内墙 | 1.58 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.6 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 内门 | 4.14 | 0.79 | 18 | 41.7 | 0.7 | 95.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.3 | 0.00 | 95.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4169 |
| 2003[教室] | 屋顶 | 72.16 | 0.37 | 18 | 41.7 | 1.0 | 1116.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1116.4 | 0.00 | 1116.4 |
|  | 屋顶 | 8.20 | 0.57 | 18 | 41.7 | 1.0 | 196.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.3 | 0.00 | 196.3 |
|  | 西南外墙 | 46.16 | 0.33 | 18 | 41.7 | 1.0 | 637.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 573.4 | 0.00 | 573.4 |
|  | 西南外窗 | 9.60 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 280.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 252.2 | 0.00 | 252.2 |
|  | 内墙 | 16.66 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.6 | 384.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.7 | 0.00 | 384.7 |
|  | 内墙 | 1.58 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.6 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 内墙 | 51.62 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.4 | 794.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.7 | 0.00 | 794.7 |
|  | 内门 | 4.14 | 0.79 | 18 | 41.7 | 0.4 | 54.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.5 | 0.00 | 54.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3750 |
| 2006[活动室] | 屋顶 | 64.38 | 0.37 | 18 | 41.7 | 1.0 | 996.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996.0 | 0.00 | 996.0 |
|  | 屋顶 | 12.74 | 0.57 | 18 | 41.7 | 1.0 | 304.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.8 | 0.00 | 304.8 |
|  | 西南外墙 | 27.89 | 0.35 | 18 | 41.7 | 1.0 | 401.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 361.2 | 0.00 | 361.2 |
|  | 南外墙 | 4.17 | 0.35 | 18 | 41.7 | 1.0 | 60.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 51.0 | 0.00 | 51.0 |
|  | 东南外墙 | 7.70 | 0.35 | 18 | 41.7 | 1.0 | 110.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 99.7 | 0.00 | 99.7 |
|  | 东外墙 | 8.66 | 0.35 | 18 | 41.7 | 1.0 | 124.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.00 | 118.4 |
|  | 东北外墙 | 19.61 | 0.35 | 18 | 41.7 | 1.0 | 282.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.1 | 0.00 | 296.1 |
|  | 西南外窗 | 8.11 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 236.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 213.2 | 0.00 | 213.2 |
|  | 南外窗 | 1.59 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 东南外窗 | 3.83 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 111.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 100.6 | 0.00 | 100.6 |
|  | 东外窗 | 2.86 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 83.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 东北外窗 | 4.88 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 142.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 149.4 | 0.00 | 149.4 |
|  | 内墙 | 10.06 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.6 | 232.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.4 | 0.00 | 232.4 |
|  | 内墙 | 5.27 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.6 | 121.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.7 | 0.00 | 121.7 |
|  | 内墙 | 8.76 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.7 | 235.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.9 | 0.00 | 235.9 |
|  | 内窗 | 1.92 | 0.70 | 18 | 41.7 | 0.6 | 33.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.00 | 33.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3776 |
| 2010[教室] | 屋顶 | 76.80 | 0.37 | 18 | 41.7 | 1.0 | 1188.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1188.1 | 0.00 | 1188.1 |
|  | 屋顶 | 10.65 | 0.57 | 18 | 41.7 | 1.0 | 254.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.9 | 0.00 | 254.9 |
|  | 东北外墙 | 44.58 | 0.33 | 18 | 41.7 | 1.0 | 615.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 646.1 | 0.00 | 646.1 |
|  | 西北外墙 | 16.10 | 0.33 | 18 | 41.7 | 1.0 | 222.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 233.3 | 0.00 | 233.3 |
|  | 东北外窗 | 11.52 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 336.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.1 | 0.00 | 353.1 |
|  | 西北外窗 | 1.92 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 56.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.8 | 0.00 | 58.8 |
|  | 内墙 | 49.58 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.7 | 1335.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1335.8 | 0.00 | 1335.8 |
|  | 内墙 | 20.40 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.6 | 471.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.1 | 0.00 | 471.1 |
|  | 内门 | 4.14 | 0.79 | 18 | 41.7 | 0.7 | 95.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.3 | 0.00 | 95.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5100 |
| 2011[普通教室] | 屋顶 | 81.99 | 0.37 | 18 | 41.7 | 1.0 | 1268.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1268.4 | 0.00 | 1268.4 |
|  | 屋顶 | 8.55 | 0.57 | 18 | 41.7 | 1.0 | 204.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.7 | 0.00 | 204.7 |
|  | 东北外墙 | 46.62 | 0.33 | 18 | 41.7 | 1.0 | 643.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 675.7 | 0.00 | 675.7 |
|  | 东北外窗 | 11.52 | 0.70 | 18 | 41.7 | 1.0 | 336.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.1 | 0.00 | 353.1 |
|  | 内墙 | 17.97 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.6 | 415.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.0 | 0.00 | 415.0 |
|  | 内墙 | 51.62 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.4 | 794.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.7 | 0.00 | 794.7 |
|  | 内墙 | 20.40 | 0.92 | 18 | 41.7 | 0.6 | 471.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.1 | 0.00 | 471.1 |
|  | 内门 | 4.14 | 0.79 | 18 | 41.7 | 0.4 | 54.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.5 | 0.00 | 54.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4661 |
| 2013[办公室] | 屋顶 | 23.22 | 0.37 | 20 | 43.7 | 1.0 | 376.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.4 | 0.00 | 376.4 |
|  | 屋顶 | 2.95 | 0.57 | 20 | 43.7 | 1.0 | 74.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.0 | 0.00 | 74.0 |
|  | 西南外墙 | 15.25 | 0.33 | 20 | 43.7 | 1.0 | 220.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 198.5 | 0.00 | 198.5 |
|  | 西南外窗 | 4.81 | 0.70 | 20 | 43.7 | 1.0 | 147.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 132.4 | 0.00 | 132.4 |
|  | 内墙 | 15.08 | 0.92 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.8 | 0.00 | 27.8 |
|  | 内墙 | 15.08 | 0.92 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.8 | 0.00 | 27.8 |
|  | 内墙 | 17.63 | 0.92 | 20 | 43.7 | 0.6 | 426.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.7 | 0.00 | 426.7 |
|  | 内门 | 2.43 | 0.79 | 20 | 43.7 | 0.6 | 50.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.3 | 0.00 | 50.3 |
|  | 底板 | 2.73 | 1.11 | 20 | 43.7 | 0.8 | 99.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.6 | 0.00 | 99.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1555 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23011 |
| 光隙·风语-碳中和时代背景下乌鲁木齐历史幼儿园的活化·再生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48310 |