室内有机挥发物浓度

报告书

| 项目名称 | 智慧应急-绿色校园 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京 |
| 设计编号 | BKB70009 |
| 建设单位 | 华北科技学院 |
| 设计单位 | 华北科技学院 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月07日 |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18435422803 |

目录

1.	项目概况	3

1.1	建筑基本信息	3

1.2	建筑平面图	3

1.3	建筑三维轴测图	6

2	参考标准	6

3	评价标准	7

4	计算原理	8

5	计算参数	8

5.1	渗透风量	8

5.2	室内装修信息	9

6	计算结果	10

7	结论	12

8	附录	13

8.1	装修方案清单	13

8.2	各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)	26

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地理位置 | 北京 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 23467.50m2 | 建筑高度 | 37.800m |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

- 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》（京津冀）DB11/T 825-2021

    - 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

- 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》（京津冀）DB11/T 825-2021，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。 |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； |

说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于上述几种不同类别污染物浓度的限值：

| 类别 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值 （mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） |
| 限值 | 0.08 | 0.03 | 0.20 | 0.60 | 300 |

说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

| 星级 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值（mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/m3） |
| 一星级 | ＜0.072 | ＜0.027 | ＜0.18 | ＜0.54 | ＜270 |
| 二星级 | ＜0.064 | ＜0.024 | ＜0.16 | ＜0.48 | ＜240 |
| 三星级 |  |  |  |  |  |

- 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算流程图

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

VdCadt=AE-QCa

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

- 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内装修信息

表5.2-1  材料污染物释放率[mg/（m2·h）]

| 材料名称 | 材质 | 释放率等级 | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木塑地板 | 地板 | F1 | 0.0013 | 0 | 0.0223 |
| 桌子 | 家具 | F1 | 0.0023 | 0 | 0.0312 |
| 椅子 | 家具 | F1 | 0.0081 | 0.0015 | 0.0233 |
| 石塑地板 | 地板 | F1 | 0.0012 | 0 | 0.0355 |
| 面漆 | 涂料 | F1 | 0.0045 | 0 | 0.0062 |

表5.2-2  装修方案清单(部分房间，详见附录)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1231 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 21.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 12.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.3 |
| 1层 | 1225 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 21.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 13.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.5 |
| 1层 | 1099 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 65.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 39.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 19.7 |
| 1层 | 1232 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 20.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 12.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.2 |
| 1层 | 1233 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 20.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 12.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.2 |
| 1层 | 1122 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 44.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 26.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 13.4 |
| 1层 | 1121 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 45.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 27.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 13.6 |
| 1层 | 1098 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 66.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 39.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 19.8 |
| 1层 | 1102 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 63.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 38.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 19.0 |
| 1层 | 1020 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 225.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 135.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 67.7 |
| 1层 | 1137 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 35.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 21.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 10.6 |
| 1层 | 1136 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 35.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 21.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 10.6 |
| 1层 | 1077 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 89.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 54.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 27.0 |
| 1层 | 1103 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 61.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 37.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 18.6 |
| 1层 | 1101 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 25.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 19.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 25.3 |
| 1层 | 1054 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 123.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 74.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 37.2 |
| 1层 | 1053 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 125.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 75.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 37.6 |
| 1层 | 1107 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 61.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 36.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 18.3 |
| 1层 | 1019 | 计算机房 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 258.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 155.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 77.6 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

表6.1  有机挥发物标准限值

| 检查项目 |  | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时均值(mg/ m3） |  | 8小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 |  | 0.08 | 0.03 | 0.60 |
| 评分项 | 3分 | 0.072 | 0.027 | 0.54 |
|  | 6分 | 0.064 | 0.024 | 0.48 |

本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

表6.2  各房间有机挥发物达标判定(mg/m3) (部分房间，详见附录)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 | 技术项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1231 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1225 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1099 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1232 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1233 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1122 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1121 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1098 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1102 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1020 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1137 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1136 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1077 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1103 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1101 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1054 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1053 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1107 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1019 | 计算机房 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

图6-1 达标统计图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 标准要求 |  | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.03，TVOC 0.6 |  | 所有房间均达标 | 满足 | / |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.072，苯0.027，TVOC 0.54。 | 3分 | 所有房间均满足要求 | / | 6分 |
|  | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.064，苯0.024，TVOC 0.48。 | 6分 |  |  |  |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

- 附录

装修方案清单

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1231 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 21.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 12.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.3 |
| 1层 | 1225 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 21.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 13.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.5 |
| 1层 | 1099 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 65.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 39.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 19.7 |
| 1层 | 1232 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 20.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 12.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.2 |
| 1层 | 1233 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 20.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 12.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.2 |
| 1层 | 1122 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 44.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 26.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 13.4 |
| 1层 | 1121 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 45.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 27.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 13.6 |
| 1层 | 1098 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 66.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 39.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 19.8 |
| 1层 | 1102 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 63.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 38.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 19.0 |
| 1层 | 1020 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 225.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 135.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 67.7 |
| 1层 | 1137 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 35.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 21.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 10.6 |
| 1层 | 1136 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 35.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 21.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 10.6 |
| 1层 | 1077 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 89.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 54.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 27.0 |
| 1层 | 1103 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 61.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 37.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 18.6 |
| 1层 | 1101 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 25.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 19.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 25.3 |
| 1层 | 1054 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 123.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 74.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 37.2 |
| 1层 | 1053 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 125.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 75.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 37.6 |
| 1层 | 1107 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 61.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 36.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 18.3 |
| 1层 | 1019 | 计算机房 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 258.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 155.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 77.6 |
| 2层 | 2202 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 26.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 15.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 7.9 |
| 2层 | 2068 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 102.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 61.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 30.8 |
| 2层 | 2128 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 17.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 13.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 17.4 |
| 2层 | 2129 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 16.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 12.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 16.8 |
| 2层 | 2097 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 68.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 41.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 20.5 |
| 2层 | 2258 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 20.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 12.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.1 |
| 2层 | 2076 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 91.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 54.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 27.4 |
| 2层 | 2067 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 103.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 62.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 31.1 |
| 2层 | 2152 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 34.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 20.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 10.2 |
| 2层 | 2127 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 18.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 13.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 18.3 |
| 2层 | 2126 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 18.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 13.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 18.5 |
| 2层 | 2040 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 134.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 80.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 40.3 |
| 2层 | 2114 | 会议室 | （公建）会议室方案2 | 涂料 | 面漆 | 19.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 12.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 28.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 12.0 |
| 2层 | 2090 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 70.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 42.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 21.2 |
| 2层 | 2069 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 97.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 58.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 29.4 |
| 2层 | 2100 | 会议室 | （公建）会议室方案2 | 涂料 | 面漆 | 26.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 16.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 40.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 16.8 |
| 2层 | 2039 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 53.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 40.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 53.7 |
| 2层 | 2153 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 12.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 9.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 12.8 |
| 2层 | 2158 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 12.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 9.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 12.5 |
| 2层 | 2157 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 12.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 9.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 12.5 |
| 2层 | 2155 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 12.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 9.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 12.5 |
| 2层 | 2156 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 12.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 9.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 12.5 |
| 2层 | 2154 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 12.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 9.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 12.2 |
| 2层 | 2228 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 8.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 6.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 8.8 |
| 2层 | 2230 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 9.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 6.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 9.0 |
| 2层 | 2226 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 9.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 6.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 9.0 |
| 2层 | 2227 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 9.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 6.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 9.0 |
| 2层 | 2229 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 9.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 6.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 9.0 |
| 2层 | 2221 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 6.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 9.2 |
| 3层 | 3061 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 113.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 68.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 34.2 |
| 3层 | 3134 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 15.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 15.0 |
| 3层 | 3131 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 15.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 15.1 |
| 3层 | 3027 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 69.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 51.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 69.0 |
| 3层 | 3074 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 37.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 28.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 37.3 |
| 3层 | 3072 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 37.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 28.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 37.3 |
| 3层 | 3026 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 69.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 51.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 69.2 |
| 3层 | 3141 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 34.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 20.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 10.4 |
| 3层 | 3205 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 26.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 15.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 7.9 |
| 3层 | 3089 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 89.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 53.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 26.9 |
| 3层 | 3082 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 89.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 54.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 27.0 |
| 3层 | 3065 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 112.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 67.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 33.7 |
| 3层 | 3092 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 28.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 21.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 28.0 |
| 3层 | 3234 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 6.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 8.7 |
| 3层 | 3240 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 6.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 8.6 |
| 3层 | 3235 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 6.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 8.7 |
| 3层 | 3244 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 6.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 8.6 |
| 3层 | 3037 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 135.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 81.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 40.7 |
| 3层 | 3094 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 68.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 41.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 20.6 |
| 3层 | 3224 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 9.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 6.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 9.3 |
| 3层 | 3125 | 会议室 | （公建）会议室方案2 | 涂料 | 面漆 | 18.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 27.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 11.5 |
| 3层 | 3106 | 会议室 | （公建）会议室方案2 | 涂料 | 面漆 | 25.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 15.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 37.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 15.7 |
| 3层 | 3119 | 会议室 | （公建）会议室方案2 | 涂料 | 面漆 | 18.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 28.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 11.7 |
| 3层 | 3117 | 会议室 | （公建）会议室方案2 | 涂料 | 面漆 | 18.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 28.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 11.8 |
| 4层 | 4062 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 113.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 68.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 34.2 |
| 4层 | 4220 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 10.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 7.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 10.0 |
| 4层 | 4024 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 69.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 52.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 69.5 |
| 4层 | 4087 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 89.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 53.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 26.9 |
| 4层 | 4133 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 15.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 15.0 |
| 4层 | 4132 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 15.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 15.1 |
| 4层 | 4029 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 68.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 51.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 68.9 |
| 4层 | 4075 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 37.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 28.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 37.3 |
| 4层 | 4142 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 35.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 21.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 10.5 |
| 4层 | 4207 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 26.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 16.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 8.0 |
| 4层 | 4081 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 90.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 54.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 27.1 |
| 4层 | 4064 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 112.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 67.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 33.7 |
| 4层 | 4093 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 28.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 21.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 28.0 |
| 4层 | 4236 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 6.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 8.7 |
| 4层 | 4241 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 6.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 8.6 |
| 4层 | 4239 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 6.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 8.7 |
| 4层 | 4246 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 6.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 8.6 |
| 4层 | 4036 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 135.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 81.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 40.7 |
| 4层 | 4096 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 27.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 20.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 27.5 |
| 4层 | 4222 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 9.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 6.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 9.3 |
| 4层 | 4124 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 18.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 13.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 18.4 |
| 4层 | 4105 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 25.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 18.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 25.2 |
| 4层 | 4118 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 18.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 14.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 18.8 |
| 4层 | 4115 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 18.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 14.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 18.9 |
| 4层 | 4210 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 10.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 7.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 10.1 |
| 5层 | 5063 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 113.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 68.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 34.2 |
| 5层 | 5088 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 89.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 53.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 26.9 |
| 5层 | 5025 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 69.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 52.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 69.4 |
| 5层 | 5217 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 24.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 14.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 7.5 |
| 5层 | 5135 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 15.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 15.0 |
| 5层 | 5130 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 15.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 15.1 |
| 5层 | 5028 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 68.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 51.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 68.9 |
| 5层 | 5071 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 37.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 28.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 37.3 |
| 5层 | 5070 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 37.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 28.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 37.3 |
| 5层 | 5143 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 35.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 21.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 10.5 |
| 5层 | 5203 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 26.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 16.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 8.0 |
| 5层 | 5080 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 90.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 54.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 27.1 |
| 5层 | 5066 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 112.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 67.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 33.7 |
| 5层 | 5091 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 28.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 21.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 28.0 |
| 5层 | 5237 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 21.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 13.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.5 |
| 5层 | 5242 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 21.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 13.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.5 |
| 5层 | 5238 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 21.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 13.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.5 |
| 5层 | 5245 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 21.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 13.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.5 |
| 5层 | 5038 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 135.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 81.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 40.7 |
| 5层 | 5095 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 68.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 41.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 20.6 |
| 5层 | 5223 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 9.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 6.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 9.3 |
| 5层 | 5123 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 18.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 13.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 18.4 |
| 5层 | 5104 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 25.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 18.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 25.2 |
| 5层 | 5120 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 18.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 14.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 18.8 |
| 5层 | 5116 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 18.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 14.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 18.9 |
| 5层 | 5213 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 25.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 15.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 7.5 |
| 6层 | 6047 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 51.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 38.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 51.8 |
| 6层 | 6085 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 89.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 53.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 26.9 |
| 6层 | 6033 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 66.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 50.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 66.8 |
| 6层 | 6216 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 24.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 14.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 7.5 |
| 6层 | 6084 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 89.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 53.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 27.0 |
| 6层 | 6111 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 23.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 17.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 23.7 |
| 6层 | 6108 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 24.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 18.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 24.1 |
| 6层 | 6031 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 67.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 50.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 67.2 |
| 6层 | 6139 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 35.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 21.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 10.6 |
| 6层 | 6206 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 26.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 16.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 8.0 |
| 6层 | 6179 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 11.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 8.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 11.7 |
| 6层 | 6043 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 52.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 39.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 52.6 |
| 6层 | 6010 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 277.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 166.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 83.3 |
| 6层 | 6059 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 48.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 36.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 48.6 |
| 6层 | 6051 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 51.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 38.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 51.7 |
| 6层 | 6042 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 52.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 39.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 52.8 |
| 6层 | 6056 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 48.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 36.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 48.6 |
| 6层 | 6021 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 177.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 106.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 53.3 |
| 6层 | 6211 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 25.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 15.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 7.5 |
| 7层 | 7113 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 23.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 17.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 23.7 |
| 7层 | 7048 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 51.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 38.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 51.8 |
| 7层 | 7035 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 167.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 100.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 50.1 |
| 7层 | 7078 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 90.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 54.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 27.1 |
| 7层 | 7079 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 90.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 54.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 27.1 |
| 7层 | 7219 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 24.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 14.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 7.5 |
| 7层 | 7110 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 23.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 17.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 23.8 |
| 7层 | 7030 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 168.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 101.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 50.6 |
| 7层 | 7140 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 35.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 21.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 10.6 |
| 7层 | 7208 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 26.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 16.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 8.0 |
| 7层 | 7180 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 11.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 8.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 11.7 |
| 7层 | 7044 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 52.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 39.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 52.6 |
| 7层 | 7011 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 277.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 166.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 83.3 |
| 7层 | 7060 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 121.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 72.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 36.4 |
| 7层 | 7052 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 51.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 38.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 51.7 |
| 7层 | 7041 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 52.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 39.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 52.8 |
| 7层 | 7055 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 121.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 73.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 36.5 |
| 7层 | 7022 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 177.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 106.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 53.3 |
| 7层 | 7214 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 25.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 15.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 7.5 |
| 8层 | 8112 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 23.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 17.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 23.7 |
| 8层 | 8109 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 23.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 17.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 23.9 |
| 8层 | 8034 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 167.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 100.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 50.1 |
| 8层 | 8032 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 168.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 100.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 50.4 |
| 8层 | 8138 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 35.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 21.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 10.6 |
| 8层 | 8204 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 26.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 16.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 8.0 |
| 8层 | 8086 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 89.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 53.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 26.9 |
| 8层 | 8083 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 89.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 53.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 27.0 |
| 8层 | 8181 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 29.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 17.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 8.8 |
| 8层 | 8045 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 52.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 39.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 52.6 |
| 8层 | 8012 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 277.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 166.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 83.3 |
| 8层 | 8058 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 121.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 72.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 36.4 |
| 8层 | 8050 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 51.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 38.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 51.7 |
| 8层 | 8046 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 52.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 39.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 52.4 |
| 8层 | 8057 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 121.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 73.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 36.5 |
| 8层 | 8049 | 普通办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 51.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 38.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 51.8 |
| 8层 | 8023 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 177.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 106.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 53.3 |
| 8层 | 8218 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 24.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 14.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 7.5 |
| 8层 | 8209 | 实验教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 面漆 | 25.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 15.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 7.5 |

各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 | 技术项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1231 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1225 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1099 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1232 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1233 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1122 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1121 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1098 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1102 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1020 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1137 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1136 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1077 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1103 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1101 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1054 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1053 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1107 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1019 | 计算机房 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2202 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2068 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2128 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2129 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2097 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2258 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2076 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2067 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2152 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2127 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2126 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2040 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2114 | 会议室 | 0.015 | 0.001 | 0.147 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2090 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2069 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2100 | 会议室 | 0.015 | 0.001 | 0.147 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2039 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2153 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2158 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2157 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2155 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2156 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2154 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2228 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2230 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2226 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2227 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2229 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2221 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3061 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3134 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3131 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3027 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3074 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3072 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3026 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3141 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3205 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3089 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3082 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3065 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3092 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3234 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3240 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3235 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3244 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3037 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3094 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3224 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3125 | 会议室 | 0.015 | 0.001 | 0.147 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3106 | 会议室 | 0.015 | 0.001 | 0.147 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3119 | 会议室 | 0.015 | 0.001 | 0.147 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3117 | 会议室 | 0.015 | 0.001 | 0.147 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4062 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4220 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4024 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4087 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4133 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4132 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4029 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4075 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4142 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4207 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4081 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4064 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4093 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4236 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4241 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4239 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4246 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4036 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4096 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4222 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4124 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4105 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4118 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4115 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4210 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5063 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5088 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5025 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5217 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5135 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5130 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5028 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5071 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5070 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5143 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5203 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5080 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5066 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5091 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5237 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5242 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5238 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5245 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5038 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5095 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5223 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5123 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5104 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5120 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5116 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5213 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6047 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6085 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6033 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6216 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6084 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6111 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6108 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6031 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6139 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6206 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6179 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6043 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6010 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6059 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6051 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6042 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6056 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6021 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6211 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 7层 | 7113 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 7层 | 7048 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 7层 | 7035 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 7层 | 7078 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 7层 | 7079 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 7层 | 7219 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 7层 | 7110 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 7层 | 7030 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 7层 | 7140 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 7层 | 7208 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 7层 | 7180 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 7层 | 7044 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 7层 | 7011 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 7层 | 7060 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 7层 | 7052 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 7层 | 7041 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 7层 | 7055 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 7层 | 7022 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 7层 | 7214 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 8层 | 8112 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 8层 | 8109 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 8层 | 8034 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 8层 | 8032 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 8层 | 8138 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 8层 | 8204 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 8层 | 8086 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 8层 | 8083 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 8层 | 8181 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 8层 | 8045 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 8层 | 8012 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 8层 | 8058 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 8层 | 8050 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 8层 | 8046 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 8层 | 8057 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 8层 | 8049 | 普通办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 8层 | 8023 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 8层 | 8218 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 8层 | 8209 | 实验教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |