新建项目

热负荷计算书

| 工程名称： | 新建项目xxxx项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | xxxx有限公司 |
| 设计单位： | xxxx建筑设计有限公司 |
| 计 算 人： |  |
| 校 对 人： |  |
| 审 核 人： |  |
| 计算日期： | 2025年3月14日 |

| 计算软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 授权编码 |  |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	5

建筑概况

| 地理位置 | 江苏-常州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 31.79 |  |
| 东经 | 119.95 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 1512.37 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 12.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 180° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | 0.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.192 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 59364 | 1512.37 | 39.25 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1476.71 | 40.20 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[临时展厅] | 44.62 | 20 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3406 | 76.3 |
|  | 合计 | 44.62 |  | 3406 | 0 | 0 | 0 |  | 3406 | 76.3 |
| 2层 | 2001[手工艺品展示售卖区] | 58.31 | 20 | 3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3208 | 55.0 |
|  | 2002[橱窗展示区] | 35.70 | 20 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007 | 84.2 |
|  | 2003[民族服饰售卖区] | 164.92 | 20 | 6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6741 | 40.9 |
|  | 2004[门厅] | 93.34 | 20 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 33.8 |
|  | 2005[卫生间] | 13.99 | 20 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 41.6 |
|  | 2006[卫生间] | 14.81 | 20 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 26.9 |
|  | 2007[茶艺展示区] | 57.63 | 20 | 3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3926 | 68.1 |
|  | 2008[卫生间] | 4.00 | 20 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 23.8 |
|  | 2009[文化展厅] | 119.64 | 20 | 4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4570 | 38.2 |
|  | 2010[商务洽谈室] | 56.98 | 20 | 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569 | 45.1 |
|  | 2011[楼梯间] | 37.74 | 20 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 34.7 |
|  | 2012[楼梯间] | 6.60 | 20 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 23.8 |
|  | 合计 | 663.65 |  | 29712 | 0 | 0 | 0 |  | 29712 | 44.8 |
| 3层 | 3001[餐厅] | 517.49 | 20 | 16208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16208 | 31.3 |
|  | 3002[上空] | 48.60 | 20 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 15.5 |
|  | 3003[楼梯间] | 15.30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3004[厨房] | 30.34 | 20 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 47.0 |
|  | 合计 | 563.13 |  | 18386 | 0 | 0 | 0 |  | 18386 | 32.6 |
| 4层 | 4001[共享茶室] | 196.46 | 20 | 7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7724 | 39.3 |
|  | 4002[楼梯间] | 8.85 | 20 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 15.5 |
|  | 合计 | 205.31 |  | 7861 | 0 | 0 | 0 |  | 7861 | 38.3 |
| 总计 |  | 1476.71 |  | 59364 | 0 | 0 | 0 |  | 59364 | 40.2 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[临时展厅] | 屋顶 | 35.36 | 0.77 | 20 | 20.0 | 1.0 | 547.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.4 | 0.00 | 547.4 |
|  | 南外墙 | 13.80 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 310.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 264.2 | 0.00 | 264.2 |
|  | 西外墙 | 29.10 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 655.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 622.6 | 0.00 | 622.6 |
|  | 北外墙 | 13.80 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 310.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.3 | 0.00 | 326.3 |
|  | 东外墙 | 14.61 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 329.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 312.6 | 0.00 | 312.6 |
|  | 东外窗 | 9.45 | 3.90 | 20 | 20.0 | 1.0 | 737.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 700.2 | 0.00 | 700.2 |
|  | 东外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 20.0 | 1.0 | 198.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.00 | 188.8 |
|  | 非周边地面 | 3.42 | 0.30 | 20 | 20.0 | 1.0 | 20.4 |  |  | 0.00 | 20.4 | 0.00 | 20.4 |
|  | 周边地面 | 41.20 | 0.51 | 20 | 20.0 | 1.0 | 423.5 |  |  | 0.00 | 423.5 | 0.00 | 423.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3406 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3406 |
| 2001[手工艺品展示售卖区] | 西外墙 | 24.38 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 549.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.7 | 0.00 | 521.7 |
|  | 南外墙 | 20.25 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 456.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 387.6 | 0.00 | 387.6 |
|  | 北外墙 | 15.90 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 358.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 376.0 | 0.00 | 376.0 |
|  | 西外窗 | 7.29 | 3.90 | 20 | 20.0 | 1.0 | 568.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 540.2 | 0.00 | 540.2 |
|  | 挑空楼板 | 57.99 | 1.19 | 20 | 20.0 | 1.0 | 1382.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1382.4 | 0.00 | 1382.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3208 |
| 2002[橱窗展示区] | 屋顶 | 33.43 | 0.77 | 20 | 20.0 | 1.0 | 517.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.5 | 0.00 | 517.5 |
|  | 南外墙 | 12.60 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 283.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 241.2 | 0.00 | 241.2 |
|  | 西外墙 | 15.00 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 337.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.9 | 0.00 | 320.9 |
|  | 北外墙 | 12.60 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 283.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 297.9 | 0.00 | 297.9 |
|  | 西外窗 | 10.50 | 3.90 | 20 | 20.0 | 1.0 | 819.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 778.1 | 0.00 | 778.1 |
|  | 挑空楼板 | 35.70 | 1.19 | 20 | 20.0 | 1.0 | 851.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.1 | 0.00 | 851.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3007 |
| 2003[民族服饰售卖区] | 南外墙 | 10.20 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 229.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 195.2 | 0.00 | 195.2 |
|  | 西外墙 | 2.40 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 54.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.3 | 0.00 | 51.3 |
|  | 东外墙 | 16.20 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 364.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 346.6 | 0.00 | 346.6 |
|  | 北外墙 | 19.83 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 446.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 468.9 | 0.00 | 468.9 |
|  | 北外窗 | 21.87 | 3.90 | 20 | 20.0 | 1.0 | 1705.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1791.2 | 0.00 | 1791.2 |
|  | 挑空楼板 | 163.08 | 1.19 | 20 | 20.0 | 1.0 | 3887.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3887.8 | 0.00 | 3887.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6741 |
| 2004[门厅] | 西外墙 | 13.50 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 304.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.8 | 0.00 | 288.8 |
|  | 南外墙 | 4.65 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 104.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
|  | 西外窗 | 7.10 | 3.90 | 20 | 20.0 | 1.0 | 553.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 525.9 | 0.00 | 525.9 |
|  | 西外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 20.0 | 1.0 | 198.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.00 | 188.8 |
|  | 挑空楼板 | 86.32 | 1.19 | 20 | 20.0 | 1.0 | 2057.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2057.9 | 0.00 | 2057.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3150 |
| 2005[卫生间] | 西外墙 | 11.70 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 263.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.3 | 0.00 | 250.3 |
|  | 挑空楼板 | 13.91 | 1.19 | 20 | 20.0 | 1.0 | 331.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.6 | 0.00 | 331.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 582 |
| 2006[卫生间] | 西外墙 | 2.10 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 47.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.9 | 0.00 | 44.9 |
|  | 挑空楼板 | 14.81 | 1.19 | 20 | 20.0 | 1.0 | 353.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.1 | 0.00 | 353.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 |
| 2007[茶艺展示区] | 屋顶 | 57.63 | 0.77 | 20 | 20.0 | 1.0 | 892.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.1 | 0.00 | 892.1 |
|  | 南外墙 | 19.41 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 437.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 371.5 | 0.00 | 371.5 |
|  | 东外墙 | 15.30 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 344.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 327.3 | 0.00 | 327.3 |
|  | 南外窗 | 14.49 | 3.90 | 20 | 20.0 | 1.0 | 1130.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 960.7 | 0.00 | 960.7 |
|  | 挑空楼板 | 57.63 | 1.19 | 20 | 20.0 | 1.0 | 1373.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1373.9 | 0.00 | 1373.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3926 |
| 2008[卫生间] | 挑空楼板 | 4.00 | 1.19 | 20 | 20.0 | 1.0 | 95.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.4 | 0.00 | 95.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 2009[文化展厅] | 东外墙 | 17.10 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 385.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.8 | 0.00 | 365.8 |
|  | 北外墙 | 0.90 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 20.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 21.3 | 0.00 | 21.3 |
|  | 南外墙 | 16.56 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 372.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 317.0 | 0.00 | 317.0 |
|  | 东外窗 | 11.40 | 3.90 | 20 | 20.0 | 1.0 | 889.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 844.7 | 0.00 | 844.7 |
|  | 南外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 20.0 | 1.0 | 198.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 169.0 | 0.00 | 169.0 |
|  | 挑空楼板 | 119.64 | 1.19 | 20 | 20.0 | 1.0 | 2852.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2852.2 | 0.00 | 2852.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4570 |
| 2010[商务洽谈室] | 东外墙 | 18.60 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 418.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 397.9 | 0.00 | 397.9 |
|  | 北外墙 | 23.10 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 520.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 546.2 | 0.00 | 546.2 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 20.0 | 1.0 | 280.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.8 | 0.00 | 266.8 |
|  | 挑空楼板 | 56.98 | 1.19 | 20 | 20.0 | 1.0 | 1358.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1358.4 | 0.00 | 1358.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2569 |
| 2011[楼梯间] | 东外墙 | 10.26 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 231.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.5 | 0.00 | 219.5 |
|  | 东外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 20.0 | 1.0 | 198.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.00 | 188.8 |
|  | 挑空楼板 | 37.74 | 1.19 | 20 | 20.0 | 1.0 | 899.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.7 | 0.00 | 899.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1308 |
| 2012[楼梯间] | 挑空楼板 | 6.60 | 1.19 | 20 | 20.0 | 1.0 | 157.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.3 | 0.00 | 157.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29712 |
| 3001[餐厅] | 屋顶 | 327.49 | 0.77 | 20 | 20.0 | 1.0 | 5069.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5069.5 | 0.00 | 5069.5 |
|  | 西外墙 | 58.77 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 1323.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1257.2 | 0.00 | 1257.2 |
|  | 南外墙 | 113.78 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 2562.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2177.9 | 0.00 | 2177.9 |
|  | 北外墙 | 60.03 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 1351.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1419.5 | 0.00 | 1419.5 |
|  | 东外墙 | 51.23 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 1153.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1096.1 | 0.00 | 1096.1 |
|  | 东南外墙 | 0.42 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 9.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 8.6 | 0.00 | 8.6 |
|  | 西外窗 | 20.37 | 3.90 | 20 | 20.0 | 1.0 | 1589.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1509.5 | 0.00 | 1509.5 |
|  | 北外窗 | 21.87 | 3.90 | 20 | 20.0 | 1.0 | 1705.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1791.2 | 0.00 | 1791.2 |
|  | 东外窗 | 10.22 | 3.90 | 20 | 20.0 | 1.0 | 796.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 757.0 | 0.00 | 757.0 |
|  | 西外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 20.0 | 1.0 | 198.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.00 | 188.8 |
|  | 挑空楼板 | 39.14 | 1.19 | 20 | 20.0 | 1.0 | 933.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933.2 | 0.00 | 933.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16208 |
| 3002[上空] | 屋顶 | 48.60 | 0.77 | 20 | 20.0 | 1.0 | 752.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.3 | 0.00 | 752.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752 |
| 3003[楼梯间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3004[厨房] | 屋顶 | 30.34 | 0.77 | 20 | 20.0 | 1.0 | 469.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.7 | 0.00 | 469.7 |
|  | 东外墙 | 18.60 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 418.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 397.9 | 0.00 | 397.9 |
|  | 北外墙 | 12.30 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 277.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 290.8 | 0.00 | 290.8 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 20.0 | 1.0 | 280.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.8 | 0.00 | 266.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1425 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18386 |
| 4001[共享茶室] | 屋顶 | 196.46 | 0.77 | 20 | 20.0 | 1.0 | 3041.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3041.2 | 0.00 | 3041.2 |
|  | 西外墙 | 21.30 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 479.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 455.7 | 0.00 | 455.7 |
|  | 南外墙 | 64.05 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 1442.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1226.0 | 0.00 | 1226.0 |
|  | 东外墙 | 28.38 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 639.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 607.2 | 0.00 | 607.2 |
|  | 北外墙 | 54.60 | 1.13 | 20 | 20.0 | 1.0 | 1229.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1291.1 | 0.00 | 1291.1 |
|  | 东外窗 | 5.23 | 3.90 | 20 | 20.0 | 1.0 | 408.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.8 | 0.00 | 387.8 |
|  | 西外窗 | 7.10 | 3.90 | 20 | 20.0 | 1.0 | 553.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 525.9 | 0.00 | 525.9 |
|  | 西外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 20.0 | 1.0 | 198.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.00 | 188.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7724 |
| 4002[楼梯间] | 屋顶 | 8.85 | 0.77 | 20 | 20.0 | 1.0 | 137.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.0 | 0.00 | 137.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7861 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59364 |