新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称： | 新建项目xxxx项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | xxxx有限公司 |
| 设计单位： | xxxx建筑设计有限公司 |
| 计 算 人： |  |
| 校 对 人： |  |
| 审 核 人： |  |
| 计算日期： | 2025年3月14日 |

| 计算软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 授权编码 |  |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.1.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙	7

4.2.1	外墙构造一	7

4.3	梁柱	8

4.3.1	热桥柱构造一	8

4.4	挑空楼板	8

4.4.1	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	内墙	8

5.1.1	控温房间隔墙构造一	8

5.2	楼板	9

5.2.1	控温房间楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.1.1	周边地面构造一	9

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面构造一	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按楼层汇总表	10

12	新风负荷表	11

13	房间冷负荷详细表	12

建筑概况

概况

| 地理位置 | 江苏-常州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 31.79 |  |
| 东经 | 119.95 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 1512.37 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 12.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 180° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 47 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 56 | 48 | 39 | 30 | 22 | 14 |
| 湿度(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 15 | 23 | 32 | 38 | 42 | 45 |
| 湿度(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 | 59 | 70 | 59 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | SE | 直射 | 92 | 200 | 267 | 283 | 234 | 140 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | E | 直射 | 223 | 386 | 436 | 403 | 272 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | NE | 直射 | 207 | 320 | 315 | 230 | 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | N | 直射 | 50 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 50 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 36 |
|  | H | 直射 | 24 | 137 | 299 | 462 | 581 | 650 | 674 | 650 | 581 | 462 | 299 | 137 | 24 |
|  |  | 散射 | 51 | 88 | 109 | 126 | 132 | 134 | 134 | 134 | 132 | 126 | 109 | 88 | 51 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 31.5 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | -60.6 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 0.0 |
| 夏季大气压力(Pa) | 0 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.514 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 297276 | 1512.37 | 196.56 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1476.71 | 201.31 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[临时展厅] | 44.62 | 8 | 11300 | 8259 | 3041 | 4.31 | 5461 | 253.25 |
|  | 整层 | 44.62 | 8 | 11300 | 8259 | 3041 | 4.31 | 5461 | 253.25 |
| 2层 | 2001[手工艺品展示售卖区] | 58.31 | 16 | 12647 | 8673 | 3974 | 5.63 | 7136 | 216.90 |
|  | 2002[橱窗展示区] | 35.70 | 16 | 9233 | 6800 | 2433 | 3.45 | 4369 | 258.63 |
|  | 2003[民族服饰售卖区] | 164.92 | 10 | 32589 | 21348 | 11241 | 15.93 | 20185 | 197.61 |
|  | 2004[门厅] | 93.34 | 16 | 18278 | 11917 | 6362 | 9.02 | 11424 | 195.83 |
|  | 2005[卫生间] | 13.99 | 12 | 2849 | 1895 | 954 | 1.35 | 1712 | 203.63 |
|  | 2006[卫生间] | 14.81 | 12 | 2845 | 1836 | 1009 | 1.43 | 1813 | 192.11 |
|  | 2007[茶艺展示区] | 57.63 | 8 | 12909 | 8981 | 3928 | 5.57 | 7054 | 223.99 |
|  | 2008[卫生间] | 4.00 | 12 | 759 | 486 | 273 | 0.39 | 490 | 189.74 |
|  | 2009[文化展厅] | 119.64 | 9 | 25339 | 17184 | 8155 | 11.56 | 14643 | 211.79 |
|  | 2010[商务洽谈室] | 56.98 | 10 | 11946 | 8063 | 3884 | 5.50 | 6974 | 209.66 |
|  | 2011[楼梯间] | 37.74 | 11 | 7198 | 4626 | 2572 | 3.65 | 4619 | 190.73 |
|  | 2012[楼梯间] | 6.60 | 12 | 1252 | 802 | 450 | 0.64 | 808 | 189.74 |
|  | 整层 | 663.65 | 9 | 135588 | 90355 | 45234 | 64.11 | 81227 | 204.31 |
| 3层 | 3001[餐厅] | 517.49 | 17 | 102478 | 67206 | 35272 | 49.99 | 63338 | 198.03 |
|  | 3002[上空] | 0.00 | 17 | 643 | 643 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3003[楼梯间] | 15.30 | 19 | 2714 | 1671 | 1043 | 1.48 | 1873 | 177.36 |
|  | 3004[厨房] | 30.34 | 9 | 6719 | 4651 | 2068 | 2.93 | 3713 | 221.44 |
|  | 整层 | 563.13 | 17 | 112003 | 73620 | 38383 | 54.40 | 68924 | 198.89 |
| 4层 | 4001[共享茶室] | 196.46 | 17 | 40205 | 26814 | 13390 | 18.98 | 24045 | 204.65 |
|  | 4002[楼梯间] | 8.85 | 19 | 1686 | 1083 | 603 | 0.85 | 1083 | 190.49 |
|  | 整层 | 205.31 | 17 | 41881 | 27888 | 13994 | 19.83 | 25128 | 203.99 |
| 建筑 |  | 1476.71 | 9 | 297276 | 196624 | 100651 | 142.65 | 180741 | 201.31 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[临时展厅] | 44.62 | 334.65 | 5461 | 2926 | 2535 | 3.55 | 122.39 |
|  | 合计 | 45 | 334.65 | 5461 | 2926 | 2535 | 3.55 | 122.39 |
| 2层 | 2001[手工艺品展示售卖区] | 58.31 | 437.29 | 7136 | 3824 | 3312 | 4.64 | 122.39 |
|  | 2002[橱窗展示区] | 35.70 | 267.75 | 4369 | 2341 | 2028 | 2.84 | 122.39 |
|  | 2003[民族服饰售卖区] | 164.92 | 1236.90 | 20185 | 10816 | 9369 | 13.13 | 122.39 |
|  | 2004[门厅] | 93.34 | 700.02 | 11424 | 6121 | 5302 | 7.43 | 122.39 |
|  | 2005[卫生间] | 13.99 | 104.93 | 1712 | 918 | 795 | 1.11 | 122.39 |
|  | 2006[卫生间] | 14.81 | 111.08 | 1813 | 971 | 841 | 1.18 | 122.39 |
|  | 2007[茶艺展示区] | 57.63 | 432.23 | 7054 | 3780 | 3274 | 4.59 | 122.39 |
|  | 2008[卫生间] | 4.00 | 30.00 | 490 | 262 | 227 | 0.32 | 122.39 |
|  | 2009[文化展厅] | 119.64 | 897.30 | 14643 | 7847 | 6797 | 9.52 | 122.39 |
|  | 2010[商务洽谈室] | 56.98 | 427.35 | 6974 | 3737 | 3237 | 4.54 | 122.39 |
|  | 2011[楼梯间] | 37.74 | 283.05 | 4619 | 2475 | 2144 | 3.00 | 122.39 |
|  | 2012[楼梯间] | 6.60 | 49.50 | 808 | 433 | 375 | 0.53 | 122.39 |
|  | 合计 | 664 | 4977.38 | 81227 | 43526 | 37701 | 52.83 | 122.39 |
| 3层 | 3001[餐厅] | 517.49 | 3881.20 | 63338 | 33940 | 29398 | 41.19 | 122.39 |
|  | 3002[上空] | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3003[楼梯间] | 15.30 | 114.75 | 1873 | 1003 | 869 | 1.22 | 122.39 |
|  | 3004[厨房] | 30.34 | 227.55 | 3713 | 1990 | 1724 | 2.42 | 122.39 |
|  | 合计 | 563 | 4223.50 | 68924 | 36933 | 31991 | 44.83 | 122.39 |
| 4层 | 4001[共享茶室] | 196.46 | 1473.43 | 24045 | 12885 | 11161 | 15.64 | 122.39 |
|  | 4002[楼梯间] | 8.85 | 66.38 | 1083 | 580 | 503 | 0.70 | 122.39 |
|  | 合计 | 205 | 1539.81 | 25128 | 13465 | 11663 | 16.34 | 122.39 |
| 总计 |  | 1477 | 11075.34 | 180741 | 96850 | 83891 | 117.55 | 122.39 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[临时展厅] |  | 3.00 | 44.62 | 26 | 60 | 8258.9 | 8 | 11300.2 | 8 | 4.31 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.36 K=0.77 D=3.69 | 405.6 442.7 | 391.0 450.5 | 380.3 457.0 | 363.7 462.0 | 357.9 466.4 | 364.0 467.8 | 382.2 465.7 | 396.0 464.6 | 406.5 460.4 | 416.1 449.8 | 421.8 436.1 | 436.3 421.0 |
| 南外墙 | F=13.80 K=1.11 D=2.94 | 94.4 195.6 | 101.7 194.1 | 112.9 184.3 | 128.1 169.8 | 139.9 157.8 | 149.0 148.6 | 157.2 136.6 | 162.4 123.9 | 174.1 111.6 | 179.6 101.0 | 186.0 93.3 | 191.4 94.5 |
| 西外墙 | F=29.10 K=1.11 D=2.94 | 349.4 486.8 | 338.2 483.2 | 322.4 462.1 | 352.7 431.2 | 376.1 400.2 | 393.9 370.1 | 410.2 337.5 | 420.0 307.2 | 443.8 312.1 | 454.6 323.5 | 467.6 338.6 | 478.4 355.2 |
| 北外墙 | F=13.80 K=1.11 D=2.94 | 92.7 189.0 | 100.3 193.5 | 105.9 184.4 | 121.2 166.4 | 133.0 149.4 | 142.2 135.2 | 150.4 119.7 | 155.6 105.4 | 167.3 93.5 | 172.8 85.4 | 179.3 82.2 | 184.7 88.6 |
| 东外墙 | F=14.61 K=1.11 D=2.94 | 137.4 243.1 | 145.0 261.7 | 156.6 267.4 | 172.5 258.9 | 184.8 243.2 | 194.3 220.5 | 202.9 191.6 | 208.3 161.4 | 220.5 147.9 | 226.3 138.5 | 233.1 134.4 | 238.7 137.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=9.45 | 1050.2 614.7 | 1224.4 42.7 | 1267.4 -59.9 | 1335.0 -76.8 | 1382.6 38.3 | 1409.7 96.6 | 2101.3 263.7 | 2493.7 342.6 | 2527.6 609.9 | 2339.3 792.4 | 1846.7 912.1 | 1147.5 1013.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 783.2 -690.3 | 984.1 -868.9 | 1051.1 -958.2 | 1140.4 -935.9 | 1207.4 -757.3 | 1252.0 -668.0 | 1118.1 -422.4 | 827.8 -109.9 | 470.6 202.7 | 135.7 426.0 | -154.5 582.2 | -444.7 716.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 267.0 1305.1 | 240.3 911.6 | 216.3 898.3 | 194.7 859.1 | 175.2 795.6 | 157.7 764.6 | 983.3 686.2 | 1665.9 452.4 | 2057.0 407.2 | 2203.6 366.5 | 2001.2 329.8 | 1592.2 296.8 |
| 东外门 | F=5.04 K=1.97 | 211.2 -186.2 | 265.4 -234.3 | 283.4 -258.4 | 307.5 -252.4 | 325.6 -204.2 | 337.6 -180.1 | 301.5 -113.9 | 223.2 -29.6 | 126.9 54.7 | 36.6 114.9 | -41.7 157.0 | -119.9 193.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 285.6 678.2 | 249.9 705.0 | 214.2 731.8 | 187.4 749.6 | 169.6 767.5 | 142.8 785.3 | 133.9 794.2 | 357.0 812.1 | 464.0 597.9 | 544.4 481.9 | 597.9 401.6 | 642.5 339.1 |
| 照明 | 显热(W) | 108.0 407.4 | 88.3 422.1 | 73.6 431.9 | 63.8 441.7 | 54.0 446.6 | 44.2 451.6 | 39.3 456.5 | 206.1 461.4 | 304.3 294.5 | 343.6 191.4 | 368.1 157.1 | 387.7 127.6 |
| 人体 | 显热(W) | 119.1 609.5 | 98.1 623.5 | 84.1 637.5 | 70.1 644.5 | 63.0 651.5 | 49.0 658.5 | 42.0 665.5 | 364.3 672.5 | 497.4 343.3 | 539.4 210.2 | 567.4 168.1 | 588.4 140.1 |
|  | 全热(W) | 119.1 1115.9 | 98.1 1129.9 | 84.1 1143.9 | 70.1 1150.9 | 63.0 1157.9 | 49.0 1164.9 | 42.0 1171.9 | 870.7 1178.9 | 1003.8 343.3 | 1045.8 210.2 | 1073.9 168.1 | 1094.9 140.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2926.4 | 0.0 2926.4 | 0.0 2926.4 | 0.0 2926.4 | 0.0 2926.4 | 0.0 2926.4 | 0.0 2926.4 | 2926.4 2926.4 | 2926.4 0.0 | 2926.4 0.0 | 2926.4 0.0 | 2926.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5461.2 | 0.0 5461.2 | 0.0 5461.2 | 0.0 5461.2 | 0.0 5461.2 | 0.0 5461.2 | 0.0 5461.2 | 5461.2 5461.2 | 5461.2 0.0 | 5461.2 0.0 | 5461.2 0.0 | 5461.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.55 | 0.00 3.55 | 0.00 3.55 | 0.00 3.55 | 0.00 3.55 | 0.00 3.55 | 0.00 3.55 | 3.55 3.55 | 3.55 0.00 | 3.55 0.00 | 3.55 0.00 | 3.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2854 9649 | 3002 9110 | 3001 9006 | 3102 8963 | 3186 9084 | 3227 9122 | 3921 9285 | 10954 9389 | 11300 3026 | 11220 2889 | 10794 2881 | 10143 2910 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2854 6607 | 3002 6068 | 3001 5965 | 3102 5921 | 3186 6043 | 3227 6080 | 3921 6244 | 7913 6348 | 8259 3026 | 8179 2889 | 7753 2881 | 7102 2910 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2854 4187 | 3002 3648 | 3001 3545 | 3102 3501 | 3186 3623 | 3227 3660 | 3921 3824 | 5493 3928 | 5839 3026 | 5759 2889 | 5333 2881 | 4682 2910 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2854 3681 | 3002 3142 | 3001 3038 | 3102 2995 | 3186 3117 | 3227 3154 | 3921 3317 | 4987 3422 | 5333 3026 | 5253 2889 | 4826 2881 | 4176 2910 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[手工艺品展示售卖区] |  | 3.00 | 58.31 | 26 | 60 | 8672.6 | 16 | 12646.7 | 16 | 5.63 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=24.38 K=1.11 D=2.94 | 292.8 407.9 | 283.4 404.9 | 270.1 387.2 | 295.5 361.3 | 315.1 335.4 | 330.0 310.1 | 343.7 282.8 | 352.0 257.4 | 371.9 261.5 | 380.9 271.1 | 391.8 283.7 | 400.9 297.6 |
| 南外墙 | F=20.25 K=1.11 D=2.94 | 138.5 287.1 | 149.2 284.9 | 165.7 270.5 | 188.0 249.2 | 205.3 231.6 | 218.6 218.0 | 230.7 200.4 | 238.3 181.9 | 255.4 163.8 | 263.5 148.2 | 273.0 136.9 | 280.9 138.6 |
| 北外墙 | F=15.90 K=1.11 D=2.94 | 106.8 217.7 | 115.6 223.0 | 122.1 212.5 | 139.7 191.7 | 153.3 172.2 | 163.8 155.7 | 173.3 137.9 | 179.3 121.4 | 192.8 107.7 | 199.1 98.4 | 206.6 94.7 | 212.9 102.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.29 | 858.1 50.0 | 987.7 202.9 | 1016.5 564.7 | 1064.9 947.2 | 1098.0 1223.7 | 1115.8 1221.2 | 1163.5 1024.8 | 1000.4 345.3 | 756.7 543.5 | 562.7 677.0 | 394.4 762.7 | 212.1 834.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 604.2 -532.6 | 759.2 -670.4 | 810.9 -739.3 | 879.8 -722.1 | 931.5 -584.3 | 965.9 -515.4 | 862.6 -325.9 | 638.7 -84.8 | 363.1 156.4 | 104.7 328.6 | -119.2 449.2 | -343.1 552.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 253.8 582.6 | 228.5 873.3 | 205.6 1304.0 | 185.1 1669.2 | 166.5 1807.9 | 149.9 1736.6 | 300.9 1350.7 | 361.7 430.1 | 393.6 387.1 | 457.9 348.4 | 513.6 313.5 | 555.2 282.2 |
| 挑空楼板 | F=57.99 K=1.18 D=2.15 | 321.4 1044.0 | 461.9 878.1 | 570.9 721.6 | 654.8 590.3 | 731.1 448.0 | 778.9 316.1 | 886.6 206.9 | 937.3 131.9 | 997.2 102.8 | 1046.9 161.6 | 1085.9 199.4 | 1127.7 269.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 373.2 886.2 | 326.5 921.2 | 279.9 956.2 | 244.9 979.5 | 221.6 1002.9 | 186.6 1026.2 | 174.9 1037.8 | 466.4 1061.2 | 606.4 781.3 | 711.3 629.7 | 781.3 524.7 | 839.6 443.1 |
| 照明 | 显热(W) | 141.1 532.3 | 115.4 551.6 | 96.2 564.4 | 83.4 577.2 | 70.5 583.6 | 57.7 590.1 | 51.3 596.5 | 269.4 602.9 | 397.6 384.8 | 449.0 250.1 | 481.0 205.2 | 506.7 166.8 |
| 人体 | 显热(W) | 155.6 796.4 | 128.2 814.7 | 109.8 833.0 | 91.5 842.2 | 82.4 851.3 | 64.1 860.5 | 54.9 869.6 | 476.0 878.8 | 649.9 448.5 | 704.9 274.6 | 741.5 219.7 | 768.9 183.1 |
|  | 全热(W) | 155.6 1458.2 | 128.2 1476.5 | 109.8 1494.8 | 91.5 1503.9 | 82.4 1513.1 | 64.1 1522.2 | 54.9 1531.4 | 1137.8 1540.5 | 1311.7 448.5 | 1366.6 274.6 | 1403.2 219.7 | 1430.7 183.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.00 | 0.99 0.00 | 0.99 0.00 | 0.99 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3824.0 | 0.0 3824.0 | 0.0 3824.0 | 0.0 3824.0 | 0.0 3824.0 | 0.0 3824.0 | 0.0 3824.0 | 3824.0 3824.0 | 3824.0 0.0 | 3824.0 0.0 | 3824.0 0.0 | 3824.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7136.2 | 0.0 7136.2 | 0.0 7136.2 | 0.0 7136.2 | 0.0 7136.2 | 0.0 7136.2 | 0.0 7136.2 | 7136.2 7136.2 | 7136.2 0.0 | 7136.2 0.0 | 7136.2 0.0 | 7136.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.64 | 0.00 4.64 | 0.00 4.64 | 0.00 4.64 | 0.00 4.64 | 0.00 4.64 | 0.00 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 0.00 | 4.64 0.00 | 4.64 0.00 | 4.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2387 12020 | 2568 12079 | 2631 12308 | 2763 12537 | 2877 12647 | 2916 12496 | 3079 12155 | 11717 11379 | 12026 2794 | 12116 2511 | 12154 2427 | 12148 2435 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2387 8046 | 2568 8105 | 2631 8334 | 2763 8563 | 2877 8673 | 2916 8522 | 3079 8181 | 7743 7405 | 8052 2794 | 8142 2511 | 8179 2427 | 8174 2435 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2387 4883 | 2568 4943 | 2631 5172 | 2763 5400 | 2877 5510 | 2916 5360 | 3079 5019 | 4581 4243 | 4890 2794 | 4980 2511 | 5017 2427 | 5011 2435 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2387 4222 | 2568 4281 | 2631 4510 | 2763 4739 | 2877 4849 | 2916 4698 | 3079 4357 | 3919 3581 | 4228 2794 | 4318 2511 | 4355 2427 | 4350 2435 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[橱窗展示区] |  | 3.00 | 35.70 | 26 | 60 | 6800.0 | 16 | 9233.2 | 16 | 3.45 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=33.43 K=0.77 D=3.69 | 383.5 418.5 | 369.6 425.9 | 359.5 432.0 | 343.8 436.7 | 338.3 440.9 | 344.1 442.2 | 361.3 440.2 | 374.4 439.2 | 384.3 435.3 | 393.4 425.2 | 398.8 412.3 | 412.4 398.0 |
| 南外墙 | F=12.60 K=1.11 D=2.94 | 86.2 178.6 | 92.9 177.2 | 103.1 168.3 | 117.0 155.0 | 127.7 144.1 | 136.0 135.6 | 143.6 124.7 | 148.3 113.2 | 158.9 101.9 | 163.9 92.2 | 169.9 85.2 | 174.8 86.3 |
| 西外墙 | F=15.00 K=1.11 D=2.94 | 180.1 250.9 | 174.3 249.1 | 166.2 238.2 | 181.8 222.3 | 193.9 206.3 | 203.0 190.8 | 211.4 174.0 | 216.5 158.4 | 228.8 160.9 | 234.3 166.8 | 241.0 174.6 | 246.6 183.1 |
| 北外墙 | F=12.60 K=1.11 D=2.94 | 84.6 172.5 | 91.6 176.7 | 96.7 168.4 | 110.7 151.9 | 121.5 136.4 | 129.8 123.4 | 137.4 109.3 | 142.1 96.2 | 152.8 85.4 | 157.8 77.9 | 163.7 75.1 | 168.7 80.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=10.50 | 1235.8 72.0 | 1422.5 292.2 | 1464.0 813.3 | 1533.6 1364.1 | 1581.4 1762.4 | 1607.0 1758.8 | 1675.6 1475.9 | 1440.7 497.4 | 1089.8 782.7 | 810.3 975.0 | 568.0 1098.5 | 305.5 1202.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 870.2 -767.0 | 1093.4 -965.5 | 1167.9 -1064.7 | 1267.1 -1039.9 | 1341.5 -841.4 | 1391.1 -742.2 | 1242.3 -469.4 | 919.8 -122.1 | 522.9 225.2 | 150.8 473.3 | -171.7 646.9 | -494.2 795.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 365.6 839.1 | 329.0 1257.7 | 296.1 1878.0 | 266.5 2404.0 | 239.9 2603.8 | 215.9 2501.0 | 433.3 1945.2 | 520.9 619.4 | 566.9 557.5 | 659.5 501.7 | 739.7 451.6 | 799.6 406.4 |
| 挑空楼板 | F=35.70 K=1.18 D=2.15 | 197.9 642.8 | 284.4 540.6 | 351.5 444.3 | 403.1 363.4 | 450.1 275.8 | 479.6 194.6 | 545.9 127.4 | 577.1 81.2 | 613.9 63.3 | 644.6 99.5 | 668.6 122.8 | 694.3 165.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 228.5 542.6 | 199.9 564.1 | 171.4 585.5 | 149.9 599.8 | 135.7 614.0 | 114.2 628.3 | 107.1 635.5 | 285.6 649.7 | 371.3 478.4 | 435.5 385.6 | 478.4 321.3 | 514.1 271.3 |
| 照明 | 显热(W) | 86.4 325.9 | 70.7 337.7 | 58.9 345.6 | 51.1 353.4 | 43.2 357.4 | 35.3 361.3 | 31.4 365.2 | 164.9 369.1 | 243.5 235.6 | 274.9 153.2 | 294.5 125.7 | 310.2 102.1 |
| 人体 | 显热(W) | 95.3 487.6 | 78.5 498.8 | 67.3 510.0 | 56.0 515.7 | 50.4 521.3 | 39.2 526.9 | 33.6 532.5 | 291.5 538.1 | 397.9 274.6 | 431.6 168.1 | 454.0 134.5 | 470.8 112.1 |
|  | 全热(W) | 95.3 892.8 | 78.5 904.0 | 67.3 915.2 | 56.0 920.8 | 50.4 926.5 | 39.2 932.1 | 33.6 937.7 | 696.6 943.3 | 803.1 274.6 | 836.8 168.1 | 859.2 134.5 | 876.0 112.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2341.4 | 0.0 2341.4 | 0.0 2341.4 | 0.0 2341.4 | 0.0 2341.4 | 0.0 2341.4 | 0.0 2341.4 | 2341.4 2341.4 | 2341.4 0.0 | 2341.4 0.0 | 2341.4 0.0 | 2341.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4369.5 | 0.0 4369.5 | 0.0 4369.5 | 0.0 4369.5 | 0.0 4369.5 | 0.0 4369.5 | 0.0 4369.5 | 4369.5 4369.5 | 4369.5 0.0 | 4369.5 0.0 | 4369.5 0.0 | 4369.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 0.00 | 2.84 0.00 | 2.84 0.00 | 2.84 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2578 7866 | 2784 8037 | 2838 8480 | 2947 8937 | 3042 9233 | 3088 9137 | 3247 8759 | 8416 7717 | 8416 2618 | 8321 2543 | 8212 2550 | 8072 2602 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2578 5433 | 2784 5604 | 2838 6047 | 2947 6504 | 3042 6800 | 3088 6703 | 3247 6326 | 5982 5284 | 5983 2618 | 5888 2543 | 5778 2550 | 5639 2602 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2578 3497 | 2784 3668 | 2838 4111 | 2947 4568 | 3042 4864 | 3088 4767 | 3247 4390 | 4046 3348 | 4046 2618 | 3952 2543 | 3842 2550 | 3703 2602 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2578 3092 | 2784 3262 | 2838 3706 | 2947 4162 | 3042 4459 | 3088 4362 | 3247 3985 | 3641 2942 | 3641 2618 | 3546 2543 | 3437 2550 | 3297 2602 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[民族服饰售卖区] |  | 3.00 | 164.92 | 26 | 60 | 21348.3 | 10 | 32589.1 | 10 | 15.93 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=10.20 K=1.11 D=2.94 | 69.7 144.6 | 75.2 143.5 | 83.5 136.2 | 94.7 125.5 | 103.4 116.7 | 110.1 109.8 | 116.2 101.0 | 120.0 91.6 | 128.7 82.5 | 132.7 74.6 | 137.5 69.0 | 141.5 69.8 |
| 西外墙 | F=2.40 K=1.11 D=2.94 | 28.8 40.1 | 27.9 39.9 | 26.6 38.1 | 29.1 35.6 | 31.0 33.0 | 32.5 30.5 | 33.8 27.8 | 34.6 25.3 | 36.6 25.7 | 37.5 26.7 | 38.6 27.9 | 39.5 29.3 |
| 东外墙 | F=16.20 K=1.11 D=2.94 | 152.4 269.6 | 160.7 290.2 | 173.7 296.6 | 191.3 287.1 | 205.0 269.7 | 215.4 244.5 | 225.0 212.5 | 230.9 179.0 | 244.5 164.0 | 250.9 153.5 | 258.4 149.0 | 264.7 152.9 |
| 北外墙 | F=19.83 K=1.11 D=2.94 | 133.2 271.6 | 144.1 278.1 | 152.2 265.0 | 174.2 239.1 | 191.2 214.7 | 204.3 194.2 | 216.2 172.0 | 223.6 151.4 | 240.5 134.4 | 248.4 122.7 | 257.7 118.1 | 265.5 127.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=21.87 | 2332.3 97.4 | 2745.3 -259.0 | 2853.5 -460.7 | 3018.1 -467.5 | 3135.2 -160.6 | 3204.4 62.5 | 3466.8 515.2 | 2971.3 626.5 | 2199.6 1261.8 | 1615.6 1699.2 | 1118.0 1989.5 | 577.8 2235.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 1812.5 -1597.6 | 2277.5 -2010.9 | 2432.5 -2217.6 | 2639.2 -2166.0 | 2794.2 -1752.6 | 2897.5 -1545.9 | 2587.5 -977.6 | 1915.8 -254.2 | 1089.1 469.1 | 314.1 985.8 | -357.6 1347.5 | -1029.3 1657.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 519.8 1695.0 | 467.8 1751.9 | 421.0 1756.9 | 378.9 1698.5 | 341.0 1592.1 | 306.9 1608.4 | 879.3 1492.8 | 1055.5 880.7 | 1110.4 792.6 | 1301.5 713.4 | 1475.6 642.0 | 1607.0 577.8 |
| 挑空楼板 | F=163.08 K=1.18 D=2.15 | 903.9 2936.2 | 1299.2 2469.6 | 1605.7 2029.5 | 1841.5 1660.1 | 2056.3 1260.1 | 2190.7 889.0 | 2493.6 582.0 | 2636.0 371.0 | 2804.5 289.2 | 2944.4 454.4 | 3054.0 560.9 | 3171.7 757.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 1055.5 2506.8 | 923.6 2605.7 | 791.6 2704.7 | 692.7 2770.7 | 626.7 2836.6 | 527.7 2902.6 | 494.8 2935.6 | 1319.4 3001.5 | 1715.2 2209.9 | 2012.0 1781.1 | 2209.9 1484.3 | 2374.8 1253.4 |
| 照明 | 显热(W) | 399.1 1505.7 | 326.5 1560.1 | 272.1 1596.4 | 235.8 1632.7 | 199.6 1650.8 | 163.3 1669.0 | 145.1 1687.1 | 761.9 1705.3 | 1124.8 1088.5 | 1269.9 707.5 | 1360.6 580.5 | 1433.2 471.7 |
| 人体 | 显热(W) | 440.2 2252.6 | 362.5 2304.4 | 310.7 2356.2 | 258.9 2382.1 | 233.0 2408.0 | 181.2 2433.9 | 155.4 2459.8 | 1346.4 2485.7 | 1838.4 1268.7 | 1993.7 776.8 | 2097.3 621.4 | 2175.0 517.8 |
|  | 全热(W) | 440.2 4124.5 | 362.5 4176.3 | 310.7 4228.1 | 258.9 4253.9 | 233.0 4279.8 | 181.2 4305.7 | 155.4 4331.6 | 3218.2 4357.5 | 3710.2 1268.7 | 3865.6 776.8 | 3969.1 621.4 | 4046.8 517.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.80 | 0.00 2.80 | 0.00 2.80 | 0.00 2.80 | 0.00 2.80 | 0.00 2.80 | 0.00 2.80 | 2.80 2.80 | 2.80 0.00 | 2.80 0.00 | 2.80 0.00 | 2.80 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 10816.3 | 0.0 10816.3 | 0.0 10816.3 | 0.0 10816.3 | 0.0 10816.3 | 0.0 10816.3 | 0.0 10816.3 | 10816.3 10816.3 | 10816.3 0.0 | 10816.3 0.0 | 10816.3 0.0 | 10816.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 20185.2 | 0.0 20185.2 | 0.0 20185.2 | 0.0 20185.2 | 0.0 20185.2 | 0.0 20185.2 | 0.0 20185.2 | 20185.2 20185.2 | 20185.2 0.0 | 20185.2 0.0 | 20185.2 0.0 | 20185.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 13.13 | 0.00 13.13 | 0.00 13.13 | 0.00 13.13 | 0.00 13.13 | 0.00 13.13 | 0.00 13.13 | 13.13 13.13 | 13.13 0.00 | 13.13 0.00 | 13.13 0.00 | 13.13 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5515 32082 | 6065 31490 | 6270 31019 | 6536 30722 | 6781 30686 | 6830 30593 | 7347 30750 | 31701 30694 | 32390 6525 | 32562 5797 | 32589 5601 | 32501 5615 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5515 20841 | 6065 20249 | 6270 19778 | 6536 19482 | 6781 19445 | 6830 19352 | 7347 19509 | 20461 19454 | 21149 6525 | 21321 5797 | 21348 5601 | 21260 5615 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.93 15.93 | 15.93 15.93 | 15.93 15.93 | 15.93 15.93 | 15.93 15.93 | 15.93 15.93 | 15.93 15.93 | 15.93 15.93 | 15.93 15.93 | 15.93 15.93 | 15.93 15.93 | 15.93 15.93 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5515 11896 | 6065 11304 | 6270 10834 | 6536 10537 | 6781 10501 | 6830 10408 | 7347 10565 | 11516 10509 | 12204 6525 | 12377 5797 | 12404 5601 | 12315 5615 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5515 10025 | 6065 9432 | 6270 8962 | 6536 8665 | 6781 8629 | 6830 8536 | 7347 8693 | 9644 8637 | 10333 6525 | 10505 5797 | 10532 5601 | 10444 5615 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.80 2.80 | 2.80 2.80 | 2.80 2.80 | 2.80 2.80 | 2.80 2.80 | 2.80 2.80 | 2.80 2.80 | 2.80 2.80 | 2.80 2.80 | 2.80 2.80 | 2.80 2.80 | 2.80 2.80 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[门厅] |  | 3.00 | 93.34 | 26 | 60 | 11916.7 | 16 | 18278.3 | 16 | 9.02 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 162.1 225.8 | 156.9 224.2 | 149.5 214.4 | 163.6 200.0 | 174.5 185.7 | 182.7 171.7 | 190.3 156.6 | 194.9 142.5 | 205.9 144.8 | 210.9 150.1 | 216.9 157.1 | 221.9 164.8 |
| 南外墙 | F=4.65 K=1.11 D=2.94 | 31.8 65.9 | 34.3 65.4 | 38.0 62.1 | 43.2 57.2 | 47.1 53.2 | 50.2 50.1 | 53.0 46.0 | 54.7 41.8 | 58.7 37.6 | 60.5 34.0 | 62.7 31.4 | 64.5 31.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.10 | 835.3 48.7 | 961.5 197.5 | 989.5 549.7 | 1036.6 922.0 | 1068.9 1191.2 | 1086.2 1188.8 | 1132.6 997.6 | 973.8 336.2 | 736.6 529.0 | 547.7 659.0 | 383.9 742.5 | 206.5 812.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 588.2 -518.4 | 739.1 -652.6 | 789.4 -719.6 | 856.4 -702.9 | 906.7 -568.7 | 940.3 -501.7 | 839.7 -317.2 | 621.7 -82.5 | 353.4 152.2 | 101.9 319.9 | -116.0 437.3 | -334.0 537.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 247.1 567.1 | 222.4 850.1 | 200.2 1269.3 | 180.1 1624.9 | 162.1 1760.0 | 145.9 1690.5 | 292.9 1314.8 | 352.1 418.7 | 383.2 376.8 | 445.8 339.1 | 499.9 305.2 | 540.5 274.7 |
| 西外门 | F=5.04 K=1.97 | 211.2 -186.2 | 265.4 -234.3 | 283.4 -258.4 | 307.5 -252.4 | 325.6 -204.2 | 337.6 -180.1 | 301.5 -113.9 | 223.2 -29.6 | 126.9 54.7 | 36.6 114.9 | -41.7 157.0 | -119.9 193.1 |
| 挑空楼板 | F=86.32 K=1.18 D=2.15 | 478.4 1554.2 | 687.7 1307.2 | 849.9 1074.2 | 974.7 878.7 | 1088.4 667.0 | 1159.6 470.5 | 1319.9 308.1 | 1395.3 196.4 | 1484.4 153.1 | 1558.5 240.5 | 1616.5 296.9 | 1678.8 401.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 597.3 1418.7 | 522.7 1474.7 | 448.0 1530.7 | 392.0 1568.0 | 354.7 1605.4 | 298.7 1642.7 | 280.0 1661.4 | 746.7 1698.7 | 970.7 1250.7 | 1138.7 1008.0 | 1250.7 840.0 | 1344.0 709.3 |
| 照明 | 显热(W) | 225.9 852.2 | 184.8 883.0 | 154.0 903.5 | 133.5 924.0 | 112.9 934.3 | 92.4 944.6 | 82.1 954.8 | 431.2 965.1 | 636.5 616.0 | 718.7 400.4 | 770.0 328.5 | 811.1 266.9 |
| 人体 | 显热(W) | 249.1 1274.9 | 205.2 1304.2 | 175.8 1333.5 | 146.5 1348.1 | 131.9 1362.8 | 102.6 1377.4 | 87.9 1392.1 | 762.0 1406.8 | 1040.4 718.0 | 1128.3 439.6 | 1186.9 351.7 | 1230.9 293.1 |
|  | 全热(W) | 249.1 2334.2 | 205.2 2363.5 | 175.8 2392.8 | 146.5 2407.5 | 131.9 2422.1 | 102.6 2436.8 | 87.9 2451.5 | 1821.3 2466.1 | 2099.8 718.0 | 2187.7 439.6 | 2246.3 351.7 | 2290.3 293.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 0.00 | 1.59 0.00 | 1.59 0.00 | 1.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 6121.4 | 0.0 6121.4 | 0.0 6121.4 | 0.0 6121.4 | 0.0 6121.4 | 0.0 6121.4 | 0.0 6121.4 | 6121.4 6121.4 | 6121.4 0.0 | 6121.4 0.0 | 6121.4 0.0 | 6121.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 11423.7 | 0.0 11423.7 | 0.0 11423.7 | 0.0 11423.7 | 0.0 11423.7 | 0.0 11423.7 | 0.0 11423.7 | 11423.7 11423.7 | 11423.7 0.0 | 11423.7 0.0 | 11423.7 0.0 | 11423.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.43 | 0.00 7.43 | 0.00 7.43 | 0.00 7.43 | 0.00 7.43 | 0.00 7.43 | 0.00 7.43 | 7.43 7.43 | 7.43 0.00 | 7.43 0.00 | 7.43 0.00 | 7.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2791 17737 | 3018 17705 | 3088 17893 | 3198 18129 | 3304 18278 | 3310 18149 | 3447 17886 | 17265 17241 | 17743 3504 | 17883 3047 | 17929 2905 | 17921 2873 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2791 11376 | 3018 11343 | 3088 11531 | 3198 11767 | 3304 11917 | 3310 11787 | 3447 11524 | 10903 10879 | 11382 3504 | 11521 3047 | 11567 2905 | 11559 2873 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.02 9.02 | 9.02 9.02 | 9.02 9.02 | 9.02 9.02 | 9.02 9.02 | 9.02 9.02 | 9.02 9.02 | 9.02 9.02 | 9.02 9.02 | 9.02 9.02 | 9.02 9.02 | 9.02 9.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2791 6314 | 3018 6281 | 3088 6469 | 3198 6705 | 3304 6855 | 3310 6725 | 3447 6462 | 5841 5817 | 6319 3504 | 6459 3047 | 6505 2905 | 6497 2873 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2791 5254 | 3018 5222 | 3088 5410 | 3198 5646 | 3304 5795 | 3310 5666 | 3447 5403 | 4782 4758 | 5260 3504 | 5400 3047 | 5446 2905 | 5438 2873 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[卫生间] |  | 3.00 | 13.99 | 26 | 60 | 1895.2 | 12 | 2848.7 | 12 | 1.35 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=11.70 K=1.11 D=2.94 | 140.5 195.7 | 136.0 194.3 | 129.6 185.8 | 141.8 173.4 | 151.2 160.9 | 158.4 148.8 | 164.9 135.7 | 168.9 123.5 | 178.4 125.5 | 182.8 130.1 | 188.0 136.1 | 192.3 142.8 |
| 挑空楼板 | F=13.91 K=1.18 D=2.15 | 77.1 250.4 | 110.8 210.6 | 137.0 173.1 | 157.1 141.6 | 175.4 107.5 | 186.9 75.8 | 212.7 49.6 | 224.8 31.6 | 239.2 24.7 | 251.1 38.8 | 260.5 47.8 | 270.5 64.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 89.5 212.6 | 78.3 221.0 | 67.2 229.4 | 58.8 235.0 | 53.2 240.6 | 44.8 246.2 | 42.0 249.0 | 111.9 254.6 | 145.5 187.5 | 170.7 151.1 | 187.5 125.9 | 201.5 106.3 |
| 照明 | 显热(W) | 33.9 127.7 | 27.7 132.3 | 23.1 135.4 | 20.0 138.5 | 16.9 140.0 | 13.9 141.6 | 12.3 143.1 | 64.6 144.7 | 95.4 92.3 | 107.7 60.0 | 115.4 49.2 | 121.6 40.0 |
| 人体 | 显热(W) | 37.3 191.1 | 30.8 195.5 | 26.4 199.9 | 22.0 202.1 | 19.8 204.3 | 15.4 206.5 | 13.2 208.7 | 114.2 210.9 | 155.9 107.6 | 169.1 65.9 | 177.9 52.7 | 184.5 43.9 |
|  | 全热(W) | 37.3 349.9 | 30.8 354.3 | 26.4 358.7 | 22.0 360.9 | 19.8 363.1 | 15.4 365.3 | 13.2 367.4 | 273.0 369.6 | 314.7 107.6 | 327.9 65.9 | 336.7 52.7 | 343.3 43.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 917.5 | 0.0 917.5 | 0.0 917.5 | 0.0 917.5 | 0.0 917.5 | 0.0 917.5 | 0.0 917.5 | 917.5 917.5 | 917.5 0.0 | 917.5 0.0 | 917.5 0.0 | 917.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1712.3 | 0.0 1712.3 | 0.0 1712.3 | 0.0 1712.3 | 0.0 1712.3 | 0.0 1712.3 | 0.0 1712.3 | 1712.3 1712.3 | 1712.3 0.0 | 1712.3 0.0 | 1712.3 0.0 | 1712.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.11 | 0.00 1.11 | 0.00 1.11 | 0.00 1.11 | 0.00 1.11 | 0.00 1.11 | 0.00 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 0.00 | 1.11 0.00 | 1.11 0.00 | 1.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 378 2849 | 384 2825 | 383 2795 | 400 2762 | 416 2724 | 419 2690 | 445 2657 | 2556 2636 | 2686 538 | 2753 446 | 2800 412 | 2841 398 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 378 1895 | 384 1871 | 383 1841 | 400 1808 | 416 1771 | 419 1736 | 445 1704 | 1602 1683 | 1732 538 | 1799 446 | 1847 412 | 1888 398 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 378 1136 | 384 1113 | 383 1082 | 400 1049 | 416 1012 | 419 978 | 445 945 | 843 924 | 973 538 | 1040 446 | 1088 412 | 1129 398 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 378 978 | 384 954 | 383 924 | 400 891 | 416 853 | 419 819 | 445 786 | 684 765 | 814 538 | 881 446 | 929 412 | 970 398 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[卫生间] |  | 3.00 | 14.81 | 26 | 60 | 1835.7 | 12 | 2845.1 | 12 | 1.43 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=2.10 K=1.11 D=2.94 | 25.2 35.1 | 24.4 34.9 | 23.3 33.4 | 25.5 31.1 | 27.1 28.9 | 28.4 26.7 | 29.6 24.4 | 30.3 22.2 | 32.0 22.5 | 32.8 23.3 | 33.7 24.4 | 34.5 25.6 |
| 挑空楼板 | F=14.81 K=1.18 D=2.15 | 82.1 266.6 | 118.0 224.3 | 145.8 184.3 | 167.2 150.8 | 186.7 114.4 | 198.9 80.7 | 226.5 52.9 | 239.4 33.7 | 254.7 26.3 | 267.4 41.3 | 277.3 50.9 | 288.0 68.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 94.8 225.1 | 82.9 234.0 | 71.1 242.9 | 62.2 248.8 | 56.3 254.7 | 47.4 260.7 | 44.4 263.6 | 118.5 269.5 | 154.0 198.5 | 180.7 159.9 | 198.5 133.3 | 213.3 112.6 |
| 照明 | 显热(W) | 35.8 135.2 | 29.3 140.1 | 24.4 143.4 | 21.2 146.6 | 17.9 148.2 | 14.7 149.9 | 13.0 151.5 | 68.4 153.1 | 101.0 97.7 | 114.0 63.5 | 122.2 52.1 | 128.7 42.4 |
| 人体 | 显热(W) | 39.5 202.3 | 32.6 206.9 | 27.9 211.6 | 23.3 213.9 | 20.9 216.2 | 16.3 218.6 | 14.0 220.9 | 120.9 223.2 | 165.1 113.9 | 179.0 69.8 | 188.3 55.8 | 195.3 46.5 |
|  | 全热(W) | 39.5 370.4 | 32.6 375.0 | 27.9 379.7 | 23.3 382.0 | 20.9 384.3 | 16.3 386.7 | 14.0 389.0 | 289.0 391.3 | 333.2 113.9 | 347.1 69.8 | 356.4 55.8 | 363.4 46.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 971.3 | 0.0 971.3 | 0.0 971.3 | 0.0 971.3 | 0.0 971.3 | 0.0 971.3 | 0.0 971.3 | 971.3 971.3 | 971.3 0.0 | 971.3 0.0 | 971.3 0.0 | 971.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1812.7 | 0.0 1812.7 | 0.0 1812.7 | 0.0 1812.7 | 0.0 1812.7 | 0.0 1812.7 | 0.0 1812.7 | 1812.7 1812.7 | 1812.7 0.0 | 1812.7 0.0 | 1812.7 0.0 | 1812.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 277 2845 | 287 2821 | 293 2796 | 299 2772 | 309 2743 | 306 2717 | 327 2694 | 2558 2683 | 2688 459 | 2755 358 | 2801 317 | 2841 296 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 277 1836 | 287 1812 | 293 1787 | 299 1763 | 309 1734 | 306 1708 | 327 1685 | 1549 1673 | 1678 459 | 1745 358 | 1791 317 | 1831 296 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 277 1032 | 287 1008 | 293 984 | 299 959 | 309 931 | 306 905 | 327 881 | 746 870 | 875 459 | 942 358 | 988 317 | 1028 296 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 277 864 | 287 840 | 293 815 | 299 791 | 309 763 | 306 737 | 327 713 | 578 702 | 707 459 | 774 358 | 820 317 | 860 296 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[茶艺展示区] |  | 3.00 | 57.63 | 26 | 60 | 8980.7 | 8 | 12908.7 | 8 | 5.57 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=57.63 K=0.77 D=3.69 | 661.0 721.4 | 637.1 734.1 | 619.7 744.7 | 592.7 752.9 | 583.2 760.0 | 593.2 762.3 | 622.8 758.9 | 645.4 757.1 | 662.5 750.3 | 678.1 733.0 | 687.4 710.7 | 711.0 686.0 |
| 南外墙 | F=19.41 K=1.11 D=2.94 | 132.7 275.2 | 143.0 273.0 | 158.8 259.3 | 180.2 238.8 | 196.8 222.0 | 209.5 208.9 | 221.2 192.1 | 228.4 174.3 | 244.8 157.0 | 252.5 142.0 | 261.7 131.2 | 269.2 132.9 |
| 东外墙 | F=15.30 K=1.11 D=2.94 | 143.9 254.6 | 151.8 274.0 | 164.0 280.1 | 180.7 271.1 | 193.6 254.7 | 203.5 230.9 | 212.5 200.7 | 218.1 169.0 | 231.0 154.9 | 236.9 145.0 | 244.1 140.7 | 250.0 144.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=14.49 | 1549.9 421.5 | 1823.1 174.9 | 1894.3 -41.9 | 2003.0 -146.1 | 2080.3 -81.7 | 2125.8 21.7 | 2229.7 290.6 | 1913.8 422.9 | 1437.0 843.0 | 1080.6 1132.1 | 873.0 1323.8 | 652.2 1486.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 1200.9 -1058.5 | 1509.0 -1332.4 | 1611.7 -1469.3 | 1748.6 -1435.1 | 1851.3 -1161.2 | 1919.7 -1024.3 | 1714.3 -647.7 | 1269.3 -168.4 | 721.6 310.8 | 208.1 653.1 | -236.9 892.8 | -681.9 1098.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 349.0 1480.0 | 314.1 1507.3 | 282.7 1427.4 | 254.4 1289.0 | 229.0 1079.4 | 206.1 1046.0 | 515.4 938.3 | 644.5 591.3 | 715.4 532.2 | 872.4 479.0 | 1109.9 431.1 | 1334.2 388.0 |
| 挑空楼板 | F=57.63 K=1.18 D=2.15 | 319.4 1037.6 | 459.1 872.7 | 567.4 717.2 | 650.8 586.7 | 726.6 445.3 | 774.2 314.2 | 881.2 205.7 | 931.5 131.1 | 991.1 102.2 | 1040.5 160.6 | 1079.2 198.2 | 1120.8 267.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 368.8 876.0 | 322.7 910.6 | 276.6 945.1 | 242.0 968.2 | 219.0 991.2 | 184.4 1014.3 | 172.9 1025.8 | 461.0 1048.9 | 599.4 772.2 | 703.1 622.4 | 772.2 518.7 | 829.9 438.0 |
| 照明 | 显热(W) | 139.5 526.2 | 114.1 545.2 | 95.1 557.9 | 82.4 570.5 | 69.7 576.9 | 57.1 583.2 | 50.7 589.6 | 266.3 595.9 | 393.0 380.4 | 443.8 247.2 | 475.4 202.9 | 500.8 164.8 |
| 人体 | 显热(W) | 153.8 787.2 | 126.7 805.3 | 108.6 823.4 | 90.5 832.4 | 81.4 841.5 | 63.3 850.5 | 54.3 859.6 | 470.5 868.6 | 642.4 443.3 | 696.7 271.4 | 732.9 217.1 | 760.0 181.0 |
|  | 全热(W) | 153.8 1441.3 | 126.7 1459.4 | 108.6 1477.5 | 90.5 1486.5 | 81.4 1495.6 | 63.3 1504.6 | 54.3 1513.7 | 1124.6 1522.7 | 1296.5 443.3 | 1350.8 271.4 | 1387.0 217.1 | 1414.1 181.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3779.7 | 0.0 3779.7 | 0.0 3779.7 | 0.0 3779.7 | 0.0 3779.7 | 0.0 3779.7 | 0.0 3779.7 | 3779.7 3779.7 | 3779.7 0.0 | 3779.7 0.0 | 3779.7 0.0 | 3779.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7053.6 | 0.0 7053.6 | 0.0 7053.6 | 0.0 7053.6 | 0.0 7053.6 | 0.0 7053.6 | 0.0 7053.6 | 7053.6 7053.6 | 7053.6 0.0 | 7053.6 0.0 | 7053.6 0.0 | 7053.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.59 | 0.00 4.59 | 0.00 4.59 | 0.00 4.59 | 0.00 4.59 | 0.00 4.59 | 0.00 4.59 | 4.59 4.59 | 4.59 0.00 | 4.59 0.00 | 4.59 0.00 | 4.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3469 12607 | 3778 12298 | 3885 11993 | 4022 11782 | 4151 11718 | 4211 11694 | 4445 11831 | 12843 11876 | 12909 3603 | 12840 3454 | 12834 3443 | 12802 3501 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3469 8679 | 3778 8370 | 3885 8065 | 4022 7854 | 4151 7790 | 4211 7766 | 4445 7903 | 8915 7948 | 8981 3603 | 8912 3454 | 8906 3443 | 8874 3501 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 | 5.57 5.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3469 5554 | 3778 5244 | 3885 4940 | 4022 4729 | 4151 4664 | 4211 4640 | 4445 4777 | 5789 4822 | 5855 3603 | 5786 3454 | 5780 3443 | 5748 3501 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3469 4900 | 3778 4590 | 3885 4286 | 4022 4075 | 4151 4010 | 4211 3986 | 4445 4123 | 5135 4168 | 5201 3603 | 5132 3454 | 5126 3443 | 5094 3501 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[卫生间] |  | 3.00 | 4.00 | 26 | 60 | 486.3 | 12 | 759.0 | 12 | 0.39 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 挑空楼板 | F=4.00 K=1.18 D=2.15 | 22.2 72.0 | 31.9 60.6 | 39.4 49.8 | 45.2 40.7 | 50.4 30.9 | 53.7 21.8 | 61.2 14.3 | 64.7 9.1 | 68.8 7.1 | 72.2 11.1 | 74.9 13.8 | 77.8 18.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 25.6 60.8 | 22.4 63.2 | 19.2 65.6 | 16.8 67.2 | 15.2 68.8 | 12.8 70.4 | 12.0 71.2 | 32.0 72.8 | 41.6 53.6 | 48.8 43.2 | 53.6 36.0 | 57.6 30.4 |
| 照明 | 显热(W) | 9.7 36.5 | 7.9 37.8 | 6.6 38.7 | 5.7 39.6 | 4.8 40.0 | 4.0 40.5 | 3.5 40.9 | 18.5 41.4 | 27.3 26.4 | 30.8 17.2 | 33.0 14.1 | 34.8 11.4 |
| 人体 | 显热(W) | 10.7 54.6 | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 |
|  | 全热(W) | 10.7 100.0 | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 262.3 | 0.0 262.3 | 0.0 262.3 | 0.0 262.3 | 0.0 262.3 | 0.0 262.3 | 0.0 262.3 | 262.3 262.3 | 262.3 0.0 | 262.3 0.0 | 262.3 0.0 | 262.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 489.6 | 0.0 489.6 | 0.0 489.6 | 0.0 489.6 | 0.0 489.6 | 0.0 489.6 | 0.0 489.6 | 489.6 489.6 | 489.6 0.0 | 489.6 0.0 | 489.6 0.0 | 489.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 68 759 | 71 752 | 73 746 | 74 740 | 76 733 | 75 727 | 80 721 | 683 719 | 717 118 | 735 90 | 747 79 | 758 73 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 68 486 | 71 480 | 73 474 | 74 468 | 76 460 | 75 454 | 80 448 | 410 446 | 445 118 | 463 90 | 475 79 | 485 73 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 68 269 | 71 263 | 73 257 | 74 251 | 76 244 | 75 237 | 80 231 | 193 229 | 228 118 | 246 90 | 258 79 | 268 73 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 68 224 | 71 218 | 73 211 | 74 205 | 76 198 | 75 192 | 80 186 | 148 184 | 182 118 | 200 90 | 212 79 | 223 73 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[文化展厅] |  | 3.00 | 119.64 | 26 | 60 | 17184.0 | 9 | 25338.5 | 9 | 11.56 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=17.10 K=1.11 D=2.94 | 160.9 284.5 | 169.7 306.3 | 183.3 313.0 | 201.9 303.0 | 216.3 284.7 | 227.4 258.1 | 237.5 224.3 | 243.8 188.9 | 258.1 173.1 | 264.8 162.1 | 272.8 157.3 | 279.4 161.3 |
| 北外墙 | F=0.90 K=1.11 D=2.94 | 6.0 12.3 | 6.5 12.6 | 6.9 12.0 | 7.9 10.9 | 8.7 9.7 | 9.3 8.8 | 9.8 7.8 | 10.2 6.9 | 10.9 6.1 | 11.3 5.6 | 11.7 5.4 | 12.0 5.8 |
| 南外墙 | F=16.56 K=1.11 D=2.94 | 113.2 234.8 | 122.0 233.0 | 135.5 221.2 | 153.7 203.8 | 167.9 189.4 | 178.8 178.3 | 188.7 163.9 | 194.9 148.7 | 208.9 134.0 | 215.5 121.2 | 223.2 112.0 | 229.7 113.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=11.40 | 1266.9 741.6 | 1477.1 51.5 | 1528.9 -72.3 | 1610.5 -92.6 | 1667.8 46.2 | 1700.6 116.6 | 2535.0 318.2 | 3008.3 413.3 | 3049.2 735.8 | 2822.0 956.0 | 2227.8 1100.3 | 1384.2 1222.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 944.8 -832.8 | 1187.2 -1048.2 | 1268.0 -1156.0 | 1375.7 -1129.0 | 1456.5 -913.6 | 1510.4 -805.8 | 1348.8 -509.6 | 998.6 -132.5 | 567.7 244.5 | 163.7 513.9 | -186.4 702.4 | -536.5 864.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 322.1 1574.4 | 289.9 1099.7 | 260.9 1083.7 | 234.8 1036.4 | 211.4 959.8 | 190.2 922.4 | 1186.2 827.8 | 2009.6 545.8 | 2481.4 491.2 | 2658.3 442.1 | 2414.2 397.9 | 1920.8 358.1 |
| 南外门 | F=5.04 K=1.97 | 211.2 -186.2 | 265.4 -234.3 | 283.4 -258.4 | 307.5 -252.4 | 325.6 -204.2 | 337.6 -180.1 | 301.5 -113.9 | 223.2 -29.6 | 126.9 54.7 | 36.6 114.9 | -41.7 157.0 | -119.9 193.1 |
| 挑空楼板 | F=119.64 K=1.18 D=2.15 | 663.1 2154.1 | 953.1 1811.8 | 1178.0 1488.9 | 1351.0 1217.9 | 1508.5 924.4 | 1607.1 652.2 | 1829.3 427.0 | 1933.9 272.2 | 2057.4 212.1 | 2160.1 333.4 | 2240.5 411.5 | 2326.9 555.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 765.7 1818.5 | 670.0 1890.3 | 574.3 1962.1 | 502.5 2010.0 | 454.6 2057.8 | 382.8 2105.7 | 358.9 2129.6 | 957.1 2177.4 | 1244.3 1603.2 | 1459.6 1292.1 | 1603.2 1076.8 | 1722.8 909.3 |
| 照明 | 显热(W) | 289.5 1092.3 | 236.9 1131.8 | 197.4 1158.1 | 171.1 1184.4 | 144.8 1197.6 | 118.4 1210.8 | 105.3 1223.9 | 552.7 1237.1 | 815.9 789.6 | 921.2 513.3 | 987.0 421.1 | 1039.7 342.2 |
| 人体 | 显热(W) | 319.3 1634.2 | 263.0 1671.7 | 225.4 1709.3 | 187.8 1728.1 | 169.1 1746.9 | 131.5 1765.6 | 112.7 1784.4 | 976.7 1803.2 | 1333.6 920.4 | 1446.3 563.5 | 1521.5 450.8 | 1577.8 375.7 |
|  | 全热(W) | 319.3 2992.1 | 263.0 3029.6 | 225.4 3067.2 | 187.8 3086.0 | 169.1 3104.8 | 131.5 3123.6 | 112.7 3142.3 | 2334.7 3161.1 | 2691.5 920.4 | 2804.2 563.5 | 2879.4 450.8 | 2935.7 375.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7846.6 | 0.0 7846.6 | 0.0 7846.6 | 0.0 7846.6 | 0.0 7846.6 | 0.0 7846.6 | 0.0 7846.6 | 7846.6 7846.6 | 7846.6 0.0 | 7846.6 0.0 | 7846.6 0.0 | 7846.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 14643.2 | 0.0 14643.2 | 0.0 14643.2 | 0.0 14643.2 | 0.0 14643.2 | 0.0 14643.2 | 0.0 14643.2 | 14643.2 14643.2 | 14643.2 0.0 | 14643.2 0.0 | 14643.2 0.0 | 14643.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.52 | 0.00 9.52 | 0.00 9.52 | 0.00 9.52 | 0.00 9.52 | 0.00 9.52 | 0.00 9.52 | 9.52 9.52 | 9.52 0.00 | 9.52 0.00 | 9.52 0.00 | 9.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3796 23787 | 4164 22876 | 4313 22535 | 4494 22314 | 4663 22254 | 4694 22117 | 5679 22166 | 24102 22219 | 25106 4629 | 25339 4062 | 25047 3892 | 24454 3879 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3796 15633 | 4164 14721 | 4313 14381 | 4494 14160 | 4663 14099 | 4694 13962 | 5679 14012 | 15947 14065 | 16952 4629 | 17184 4062 | 16893 3892 | 16299 3879 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.56 11.56 | 11.56 11.56 | 11.56 11.56 | 11.56 11.56 | 11.56 11.56 | 11.56 11.56 | 11.56 11.56 | 11.56 11.56 | 11.56 11.56 | 11.56 11.56 | 11.56 11.56 | 11.56 11.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3796 9144 | 4164 8233 | 4313 7892 | 4494 7671 | 4663 7610 | 4694 7474 | 5679 7523 | 9459 7576 | 10463 4629 | 10695 4062 | 10404 3892 | 9811 3879 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3796 7786 | 4164 6875 | 4313 6534 | 4494 6313 | 4663 6253 | 4694 6116 | 5679 6165 | 8101 6218 | 9105 4629 | 9337 4062 | 9046 3892 | 8453 3879 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[商务洽谈室] |  | 3.00 | 56.98 | 26 | 60 | 8062.8 | 10 | 11946.5 | 10 | 5.50 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=18.60 K=1.11 D=2.94 | 175.0 309.5 | 184.5 333.2 | 199.4 340.5 | 219.6 329.6 | 235.3 309.7 | 247.4 280.7 | 258.3 244.0 | 265.2 205.5 | 280.8 188.3 | 288.0 176.3 | 296.7 171.1 | 303.9 175.5 |
| 北外墙 | F=23.10 K=1.11 D=2.94 | 155.2 316.3 | 167.9 323.9 | 177.3 308.7 | 202.9 278.6 | 222.7 250.1 | 238.0 226.2 | 251.8 200.4 | 260.5 176.4 | 280.1 156.5 | 289.3 142.9 | 300.2 137.6 | 309.2 148.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 400.1 234.2 | 466.5 16.3 | 482.8 -22.8 | 508.6 -29.2 | 526.7 14.6 | 537.0 36.8 | 800.5 100.5 | 950.0 130.5 | 962.9 232.3 | 891.2 301.9 | 703.5 347.5 | 437.1 385.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 298.4 -263.0 | 374.9 -331.0 | 400.4 -365.0 | 434.4 -356.5 | 459.9 -288.5 | 477.0 -254.5 | 425.9 -160.9 | 315.4 -41.9 | 179.3 77.2 | 51.7 162.3 | -58.9 221.8 | -169.4 272.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 101.7 497.2 | 91.6 347.3 | 82.4 342.2 | 74.2 327.3 | 66.7 303.1 | 60.1 291.3 | 374.6 261.4 | 634.6 172.4 | 783.6 155.1 | 839.5 139.6 | 762.4 125.6 | 606.6 113.1 |
| 挑空楼板 | F=56.98 K=1.18 D=2.15 | 315.8 1025.9 | 453.9 862.9 | 561.0 709.1 | 643.4 580.1 | 718.5 440.3 | 765.4 310.6 | 871.2 203.4 | 921.0 129.6 | 979.9 101.0 | 1028.8 158.8 | 1067.1 196.0 | 1108.2 264.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 364.7 866.1 | 319.1 900.3 | 273.5 934.5 | 239.3 957.3 | 216.5 980.1 | 182.3 1002.8 | 170.9 1014.2 | 455.8 1037.0 | 592.6 763.5 | 695.2 615.4 | 763.5 512.8 | 820.5 433.0 |
| 照明 | 显热(W) | 137.9 520.2 | 112.8 539.0 | 94.0 551.6 | 81.5 564.1 | 68.9 570.4 | 56.4 576.6 | 50.1 582.9 | 263.2 589.2 | 388.6 376.1 | 438.7 244.4 | 470.1 200.6 | 495.2 163.0 |
| 人体 | 显热(W) | 152.1 778.3 | 125.2 796.2 | 107.4 814.1 | 89.5 823.0 | 80.5 832.0 | 62.6 840.9 | 53.7 849.9 | 465.2 858.8 | 635.2 438.3 | 688.8 268.4 | 724.6 214.7 | 751.5 178.9 |
|  | 全热(W) | 152.1 1425.0 | 125.2 1442.9 | 107.4 1460.8 | 89.5 1469.7 | 80.5 1478.7 | 62.6 1487.6 | 53.7 1496.6 | 1111.9 1505.5 | 1281.9 438.3 | 1335.6 268.4 | 1371.3 214.7 | 1398.2 178.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.97 | 0.00 0.97 | 0.00 0.97 | 0.00 0.97 | 0.00 0.97 | 0.00 0.97 | 0.00 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.00 | 0.97 0.00 | 0.97 0.00 | 0.97 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3737.0 | 0.0 3737.0 | 0.0 3737.0 | 0.0 3737.0 | 0.0 3737.0 | 0.0 3737.0 | 0.0 3737.0 | 3737.0 3737.0 | 3737.0 0.0 | 3737.0 0.0 | 3737.0 0.0 | 3737.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6974.0 | 0.0 6974.0 | 0.0 6974.0 | 0.0 6974.0 | 0.0 6974.0 | 0.0 6974.0 | 0.0 6974.0 | 6974.0 6974.0 | 6974.0 0.0 | 6974.0 0.0 | 6974.0 0.0 | 6974.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.54 | 0.00 4.54 | 0.00 4.54 | 0.00 4.54 | 0.00 4.54 | 0.00 4.54 | 0.00 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 0.00 | 4.54 0.00 | 4.54 0.00 | 4.54 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1701 11671 | 1830 11392 | 1895 11256 | 1985 11124 | 2069 11018 | 2089 10896 | 2457 10816 | 11202 10748 | 11741 2256 | 11941 1908 | 11946 1780 | 11846 1749 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1701 7788 | 1830 7509 | 1895 7373 | 1985 7240 | 2069 7134 | 2089 7012 | 2457 6932 | 7318 6864 | 7857 2256 | 8057 1908 | 8063 1780 | 7963 1749 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.50 5.50 | 5.50 5.50 | 5.50 5.50 | 5.50 5.50 | 5.50 5.50 | 5.50 5.50 | 5.50 5.50 | 5.50 5.50 | 5.50 5.50 | 5.50 5.50 | 5.50 5.50 | 5.50 5.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1701 4697 | 1830 4418 | 1895 4282 | 1985 4150 | 2069 4044 | 2089 3922 | 2457 3842 | 4228 3774 | 4767 2256 | 4967 1908 | 4972 1780 | 4872 1749 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1701 4051 | 1830 3772 | 1895 3636 | 1985 3503 | 2069 3397 | 2089 3275 | 2457 3195 | 3581 3127 | 4120 2256 | 4320 1908 | 4326 1780 | 4226 1749 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[楼梯间] |  | 3.00 | 37.74 | 26 | 60 | 4626.0 | 11 | 7198.3 | 11 | 3.65 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=10.26 K=1.11 D=2.94 | 96.5 170.7 | 101.8 183.8 | 110.0 187.8 | 121.2 181.8 | 129.8 170.8 | 136.4 154.9 | 142.5 134.6 | 146.3 113.3 | 154.9 103.9 | 158.9 97.2 | 163.7 94.4 | 167.6 96.8 |
| 东外门 | F=5.04 K=1.97 | 211.2 -186.2 | 265.4 -234.3 | 283.4 -258.4 | 307.5 -252.4 | 325.6 -204.2 | 337.6 -180.1 | 301.5 -113.9 | 223.2 -29.6 | 126.9 54.7 | 36.6 114.9 | -41.7 157.0 | -119.9 193.1 |
| 挑空楼板 | F=37.74 K=1.18 D=2.15 | 209.2 679.5 | 300.7 571.5 | 371.6 469.7 | 426.2 384.2 | 475.9 291.6 | 507.0 205.7 | 577.1 134.7 | 610.0 85.9 | 649.0 66.9 | 681.4 105.2 | 706.8 129.8 | 734.0 175.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 241.5 573.6 | 211.3 596.3 | 181.2 618.9 | 158.5 634.0 | 143.4 649.1 | 120.8 664.2 | 113.2 671.8 | 301.9 686.9 | 392.5 505.7 | 460.4 407.6 | 505.7 339.7 | 543.5 286.8 |
| 照明 | 显热(W) | 91.3 344.6 | 74.7 357.0 | 62.3 365.3 | 54.0 373.6 | 45.7 377.8 | 37.4 381.9 | 33.2 386.1 | 174.4 390.2 | 257.4 249.1 | 290.6 161.9 | 311.4 132.8 | 328.0 107.9 |
| 人体 | 显热(W) | 100.7 515.5 | 83.0 527.3 | 71.1 539.2 | 59.3 545.1 | 53.3 551.0 | 41.5 557.0 | 35.6 562.9 | 308.1 568.8 | 420.7 290.3 | 456.2 177.8 | 479.9 142.2 | 497.7 118.5 |
|  | 全热(W) | 100.7 943.8 | 83.0 955.7 | 71.1 967.5 | 59.3 973.5 | 53.3 979.4 | 41.5 985.3 | 35.6 991.2 | 736.5 997.2 | 849.0 290.3 | 884.6 177.8 | 908.3 142.2 | 926.1 118.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2475.2 | 0.0 2475.2 | 0.0 2475.2 | 0.0 2475.2 | 0.0 2475.2 | 0.0 2475.2 | 0.0 2475.2 | 2475.2 2475.2 | 2475.2 0.0 | 2475.2 0.0 | 2475.2 0.0 | 2475.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4619.2 | 0.0 4619.2 | 0.0 4619.2 | 0.0 4619.2 | 0.0 4619.2 | 0.0 4619.2 | 0.0 4619.2 | 4619.2 4619.2 | 4619.2 0.0 | 4619.2 0.0 | 4619.2 0.0 | 4619.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 0.00 | 3.00 0.00 | 3.00 0.00 | 3.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 950 7145 | 1037 7049 | 1080 6970 | 1127 6914 | 1174 6884 | 1181 6831 | 1203 6824 | 6811 6863 | 7049 1271 | 7132 1065 | 7173 996 | 7198 979 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 950 4573 | 1037 4477 | 1080 4398 | 1127 4342 | 1174 4311 | 1181 4259 | 1203 4251 | 4239 4291 | 4477 1271 | 4559 1065 | 4601 996 | 4626 979 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 950 2526 | 1037 2430 | 1080 2351 | 1127 2295 | 1174 2265 | 1181 2212 | 1203 2204 | 2192 2244 | 2430 1271 | 2512 1065 | 2554 996 | 2579 979 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 950 2098 | 1037 2002 | 1080 1923 | 1127 1866 | 1174 1836 | 1181 1784 | 1203 1776 | 1764 1816 | 2001 1271 | 2084 1065 | 2126 996 | 2151 979 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[楼梯间] |  | 3.00 | 6.60 | 26 | 60 | 802.4 | 12 | 1252.3 | 12 | 0.64 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 挑空楼板 | F=6.60 K=1.18 D=2.15 | 36.6 118.8 | 52.6 99.9 | 65.0 82.1 | 74.5 67.2 | 83.2 51.0 | 88.7 36.0 | 100.9 23.6 | 106.7 15.0 | 113.5 11.7 | 119.2 18.4 | 123.6 22.7 | 128.4 30.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 42.2 100.3 | 37.0 104.3 | 31.7 108.2 | 27.7 110.9 | 25.1 113.5 | 21.1 116.2 | 19.8 117.5 | 52.8 120.1 | 68.6 88.4 | 80.5 71.3 | 88.4 59.4 | 95.0 50.2 |
| 照明 | 显热(W) | 16.0 60.3 | 13.1 62.4 | 10.9 63.9 | 9.4 65.3 | 8.0 66.1 | 6.5 66.8 | 5.8 67.5 | 30.5 68.2 | 45.0 43.6 | 50.8 28.3 | 54.5 23.2 | 57.4 18.9 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 90.1 | 14.5 92.2 | 12.4 94.3 | 10.4 95.3 | 9.3 96.4 | 7.3 97.4 | 6.2 98.4 | 53.9 99.5 | 73.6 50.8 | 79.8 31.1 | 83.9 24.9 | 87.0 20.7 |
|  | 全热(W) | 17.6 165.1 | 14.5 167.1 | 12.4 169.2 | 10.4 170.2 | 9.3 171.3 | 7.3 172.3 | 6.2 173.3 | 128.8 174.4 | 148.5 50.8 | 154.7 31.1 | 158.8 24.9 | 162.0 20.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 432.9 | 0.0 432.9 | 0.0 432.9 | 0.0 432.9 | 0.0 432.9 | 0.0 432.9 | 0.0 432.9 | 432.9 432.9 | 432.9 0.0 | 432.9 0.0 | 432.9 0.0 | 432.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 807.8 | 0.0 807.8 | 0.0 807.8 | 0.0 807.8 | 0.0 807.8 | 0.0 807.8 | 0.0 807.8 | 807.8 807.8 | 807.8 0.0 | 807.8 0.0 | 807.8 0.0 | 807.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 112 1252 | 117 1242 | 120 1231 | 122 1221 | 126 1210 | 124 1199 | 133 1190 | 1127 1186 | 1183 194 | 1213 149 | 1233 130 | 1251 120 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 112 802 | 117 792 | 120 781 | 122 772 | 126 760 | 124 749 | 133 740 | 677 736 | 734 194 | 763 149 | 783 130 | 801 120 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 112 444 | 117 434 | 120 423 | 122 414 | 126 402 | 124 391 | 133 382 | 319 378 | 376 194 | 405 149 | 425 130 | 443 120 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 112 370 | 117 359 | 120 349 | 122 339 | 126 327 | 124 316 | 133 307 | 244 303 | 301 194 | 330 149 | 350 130 | 368 120 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[餐厅] |  | 3.00 | 517.49 | 26 | 60 | 67205.7 | 17 | 102477.5 | 17 | 49.99 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=327.49 K=0.77 D=3.69 | 3756.4 4099.2 | 3620.5 4171.8 | 3521.3 4231.7 | 3367.9 4278.2 | 3314.0 4318.7 | 3370.8 4332.0 | 3538.9 4312.3 | 3667.3 4302.5 | 3764.4 4263.7 | 3853.5 4165.5 | 3906.1 4038.8 | 4040.1 3898.3 |
| 西外墙 | F=58.77 K=1.11 D=2.94 | 705.6 983.1 | 682.9 975.8 | 651.0 933.3 | 712.3 870.7 | 759.4 808.3 | 795.4 747.4 | 828.3 681.5 | 848.3 620.4 | 896.2 630.4 | 918.0 653.3 | 944.3 683.8 | 966.1 717.3 |
| 南外墙 | F=113.78 K=1.11 D=2.94 | 777.9 1613.0 | 838.5 1600.5 | 930.9 1519.7 | 1056.3 1399.9 | 1153.5 1301.4 | 1228.3 1224.8 | 1296.4 1126.2 | 1338.9 1021.9 | 1435.1 920.5 | 1480.3 832.5 | 1533.8 769.3 | 1578.2 779.0 |
| 北外墙 | F=60.03 K=1.11 D=2.94 | 403.2 822.1 | 436.3 841.8 | 460.9 802.3 | 527.3 723.9 | 578.8 650.0 | 618.4 587.9 | 654.4 520.7 | 677.0 458.4 | 727.9 406.8 | 751.8 371.4 | 780.1 357.6 | 803.6 385.4 |
| 东外墙 | F=51.23 K=1.11 D=2.94 | 482.0 852.5 | 508.3 917.7 | 549.2 937.9 | 605.0 907.9 | 648.2 853.0 | 681.4 773.3 | 711.6 672.1 | 730.4 566.0 | 773.4 518.7 | 793.4 485.6 | 817.3 471.3 | 837.1 483.4 |
| 东南外墙 | F=0.42 K=1.11 D=2.94 | 3.6 6.7 | 3.9 7.0 | 4.2 7.0 | 4.7 6.7 | 5.0 6.4 | 5.3 5.9 | 5.6 5.3 | 5.7 4.5 | 6.1 3.9 | 6.2 3.7 | 6.4 3.5 | 6.6 3.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=20.37 | 2397.6 139.8 | 2759.8 567.0 | 2840.4 1577.8 | 2975.4 2646.6 | 3068.1 3419.2 | 3117.8 3412.3 | 3250.9 2863.4 | 2795.2 964.9 | 2114.3 1518.6 | 1572.2 1891.7 | 1102.0 2131.2 | 592.7 2332.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 1688.3 -1488.1 | 2121.4 -1873.2 | 2265.8 -2065.7 | 2458.3 -2017.6 | 2602.7 -1632.5 | 2699.0 -1440.0 | 2410.2 -910.6 | 1784.6 -236.8 | 1014.5 437.0 | 292.6 918.2 | -333.1 1255.1 | -958.7 1543.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 709.3 1627.9 | 638.4 2440.1 | 574.5 3643.5 | 517.1 4664.2 | 465.4 5051.8 | 418.8 4852.3 | 840.7 3774.0 | 1010.7 1201.8 | 1099.8 1081.6 | 1279.6 973.4 | 1435.0 876.1 | 1551.4 788.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=21.87 | 2332.3 97.4 | 2745.3 -259.0 | 2853.5 -460.7 | 3018.1 -467.5 | 3135.2 -160.6 | 3204.4 62.5 | 3466.8 515.2 | 2971.3 626.5 | 2199.6 1261.8 | 1615.6 1699.2 | 1118.0 1989.5 | 577.8 2235.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 1812.5 -1597.6 | 2277.5 -2010.9 | 2432.5 -2217.6 | 2639.2 -2166.0 | 2794.2 -1752.6 | 2897.5 -1545.9 | 2587.5 -977.6 | 1915.8 -254.2 | 1089.1 469.1 | 314.1 985.8 | -357.6 1347.5 | -1029.3 1657.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 519.8 1695.0 | 467.8 1751.9 | 421.0 1756.9 | 378.9 1698.5 | 341.0 1592.1 | 306.9 1608.4 | 879.3 1492.8 | 1055.5 880.7 | 1110.4 792.6 | 1301.5 713.4 | 1475.6 642.0 | 1607.0 577.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=10.22 | 1135.4 231.2 | 1323.7 46.1 | 1370.1 -64.8 | 1443.3 -83.0 | 1494.7 41.4 | 1524.0 104.5 | 2271.7 285.1 | 2695.9 370.4 | 2732.5 659.4 | 2529.0 856.7 | 1996.5 986.0 | 1240.5 1095.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 846.7 -746.3 | 1063.9 -939.4 | 1136.3 -1035.9 | 1232.8 -1011.8 | 1305.2 -818.7 | 1353.5 -722.2 | 1208.7 -456.7 | 894.9 -118.8 | 508.8 219.1 | 146.7 460.5 | -167.0 629.4 | -480.8 774.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 288.7 977.5 | 259.8 985.5 | 233.8 971.1 | 210.5 928.8 | 189.4 860.1 | 170.5 826.6 | 1063.0 741.8 | 1801.0 489.1 | 2223.8 440.2 | 2382.2 396.2 | 2163.5 356.6 | 1721.3 320.9 |
| 西外门 | F=5.04 K=1.97 | 211.2 -186.2 | 265.4 -234.3 | 283.4 -258.4 | 307.5 -252.4 | 325.6 -204.2 | 337.6 -180.1 | 301.5 -113.9 | 223.2 -29.6 | 126.9 54.7 | 36.6 114.9 | -41.7 157.0 | -119.9 193.1 |
| 挑空楼板 | F=39.14 K=1.18 D=2.15 | 217.0 704.8 | 311.8 592.8 | 385.4 487.1 | 442.0 398.5 | 493.6 302.5 | 525.8 213.4 | 598.5 139.7 | 632.7 89.1 | 673.2 69.4 | 706.7 109.1 | 733.0 134.6 | 761.3 181.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 3312.0 7865.9 | 2898.0 8176.4 | 2484.0 8486.9 | 2173.5 8693.9 | 1966.5 8900.9 | 1656.0 9107.9 | 1552.5 9211.4 | 4139.9 9418.4 | 5381.9 6934.4 | 6313.4 5588.9 | 6934.4 4657.4 | 7451.9 3932.9 |
| 照明 | 显热(W) | 1252.3 4724.7 | 1024.6 4895.5 | 853.9 5009.3 | 740.0 5123.2 | 626.2 5180.1 | 512.3 5237.0 | 455.4 5294.0 | 2390.8 5350.9 | 3529.3 3415.5 | 3984.7 2220.0 | 4269.3 1821.6 | 4497.0 1480.0 |
| 人体 | 显热(W) | 1381.2 7068.4 | 1137.5 7230.9 | 975.0 7393.4 | 812.5 7474.7 | 731.2 7555.9 | 568.7 7637.2 | 487.5 7718.4 | 4224.8 7799.7 | 5768.5 3981.1 | 6256.0 2437.4 | 6581.0 1949.9 | 6824.7 1624.9 |
|  | 全热(W) | 1381.2 12942.0 | 1137.5 13104.5 | 975.0 13267.0 | 812.5 13348.2 | 731.2 13429.5 | 568.7 13510.7 | 487.5 13592.0 | 10098.4 13673.2 | 11642.0 3981.1 | 12129.5 2437.4 | 12454.5 1949.9 | 12698.3 1624.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.80 | 0.00 8.80 | 0.00 8.80 | 0.00 8.80 | 0.00 8.80 | 0.00 8.80 | 0.00 8.80 | 8.80 8.80 | 8.80 0.00 | 8.80 0.00 | 8.80 0.00 | 8.80 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 33939.8 | 0.0 33939.8 | 0.0 33939.8 | 0.0 33939.8 | 0.0 33939.8 | 0.0 33939.8 | 0.0 33939.8 | 33939.8 33939.8 | 33939.8 0.0 | 33939.8 0.0 | 33939.8 0.0 | 33939.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 63338.1 | 0.0 63338.1 | 0.0 63338.1 | 0.0 63338.1 | 0.0 63338.1 | 0.0 63338.1 | 0.0 63338.1 | 63338.1 63338.1 | 63338.1 0.0 | 63338.1 0.0 | 63338.1 0.0 | 63338.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 41.19 | 0.00 41.19 | 0.00 41.19 | 0.00 41.19 | 0.00 41.19 | 0.00 41.19 | 0.00 41.19 | 41.19 41.19 | 41.19 0.00 | 41.19 0.00 | 41.19 0.00 | 41.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 18368 98234 | 18557 98742 | 18163 99814 | 18186 100933 | 18300 102185 | 18146 102478 | 19420 102443 | 96553 100776 | 99341 24639 | 100029 21430 | 99892 20152 | 99269 19343 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 18368 62962 | 18557 63470 | 18163 64542 | 18186 65661 | 18300 66913 | 18146 67206 | 19420 67171 | 61281 65504 | 64069 24639 | 64757 21430 | 64620 20152 | 63997 19343 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 49.99 49.99 | 49.99 49.99 | 49.99 49.99 | 49.99 49.99 | 49.99 49.99 | 49.99 49.99 | 49.99 49.99 | 49.99 49.99 | 49.99 49.99 | 49.99 49.99 | 49.99 49.99 | 49.99 49.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 18368 34896 | 18557 35403 | 18163 36476 | 18186 37595 | 18300 38846 | 18146 39139 | 19420 39105 | 33215 37437 | 36003 24639 | 36691 21430 | 36554 20152 | 35931 19343 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 18368 29023 | 18557 29530 | 18163 30603 | 18186 31721 | 18300 32973 | 18146 33266 | 19420 33231 | 27342 31564 | 30129 24639 | 30818 21430 | 30681 20152 | 30058 19343 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.80 8.80 | 8.80 8.80 | 8.80 8.80 | 8.80 8.80 | 8.80 8.80 | 8.80 8.80 | 8.80 8.80 | 8.80 8.80 | 8.80 8.80 | 8.80 8.80 | 8.80 8.80 | 8.80 8.80 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[上空] |  | 3.00 | 0.00 | 26 | 60 | 642.9 | 17 | 642.9 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=48.60 K=0.77 D=3.69 | 557.5 608.3 | 537.3 619.1 | 522.6 628.0 | 499.8 634.9 | 491.8 640.9 | 500.2 642.9 | 525.2 640.0 | 544.2 638.5 | 558.7 632.7 | 571.9 618.2 | 579.7 599.4 | 599.6 578.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 557 608 | 537 619 | 523 628 | 500 635 | 492 641 | 500 643 | 525 640 | 544 639 | 559 633 | 572 618 | 580 599 | 600 579 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 557 608 | 537 619 | 523 628 | 500 635 | 492 641 | 500 643 | 525 640 | 544 639 | 559 633 | 572 618 | 580 599 | 600 579 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 557 608 | 537 619 | 523 628 | 500 635 | 492 641 | 500 643 | 525 640 | 544 639 | 559 633 | 572 618 | 580 599 | 600 579 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 557 608 | 537 619 | 523 628 | 500 635 | 492 641 | 500 643 | 525 640 | 544 639 | 559 633 | 572 618 | 580 599 | 600 579 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[楼梯间] |  | 3.00 | 15.30 | 26 | 60 | 1670.7 | 19 | 2713.5 | 19 | 1.48 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 97.9 232.6 | 85.7 241.7 | 73.4 250.9 | 64.3 257.0 | 58.1 263.2 | 49.0 269.3 | 45.9 272.3 | 122.4 278.5 | 159.1 205.0 | 186.7 165.2 | 205.0 137.7 | 220.3 116.3 |
| 照明 | 显热(W) | 37.0 139.7 | 30.3 144.7 | 25.2 148.1 | 21.9 151.5 | 18.5 153.2 | 15.1 154.8 | 13.5 156.5 | 70.7 158.2 | 104.3 101.0 | 117.8 65.6 | 126.2 53.9 | 133.0 43.8 |
| 人体 | 显热(W) | 40.8 209.0 | 33.6 213.8 | 28.8 218.6 | 24.0 221.0 | 21.6 223.4 | 16.8 225.8 | 14.4 228.2 | 124.9 230.6 | 170.5 117.7 | 185.0 72.1 | 194.6 57.7 | 201.8 48.0 |
|  | 全热(W) | 40.8 382.6 | 33.6 387.4 | 28.8 392.2 | 24.0 394.6 | 21.6 397.1 | 16.8 399.5 | 14.4 401.9 | 298.6 404.3 | 344.2 117.7 | 358.6 72.1 | 368.2 57.7 | 375.4 48.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1003.5 | 0.0 1003.5 | 0.0 1003.5 | 0.0 1003.5 | 0.0 1003.5 | 0.0 1003.5 | 0.0 1003.5 | 1003.5 1003.5 | 1003.5 0.0 | 1003.5 0.0 | 1003.5 0.0 | 1003.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1872.6 | 0.0 1872.6 | 0.0 1872.6 | 0.0 1872.6 | 0.0 1872.6 | 0.0 1872.6 | 0.0 1872.6 | 1872.6 1872.6 | 1872.6 0.0 | 1872.6 0.0 | 1872.6 0.0 | 1872.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 176 2628 | 150 2647 | 128 2664 | 110 2676 | 98 2686 | 81 2696 | 74 2703 | 2364 2714 | 2480 424 | 2536 303 | 2572 249 | 2601 208 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 176 1585 | 150 1604 | 128 1621 | 110 1633 | 98 1643 | 81 1653 | 74 1661 | 1321 1671 | 1437 424 | 1493 303 | 1529 249 | 1559 208 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 176 755 | 150 774 | 128 791 | 110 803 | 98 813 | 81 824 | 74 831 | 492 841 | 608 424 | 663 303 | 699 249 | 729 208 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 176 581 | 150 600 | 128 618 | 110 630 | 98 640 | 81 650 | 74 657 | 318 667 | 434 424 | 489 303 | 526 249 | 555 208 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004[厨房] |  | 3.00 | 30.34 | 26 | 60 | 4650.7 | 9 | 6718.6 | 9 | 2.93 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.34 K=0.77 D=3.69 | 348.0 379.8 | 335.4 386.5 | 326.2 392.1 | 312.0 396.4 | 307.0 400.1 | 312.3 401.3 | 327.9 399.5 | 339.8 398.6 | 348.8 395.0 | 357.0 385.9 | 361.9 374.2 | 374.3 361.2 |
| 东外墙 | F=18.60 K=1.11 D=2.94 | 175.0 309.5 | 184.5 333.2 | 199.4 340.5 | 219.6 329.6 | 235.3 309.7 | 247.4 280.7 | 258.3 244.0 | 265.2 205.5 | 280.8 188.3 | 288.0 176.3 | 296.7 171.1 | 303.9 175.5 |
| 北外墙 | F=12.30 K=1.11 D=2.94 | 82.6 168.4 | 89.4 172.5 | 94.4 164.4 | 108.0 148.3 | 118.6 133.2 | 126.7 120.5 | 134.1 106.7 | 138.7 93.9 | 149.1 83.4 | 154.0 76.1 | 159.8 73.3 | 164.7 79.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 400.1 234.2 | 466.5 16.3 | 482.8 -22.8 | 508.6 -29.2 | 526.7 14.6 | 537.0 36.8 | 800.5 100.5 | 950.0 130.5 | 962.9 232.3 | 891.2 301.9 | 703.5 347.5 | 437.1 385.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 298.4 -263.0 | 374.9 -331.0 | 400.4 -365.0 | 434.4 -356.5 | 459.9 -288.5 | 477.0 -254.5 | 425.9 -160.9 | 315.4 -41.9 | 179.3 77.2 | 51.7 162.3 | -58.9 221.8 | -169.4 272.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 101.7 497.2 | 91.6 347.3 | 82.4 342.2 | 74.2 327.3 | 66.7 303.1 | 60.1 291.3 | 374.6 261.4 | 634.6 172.4 | 783.6 155.1 | 839.5 139.6 | 762.4 125.6 | 606.6 113.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 194.2 461.2 | 169.9 479.4 | 145.6 497.6 | 127.4 509.7 | 115.3 521.8 | 97.1 534.0 | 91.0 540.1 | 242.7 552.2 | 315.5 406.6 | 370.1 327.7 | 406.6 273.1 | 436.9 230.6 |
| 照明 | 显热(W) | 73.4 277.0 | 60.1 287.0 | 50.1 293.7 | 43.4 300.4 | 36.7 303.7 | 30.0 307.0 | 26.7 310.4 | 140.2 313.7 | 206.9 200.2 | 233.6 130.2 | 250.3 106.8 | 263.7 86.8 |
| 人体 | 显热(W) | 81.0 414.4 | 66.7 423.9 | 57.2 433.5 | 47.6 438.2 | 42.9 443.0 | 33.3 447.8 | 28.6 452.5 | 247.7 457.3 | 338.2 233.4 | 366.8 142.9 | 385.8 114.3 | 400.1 95.3 |
|  | 全热(W) | 81.0 758.8 | 66.7 768.3 | 57.2 777.8 | 47.6 782.6 | 42.9 787.4 | 33.3 792.1 | 28.6 796.9 | 592.1 801.6 | 682.6 233.4 | 711.1 142.9 | 730.2 114.3 | 744.5 95.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1989.8 | 0.0 1989.8 | 0.0 1989.8 | 0.0 1989.8 | 0.0 1989.8 | 0.0 1989.8 | 0.0 1989.8 | 1989.8 1989.8 | 1989.8 0.0 | 1989.8 0.0 | 1989.8 0.0 | 1989.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3713.4 | 0.0 3713.4 | 0.0 3713.4 | 0.0 3713.4 | 0.0 3713.4 | 0.0 3713.4 | 0.0 3713.4 | 3713.4 3713.4 | 3713.4 0.0 | 3713.4 0.0 | 3713.4 0.0 | 3713.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 0.00 | 2.42 0.00 | 2.42 0.00 | 2.42 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1354 6302 | 1372 6157 | 1356 6157 | 1367 6151 | 1382 6184 | 1384 6186 | 1667 6211 | 6382 6210 | 6660 1739 | 6719 1541 | 6622 1460 | 6438 1414 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1354 4234 | 1372 4089 | 1356 4089 | 1367 4083 | 1382 4116 | 1384 4118 | 1667 4143 | 4314 4142 | 4592 1739 | 4651 1541 | 4554 1460 | 4370 1414 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1354 2589 | 1372 2443 | 1356 2443 | 1367 2438 | 1382 2470 | 1384 2472 | 1667 2498 | 2669 2496 | 2947 1739 | 3005 1541 | 2909 1460 | 2725 1414 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1354 2244 | 1372 2099 | 1356 2099 | 1367 2093 | 1382 2126 | 1384 2128 | 1667 2154 | 2324 2152 | 2602 1739 | 2661 1541 | 2565 1460 | 2381 1414 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4001[共享茶室] |  | 3.00 | 196.46 | 26 | 60 | 26814.2 | 17 | 40204.6 | 17 | 18.98 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=196.46 K=0.77 D=3.69 | 2253.5 2459.1 | 2171.9 2502.6 | 2112.4 2538.6 | 2020.4 2566.5 | 1988.0 2590.8 | 2022.1 2598.8 | 2122.9 2586.9 | 2200.0 2581.1 | 2258.3 2557.8 | 2311.7 2498.8 | 2343.3 2422.9 | 2423.6 2338.6 |
| 西外墙 | F=21.30 K=1.11 D=2.94 | 255.7 356.3 | 247.5 353.7 | 236.0 338.3 | 258.2 315.6 | 275.3 293.0 | 288.3 270.9 | 300.2 247.0 | 307.5 224.9 | 324.8 228.5 | 332.7 236.8 | 342.3 247.9 | 350.2 260.0 |
| 南外墙 | F=64.05 K=1.11 D=2.94 | 437.9 908.0 | 472.0 901.0 | 524.0 855.5 | 594.7 788.1 | 649.4 732.6 | 691.5 689.5 | 729.8 634.0 | 753.8 575.3 | 807.9 518.2 | 833.3 468.7 | 863.4 433.1 | 888.4 438.5 |
| 东外墙 | F=28.38 K=1.11 D=2.94 | 267.0 472.3 | 281.6 508.4 | 304.2 519.6 | 335.2 503.0 | 359.1 472.6 | 377.5 428.4 | 394.2 372.3 | 404.6 313.6 | 428.4 287.3 | 439.6 269.0 | 452.8 261.1 | 463.7 267.8 |
| 北外墙 | F=54.60 K=1.11 D=2.94 | 366.8 747.7 | 396.8 765.7 | 419.2 729.7 | 479.6 658.4 | 526.4 591.2 | 562.4 534.7 | 595.2 473.6 | 615.8 416.9 | 662.1 370.0 | 683.8 337.8 | 709.6 325.3 | 730.9 350.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.23 | 581.6 118.5 | 678.1 23.6 | 701.9 -33.2 | 739.3 -42.5 | 765.7 21.2 | 780.7 53.5 | 1163.7 146.1 | 1381.0 189.7 | 1399.8 337.8 | 1295.5 438.8 | 1022.7 505.1 | 635.5 561.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 433.7 -382.3 | 545.0 -481.2 | 582.1 -530.7 | 631.5 -518.3 | 668.6 -419.4 | 693.4 -369.9 | 619.2 -233.9 | 458.4 -60.8 | 260.6 112.3 | 75.2 235.9 | -85.6 322.4 | -246.3 396.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 147.9 500.8 | 133.1 504.8 | 119.8 497.5 | 107.8 475.8 | 97.0 440.6 | 87.3 423.5 | 544.5 380.0 | 922.6 250.6 | 1139.2 225.5 | 1220.3 203.0 | 1108.3 182.7 | 881.8 164.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.10 | 835.3 48.7 | 961.5 197.5 | 989.5 549.7 | 1036.6 922.0 | 1068.9 1191.2 | 1086.2 1188.8 | 1132.6 997.6 | 973.8 336.2 | 736.6 529.0 | 547.7 659.0 | 383.9 742.5 | 206.5 812.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 588.2 -518.4 | 739.1 -652.6 | 789.4 -719.6 | 856.4 -702.9 | 906.7 -568.7 | 940.3 -501.7 | 839.7 -317.2 | 621.7 -82.5 | 353.4 152.2 | 101.9 319.9 | -116.0 437.3 | -334.0 537.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 247.1 567.1 | 222.4 850.1 | 200.2 1269.3 | 180.1 1624.9 | 162.1 1760.0 | 145.9 1690.5 | 292.9 1314.8 | 352.1 418.7 | 383.2 376.8 | 445.8 339.1 | 499.9 305.2 | 540.5 274.7 |
| 西外门 | F=5.04 K=1.97 | 211.2 -186.2 | 265.4 -234.3 | 283.4 -258.4 | 307.5 -252.4 | 325.6 -204.2 | 337.6 -180.1 | 301.5 -113.9 | 223.2 -29.6 | 126.9 54.7 | 36.6 114.9 | -41.7 157.0 | -119.9 193.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 1257.3 2986.2 | 1100.2 3104.0 | 943.0 3221.9 | 825.1 3300.5 | 746.5 3379.1 | 628.7 3457.7 | 589.4 3496.9 | 1571.7 3575.5 | 2043.2 2632.5 | 2396.8 2121.7 | 2632.5 1768.1 | 2829.0 1493.1 |
| 照明 | 显热(W) | 475.4 1793.7 | 389.0 1858.5 | 324.2 1901.7 | 280.9 1944.9 | 237.7 1966.5 | 194.5 1988.2 | 172.9 2009.8 | 907.6 2031.4 | 1339.8 1296.6 | 1512.7 842.8 | 1620.8 691.5 | 1707.2 561.9 |
| 人体 | 显热(W) | 524.3 2683.4 | 431.8 2745.1 | 370.1 2806.8 | 308.4 2837.6 | 277.6 2868.5 | 215.9 2899.3 | 185.1 2930.2 | 1603.9 2961.0 | 2189.9 1511.3 | 2375.0 925.3 | 2498.4 740.3 | 2590.9 616.9 |
|  | 全热(W) | 524.3 4913.2 | 431.8 4974.9 | 370.1 5036.6 | 308.4 5067.4 | 277.6 5098.3 | 215.9 5129.1 | 185.1 5160.0 | 3833.7 5190.8 | 4419.7 1511.3 | 4604.8 925.3 | 4728.1 740.3 | 4820.7 616.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.34 | 0.00 3.34 | 0.00 3.34 | 0.00 3.34 | 0.00 3.34 | 0.00 3.34 | 0.00 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 0.00 | 3.34 0.00 | 3.34 0.00 | 3.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 12884.7 | 0.0 12884.7 | 0.0 12884.7 | 0.0 12884.7 | 0.0 12884.7 | 0.0 12884.7 | 0.0 12884.7 | 12884.7 12884.7 | 12884.7 0.0 | 12884.7 0.0 | 12884.7 0.0 | 12884.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 24045.3 | 0.0 24045.3 | 0.0 24045.3 | 0.0 24045.3 | 0.0 24045.3 | 0.0 24045.3 | 0.0 24045.3 | 24045.3 24045.3 | 24045.3 0.0 | 24045.3 0.0 | 24045.3 0.0 | 24045.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 15.64 | 0.00 15.64 | 0.00 15.64 | 0.00 15.64 | 0.00 15.64 | 0.00 15.64 | 0.00 15.64 | 15.64 15.64 | 15.64 0.00 | 15.64 0.00 | 15.64 0.00 | 15.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7466 38663 | 7396 39001 | 7208 39445 | 7186 39817 | 7220 40177 | 7185 40205 | 7688 40056 | 37218 39451 | 38593 10324 | 39041 8914 | 39103 8295 | 38981 7894 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7466 25272 | 7396 25611 | 7208 26055 | 7186 26426 | 7220 26787 | 7185 26814 | 7688 26665 | 23828 26061 | 25202 10324 | 25650 8914 | 25713 8295 | 25591 7894 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7466 14617 | 7396 14956 | 7208 15400 | 7186 15772 | 7220 16132 | 7185 16159 | 7688 16010 | 13173 15406 | 14548 10324 | 14995 8914 | 15058 8295 | 14936 7894 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7466 12388 | 7396 12726 | 7208 13170 | 7186 13542 | 7220 13902 | 7185 13930 | 7688 13780 | 10943 13176 | 12318 10324 | 12765 8914 | 12828 8295 | 12706 7894 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4002[楼梯间] |  | 3.00 | 8.85 | 26 | 60 | 1082.7 | 19 | 1685.9 | 19 | 0.85 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.85 K=0.77 D=3.69 | 101.5 110.8 | 97.8 112.7 | 95.2 114.4 | 91.0 115.6 | 89.6 116.7 | 91.1 117.1 | 95.6 116.5 | 99.1 116.3 | 101.7 115.2 | 104.1 112.6 | 105.6 109.1 | 109.2 105.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 56.6 134.5 | 49.6 139.8 | 42.5 145.1 | 37.2 148.7 | 33.6 152.2 | 28.3 155.8 | 26.6 157.5 | 70.8 161.1 | 92.0 118.6 | 108.0 95.6 | 118.6 79.7 | 127.4 67.3 |
| 照明 | 显热(W) | 21.4 80.8 | 17.5 83.7 | 14.6 85.7 | 12.7 87.6 | 10.7 88.6 | 8.8 89.6 | 7.8 90.5 | 40.9 91.5 | 60.4 58.4 | 68.1 38.0 | 73.0 31.2 | 76.9 25.3 |
| 人体 | 显热(W) | 23.6 120.9 | 19.5 123.7 | 16.7 126.4 | 13.9 127.8 | 12.5 129.2 | 9.7 130.6 | 8.3 132.0 | 72.3 133.4 | 98.7 68.1 | 107.0 41.7 | 112.5 33.3 | 116.7 27.8 |
|  | 全热(W) | 23.6 221.3 | 19.5 224.1 | 16.7 226.9 | 13.9 228.3 | 12.5 229.7 | 9.7 231.1 | 8.3 232.4 | 172.7 233.8 | 199.1 68.1 | 207.4 41.7 | 213.0 33.3 | 217.2 27.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 580.4 | 0.0 580.4 | 0.0 580.4 | 0.0 580.4 | 0.0 580.4 | 0.0 580.4 | 0.0 580.4 | 580.4 580.4 | 580.4 0.0 | 580.4 0.0 | 580.4 0.0 | 580.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1083.2 | 0.0 1083.2 | 0.0 1083.2 | 0.0 1083.2 | 0.0 1083.2 | 0.0 1083.2 | 0.0 1083.2 | 1083.2 1083.2 | 1083.2 0.0 | 1083.2 0.0 | 1083.2 0.0 | 1083.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 203 1631 | 184 1644 | 169 1655 | 155 1663 | 146 1670 | 138 1677 | 138 1680 | 1467 1686 | 1536 360 | 1571 288 | 1593 253 | 1614 226 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 203 1027 | 184 1040 | 169 1052 | 155 1060 | 146 1067 | 138 1073 | 138 1077 | 863 1083 | 933 360 | 968 288 | 990 253 | 1011 226 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 203 547 | 184 560 | 169 572 | 155 580 | 146 587 | 138 593 | 138 597 | 383 603 | 453 360 | 488 288 | 510 253 | 531 226 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 203 447 | 184 460 | 169 472 | 155 480 | 146 487 | 138 493 | 138 497 | 283 502 | 353 360 | 387 288 | 410 253 | 430 226 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |