|  |
| --- |
| **公共建筑换气次数计算书** |
| 济南新旧动能转换起步区崔寨安置五区补充地块（一期）F-1地块 |
| **设计编号：** |
|  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | ： | 济南 |
| 建设单位 | ： | 济南新旧动能转换起步区管理委员会崔寨街道办事处 |
| 设计单位 | ： | 济南四建（集团）有限责任公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |
| 正版授权码 | : T15650059715 |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |

# 建筑概况

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 济南新旧动能转换起步区崔寨安置五区补充地块（一期）F-1地块 |
| 工程地点 | 济南 |

# 计算依据

1. 山东省《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097-2021

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3. 济南新旧动能转换起步区崔寨安置五区补充地块（一期）F-1地块相关建筑图纸

# 参考标准

山东省《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097-2021 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

|  |  |
| --- | --- |
| **面积比例 RR** | **得分** |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

# 计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

式中：

——房间体积流量（/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

*A*——洞口面积（）；

——空气密度 （）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量之后，即可进行房间换气次数的计算：

式中：

——房间体积流量（/s）；

——换气次数（次/h）；

——房间体积（m3）。

# 换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **换气次数大于2次/h的面积比** | | |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 2739.60 | ㎡ |
| 总面积 | 2763.33 | ㎡ |
| 面积比例RR | 99.14 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| -2层 |  |  |  |
| -2009[] | 27.47 | 9.47 | 0.00 |
| -2027[] | 11.29 | 3.89 | 0.00 |
| -2031[] | 9.07 | 3.13 | 0.00 |
| -1层 |  |  |  |
| -1007[] | 22.46 | 7.24 | 0.00 |
| 1层 |  |  |  |
| 1003[起居室] | 57.00 | 19.66 | 373.70 |
| 1005[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 632.97 |
| 1009[卧室] | 28.05 | 9.67 | 158.09 |
| 1011[卧室] | 19.79 | 6.82 | 296.90 |
| 1014[厨房] | 13.80 | 4.76 | 394.14 |
| 1002[起居室] | 57.00 | 19.66 | 187.42 |
| 1004[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 442.97 |
| 1008[卧室] | 28.05 | 9.67 | 88.36 |
| 1010[卧室] | 19.79 | 6.82 | 113.45 |
| 1015[厨房] | 13.80 | 4.76 | 294.46 |
| 2层 |  |  |  |
| 2002[起居室] | 57.00 | 19.65 | 302.47 |
| 2009[卧室] | 28.05 | 9.67 | 192.65 |
| 2014[卧室] | 19.79 | 6.82 | 247.95 |
| 2018[厨房] | 13.19 | 4.55 | 318.61 |
| 2036[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 494.39 |
| 2003[起居室] | 63.44 | 21.88 | 143.12 |
| 2005[卧室] | 39.29 | 13.55 | 50.56 |
| 2013[卧室] | 21.90 | 7.55 | 71.28 |
| 2021[厨房] | 12.61 | 4.35 | 348.47 |
| 2004[起居室] | 63.44 | 21.88 | 167.87 |
| 2006[卧室] | 39.29 | 13.55 | 74.04 |
| 2012[卧室] | 21.90 | 7.55 | 112.42 |
| 2020[厨房] | 12.61 | 4.35 | 518.61 |
| 2001[起居室] | 57.00 | 19.65 | 176.29 |
| 2001[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 422.42 |
| 2008[卧室] | 28.05 | 9.67 | 82.48 |
| 2015[卧室] | 19.79 | 6.82 | 118.81 |
| 2019[厨房] | 13.19 | 4.55 | 293.00 |
| 3层 |  |  |  |
| 3002[起居室] | 57.00 | 19.66 | 325.10 |
| 3009[卧室] | 28.05 | 9.67 | 207.84 |
| 3015[卧室] | 19.79 | 6.82 | 270.52 |
| 3018[厨房] | 13.70 | 4.72 | 319.82 |
| 3037[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 519.38 |
| 3004[起居室] | 63.44 | 21.88 | 183.52 |
| 3005[卧室] | 39.29 | 13.55 | 55.82 |
| 3012[卧室] | 21.90 | 7.55 | 96.84 |
| 3021[厨房] | 12.61 | 4.35 | 590.10 |
| 3003[起居室] | 63.44 | 21.88 | 106.70 |
| 3006[卧室] | 39.29 | 13.55 | 44.11 |
| 3013[卧室] | 21.90 | 7.55 | 60.01 |
| 3020[厨房] | 12.61 | 4.35 | 536.62 |
| 3001[起居室] | 57.00 | 19.66 | 179.78 |
| 3008[卧室] | 28.05 | 9.67 | 91.75 |
| 3014[卧室] | 19.79 | 6.82 | 124.88 |
| 3019[厨房] | 13.70 | 4.72 | 283.39 |
| 3036[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 426.75 |
| 4层 |  |  |  |
| 4002@4[起居室] | 57.00 | 19.66 | 330.42 |
| 4009@4[卧室] | 28.05 | 9.67 | 211.07 |
| 4014@4[卧室] | 19.79 | 6.82 | 281.01 |
| 4018@4[厨房] | 13.70 | 4.72 | 313.43 |
| 4037@4[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 513.74 |
| 4003@4[起居室] | 63.44 | 21.88 | 186.77 |
| 4005@4[卧室] | 39.29 | 13.55 | 62.03 |
| 4012@4[卧室] | 21.90 | 7.55 | 101.75 |
| 4021@4[厨房] | 12.61 | 4.35 | 599.34 |
| 4004@4[起居室] | 63.44 | 21.88 | 112.48 |
| 4006@4[卧室] | 39.29 | 13.55 | 55.27 |
| 4013@4[卧室] | 21.90 | 7.55 | 76.49 |
| 4020@4[厨房] | 12.61 | 4.35 | 503.73 |
| 4001@4[起居室] | 57.00 | 19.66 | 174.85 |
| 4008@4[卧室] | 28.05 | 9.67 | 84.40 |
| 4015@4[卧室] | 19.79 | 6.82 | 112.67 |
| 4019@4[厨房] | 13.70 | 4.72 | 281.17 |
| 4036@4[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 424.60 |
| 5层 |  |  |  |
| 4002@5[起居室] | 57.00 | 19.66 | 345.41 |
| 4009@5[卧室] | 28.05 | 9.67 | 214.06 |
| 4014@5[卧室] | 19.79 | 6.82 | 298.04 |
| 4018@5[厨房] | 13.70 | 4.72 | 327.00 |
| 4037@5[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 529.78 |
| 4003@5[起居室] | 63.44 | 21.88 | 190.91 |
| 4005@5[卧室] | 39.29 | 13.55 | 71.57 |
| 4012@5[卧室] | 21.90 | 7.55 | 115.17 |
| 4021@5[厨房] | 12.61 | 4.35 | 597.51 |
| 4004@5[起居室] | 63.44 | 21.88 | 172.12 |
| 4006@5[卧室] | 39.29 | 13.55 | 78.73 |
| 4013@5[卧室] | 21.90 | 7.55 | 114.28 |
| 4020@5[厨房] | 12.61 | 4.35 | 523.12 |
| 4001@5[起居室] | 57.00 | 19.66 | 176.36 |
| 4008@5[卧室] | 28.05 | 9.67 | 82.42 |
| 4015@5[卧室] | 19.79 | 6.82 | 35.94 |
| 4019@5[厨房] | 13.70 | 4.72 | 443.83 |
| 4036@5[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 551.70 |
| 6层 |  |  |  |
| 4002@6[起居室] | 57.00 | 19.66 | 286.13 |
| 4009@6[卧室] | 28.05 | 9.67 | 127.95 |
| 4014@6[卧室] | 19.79 | 6.82 | 43.52 |
| 4018@6[厨房] | 13.70 | 4.72 | 385.98 |
| 4037@6[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 606.52 |
| 4003@6[起居室] | 63.44 | 21.88 | 193.62 |
| 4005@6[卧室] | 39.29 | 13.55 | 85.93 |
| 4012@6[卧室] | 21.90 | 7.55 | 110.83 |
| 4021@6[厨房] | 12.61 | 4.35 | 597.99 |
| 4004@6[起居室] | 63.44 | 21.88 | 167.03 |
| 4006@6[卧室] | 39.29 | 13.55 | 85.15 |
| 4013@6[卧室] | 21.90 | 7.55 | 106.38 |
| 4020@6[厨房] | 12.61 | 4.35 | 480.74 |
| 4001@6[起居室] | 57.00 | 19.66 | 214.78 |
| 4008@6[卧室] | 28.05 | 9.67 | 100.48 |
| 4015@6[卧室] | 19.79 | 6.82 | 284.57 |
| 4019@6[厨房] | 13.70 | 4.72 | 230.88 |
| 4036@6[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 362.81 |
| 7层 |  |  |  |
| 4002@7[起居室] | 57.00 | 19.66 | 330.02 |
| 4009@7[卧室] | 28.05 | 9.67 | 160.99 |
| 4014@7[卧室] | 19.79 | 6.82 | 319.14 |
| 4018@7[厨房] | 13.70 | 4.72 | 328.67 |
| 4037@7[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 516.48 |
| 4003@7[起居室] | 63.44 | 21.88 | 191.67 |
| 4005@7[卧室] | 39.29 | 13.55 | 68.95 |
| 4012@7[卧室] | 21.90 | 7.55 | 105.85 |
| 4021@7[厨房] | 12.61 | 4.35 | 594.15 |
| 4004@7[起居室] | 63.44 | 21.88 | 166.17 |
| 4006@7[卧室] | 39.29 | 13.55 | 77.92 |
| 4013@7[卧室] | 21.90 | 7.55 | 109.69 |
| 4020@7[厨房] | 12.61 | 4.35 | 477.98 |
| 4001@7[起居室] | 57.00 | 19.66 | 138.36 |
| 4008@7[卧室] | 28.05 | 9.67 | 61.29 |
| 4015@7[卧室] | 19.79 | 6.82 | 92.58 |
| 4019@7[厨房] | 13.70 | 4.72 | 304.84 |
| 4036@7[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 332.27 |
| 8层 |  |  |  |
| 4002@8[起居室] | 57.00 | 19.66 | 337.31 |
| 4009@8[卧室] | 28.05 | 9.67 | 149.02 |
| 4014@8[卧室] | 19.79 | 6.82 | 326.70 |
| 4018@8[厨房] | 13.70 | 4.72 | 327.99 |
| 4037@8[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 515.40 |
| 4003@8[起居室] | 63.44 | 21.88 | 187.19 |
| 4005@8[卧室] | 39.29 | 13.55 | 49.72 |
| 4012@8[卧室] | 21.90 | 7.55 | 102.45 |
| 4021@8[厨房] | 12.61 | 4.35 | 561.03 |
| 4004@8[起居室] | 63.44 | 21.88 | 161.78 |
| 4006@8[卧室] | 39.29 | 13.55 | 72.28 |
| 4013@8[卧室] | 21.90 | 7.55 | 78.03 |
| 4020@8[厨房] | 12.61 | 4.35 | 496.44 |
| 4001@8[起居室] | 57.00 | 19.66 | 176.68 |
| 4008@8[卧室] | 28.05 | 9.67 | 85.96 |
| 4015@8[卧室] | 19.79 | 6.82 | 299.42 |
| 4019@8[厨房] | 13.70 | 4.72 | 261.36 |
| 4036@8[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 227.47 |
| 9层 |  |  |  |
| 4002@9[起居室] | 57.00 | 19.66 | 277.72 |
| 4009@9[卧室] | 28.05 | 9.67 | 178.31 |
| 4014@9[卧室] | 19.79 | 6.82 | 177.98 |
| 4018@9[厨房] | 13.70 | 4.72 | 274.91 |
| 4037@9[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 513.73 |
| 4003@9[起居室] | 63.44 | 21.88 | 133.65 |
| 4005@9[卧室] | 39.29 | 13.55 | 50.97 |
| 4012@9[卧室] | 21.90 | 7.55 | 64.94 |
| 4021@9[厨房] | 12.61 | 4.35 | 157.18 |
| 4004@9[起居室] | 63.44 | 21.88 | 93.81 |
| 4006@9[卧室] | 39.29 | 13.55 | 22.32 |
| 4013@9[卧室] | 21.90 | 7.55 | 231.76 |
| 4020@9[厨房] | 12.61 | 4.35 | 99.40 |
| 4001@9[起居室] | 57.00 | 19.66 | 196.59 |
| 4008@9[卧室] | 28.05 | 9.67 | 93.64 |
| 4015@9[卧室] | 19.79 | 6.82 | 193.25 |
| 4019@9[厨房] | 13.70 | 4.72 | 424.96 |
| 4036@9[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 405.07 |
| 10层 |  |  |  |
| 4002@10[起居室] | 57.00 | 19.66 | 285.34 |
| 4009@10[卧室] | 28.05 | 9.67 | 182.68 |
| 4014@10[卧室] | 19.79 | 6.82 | 225.72 |
| 4018@10[厨房] | 13.70 | 4.72 | 258.46 |
| 4037@10[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 492.20 |
| 4003@10[起居室] | 63.44 | 21.88 | 193.98 |
| 4005@10[卧室] | 39.29 | 13.55 | 72.48 |
| 4012@10[卧室] | 21.90 | 7.55 | 245.81 |
| 4021@10[厨房] | 12.61 | 4.35 | 548.90 |
| 4004@10[起居室] | 63.44 | 21.88 | 192.35 |
| 4006@10[卧室] | 39.29 | 13.55 | 112.13 |
| 4013@10[卧室] | 21.90 | 7.55 | 175.59 |
| 4020@10[厨房] | 12.61 | 4.35 | 403.78 |
| 4001@10[起居室] | 57.00 | 19.66 | 185.44 |
| 4008@10[卧室] | 28.05 | 9.67 | 87.87 |
| 4015@10[卧室] | 19.79 | 6.82 | 209.75 |
| 4019@10[厨房] | 13.70 | 4.72 | 431.99 |
| 4036@10[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 352.29 |
| 11层 |  |  |  |
| 4002@11[起居室] | 57.00 | 19.66 | 371.75 |
| 4009@11[卧室] | 28.05 | 9.67 | 186.86 |
| 4014@11[卧室] | 19.79 | 6.82 | 347.07 |
| 4018@11[厨房] | 13.70 | 4.72 | 335.84 |
| 4037@11[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 597.85 |
| 4003@11[起居室] | 63.44 | 21.88 | 46.74 |
| 4005@11[卧室] | 39.29 | 13.55 | 20.33 |
| 4012@11[卧室] | 21.90 | 7.55 | 98.94 |
| 4021@11[厨房] | 12.61 | 4.35 | 125.55 |
| 4004@11[起居室] | 63.44 | 21.88 | 99.86 |
| 4006@11[卧室] | 39.29 | 13.55 | 56.28 |
| 4013@11[卧室] | 21.90 | 7.55 | 24.69 |
| 4020@11[厨房] | 12.61 | 4.35 | 502.23 |
| 4001@11[起居室] | 57.00 | 19.66 | 163.20 |
| 4008@11[卧室] | 28.05 | 9.67 | 68.93 |
| 4015@11[卧室] | 19.79 | 6.82 | 71.09 |
| 4019@11[厨房] | 13.70 | 4.72 | 272.77 |
| 4036@11[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 433.30 |
| 12层 |  |  |  |
| 4002@12[起居室] | 57.00 | 19.66 | 367.31 |
| 4009@12[卧室] | 28.05 | 9.67 | 182.82 |
| 4014@12[卧室] | 19.79 | 6.82 | 361.45 |
| 4018@12[厨房] | 13.70 | 4.72 | 357.17 |
| 4037@12[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 559.50 |
| 4003@12[起居室] | 63.44 | 21.88 | 124.36 |
| 4005@12[卧室] | 39.29 | 13.55 | 26.83 |
| 4012@12[卧室] | 21.90 | 7.55 | 56.95 |
| 4021@12[厨房] | 12.61 | 4.35 | 129.48 |
| 4004@12[起居室] | 63.44 | 21.88 | 159.08 |
| 4006@12[卧室] | 39.29 | 13.55 | 77.87 |
| 4013@12[卧室] | 21.90 | 7.55 | 91.28 |
| 4020@12[厨房] | 12.61 | 4.35 | 465.69 |
| 4001@12[起居室] | 57.00 | 19.66 | 141.04 |
| 4008@12[卧室] | 28.05 | 9.67 | 55.14 |
| 4015@12[卧室] | 19.79 | 6.82 | 99.30 |
| 4019@12[厨房] | 13.70 | 4.72 | 295.03 |
| 4036@12[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 333.33 |
| 13层 |  |  |  |
| 4002@13[起居室] | 57.00 | 19.66 | 375.15 |
| 4009@13[卧室] | 28.05 | 9.67 | 189.71 |
| 4014@13[卧室] | 19.79 | 6.82 | 351.53 |
| 4018@13[厨房] | 13.70 | 4.72 | 334.19 |
| 4037@13[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 600.86 |
| 4003@13[起居室] | 63.44 | 21.88 | 174.07 |
| 4005@13[卧室] | 39.29 | 13.55 | 29.44 |
| 4012@13[卧室] | 21.90 | 7.55 | 99.68 |
| 4021@13[厨房] | 12.61 | 4.35 | 598.95 |
| 4004@13[起居室] | 63.44 | 21.88 | 140.79 |
| 4006@13[卧室] | 39.29 | 13.55 | 70.13 |
| 4013@13[卧室] | 21.90 | 7.55 | 81.83 |
| 4020@13[厨房] | 12.61 | 4.35 | 479.54 |
| 4001@13[起居室] | 57.00 | 19.66 | 148.34 |
| 4008@13[卧室] | 28.05 | 9.67 | 56.80 |
| 4015@13[卧室] | 19.79 | 6.82 | 106.85 |
| 4019@13[厨房] | 13.70 | 4.72 | 302.68 |
| 4036@13[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 347.97 |
| 14层 |  |  |  |
| 4002@14[起居室] | 57.00 | 19.66 | 285.66 |
| 4009@14[卧室] | 28.05 | 9.67 | 167.25 |
| 4014@14[卧室] | 19.79 | 6.82 | 225.79 |
| 4018@14[厨房] | 13.70 | 4.72 | 259.55 |
| 4037@14[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 493.07 |
| 4003@14[起居室] | 63.44 | 21.88 | 191.40 |
| 4005@14[卧室] | 39.29 | 13.55 | 30.06 |
| 4012@14[卧室] | 21.90 | 7.55 | 173.40 |
| 4021@14[厨房] | 12.61 | 4.35 | 569.01 |
| 4004@14[起居室] | 63.44 | 21.88 | 80.17 |
| 4006@14[卧室] | 39.29 | 13.55 | 66.34 |
| 4013@14[卧室] | 21.90 | 7.55 | 232.31 |
| 4020@14[厨房] | 12.61 | 4.35 | 6.14 |
| 4001@14[起居室] | 57.00 | 19.66 | 184.15 |
| 4008@14[卧室] | 28.05 | 9.67 | 87.20 |
| 4015@14[卧室] | 19.79 | 6.82 | 115.17 |
| 4019@14[厨房] | 13.70 | 4.72 | 431.52 |
| 4036@14[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 450.97 |
| 15层 |  |  |  |
| 4002@15[起居室] | 57.00 | 19.66 | 285.43 |
| 4009@15[卧室] | 28.05 | 9.67 | 182.73 |
| 4014@15[卧室] | 19.79 | 6.82 | 225.62 |
| 4018@15[厨房] | 13.70 | 4.72 | 259.25 |
| 4037@15[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 492.67 |
| 4003@15[起居室] | 63.44 | 21.88 | 97.83 |
| 4005@15[卧室] | 39.29 | 13.55 | 28.69 |
| 4012@15[卧室] | 21.90 | 7.55 | 58.40 |
| 4021@15[厨房] | 12.61 | 4.35 | 39.49 |
| 4004@15[起居室] | 63.44 | 21.88 | 156.44 |
| 4006@15[卧室] | 39.29 | 13.55 | 63.31 |
| 4013@15[卧室] | 21.90 | 7.55 | 103.29 |
| 4020@15[厨房] | 12.61 | 4.35 | 470.75 |
| 4001@15[起居室] | 57.00 | 19.66 | 173.83 |
| 4008@15[卧室] | 28.05 | 9.67 | 85.97 |
| 4015@15[卧室] | 19.79 | 6.82 | 141.95 |
| 4019@15[厨房] | 13.70 | 4.72 | 302.04 |
| 4036@15[餐厅] | 18.22 | 6.28 | 389.60 |
| 16层 |  |  |  |
| 17层 |  |  |  |

# 结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次**/**h的面积比例为99.14%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

# 附表（门窗风压表）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| -2层 | -2001[过道] | FM甲1322 | 南 | 0.00 |
| -2002[设备间] | FM甲1122 | 西 | 0.00 |
| -2003[楼梯间] | GC0815D | 南 | 0.00 |
| GC0815D | 南 | 0.00 |
| -2004[楼梯间] |  |  |  |
| -2005[设备间] | FM甲1122 | 南 | 0.00 |
| -2006[楼梯间] | C1515D | 北 | 0.00 |
| C1515D | 南 | 0.00 |
| GC0815D | 西 | 0.00 |
| -2007[楼梯间] | C1515D | 北 | 0.00 |
| C1515D | 南 | 0.00 |
| GC0815D | 东 | 0.00 |
| -2008[设备间] |  |  |  |
| -2009[房间] | FM甲1522 | 南 | 0.00 |
| -2010[空房间] |  |  |  |
| -2011[设备间] | FM甲1122 | 南 | 0.00 |
| -2012[设备间] |  |  |  |
| -2013[设备间] |  |  |  |
| -2014[库房] |  |  |  |
| -2016[楼梯间] |  |  |  |
| -2017[楼梯间] |  |  |  |
| -2018[库房] |  |  |  |
| -2020[库房] |  |  |  |
| -2021[库房] |  |  |  |
| -2022[库房] |  |  |  |
| -2023[库房] |  |  |  |
| -2024[库房] |  |  |  |
| -2027[房间] | FM甲1122 | 西 | 0.00 |
| -2028[库房] |  |  |  |
| -2029[库房] |  |  |  |
| -2030[库房] |  |  |  |
| -2031[房间] |  |  |  |
| -2032[库房] |  |  |  |
| -2034[库房] |  |  |  |
| -2035[库房] |  |  |  |
| -2036[库房] |  |  |  |
| -2037[库房] |  |  |  |
| -2038[空房间] |  |  |  |
| -2039[库房] |  |  |  |
| -2040[库房] |  |  |  |
| -2041[库房] |  |  |  |
| -2042[库房] |  |  |  |
| -2043[库房] |  |  |  |
| -2044[库房] |  |  |  |
| -2045[库房] |  |  |  |
| -2046[库房] |  |  |  |
| -2047[库房] |  |  |  |
| -2048[库房] |  |  |  |
| -2049[库房] |  |  |  |
| -2050[库房] |  |  |  |
| -2051[库房] |  |  |  |
| -2052[库房] |  |  |  |
| -2053[库房] |  |  |  |
| -2054[库房] |  |  |  |
| -2055[库房] |  |  |  |
| -2056[库房] |  |  |  |
| -2057[库房] |  |  |  |
| -2058[库房] |  |  |  |
| -2059[空房间] |  |  |  |
| -2060[空房间] |  |  |  |
| -2061[空房间] |  |  |  |
| -1层 | -1001[楼梯间] |  |  |  |
| -1002[楼梯间] |  |  |  |
| -1003[楼梯间] | C2217D | 北 | 0.00 |
| -1004[楼梯间] | C2217D | 北 | 0.00 |
| -1005[楼梯间] | C0817D | 北 | 0.00 |
| -1006[设备间] |  |  |  |
| -1007[热力小室] |  |  |  |
| -1008[设备间] |  |  |  |
| -1009[设备间] |  |  |  |
| -1011[设备间] |  |  |  |
| -1012[设备间] |  |  |  |
| -1013[空房间] |  |  |  |
| -1015[库房] |  |  |  |
| -1018[库房] |  |  |  |
| -1019[库房] |  |  |  |
| -1020[库房] |  |  |  |
| -1022[库房] |  |  |  |
| -1023[库房] |  |  |  |
| -1024[库房] |  |  |  |
| -1025[库房] |  |  |  |
| -1026[空房间] |  |  |  |
| -1027[空房间] |  |  |  |
| -1028[库房] |  |  |  |
| -1029[库房] |  |  |  |
| -1030[库房] |  |  |  |
| -1031[库房] |  |  |  |
| -1032[库房] |  |  |  |
| -1033[库房] |  |  |  |
| -1034[库房] |  |  |  |
| -1035[库房] |  |  |  |
| -1036[库房] |  |  |  |
| -1037[库房] |  |  |  |
| -1038[库房] |  |  |  |
| -1039[空房间] |  |  |  |
| -1040[库房] |  |  |  |
| -1041[库房] |  |  |  |
| -1042[库房] |  |  |  |
| -1043[库房] |  |  |  |
| -1044[空房间] |  |  |  |
| -1045[空房间] |  |  |  |
| -1046[空房间] |  |  |  |
| -1047[空房间] |  |  |  |
| -1048[空房间] |  |  |  |
| -1049[楼梯间] |  |  |  |
| -1050[楼梯间] |  |  |  |
| 1层 | 1001[空房间] | <未编号> | 南 | 6.69 |
| C1517 | 南 | 5.85 |
| M2423 | 南 | 6.57 |
| 1002[卫生间] | C0513W | 北 | 0.00 |
| 1001[空房间] | <未编号> | 南 | 6.24 |
| C1517 | 南 | 13.87 |
| M2423 | 南 | 6.47 |
| 1002[卫生间] | C0513W | 北 | 0.00 |
| 1001[封闭阳台] | C2417 | 南 | 5.19 |
| 1003[起居室] |  |  |  |
| 1005[餐厅] | C1514 | 北 | 17.15 |
| 1009[卧室] | C1717 | 南 | 4.28 |
| 1011[卧室] | C1514 | 北 | 17.60 |
| 1014[厨房] | C1214C | 北 | 16.79 |
| 1018[卫生间] | C0513W | 北 | 17.92 |
| 1002[起居室] |  |  |  |
| 1004[餐厅] | C1514 | 北 | 11.78 |
| 1008[卧室] | C1717 | 南 | 6.87 |
| 1010[卧室] | C1514 | 北 | 9.76 |
| 1015[厨房] | C1214C | 北 | 12.44 |
| 1016[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.45 |
| 1019[卫生间] | C0513W | 北 | 7.07 |
| 1001[过道] | FGC0814 | 南 | 0.00 |
| FGC0814 | 南 | 0.00 |
| GC2214 | 北 | 16.29 |
| GC2214 | 北 | 16.41 |
| 1003[空房间] |  |  |  |
| 1003[空房间] |  |  |  |
| 1006[空房间] | <未编号> | 南 | 5.98 |
| C1123a | 南 | 6.14 |
| C1123a | 南 | 6.02 |
| 1007[楼梯间] | C0817T | 北 | 16.41 |
| 1012[楼梯间] |  |  |  |
| 1013[楼梯间] |  |  |  |
| 1024[空房间] |  |  |  |
| 1025[空房间] |  |  |  |
| 2层 | 2002[起居室] |  |  |  |
| 2009[卧室] | C1717 | 南 | 3.81 |
| 2014[卧室] | C1514 | 北 | 17.57 |
| 2018[厨房] | C1214C | 北 | 16.32 |
| 2023[封闭阳台] | C2417 | 南 | 4.90 |
| 2026[卫生间] | C0513W | 北 | 18.05 |
| 2036[餐厅] | C1514 | 北 | 16.71 |
| 2003[起居室] |  |  |  |
| 2005[卧室] | C1817 | 南 | 5.68 |
| 2013[卧室] | C1517 | 南 | 5.85 |
| 2021[厨房] | C0614C | 北 | 10.31 |
| 2024[封闭阳台] | C2417 | 南 | 4.95 |
| 2029[卫生间] | C0613W | 北 | 16.41 |
| 2004[起居室] |  |  |  |
| 2006[卧室] | C1817 | 南 | 5.88 |
| 2012[卧室] | C1517 | 南 | 6.00 |
| 2020[厨房] | C0614C | 北 | 16.09 |
| 2025[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.29 |
| 2028[卫生间] | C0613W | 北 | 15.33 |
| 2035[空房间] |  |  |  |
| 2001[起居室] |  |  |  |
| 2001[餐厅] | C1514 | 北 | 11.53 |
| 2008[卧室] | C1717 | 南 | 7.12 |
| 2015[卧室] | C1514 | 北 | 9.89 |
| 2019[厨房] | C1214C | 北 | 12.10 |
| 2022[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.75 |
| 2027[卫生间] | C0513W | 北 | 7.18 |
| 2007[楼梯间] | C1214T | 北 | 16.43 |
| FM乙1122 | 西 | 16.41 |
| FM乙1122 | 东 | 13.41 |
| 2010[楼梯间] | C1114 | 西 | 15.66 |
| FM乙1122 | 西 | 16.06 |
| 2011[楼梯间] | C1123 | 东 | 16.06 |
| FM乙1122 | 东 | 5.85 |
| 2016[楼梯间] |  |  |  |
| 2017[楼梯间] |  |  |  |
| 2030[空房间] |  |  |  |
| 2031[空房间] |  |  |  |
| 2032[空房间] |  |  |  |
| 2033[空房间] |  |  |  |
| 2034[空房间] |  |  |  |
| 3层 | 3002[起居室] |  |  |  |
| 3009[卧室] | C1717 | 南 | 1.74 |
| 3015[卧室] | C1514 | 北 | 17.90 |
| 3018[厨房] | C1214C | 北 | 15.99 |
| 3022[封闭阳台] | C2417 | 南 | 3.10 |
| 3026[卫生间] | C0513W | 北 | 18.80 |
| 3037[餐厅] | C1514 | 北 | 16.55 |
| 3004[起居室] |  |  |  |
| 3005[卧室] | C1817 | 南 | 5.95 |
| 3012[卧室] | C1517 | 南 | 5.71 |
| 3021[厨房] | C0614C | 北 | 17.80 |
| 3024[封闭阳台] | C2417 | 南 | 4.20 |
| 3029[卫生间] | C0613W | 北 | 14.93 |
| 3034[空房间] |  |  |  |
| 3003[起居室] |  |  |  |
| 3006[卧室] | C1817 | 南 | 5.83 |
| 3013[卧室] | C1517 | 南 | 6.00 |
| 3020[厨房] | C0614C | 北 | 15.42 |
| 3025[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.16 |
| 3028[卫生间] | C0613W | 北 | 5.85 |
| 3035[空房间] |  |  |  |
| 3001[起居室] |  |  |  |
| 3008[卧室] | C1717 | 南 | 6.52 |
| 3014[卧室] | C1514 | 北 | 9.78 |
| 3019[厨房] | C1214C | 北 | 11.89 |
| 3023[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.45 |
| 3027[卫生间] | C0513W | 北 | 7.20 |
| 3036[餐厅] | C1514 | 北 | 11.38 |
| 3007[楼梯间] | C1214T | 北 | 16.51 |
| FM乙1122 | 西 | 16.81 |
| FM乙1122 | 东 | 15.39 |
| 3010[楼梯间] | C1114 | 西 | 14.40 |
| FM乙1122 | 西 | 10.31 |
| 3011[楼梯间] | C1123 | 东 | 14.66 |
| FM乙1122 | 东 | 14.66 |
| 3016[楼梯间] |  |  |  |
| 3017[楼梯间] |  |  |  |
| 3030[空房间] |  |  |  |
| 3031[空房间] |  |  |  |
| 3032[空房间] |  |  |  |
| 3033[空房间] |  |  |  |
| 4层 | 4002[起居室] |  |  |  |
| 4009[卧室] | C1717 | 南 | 1.48 |
| 4014[卧室] | C1514 | 北 | 18.44 |
| 4018[厨房] | C1214C | 北 | 15.87 |
| 4022[封闭阳台] | C2417 | 南 | 2.86 |
| 4026[卫生间] | C0513W | 北 | 19.65 |
| 4037[餐厅] | C1514 | 北 | 16.56 |
| 4003[起居室] |  |  |  |
| 4005[卧室] | C1817 | 南 | 5.36 |
| 4012[卧室] | C1517 | 南 | 5.24 |
| 4021[厨房] | C0614C | 北 | 17.80 |
| 4025[封闭阳台] | C2417 | 南 | 3.97 |
| 4029[卫生间] | C0613W | 北 | 14.93 |
| 4034[空房间] |  |  |  |
| 4004[起居室] |  |  |  |
| 4006[卧室] | C1817 | 南 | 5.75 |
| 4013[卧室] | C1517 | 南 | 5.99 |
| 4020[厨房] | C0614C | 北 | 14.66 |
| 4024[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.23 |
| 4028[卫生间] | C0613W | 北 | 7.07 |
| 4035[空房间] |  |  |  |
| 4001[起居室] |  |  |  |
| 4008[卧室] | C1717 | 南 | 6.73 |
| 4015[卧室] | C1514 | 北 | 9.45 |
| 4019[厨房] | C1214C | 北 | 11.76 |
| 4023[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.41 |
| 4027[卫生间] | C0513W | 北 | 7.14 |
| 4036[餐厅] | C1514 | 北 | 11.29 |
| 4007[楼梯间] | C1214T | 北 | 16.43 |
| FM乙1122 | 西 | 16.14 |
| FM乙1122 | 东 | 15.93 |
| 4010[楼梯间] | C1114 | 西 | 13.67 |
| FM乙1122 | 西 | 14.21 |
| 4011[楼梯间] | C1123 | 东 | 16.23 |
| FM乙1122 | 东 | 6.00 |
| 4016[楼梯间] |  |  |  |
| 4017[楼梯间] |  |  |  |
| 4030[空房间] |  |  |  |
| 4031[空房间] |  |  |  |
| 4032[空房间] |  |  |  |
| 4033[空房间] |  |  |  |
| 5层 | 4002[起居室] |  |  |  |
| 4009[卧室] | C1717 | 南 | 1.02 |
| 4014[卧室] | C1514 | 北 | 19.13 |
| 4018[厨房] | C1214C | 北 | 16.07 |
| 4022[封闭阳台] | C2417 | 南 | 1.62 |
| 4026[卫生间] | C0513W | 北 | 20.43 |
| 4037[餐厅] | C1514 | 北 | 16.61 |
| 4003[起居室] |  |  |  |
| 4005[卧室] | C1817 | 南 | 4.99 |
| 4012[卧室] | C1517 | 南 | 4.90 |
| 4021[厨房] | C0614C | 北 | 17.80 |
| 4025[封闭阳台] | C2417 | 南 | 4.33 |
| 4029[卫生间] | C0613W | 北 | 16.14 |
| 4034[空房间] |  |  |  |
| 4004[起居室] |  |  |  |
| 4006[卧室] | C1817 | 南 | 5.63 |
| 4013[卧室] | C1517 | 南 | 5.95 |
| 4020[厨房] | C0614C | 北 | 16.23 |
| 4024[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.27 |
| 4028[卫生间] | C0613W | 北 | 16.14 |
| 4035[空房间] |  |  |  |
| 4001[起居室] |  |  |  |
| 4008[卧室] | C1717 | 南 | 6.53 |
| 4015[卧室] | C1514 | 北 | 7.96 |
| 4019[厨房] | C1214C | 北 | 16.45 |
| 4023[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.41 |
| 4027[卫生间] | C0513W | 北 | 7.05 |
| 4036[餐厅] | C1514 | 北 | 11.24 |
| 4007[楼梯间] | C1214T | 北 | 16.39 |
| FM乙1122 | 西 | 16.23 |
| FM乙1122 | 东 | 16.09 |
| 4010[楼梯间] | C1114 | 西 | 16.41 |
| FM乙1122 | 西 | 14.21 |
| 4011[楼梯间] | C1123 | 东 | 15.33 |
| FM乙1122 | 东 | 4.76 |
| 4016[楼梯间] |  |  |  |
| 4017[楼梯间] |  |  |  |
| 4030[空房间] |  |  |  |
| 4031[空房间] |  |  |  |
| 4032[空房间] |  |  |  |
| 4033[空房间] |  |  |  |
| 6层 | 4002[起居室] |  |  |  |
| 4009[卧室] | C1717 | 南 | 5.90 |
| 4014[卧室] | C1514 | 北 | 9.78 |
| 4018[厨房] | C1214C | 北 | 16.07 |
| 4022[封闭阳台] | C2417 | 南 | 1.14 |
| 4026[卫生间] | C0513W | 北 | 19.79 |
| 4037[餐厅] | C1514 | 北 | 16.07 |
| 4003[起居室] |  |  |  |
| 4005[卧室] | C1817 | 南 | 4.20 |
| 4012[卧室] | C1517 | 南 | 5.02 |
| 4021[厨房] | C0614C | 北 | 17.80 |
| 4025[封闭阳台] | C2417 | 南 | 4.52 |
| 4029[卫生间] | C0613W | 北 | 16.81 |
| 4034[空房间] |  |  |  |
| 4004[起居室] |  |  |  |
| 4006[卧室] | C1817 | 南 | 5.02 |
| 4013[卧室] | C1517 | 南 | 5.93 |
| 4020[厨房] | C0614C | 北 | 14.66 |
| 4024[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.23 |
| 4028[卫生间] | C0613W | 北 | 16.73 |
| 4035[空房间] |  |  |  |
| 4001[起居室] |  |  |  |
| 4008[卧室] | C1717 | 南 | 6.90 |
| 4015[卧室] | C1514 | 北 | 16.22 |
| 4019[厨房] | C1214C | 北 | 11.50 |
| 4023[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.45 |
| 4027[卫生间] | C0513W | 北 | 6.68 |
| 4036[餐厅] | C1514 | 北 | 11.50 |
| 4007[楼梯间] | C1214T | 北 | 16.09 |
| FM乙1122 | 西 | 14.93 |
| FM乙1122 | 东 | 16.92 |
| 4010[楼梯间] | C1114 | 西 | 11.27 |
| FM乙1122 | 西 | 14.21 |
| 4011[楼梯间] | C1123 | 东 | 15.42 |
| FM乙1122 | 东 | 4.76 |
| 4016[楼梯间] |  |  |  |
| 4017[楼梯间] |  |  |  |
| 4030[空房间] |  |  |  |
| 4031[空房间] |  |  |  |
| 4032[空房间] |  |  |  |
| 4033[空房间] |  |  |  |
| 7层 | 4002[起居室] |  |  |  |
| 4009[卧室] | C1717 | 南 | 5.65 |
| 4014[卧室] | C1514 | 北 | 20.37 |
| 4018[厨房] | C1214C | 北 | 16.22 |
| 4022[封闭阳台] | C2417 | 南 | 0.84 |
| 4026[卫生间] | C0513W | 北 | 16.55 |
| 4037[餐厅] | C1514 | 北 | 16.22 |
| 4003[起居室] |  |  |  |
| 4005[卧室] | C1817 | 南 | 5.24 |
| 4012[卧室] | C1517 | 南 | 5.31 |
| 4021[厨房] | C0614C | 北 | 17.80 |
| 4025[封闭阳台] | C2417 | 南 | 4.20 |
| 4029[卫生间] | C0613W | 北 | 16.64 |
| 4034[空房间] |  |  |  |
| 4004[起居室] |  |  |  |
| 4006[卧室] | C1817 | 南 | 5.51 |
| 4013[卧室] | C1517 | 南 | 5.92 |
| 4020[厨房] | C0614C | 北 | 14.66 |
| 4024[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.23 |
| 4028[卫生间] | C0613W | 北 | 16.73 |
| 4035[空房间] |  |  |  |
| 4001[起居室] |  |  |  |
| 4008[卧室] | C1717 | 南 | 6.74 |
| 4015[卧室] | C1514 | 北 | 8.34 |
| 4019[厨房] | C1214C | 北 | 11.52 |
| 4023[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.57 |
| 4027[卫生间] | C0513W | 北 | 5.99 |
| 4036[餐厅] | C1514 | 北 | 8.34 |
| 4007[楼梯间] | C1214T | 北 | 16.51 |
| FM乙1122 | 西 | 15.66 |
| FM乙1122 | 东 | 13.41 |
| 4010[楼梯间] | C1114 | 西 | 6.54 |
| FM乙1122 | 西 | 11.27 |
| 4011[楼梯间] | C1123 | 东 | 15.33 |
| FM乙1122 | 东 | 4.76 |
| 4016[楼梯间] |  |  |  |
| 4017[楼梯间] |  |  |  |
| 4030[空房间] |  |  |  |
| 4031[空房间] |  |  |  |
| 4032[空房间] |  |  |  |
| 4033[空房间] |  |  |  |
| 8层 | 4002[起居室] |  |  |  |
| 4009[卧室] | C1717 | 南 | 6.67 |
| 4014[卧室] | C1514 | 北 | 20.97 |
| 4018[厨房] | C1214C | 北 | 16.37 |
| 4022[封闭阳台] | C2417 | 南 | -0.15 |
| 4026[卫生间] | C0513W | 北 | 17.69 |
| 4037[餐厅] | C1514 | 北 | 16.37 |
| 4003[起居室] |  |  |  |
| 4005[卧室] | C1817 | 南 | 5.62 |
| 4012[卧室] | C1517 | 南 | 5.02 |
| 4021[厨房] | C0614C | 北 | 16.22 |
| 4025[封闭阳台] | C2417 | 南 | 3.38 |
| 4029[卫生间] | C0613W | 北 | 16.81 |
| 4034[空房间] |  |  |  |
| 4004[起居室] |  |  |  |
| 4006[卧室] | C1817 | 南 | 5.24 |
| 4013[卧室] | C1517 | 南 | 6.18 |
| 4020[厨房] | C0614C | 北 | 14.66 |
| 4024[封闭阳台] | C2417 | 南 | 5.31 |
| 4028[卫生间] | C0613W | 北 | 14.21 |
| 4035[空房间] |  |  |  |
| 4001[起居室] |  |  |  |
| 4008[卧室] | C1717 | 南 | 6.98 |
| 4015[卧室] | C1514 | 北 | 16.43 |
| 4019[厨房] | C1214C | 北 | 11.52 |
| 4023[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.78 |
| 4027[卫生间] | C0513W | 北 | 7.18 |
| 4036[餐厅] | C1514 | 北 | 8.76 |
| 4007[楼梯间] | C1214T | 北 | 16.51 |
| FM乙1122 | 西 | 16.81 |
| FM乙1122 | 东 | 14.40 |
| 4010[楼梯间] | C1114 | 西 | 16.09 |
| FM乙1122 | 西 | 6.54 |
| 4011[楼梯间] | C1123 | 东 | 15.93 |
| FM乙1122 | 东 | 4.76 |
| 4016[楼梯间] |  |  |  |
| 4017[楼梯间] |  |  |  |
| 4030[空房间] |  |  |  |
| 4031[空房间] |  |  |  |
| 4032[空房间] |  |  |  |
| 4033[空房间] |  |  |  |
| 9层 | 4002[起居室] |  |  |  |
| 4009[卧室] | C1717 | 南 | 5.90 |
| 4014[卧室] | C1514 | 北 | 15.87 |
| 4018[厨房] | C1214C | 北 | 16.45 |
| 4022[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.98 |
| 4026[卫生间] | C0513W | 北 | 17.69 |
| 4037[餐厅] | C1514 | 北 | 19.13 |
| 4003[起居室] |  |  |  |
| 4005[卧室] | C1817 | 南 | 5.51 |
| 4012[卧室] | C1517 | 南 | 6.98 |
| 4021[厨房] | C0614C | 北 | 7.16 |
| 4025[封闭阳台] | C2417 | 南 | 4.20 |
| 4029[卫生间] | C0613W | 北 | 17.96 |
| 4034[空房间] |  |  |  |
| 4004[起居室] |  |  |  |
| 4006[卧室] | C1817 | 南 | 6.61 |
| 4013[卧室] | C1517 | 南 | 13.87 |
| 4020[厨房] | C0614C | 北 | 6.14 |
| 4024[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.27 |
| 4028[卫生间] | C0613W | 北 | 2.73 |
| 4035[空房间] |  |  |  |
| 4001[起居室] |  |  |  |
| 4008[卧室] | C1717 | 南 | 6.87 |
| 4015[卧室] | C1514 | 北 | 12.10 |
| 4019[厨房] | C1214C | 北 | 16.45 |
| 4023[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.45 |
| 4027[卫生间] | C0513W | 北 | 7.18 |
| 4036[餐厅] | C1514 | 北 | 9.45 |
| 4007[楼梯间] | C1214T | 北 | 16.51 |
| FM乙1122 | 西 | 14.66 |
| FM乙1122 | 东 | 16.41 |
| 4010[楼梯间] | C1114 | 西 | 7.16 |
| FM乙1122 | 西 | 13.87 |
| 4011[楼梯间] | C1123 | 东 | 15.33 |
| FM乙1122 | 东 | 4.76 |
| 4016[楼梯间] |  |  |  |
| 4017[楼梯间] |  |  |  |
| 4030[空房间] |  |  |  |
| 4031[空房间] |  |  |  |
| 4032[空房间] |  |  |  |
| 4033[空房间] |  |  |  |
| 10层 | 4002[起居室] |  |  |  |
| 4009[卧室] | C1717 | 南 | 5.90 |
| 4014[卧室] | C1514 | 北 | 17.90 |
| 4018[厨房] | C1214C | 北 | 16.43 |
| 4022[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.98 |
| 4026[卫生间] | C0513W | 北 | 17.69 |
| 4037[餐厅] | C1514 | 北 | 19.13 |
| 4003[起居室] |  |  |  |
| 4005[卧室] | C1817 | 南 | 5.51 |
| 4012[卧室] | C1517 | 南 | 15.66 |
| 4021[厨房] | C0614C | 北 | 16.64 |
| 4025[封闭阳台] | C2417 | 南 | 4.20 |
| 4029[卫生间] | C0613W | 北 | 5.91 |
| 4034[空房间] |  |  |  |
| 4004[起居室] |  |  |  |
| 4006[卧室] | C1817 | 南 | 5.31 |
| 4013[卧室] | C1517 | 南 | 13.87 |
| 4020[厨房] | C0614C | 北 | 14.66 |
| 4024[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.42 |
| 4028[卫生间] | C0613W | 北 | 14.40 |
| 4035[空房间] |  |  |  |
| 4001[起居室] |  |  |  |
| 4008[卧室] | C1717 | 南 | 6.87 |
| 4015[卧室] | C1514 | 北 | 12.44 |
| 4019[厨房] | C1214C | 北 | 16.43 |
| 4023[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.45 |
| 4027[卫生间] | C0513W | 北 | 7.18 |
| 4036[餐厅] | C1514 | 北 | 8.77 |
| 4007[楼梯间] | C1214T | 北 | 16.51 |
| FM乙1122 | 西 | 16.81 |
| FM乙1122 | 东 | 13.67 |
| 4010[楼梯间] | C1114 | 西 | 16.41 |
| FM乙1122 | 西 | 15.64 |
| 4011[楼梯间] | C1123 | 东 | 15.33 |
| FM乙1122 | 东 | 4.76 |
| 4016[楼梯间] |  |  |  |
| 4017[楼梯间] |  |  |  |
| 4030[空房间] |  |  |  |
| 4031[空房间] |  |  |  |
| 4032[空房间] |  |  |  |
| 4033[空房间] |  |  |  |
| 11层 | 4002[起居室] |  |  |  |
| 4009[卧室] | C1717 | 南 | 3.58 |
| 4014[卧室] | C1514 | 北 | 21.95 |
| 4018[厨房] | C1214C | 北 | 16.45 |
| 4022[封闭阳台] | C2417 | 南 | -1.82 |
| 4026[卫生间] | C0513W | 北 | 17.69 |
| 4037[餐厅] | C1514 | 北 | 19.13 |
| 4003[起居室] |  |  |  |
| 4005[卧室] | C1817 | 南 | 5.51 |
| 4012[卧室] | C1517 | 南 | 4.29 |
| 4021[厨房] | C0614C | 北 | 6.14 |
| 4025[封闭阳台] | C2417 | 南 | 5.66 |
| 4029[卫生间] | C0613W | 北 | 6.00 |
| 4034[空房间] |  |  |  |
| 4004[起居室] |  |  |  |
| 4006[卧室] | C1817 | 南 | 5.76 |
| 4013[卧室] | C1517 | 南 | 6.76 |
| 4020[厨房] | C0614C | 北 | 14.66 |
| 4024[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.58 |
| 4028[卫生间] | C0613W | 北 | 6.05 |
| 4035[空房间] |  |  |  |
| 4001[起居室] |  |  |  |
| 4008[卧室] | C1717 | 南 | 7.32 |
| 4015[卧室] | C1514 | 北 | 8.84 |
| 4019[厨房] | C1214C | 北 | 11.63 |
| 4023[封闭阳台] | C2417 | 南 | 7.08 |
| 4027[卫生间] | C0513W | 北 | 5.50 |
| 4036[餐厅] | C1514 | 北 | 11.76 |
| 4007[楼梯间] | C1214T | 北 | 16.51 |
| FM乙1122 | 西 | 14.40 |
| FM乙1122 | 东 | 4.45 |
| 4010[楼梯间] | C1114 | 西 | 7.16 |
| FM乙1122 | 西 | 18.52 |
| 4011[楼梯间] | C1123 | 东 | 6.33 |
| FM乙1122 | 东 | 5.91 |
| 4016[楼梯间] |  |  |  |
| 4017[楼梯间] |  |  |  |
| 4030[空房间] |  |  |  |
| 4031[空房间] |  |  |  |
| 4032[空房间] |  |  |  |
| 4033[空房间] |  |  |  |
| 12层 | 4002[起居室] |  |  |  |
| 4009[卧室] | C1717 | 南 | 3.32 |
| 4014[卧室] | C1514 | 北 | 22.24 |
| 4018[厨房] | C1214C | 北 | 16.43 |
| 4022[封闭阳台] | C2417 | 南 | -2.18 |
| 4026[卫生间] | C0513W | 北 | 17.69 |
| 4037[餐厅] | C1514 | 北 | 16.37 |
| 4003[起居室] |  |  |  |
| 4005[卧室] | C1817 | 南 | 4.90 |
| 4012[卧室] | C1517 | 南 | 4.21 |
| 4021[厨房] | C0614C | 北 | 5.18 |
| 4025[封闭阳台] | C2417 | 南 | 2.35 |
| 4029[卫生间] | C0613W | 北 | 16.81 |
| 4034[空房间] |  |  |  |
| 4004[起居室] |  |  |  |
| 4006[卧室] | C1817 | 南 | 5.87 |
| 4013[卧室] | C1517 | 南 | 6.79 |
| 4020[厨房] | C0614C | 北 | 14.66 |
| 4024[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.61 |
| 4028[卫生间] | C0613W | 北 | 15.93 |
| 4035[空房间] |  |  |  |
| 4001[起居室] |  |  |  |
| 4008[卧室] | C1717 | 南 | 7.35 |
| 4015[卧室] | C1514 | 北 | 8.89 |
| 4019[厨房] | C1214C | 北 | 11.72 |
| 4023[封闭阳台] | C2417 | 南 | 7.03 |
| 4027[卫生间] | C0513W | 北 | 5.67 |
| 4036[餐厅] | C1514 | 北 | 8.89 |
| 4007[楼梯间] | C1214T | 北 | 16.51 |
| FM乙1122 | 西 | 14.21 |
| FM乙1122 | 东 | 15.66 |
| 4010[楼梯间] | C1114 | 西 | 7.16 |
| FM乙1122 | 西 | 15.64 |
| 4011[楼梯间] | C1123 | 东 | 4.76 |
| FM乙1122 | 东 | 16.08 |
| 4016[楼梯间] |  |  |  |
| 4017[楼梯间] |  |  |  |
| 4030[空房间] |  |  |  |
| 4031[空房间] |  |  |  |
| 4032[空房间] |  |  |  |
| 4033[空房间] |  |  |  |
| 13层 | 4002[起居室] |  |  |  |
| 4009[卧室] | C1717 | 南 | 3.15 |
| 4014[卧室] | C1514 | 北 | 22.04 |
| 4018[厨房] | C1214C | 北 | 16.23 |
| 4022[封闭阳台] | C2417 | 南 | -2.19 |
| 4026[卫生间] | C0513W | 北 | 17.69 |
| 4037[餐厅] | C1514 | 北 | 19.13 |
| 4003[起居室] |  |  |  |
| 4005[卧室] | C1817 | 南 | 5.51 |
| 4012[卧室] | C1517 | 南 | 4.43 |
| 4021[厨房] | C0614C | 北 | 16.92 |
| 4025[封闭阳台] | C2417 | 南 | 2.69 |
| 4029[卫生间] | C0613W | 北 | 11.27 |
| 4034[空房间] |  |  |  |
| 4004[起居室] |  |  |  |
| 4006[卧室] | C1817 | 南 | 5.85 |
| 4013[卧室] | C1517 | 南 | 6.61 |
| 4020[厨房] | C0614C | 北 | 14.66 |
| 4024[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.53 |
| 4028[卫生间] | C0613W | 北 | 11.27 |
| 4035[空房间] |  |  |  |
| 4001[起居室] |  |  |  |
| 4008[卧室] | C1717 | 南 | 7.22 |
| 4015[卧室] | C1514 | 北 | 8.94 |
| 4019[厨房] | C1214C | 北 | 11.83 |
| 4023[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.86 |
| 4027[卫生间] | C0513W | 北 | 5.15 |
| 4036[餐厅] | C1514 | 北 | 8.94 |
| 4007[楼梯间] | C1214T | 北 | 16.51 |
| FM乙1122 | 西 | 16.81 |
| FM乙1122 | 东 | 14.66 |
| 4010[楼梯间] | C1114 | 西 | 16.41 |
| FM乙1122 | 西 | 5.18 |
| 4011[楼梯间] | C1123 | 东 | 6.41 |
| FM乙1122 | 东 | 6.68 |
| 4016[楼梯间] |  |  |  |
| 4017[楼梯间] |  |  |  |
| 4030[空房间] |  |  |  |
| 4031[空房间] |  |  |  |
| 4032[空房间] |  |  |  |
| 4033[空房间] |  |  |  |
| 14层 | 4002[起居室] |  |  |  |
| 4009[卧室] | C1717 | 南 | 7.12 |
| 4014[卧室] | C1514 | 北 | 17.90 |
| 4018[厨房] | C1214C | 北 | 16.45 |
| 4022[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.44 |
| 4026[卫生间] | C0513W | 北 | 17.69 |
| 4037[餐厅] | C1514 | 北 | 19.13 |
| 4003[起居室] |  |  |  |
| 4005[卧室] | C1817 | 南 | 6.58 |
| 4012[卧室] | C1517 | 南 | 2.73 |
| 4021[厨房] | C0614C | 北 | 16.92 |
| 4025[封闭阳台] | C2417 | 南 | 4.20 |
| 4029[卫生间] | C0613W | 北 | 17.96 |
| 4034[空房间] |  |  |  |
| 4004[起居室] |  |  |  |
| 4006[卧室] | C1817 | 南 | 4.90 |
| 4013[卧室] | C1517 | 南 | 13.87 |
| 4020[厨房] | C0614C | 北 | 6.41 |
| 4024[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.27 |
| 4028[卫生间] | C0613W | 北 | 6.14 |
| 4035[空房间] |  |  |  |
| 4001[起居室] |  |  |  |
| 4008[卧室] | C1717 | 南 | 6.87 |
| 4015[卧室] | C1514 | 北 | 9.75 |
| 4019[厨房] | C1214C | 北 | 16.45 |
| 4023[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.45 |
| 4027[卫生间] | C0513W | 北 | 7.18 |
| 4036[餐厅] | C1514 | 北 | 9.75 |
| 4007[楼梯间] | C1214T | 北 | 16.12 |
| FM乙1122 | 西 | 6.56 |
| FM乙1122 | 东 | 11.08 |
| 4010[楼梯间] | C1114 | 西 | 16.64 |
| FM乙1122 | 西 | 16.41 |
| 4011[楼梯间] | C1123 | 东 | 15.33 |
| FM乙1122 | 东 | 4.76 |
| 4016[楼梯间] |  |  |  |
| 4017[楼梯间] |  |  |  |
| 4030[空房间] |  |  |  |
| 4031[空房间] |  |  |  |
| 4032[空房间] |  |  |  |
| 4033[空房间] |  |  |  |
| 15层 | 4002[起居室] |  |  |  |
| 4009[卧室] | C1717 | 南 | 5.90 |
| 4014[卧室] | C1514 | 北 | 17.90 |
| 4018[厨房] | C1214C | 北 | 16.45 |
| 4022[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.98 |
| 4026[卫生间] | C0513W | 北 | 17.69 |
| 4037[餐厅] | C1514 | 北 | 19.13 |
| 4003[起居室] |  |  |  |
| 4005[卧室] | C1817 | 南 | 5.51 |
| 4012[卧室] | C1517 | 南 | 4.75 |
| 4021[厨房] | C0614C | 北 | 5.18 |
| 4025[封闭阳台] | C2417 | 南 | 4.20 |
| 4029[卫生间] | C0613W | 北 | 16.81 |
| 4034[空房间] |  |  |  |
| 4004[起居室] |  |  |  |
| 4006[卧室] | C1817 | 南 | 6.42 |
| 4013[卧室] | C1517 | 南 | 6.32 |
| 4020[厨房] | C0614C | 北 | 14.66 |
| 4024[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.39 |
| 4028[卫生间] | C0613W | 北 | 14.93 |
| 4035[空房间] |  |  |  |
| 4001[起居室] |  |  |  |
| 4008[卧室] | C1717 | 南 | 6.87 |
| 4015[卧室] | C1514 | 北 | 10.30 |
| 4019[厨房] | C1214C | 北 | 12.44 |
| 4023[封闭阳台] | C2417 | 南 | 6.74 |
| 4027[卫生间] | C0513W | 北 | 7.18 |
| 4036[餐厅] | C1514 | 北 | 10.30 |
| 4007[楼梯间] | C1214T | 北 | 16.51 |
| FM乙1122 | 西 | 16.22 |
| FM乙1122 | 东 | 4.46 |
| 4010[楼梯间] | C1114 | 西 | 15.64 |
| FM乙1122 | 西 | 17.96 |
| 4011[楼梯间] | C1123 | 东 | 9.55 |
| FM乙1122 | 东 | 4.76 |
| 4016[楼梯间] |  |  |  |
| 4017[楼梯间] |  |  |  |
| 4030[空房间] |  |  |  |
| 4031[空房间] |  |  |  |
| 4032[空房间] |  |  |  |
| 4033[空房间] |  |  |  |
| 16层 | 16001[楼梯间] | C1214Ta | 北 | 16.51 |
| FM乙1122 | 西 | 15.93 |
| 16002[设备间] | FM乙1222 | 东 | 8.79 |
| 16003[设备间] | FM甲1222 | 西 | 7.76 |