建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2025年3月12日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19850617965 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构作法简要说明	6

4.3 体形系数	7

4.4 窗墙比	7

4.5 天窗	8

4.6 屋顶	9

4.7 外墙	9

4.8 挑空楼板	11

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	11

4.10 采暖与非采暖隔墙	12

4.11 外窗热工	12

4.12 周边地面	16

4.13 采暖地下室外墙	17

4.14 变形缝	17

4.15 可开启窗扇	17

4.16 非中空窗面积比	18

4.17 规定性指标检查结论	18

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 气候分区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上11423㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 12.6m |
| 建筑（节能计算）体积 | 47977.54 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 7529.66 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0010 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.324,D=3.542)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（剪力墙）：剪力墙构造一 (K=0.411,D=3.215)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.379,D=4.986)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 70mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 控温与非控温隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.867,D=3.936)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

5. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一 (K=0.867,D=3.936)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

6. 幕墙：65系列以下 {6高透光单银Low-E+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条）} (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.340

7. 外窗：65系列以下 {6高透光单银Low-E+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条）} (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.340

8. 周边地面：地面构造一 (K=1.240,D=1.644)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 120mm

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 7529.66 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 47977.54 |
| 体形系数 | 0.16 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.200 | 3807.74 | 1240.64 | 15992.51 |
| 2 | 4.200 | 3807.74 | 1240.64 | 15992.51 |
| 3 | 4.200 | 3807.74 | 1240.64 | 15992.51 |
| 屋顶 | － | － | 3807.75 | － |
| 合计 | 12.60 | 11423.22 | 7529.66 | 47977.54 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 419.84 | 1020.60 | 0.41 |
| 北向 | 立面2 | 205.92 | 1204.56 | 0.17 |
| 东向 | 立面3 | 320.85 | 770.37 | 0.42 |
| 西向 | 立面4 | 79.11 | 714.42 | 0.11 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) |  | 1~3 |  |  | 321.56 | 419.84 |
|  |  |  | 1.80×2.10 | 1 | 4 | 3.78 | 15.12 |  |
|  |  |  | 3.60×2.10 | 1 | 1 | 7.56 | 7.56 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~3 | 12 | 2.70 | 32.40 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1~3 | 6 | 3.60 | 21.60 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1~3 | 4 | 5.40 | 21.60 |  |
| 北向 | 立面2 | C1515 | 1.50×1.50 | 1~3 | 10 | 2.25 | 22.50 | 205.92 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~3 | 29 | 2.70 | 78.30 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1~3 | 19 | 3.60 | 68.40 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1~3 | 4 | 5.40 | 21.60 |  |
|  |  | 透光门-TGM1821 | 3.60×2.10 | 1 | 1 | 7.56 | 7.56 |  |
|  |  | 透光门-TGM1821 | 1.80×2.10 | 1 | 2 | 3.78 | 7.56 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 1~3 |  |  | 250.65 | 320.85 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~3 | 8 | 2.25 | 18.00 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~3 | 6 | 2.70 | 16.20 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1~3 | 6 | 5.40 | 32.40 |  |
| 西向 | 立面4 | C0615 | 0.60×1.50 | 1~3 | 6 | 0.90 | 5.40 | 79.11 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~3 | 15 | 2.70 | 40.50 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 2~3 | 6 | 3.60 | 21.60 |  |
|  |  | C2715 | 2.70×1.50 | 1 | 1 | 4.05 | 4.05 |  |
|  |  | 透光门-TGM1821 | 1.80×2.10 | 1 | 2 | 3.78 | 7.56 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.727 | 0.960 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.934 | 3.542 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

剪力墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.281 | 3.215 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.552 | 1.050 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.485 | 4.986 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.281 | 3.215 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 570.78 | 0.950 | 0.41 | 3.22 | 0.75 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 29.98 | 0.050 | 0.38 | 4.99 | 0.75 |
| 合计 |  | 600.76 | 1.000 | 0.41 | 3.30 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.41 × 1.20 = 0.49 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 998.64 | 1.000 | 0.41 | 3.22 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.41 × 1.20 = 0.49 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 440.10 | 0.979 | 0.41 | 3.22 | 0.75 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 9.41 | 0.021 | 0.38 | 4.99 | 0.75 |
| 合计 |  | 449.51 | 1.000 | 0.41 | 3.25 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.41 × 1.20 = 0.49 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 635.31 | 1.000 | 0.41 | 3.22 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.41 × 1.20 = 0.49 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 2644.83 | 0.985 | 0.41 | 3.22 | 0.75 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 39.40 | 0.015 | 0.38 | 4.99 | 0.75 |
| 合计 |  | 2684.23 | 1.000 | 0.41 | 3.24 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.41 × 1.20 = 0.49 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

采暖与非采暖隔墙

采暖与非采暖隔墙相关构造

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.87 |  |  |  |  |  |

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.87 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖隔墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温与非控温隔墙构造一 | 1336.68 | 0.896 | 0.87 | 3.94 |
| 控温房间隔墙构造一 | 154.86 | 0.104 | 0.87 | 3.94 |
| 合计 | 1491.54 | 1.000 | 0.87 | 3.94 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65系列以下 {6高透光单银Low-E+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条）} | 110 | 1.80 | 0.34 | 0.680 | 重庆市建筑门窗幕墙热工参数目录（2023版） |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 65系列以下 {6高透光单银Low-E+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条）} | 18 | 1.80 | 0.34 | 0.680 | 重庆市建筑门窗幕墙热工参数目录（2023版） |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1515，C1815，C2415，C3615，C0615，C2715，透光门-TGM1821， |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 321.558 | 110 | 1.800 |
| 2 |  | 1 | 4 | 3.780 | 15.120 | 18 | 1.800 |
| 3 |  | 1 | 1 | 7.560 | 7.560 | 18 | 1.800 |
| 4 | C1815 | 1~3 | 12 | 2.700 | 32.400 | 18 | 1.800 |
| 5 | C2415 | 1~3 | 6 | 3.600 | 21.600 | 18 | 1.800 |
| 6 | C3615 | 1~3 | 4 | 5.400 | 21.600 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 419.838 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 1~3 | 10 | 2.250 | 22.500 | 18 | 1.800 |
| 2 | C1815 | 1~3 | 29 | 2.700 | 78.300 | 18 | 1.800 |
| 3 | C2415 | 1~3 | 19 | 3.600 | 68.400 | 18 | 1.800 |
| 4 | C3615 | 1~3 | 4 | 5.400 | 21.600 | 18 | 1.800 |
| 5 | 透光门-TGM1821 | 1 | 1 | 7.560 | 7.560 | 18 | 1.800 |
| 6 | 透光门-TGM1821 | 1 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 205.920 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 250.652 | 110 | 1.800 |
| 2 | C1515 | 1~3 | 8 | 2.250 | 18.000 | 18 | 1.800 |
| 3 | C1815 | 1~3 | 6 | 2.700 | 16.200 | 18 | 1.800 |
| 4 | C2415 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 1.800 |
| 5 | C3615 | 1~3 | 6 | 5.400 | 32.400 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 320.852 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 1~3 | 6 | 0.900 | 5.400 | 18 | 1.800 |
| 2 | C1815 | 1~3 | 15 | 2.700 | 40.500 | 18 | 1.800 |
| 3 | C2415 | 2~3 | 6 | 3.600 | 21.600 | 18 | 1.800 |
| 4 | C2715 | 1 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 1.800 |
| 5 | 透光门-TGM1821 | 1 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 79.110 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 321.558 | 110 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 2 |  | 1 | 4 | 3.780 | 15.120 | 18 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 3 |  | 1 | 1 | 7.560 | 7.560 | 18 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 4 | C1815 | 1~3 | 12 | 2.700 | 32.400 | 18 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 5 | C2415 | 1~3 | 6 | 3.600 | 21.600 | 18 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 6 | C3615 | 1~3 | 4 | 5.400 | 21.600 | 18 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 419.838 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.340 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 1~3 | 10 | 2.250 | 22.500 | 18 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 2 | C1815 | 1~3 | 29 | 2.700 | 78.300 | 18 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 3 | C2415 | 1~3 | 19 | 3.600 | 68.400 | 18 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 4 | C3615 | 1~3 | 4 | 5.400 | 21.600 | 18 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 5 | 透光门-TGM1821 | 1 | 1 | 7.560 | 7.560 | 18 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 6 | 透光门-TGM1821 | 1 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 205.920 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.340 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 250.652 | 110 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 2 | C1515 | 1~3 | 8 | 2.250 | 18.000 | 18 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 3 | C1815 | 1~3 | 6 | 2.700 | 16.200 | 18 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 4 | C2415 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 5 | C3615 | 1~3 | 6 | 5.400 | 32.400 | 18 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 320.852 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.340 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 1~3 | 6 | 0.900 | 5.400 | 18 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 2 | C1815 | 1~3 | 15 | 2.700 | 40.500 | 18 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 3 | C2415 | 2~3 | 6 | 3.600 | 21.600 | 18 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 4 | C2715 | 1 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 5 | 透光门-TGM1821 | 1 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 79.110 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.340 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 419.84 | 1.80 | 0.34 | 0.41 | K≤1.90, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 205.92 | 1.80 | 0.34 | 0.17 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 320.85 | 1.80 | 0.34 | 0.42 | K≤1.90, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 79.11 | 1.80 | 0.34 | 0.11 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 1025.72 | 1.80 | 0.34 | 0.28 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.1.10-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 0.606 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.697 | 1.644 |
| 保温材料层R | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 候诊、挂号大厅 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1815 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1515 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1515 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1815 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3615 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1815 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-TGM1821 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-TGM1821 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1815 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1815 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1815 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2415 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2415 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2415 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-TGM1821 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2415 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-TGM1821 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1815 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 419.84 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 205.92 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 320.85 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 79.11 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 采暖与非采暖隔墙 | 满足 |  |
| 6 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 7 | 周边地面 | 满足 |  |
| 8 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。