建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 医院绿建 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2025年3月17日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17740982201 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	14

4.1 工程材料	14

4.2 围护结构作法简要说明	15

4.3 体形系数	15

4.4 窗墙比	16

4.5 可见光透射比	17

4.6 天窗	18

4.7 屋顶	18

4.8 外墙	18

4.9 挑空楼板	20

4.10 外窗热工	20

4.11 有效通风换气面积	24

4.12 非中空窗面积比	39

4.13 外窗气密性	39

4.14 幕墙气密性	39

4.15 规定性指标检查结论	40

5 热工性能权衡判断	40

5.1 屋顶	40

5.2 外墙	41

5.3 外窗热工	42

5.4 权衡指标	46

5.5 综合权衡判断结论	47

5.6 附录	49

建筑概况

| 工程名称 | 医院绿建 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上58882㎡ 地下2328㎡ |
| 建筑层数 | 地上17 地下1 |
| 建筑高度 | 58.8m |
| 建筑（节能计算）体积 | 228496.17 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 32331.09 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

-1层平面

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

10层平面

11层平面

12层平面

13层平面

14层平面

15层平面

16层平面

17层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) | 0.190 | 3.010 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 蒸压加气混凝土ALC板 | 0.190 | 3.010 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.270 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 0.055 | 0.900 | 180.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 增强型水泥基泡沫保温隔声板 | 0.070 | 1.070 | 250.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 岩棉板（垂直纤维） | 0.048 | 0.750 | 140.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.398,D=2.680)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 10mm＋难燃型挤塑聚苯板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.658,D=4.450)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) 250mm＋水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.900,D=2.136)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 30mm＋钢筋混凝土 100mm＋岩棉板（垂直纤维） 50mm＋水泥砂浆 5mm

4. 外窗：穿条式隔热铝合金多腔型材(14.8mm≤隔热条高度<24mm)（6中透光单银Low-E+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条）） (K=2.600)：

传热系数2.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.452

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 32331.09 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 228496.17 |
| 体形系数 | 0.14 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 5.100 | 2327.61 | 0.00 | 11870.80 |
| 1 | 6.000 | 6215.69 | 6150.38 | 37294.14 |
| 2 | 4.200 | 9259.11 | 4756.36 | 38888.27 |
| 3 | 4.200 | 7550.23 | 3252.95 | 31710.95 |
| 4 | 4.200 | 6098.68 | 2912.88 | 25614.45 |
| 5 | 4.200 | 4760.23 | 2717.95 | 19992.98 |
| 6 | 3.000 | 3051.66 | 2395.19 | 9154.97 |
| 7 | 3.000 | 2034.08 | 1683.96 | 6102.25 |
| 8 | 3.000 | 2077.41 | 698.43 | 6232.24 |
| 9 | 3.000 | 2077.41 | 655.12 | 6232.24 |
| 10 | 3.000 | 2077.41 | 655.12 | 6232.24 |
| 11 | 3.000 | 2077.34 | 655.12 | 6232.03 |
| 12 | 3.000 | 2077.41 | 655.12 | 6232.24 |
| 13 | 3.000 | 2077.39 | 655.12 | 6232.18 |
| 14 | 3.000 | 2077.41 | 655.12 | 6232.24 |
| 15 | 3.000 | 2077.42 | 655.12 | 6232.27 |
| 16 | 3.000 | 1746.13 | 905.44 | 5238.39 |
| 17 | 3.000 | 1547.36 | 724.30 | 4642.08 |
| 屋顶 | － | － | 1547.37 | － |
| 合计 | 58.80 | 61210.01 | 32331.09 | 228496.17 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 458.73 | 4629.74 | 0.10 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面2 | 516.60 | 6510.81 | 0.08 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面3 | 240.33 | 3589.67 | 0.07 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面4 | 373.17 | 5114.44 | 0.07 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C1215 | 1.20×1.50 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 | 458.73 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~5,7~15 | 144 | 2.25 | 324.00 |  |
|  |  | C1521 | 1.50×2.10 | 7 | 6 | 3.15 | 18.90 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~2 | 3 | 3.15 | 9.45 |  |
|  |  | C2421 | 2.40×2.10 | 7 | 2 | 5.04 | 10.08 |  |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 1~4 | 11 | 4.50 | 49.50 |  |
|  |  | C6015 | 6.00×1.50 | 1,5 | 5 | 9.00 | 45.00 |  |
| 北向 | 立面2 | C0915 | 0.90×1.50 | 1 | 2 | 1.35 | 2.70 | 516.60 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~5,7~15 | 159 | 2.25 | 357.75 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1,5 | 3 | 3.15 | 9.45 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1~4 | 12 | 3.60 | 43.20 |  |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 1~5 | 23 | 4.50 | 103.50 |  |
| 东向 | 立面3 |  | 1.20×2.10 | 1 | 3 | 2.52 | 7.56 | 240.33 |
|  |  |  | 1.10×2.10 | 1 | 2 | 2.31 | 4.62 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1~2,4 | 4 | 1.80 | 7.20 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1,3~5,8~15 | 37 | 2.25 | 83.25 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 2,4 | 2 | 3.15 | 6.30 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 1~5 | 16 | 4.50 | 72.00 |  |
|  |  | C4215 | 4.20×1.50 | 5 | 1 | 6.30 | 6.30 |  |
|  |  | C4515 | 4.50×1.50 | 1 | 2 | 6.75 | 13.50 |  |
|  |  | C6015 | 6.00×1.50 | 1,5 | 4 | 9.00 | 36.00 |  |
| 西向 | 立面4 |  | 1.10×2.10 | 1 | 2 | 2.31 | 4.62 | 373.17 |
|  |  | C0915 | 0.90×1.50 | 8~15 | 8 | 1.35 | 10.80 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1~2,4 | 3 | 1.80 | 5.40 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~5,7~15 | 107 | 2.25 | 240.75 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1,3~4 | 5 | 3.60 | 18.00 |  |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 1,5 | 7 | 4.50 | 31.50 |  |
|  |  | C4215 | 4.20×1.50 | 5 | 1 | 6.30 | 6.30 |  |
|  |  | C4515 | 4.50×1.50 | 1 | 2 | 6.75 | 13.50 |  |
|  |  | C6015 | 6.00×1.50 | 1,5 | 4 | 9.00 | 36.00 |  |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.10 | C1515 | 0.62 | 0.60 |
| 北向 | 立面2 | 0.08 | C1515 | 0.62 | 0.60 |
| 东向 | 立面3 | 0.07 | C1515 | 0.62 | 0.60 |
| 西向 | 立面4 | 0.07 | C1515 | 0.62 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.270 | 1.20 | 2.222 | 0.720 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 2.350 | 2.680 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) | 250 | 0.190 | 3.010 | 1.00 | 1.316 | 3.961 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.359 | 4.450 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.66 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 50 | 0.055 | 0.900 | 1.25 | 0.727 | 0.818 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 0.885 | 3.284 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.96 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 4060.76 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 5947.59 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 3281.30 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 4670.08 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 17959.73 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 岩棉板（垂直纤维） | 50 | 0.048 | 0.750 | 1.20 | 0.868 | 0.781 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 185 | － | － | － | 0.951 | 2.136 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿条式隔热铝合金多腔型材(14.8mm≤隔热条高度<24mm)（6中透光单银Low-E+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条）） | 83 | 2.60 | 0.45 | 0.620 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | ，C1215，C1515，C2115，C2415，C3015，C4215，C4515，C6015，C0915，C1521，C2421 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 2 | 1 | 1.800 | 1.800 | 83 | 2.600 |
| 2 | C1515 | 1~5,7~15 | 144 | 2.250 | 324.000 | 83 | 2.600 |
| 3 | C1521 | 7 | 6 | 3.150 | 18.900 | 83 | 2.600 |
| 4 | C2115 | 1~2 | 3 | 3.150 | 9.450 | 83 | 2.600 |
| 5 | C2421 | 7 | 2 | 5.040 | 10.080 | 83 | 2.600 |
| 6 | C3015 | 1~4 | 11 | 4.500 | 49.500 | 83 | 2.600 |
| 7 | C6015 | 1,5 | 5 | 9.000 | 45.000 | 83 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 458.730 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1 | 2 | 1.350 | 2.700 | 83 | 2.600 |
| 2 | C1515 | 1~5,7~15 | 159 | 2.250 | 357.750 | 83 | 2.600 |
| 3 | C2115 | 1,5 | 3 | 3.150 | 9.450 | 83 | 2.600 |
| 4 | C2415 | 1~4 | 12 | 3.600 | 43.200 | 83 | 2.600 |
| 5 | C3015 | 1~5 | 23 | 4.500 | 103.500 | 83 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 516.600 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 3 | 2.520 | 7.560 | 83 | 2.600 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.310 | 4.620 | 83 | 2.600 |
| 3 | C1215 | 1~2,4 | 4 | 1.800 | 7.200 | 83 | 2.600 |
| 4 | C1515 | 1,3~5,8~15 | 37 | 2.250 | 83.250 | 83 | 2.600 |
| 5 | C2115 | 2,4 | 2 | 3.150 | 6.300 | 83 | 2.600 |
| 6 | C2415 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 83 | 2.600 |
| 7 | C3015 | 1~5 | 16 | 4.500 | 72.000 | 83 | 2.600 |
| 8 | C4215 | 5 | 1 | 6.300 | 6.300 | 83 | 2.600 |
| 9 | C4515 | 1 | 2 | 6.750 | 13.500 | 83 | 2.600 |
| 10 | C6015 | 1,5 | 4 | 9.000 | 36.000 | 83 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 240.330 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 2.310 | 4.620 | 83 | 2.600 |
| 2 | C0915 | 8~15 | 8 | 1.350 | 10.800 | 83 | 2.600 |
| 3 | C1215 | 1~2,4 | 3 | 1.800 | 5.400 | 83 | 2.600 |
| 4 | C1515 | 1~5,7~15 | 107 | 2.250 | 240.750 | 83 | 2.600 |
| 5 | C2115 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 83 | 2.600 |
| 6 | C2415 | 1,3~4 | 5 | 3.600 | 18.000 | 83 | 2.600 |
| 7 | C3015 | 1,5 | 7 | 4.500 | 31.500 | 83 | 2.600 |
| 8 | C4215 | 5 | 1 | 6.300 | 6.300 | 83 | 2.600 |
| 9 | C4515 | 1 | 2 | 6.750 | 13.500 | 83 | 2.600 |
| 10 | C6015 | 1,5 | 4 | 9.000 | 36.000 | 83 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 373.170 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 2 | 1 | 1.800 | 1.800 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 2 | C1515 | 1~5,7~15 | 144 | 2.250 | 324.000 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 3 | C1521 | 7 | 6 | 3.150 | 18.900 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 4 | C2115 | 1~2 | 3 | 3.150 | 9.450 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 5 | C2421 | 7 | 2 | 5.040 | 10.080 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 6 | C3015 | 1~4 | 11 | 4.500 | 49.500 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 7 | C6015 | 1,5 | 5 | 9.000 | 45.000 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 458.730 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.452 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1 | 2 | 1.350 | 2.700 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 2 | C1515 | 1~5,7~15 | 159 | 2.250 | 357.750 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 3 | C2115 | 1,5 | 3 | 3.150 | 9.450 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 4 | C2415 | 1~4 | 12 | 3.600 | 43.200 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 5 | C3015 | 1~5 | 23 | 4.500 | 103.500 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 516.600 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.452 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 3 | 2.520 | 7.560 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.310 | 4.620 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 3 | C1215 | 1~2,4 | 4 | 1.800 | 7.200 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 4 | C1515 | 1,3~5,8~15 | 37 | 2.250 | 83.250 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 5 | C2115 | 2,4 | 2 | 3.150 | 6.300 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 6 | C2415 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 7 | C3015 | 1~5 | 16 | 4.500 | 72.000 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 8 | C4215 | 5 | 1 | 6.300 | 6.300 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 9 | C4515 | 1 | 2 | 6.750 | 13.500 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 10 | C6015 | 1,5 | 4 | 9.000 | 36.000 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 240.330 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.452 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 2.310 | 4.620 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 2 | C0915 | 8~15 | 8 | 1.350 | 10.800 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 3 | C1215 | 1~2,4 | 3 | 1.800 | 5.400 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 4 | C1515 | 1~5,7~15 | 107 | 2.250 | 240.750 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 5 | C2115 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 6 | C2415 | 1,3~4 | 5 | 3.600 | 18.000 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 7 | C3015 | 1,5 | 7 | 4.500 | 31.500 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 8 | C4215 | 5 | 1 | 6.300 | 6.300 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 9 | C4515 | 1 | 2 | 6.750 | 13.500 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 10 | C6015 | 1,5 | 4 | 9.000 | 36.000 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 373.170 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.452 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 458.73 | 2.60 | 0.45 | 0.10 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 516.60 | 2.60 | 0.45 | 0.08 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 240.33 | 2.60 | 0.45 | 0.07 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 373.17 | 2.60 | 0.45 | 0.07 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 1588.83 | 2.60 | 0.45 | 0.08 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 立面面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1008 | 467.29 |  | 468.35 | C6015 | 9.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6015 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6015 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6015 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6015 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1018 | 278.94 |  | 498.73 | C4515 | 6.75 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 适宜 适宜 适宜 适宜 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C4515 | 6.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4515 | 6.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4515 | 6.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6015 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1029 | 189.01 |  | 338.07 | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1065 | 96.10 |  | 133.20 | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1075 | 72.10 |  | 95.40 | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1097 | 60.87 |  | 151.21 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1176 | 31.65 |  | 34.44 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 1191 | 29.62 |  | 54.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 1195 | 29.23 |  | 58.42 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1208 | 27.75 |  | 43.06 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 1225 | 25.57 |  | 33.55 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 1231 | 24.81 |  | 51.12 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 1234 | 24.80 |  | 121.68 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 1246 | 25.02 |  | 95.35 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 1259 | 23.52 |  | 48.60 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 1280 | 23.20 |  | 19.20 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 1284 | 21.95 |  | 48.61 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 1287 | 21.94 |  | 66.84 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 1294 | 21.91 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 1300 | 21.91 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 1325 | 19.72 |  | 19.20 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 1334 | 19.31 |  | 57.58 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 1352 | 17.51 |  | 81.14 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 1353 | 17.41 |  | 55.94 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 1354 | 17.51 |  | 55.94 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 1355 | 17.40 |  | 55.94 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 1356 | 17.48 |  | 55.94 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 1372 | 16.97 |  | 27.38 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 1403 | 14.55 |  | 61.20 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 1407 | 14.55 |  | 80.64 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 1547 | 11.79 |  | 19.44 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 1548 | 11.81 |  | 19.44 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 1549 | 11.70 |  | 19.44 | C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1550 | 11.80 |  | 19.44 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 1551 | 11.77 |  | 19.44 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 1565 | 11.40 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 1570 | 11.40 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 1621 | 7.54 |  | 18.00 | 未编号 | 2.31 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 1625 | 7.50 |  | 35.83 | 未编号 | 2.31 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 1627 | 7.54 |  | 18.00 | 未编号 | 2.31 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 1631 | 7.50 |  | 35.82 | 未编号 | 2.31 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 1640 | 6.79 |  | 34.20 | 未编号 | 2.52 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 1648 | 6.79 |  | 18.00 | 未编号 | 2.52 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 1653 | 6.76 |  | 34.20 | 未编号 | 2.52 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
| 2 | 2001 | 2745.93 |  | 315.14 | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 适宜 适宜 适宜 适宜 适宜 适宜 适宜 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2015 | 311.71 |  | 151.18 | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2025 | 215.12 |  | 26.73 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2028 | 181.55 |  | 121.18 | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2032 | 174.05 |  | 75.57 | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2036 | 153.90 |  | 68.04 | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2060 | 104.38 |  | 9.07 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 2064 | 96.10 |  | 84.43 | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2081 | 68.58 |  | 34.02 | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 2135 | 41.47 |  | 44.32 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2140 | 40.43 |  | 22.68 | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 适宜 |
|  | 2168 | 33.42 |  | 34.02 | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 2206 | 27.77 |  | 30.14 | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 2230 | 24.81 |  | 35.79 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 2233 | 24.80 |  | 49.39 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 2241 | 24.79 |  | 13.61 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 适宜 |
|  | 2263 | 23.51 |  | 34.02 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 2282 | 23.20 |  | 13.44 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 适宜 |
|  | 2290 | 21.94 |  | 46.79 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 2346 | 17.60 |  | 25.83 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2364 | 17.23 |  | 25.20 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 2404 | 14.55 |  | 21.42 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 2408 | 14.55 |  | 21.42 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 2412 | 14.53 |  | 21.41 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 2415 | 14.50 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 2416 | 14.49 |  | 17.02 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 2417 | 14.49 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 2423 | 14.49 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 2466 | 13.09 |  | 15.55 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 2467 | 13.19 |  | 15.54 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 2468 | 13.16 |  | 15.54 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 2477 | 13.08 |  | 15.55 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 2492 | 13.18 |  | 15.54 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 2493 | 13.15 |  | 15.54 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 2561 | 11.43 |  | 17.03 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 2567 | 11.40 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 2568 | 11.40 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 2571 | 11.40 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 2572 | 11.40 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 2580 | 11.39 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 2582 | 11.30 |  | 16.99 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
| 3 | 3002 | 2132.22 |  | 164.46 | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3027 | 189.51 |  | 121.18 | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3031 | 174.06 |  | 118.43 | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3038 | 153.85 |  | 109.61 | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3039 | 140.28 |  | 21.68 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 3079 | 68.59 |  | 34.02 | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 3136 | 41.38 |  | 44.32 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3141 | 40.43 |  | 22.68 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 3166 | 33.46 |  | 34.02 | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 3205 | 27.79 |  | 30.14 | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3228 | 24.81 |  | 35.79 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 3253 | 23.61 |  | 47.67 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 3256 | 23.60 |  | 47.66 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 3271 | 23.51 |  | 34.02 | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 3283 | 23.20 |  | 13.44 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 适宜 |
|  | 3285 | 21.95 |  | 46.80 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 3318 | 20.22 |  | 18.48 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3319 | 20.11 |  | 18.48 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3320 | 20.18 |  | 18.48 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3321 | 20.11 |  | 18.48 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3322 | 20.21 |  | 18.48 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3323 | 20.17 |  | 18.47 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3329 | 19.71 |  | 13.44 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 适宜 |
|  | 3345 | 17.61 |  | 25.83 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 3365 | 17.23 |  | 25.20 | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3405 | 14.55 |  | 21.42 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 3406 | 14.55 |  | 35.03 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 3411 | 14.53 |  | 21.41 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 3414 | 14.50 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3424 | 14.49 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3433 | 14.49 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3440 | 14.48 |  | 16.99 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3460 | 13.09 |  | 15.55 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3462 | 13.16 |  | 15.54 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3464 | 13.20 |  | 15.54 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3484 | 13.08 |  | 15.55 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3494 | 13.15 |  | 15.54 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3496 | 13.18 |  | 15.54 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3566 | 11.40 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3569 | 11.40 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3576 | 11.39 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3578 | 11.39 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 3579 | 11.39 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
| 4 | 4004 | 1820.64 |  | 184.14 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 适宜 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4066 | 87.07 |  | 61.97 | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 4069 | 74.95 |  | 8.82 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 4083 | 68.57 |  | 34.02 | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 4106 | 50.68 |  | 57.40 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4127 | 45.19 |  | 25.19 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 4145 | 38.22 |  | 55.47 | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4165 | 33.47 |  | 34.02 | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 4184 | 29.89 |  | 34.03 | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 4192 | 29.65 |  | 22.67 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 4201 | 28.00 |  | 25.20 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 4204 | 27.81 |  | 30.14 | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 4222 | 25.67 |  | 19.74 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 4223 | 25.59 |  | 19.74 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 4224 | 25.70 |  | 19.74 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 4229 | 24.81 |  | 35.79 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 4240 | 24.80 |  | 35.77 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 4270 | 23.51 |  | 34.02 | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 4281 | 23.20 |  | 13.44 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 适宜 |
|  | 4289 | 21.94 |  | 46.79 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 4308 | 21.61 |  | 25.17 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 4366 | 17.23 |  | 25.20 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 4368 | 16.97 |  | 15.75 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 4369 | 17.09 |  | 15.75 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 4370 | 17.08 |  | 15.75 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 4371 | 17.04 |  | 37.17 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4396 | 14.78 |  | 13.86 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 适宜 |
|  | 4410 | 14.53 |  | 21.41 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 4418 | 14.49 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 4439 | 14.49 |  | 17.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 4457 | 14.17 |  | 12.60 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 适宜 |
|  | 4475 | 13.19 |  | 15.54 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 4478 | 13.15 |  | 15.54 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 4491 | 13.08 |  | 15.54 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 4505 | 13.18 |  | 15.54 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 4514 | 13.07 |  | 15.54 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 4515 | 13.15 |  | 15.54 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 4562 | 11.40 |  | 17.02 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 4573 | 11.39 |  | 17.02 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 4574 | 11.39 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 4575 | 11.39 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 4577 | 11.39 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 4581 | 11.39 |  | 17.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
| 5 | 5005 | 570.46 |  | 287.21 | C4215 | 6.30 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 适宜 适宜 适宜 适宜 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4215 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6015 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6015 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6015 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5011 | 366.43 |  | 64.74 | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5012 | 326.79 |  | 12.60 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 适宜 |
|  | 5022 | 262.03 |  | 107.35 | C6015 | 9.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6015 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5023 | 262.00 |  | 107.40 | C6015 | 9.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6015 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5026 | 212.00 |  | 80.81 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5062 | 91.56 |  | 80.12 | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5076 | 65.17 |  | 13.86 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 适宜 |
|  | 5109 | 49.94 |  | 27.72 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 5114 | 44.71 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 5157 | 35.66 |  | 27.72 | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 适宜 |
|  | 5248 | 23.05 |  | 9.08 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 适宜 |
|  | 5255 | 23.54 |  | 47.67 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 5267 | 23.58 |  | 47.62 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5272 | 23.55 |  | 47.58 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5278 | 23.21 |  | 47.46 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 5286 | 21.94 |  | 46.79 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 适宜 |
|  | 5330 | 19.70 |  | 13.44 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 适宜 |
|  | 5367 | 17.20 |  | 12.59 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 适宜 |
|  | 5458 | 13.79 |  | 15.63 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 5537 | 12.77 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 5538 | 12.77 |  | 17.01 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 5540 | 12.77 |  | 12.60 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 适宜 |
|  | 5558 | 11.58 |  | 15.52 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 5583 | 11.07 |  | 18.55 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
| 7 | 7001 | 686.34 |  | 114.75 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2421 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2421 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 7034 | 67.75 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 7035 | 67.78 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 7036 | 67.76 |  | 54.90 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 7040 | 61.64 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 7074 | 50.88 |  | 25.93 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 7080 | 43.52 |  | 42.06 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 7192 | 30.98 |  | 12.15 | C1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 7193 | 30.98 |  | 12.15 | C1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 7194 | 30.98 |  | 12.15 | C1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 7195 | 30.98 |  | 12.15 | C1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 7196 | 30.98 |  | 12.15 | C1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 7197 | 30.98 |  | 12.15 | C1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 7209 | 30.55 |  | 18.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 7214 | 27.80 |  | 24.07 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 7223 | 26.55 |  | 18.20 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 7292 | 19.72 |  | 9.60 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 适宜 |
|  | 7312 | 17.36 |  | 12.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 7320 | 17.32 |  | 12.14 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 7335 | 14.21 |  | 9.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
| 8 | 8011 | 434.87 |  | 45.46 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 8028 | 85.08 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 8041 | 61.64 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 8064 | 57.97 |  | 9.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 8071 | 50.88 |  | 25.93 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 8077 | 45.04 |  | 38.70 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 8107 | 33.15 |  | 4.89 | C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 8116 | 31.64 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 8120 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 8124 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 8130 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 8132 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 8139 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 8142 | 31.66 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 8146 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 8151 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 8154 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 8157 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 8163 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 8170 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 8175 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 8179 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 8189 | 31.64 |  | 42.75 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 8203 | 31.06 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 8216 | 27.80 |  | 24.07 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 8229 | 26.55 |  | 18.20 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 8250 | 23.24 |  | 33.90 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 8265 | 21.95 |  | 33.42 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 8295 | 19.72 |  | 9.60 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 适宜 |
|  | 8310 | 17.36 |  | 12.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 8322 | 17.32 |  | 12.14 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 8337 | 14.21 |  | 9.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
| 9 | 9004 | 521.30 |  | 60.75 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 9045 | 61.64 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 9052 | 61.33 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 9054 | 61.35 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 9055 | 61.33 |  | 54.90 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 9072 | 50.88 |  | 25.93 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 9084 | 43.52 |  | 36.66 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 9112 | 33.15 |  | 4.89 | C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 9127 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 9133 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 9138 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 9145 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 9149 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 9159 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 9161 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 9173 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 9176 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 9177 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 9198 | 31.06 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 9208 | 30.55 |  | 18.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 9213 | 27.80 |  | 24.07 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 9231 | 26.55 |  | 18.20 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 9248 | 23.24 |  | 33.90 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 9266 | 21.95 |  | 33.42 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 9293 | 19.72 |  | 9.60 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 适宜 |
|  | 9309 | 17.36 |  | 12.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 9321 | 17.32 |  | 12.14 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 9339 | 14.21 |  | 9.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 9424 | 8.14 |  | 9.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
| 10 | 10006 | 493.50 |  | 54.45 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 10030 | 85.08 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 10043 | 61.64 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 10051 | 61.33 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 10056 | 61.33 |  | 54.90 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 10062 | 61.21 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 10069 | 50.88 |  | 25.93 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 10081 | 43.52 |  | 36.66 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 10108 | 33.15 |  | 4.89 | C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 10128 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 10134 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 10140 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 10144 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 10152 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 10155 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 10167 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 10168 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 10172 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 10178 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 10201 | 31.06 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 10219 | 27.80 |  | 24.07 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 10226 | 26.55 |  | 18.20 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 10253 | 23.24 |  | 33.90 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 10268 | 21.95 |  | 33.42 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 10297 | 19.72 |  | 9.60 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 适宜 |
|  | 10316 | 17.36 |  | 12.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 10324 | 17.32 |  | 12.14 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 10332 | 14.21 |  | 9.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 10420 | 8.14 |  | 9.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
| 11 | 11013 | 143.20 |  | 15.36 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 11015 | 124.04 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 11025 | 89.76 |  | 71.56 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 11033 | 82.14 |  | 32.23 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 11076 | 47.56 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 11085 | 40.74 |  | 16.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 11087 | 39.41 |  | 40.11 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 11089 | 38.21 |  | 25.93 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 11096 | 36.36 |  | 23.18 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 11220 | 27.76 |  | 24.07 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 11230 | 26.55 |  | 18.20 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 11232 | 25.88 |  | 12.24 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 11243 | 25.58 |  | 12.12 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 11244 | 25.41 |  | 12.06 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 11245 | 25.42 |  | 12.06 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 11249 | 23.24 |  | 33.90 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 11294 | 19.72 |  | 9.60 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 适宜 |
|  | 11314 | 17.36 |  | 12.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 11326 | 17.32 |  | 12.14 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 11341 | 12.87 |  | 5.08 | C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 11416 | 8.14 |  | 9.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
| 12 | 12007 | 493.50 |  | 54.45 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 12032 | 85.08 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 12042 | 61.64 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 12048 | 61.33 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 12057 | 61.33 |  | 54.90 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 12061 | 61.21 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 12070 | 50.88 |  | 25.93 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 12082 | 43.52 |  | 36.66 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 12110 | 33.15 |  | 4.89 | C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 12129 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 12136 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 12137 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 12147 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 12148 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 12156 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 12165 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 12166 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 12171 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 12174 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 12199 | 31.06 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 12218 | 27.80 |  | 24.07 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 12224 | 26.55 |  | 18.20 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 12254 | 23.24 |  | 33.90 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 12264 | 21.95 |  | 33.42 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 12296 | 19.72 |  | 9.60 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 适宜 |
|  | 12317 | 17.36 |  | 12.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 12323 | 17.32 |  | 12.14 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 12333 | 14.21 |  | 9.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 12419 | 8.14 |  | 9.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
| 13 | 13009 | 474.77 |  | 48.59 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 13044 | 61.64 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 13046 | 61.33 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 13047 | 61.33 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 13059 | 61.33 |  | 54.90 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 13073 | 50.88 |  | 25.93 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 13079 | 43.53 |  | 36.67 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 13105 | 33.15 |  | 4.89 | C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 13113 | 33.15 |  | 18.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 13114 | 31.64 |  | 12.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 13117 | 31.64 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 13118 | 31.64 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 13119 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 13121 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 13122 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 13123 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 13125 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 13131 | 31.66 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 13153 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 13180 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 13204 | 31.05 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 13215 | 27.80 |  | 24.07 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 13228 | 26.55 |  | 18.20 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 13251 | 23.24 |  | 33.90 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 13270 | 21.94 |  | 33.42 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 13298 | 19.72 |  | 9.60 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 适宜 |
|  | 13315 | 17.36 |  | 12.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 13318 | 17.32 |  | 12.14 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 13334 | 14.21 |  | 9.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 13422 | 8.14 |  | 9.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
| 14 | 14008 | 493.50 |  | 54.45 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 14031 | 85.08 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 14039 | 61.64 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 14049 | 61.33 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 14058 | 61.33 |  | 54.90 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 14063 | 61.21 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 14068 | 50.88 |  | 25.93 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 14083 | 43.52 |  | 36.66 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 14109 | 33.15 |  | 4.89 | C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 14126 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 14135 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 14141 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 14143 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 14150 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 14158 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 14160 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 14162 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 14164 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 14169 | 31.63 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 14202 | 31.06 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 14221 | 27.80 |  | 24.07 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 14227 | 26.55 |  | 18.20 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 14255 | 23.24 |  | 33.90 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 14267 | 21.95 |  | 33.42 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 14299 | 19.72 |  | 9.60 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 适宜 |
|  | 14313 | 17.36 |  | 12.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 14325 | 17.32 |  | 12.14 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 14336 | 14.21 |  | 9.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 14418 | 8.14 |  | 9.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
| 15 | 15010 | 467.43 |  | 42.29 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 15029 | 85.08 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 15038 | 61.64 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 15050 | 61.33 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 15053 | 61.35 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 15060 | 61.33 |  | 54.90 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 15078 | 43.53 |  | 36.67 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 15088 | 38.21 |  | 25.93 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 15106 | 33.15 |  | 4.89 | C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 15115 | 31.63 |  | 12.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 15181 | 31.62 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 15182 | 31.62 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 15183 | 31.62 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 15184 | 31.62 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 15185 | 31.62 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 15186 | 31.62 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 15187 | 31.62 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 15188 | 31.62 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 15190 | 31.62 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 15191 | 31.62 |  | 12.15 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 15205 | 31.05 |  | 24.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  | 15217 | 27.80 |  | 24.07 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 15225 | 26.55 |  | 18.20 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 适宜 |
|  | 15252 | 23.24 |  | 33.90 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 15271 | 21.94 |  | 33.42 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 适宜 |
|  | 15300 | 19.72 |  | 9.60 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 适宜 |
|  | 15311 | 17.36 |  | 12.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 15319 | 17.32 |  | 12.14 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 15338 | 14.21 |  | 9.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  | 15421 | 8.14 |  | 9.00 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 458.73 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 516.60 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 240.33 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 373.17 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（窗编号：） | 6级（窗编号：C0915） |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | 满足 |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板 | 不满足 | 可 |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 适宜 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计满足要求，需依据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的要求进行节能设计的权衡判断。

热工性能权衡判断

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.270 | 1.20 | 2.222 | 0.720 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 2.350 | 2.680 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=0.7 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) | 250 | 0.190 | 3.010 | 1.00 | 1.316 | 3.961 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.359 | 4.450 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.66 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 50 | 0.055 | 0.900 | 1.25 | 0.727 | 0.818 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 0.885 | 3.284 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.96 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 4060.76 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 5947.59 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 3281.30 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 4670.08 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 17959.73 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿条式隔热铝合金多腔型材(14.8mm≤隔热条高度<24mm)（6中透光单银Low-E+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条）） | 83 | 2.60 | 0.45 | 0.620 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | ，C1215，C1515，C2115，C2415，C3015，C4215，C4515，C6015，C0915，C1521，C2421 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 2 | 1 | 1.800 | 1.800 | 83 | 2.600 |
| 2 | C1515 | 1~5,7~15 | 144 | 2.250 | 324.000 | 83 | 2.600 |
| 3 | C1521 | 7 | 6 | 3.150 | 18.900 | 83 | 2.600 |
| 4 | C2115 | 1~2 | 3 | 3.150 | 9.450 | 83 | 2.600 |
| 5 | C2421 | 7 | 2 | 5.040 | 10.080 | 83 | 2.600 |
| 6 | C3015 | 1~4 | 11 | 4.500 | 49.500 | 83 | 2.600 |
| 7 | C6015 | 1,5 | 5 | 9.000 | 45.000 | 83 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 458.730 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1 | 2 | 1.350 | 2.700 | 83 | 2.600 |
| 2 | C1515 | 1~5,7~15 | 159 | 2.250 | 357.750 | 83 | 2.600 |
| 3 | C2115 | 1,5 | 3 | 3.150 | 9.450 | 83 | 2.600 |
| 4 | C2415 | 1~4 | 12 | 3.600 | 43.200 | 83 | 2.600 |
| 5 | C3015 | 1~5 | 23 | 4.500 | 103.500 | 83 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 516.600 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 3 | 2.520 | 7.560 | 83 | 2.600 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.310 | 4.620 | 83 | 2.600 |
| 3 | C1215 | 1~2,4 | 4 | 1.800 | 7.200 | 83 | 2.600 |
| 4 | C1515 | 1,3~5,8~15 | 37 | 2.250 | 83.250 | 83 | 2.600 |
| 5 | C2115 | 2,4 | 2 | 3.150 | 6.300 | 83 | 2.600 |
| 6 | C2415 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 83 | 2.600 |
| 7 | C3015 | 1~5 | 16 | 4.500 | 72.000 | 83 | 2.600 |
| 8 | C4215 | 5 | 1 | 6.300 | 6.300 | 83 | 2.600 |
| 9 | C4515 | 1 | 2 | 6.750 | 13.500 | 83 | 2.600 |
| 10 | C6015 | 1,5 | 4 | 9.000 | 36.000 | 83 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 240.330 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 2.310 | 4.620 | 83 | 2.600 |
| 2 | C0915 | 8~15 | 8 | 1.350 | 10.800 | 83 | 2.600 |
| 3 | C1215 | 1~2,4 | 3 | 1.800 | 5.400 | 83 | 2.600 |
| 4 | C1515 | 1~5,7~15 | 107 | 2.250 | 240.750 | 83 | 2.600 |
| 5 | C2115 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 83 | 2.600 |
| 6 | C2415 | 1,3~4 | 5 | 3.600 | 18.000 | 83 | 2.600 |
| 7 | C3015 | 1,5 | 7 | 4.500 | 31.500 | 83 | 2.600 |
| 8 | C4215 | 5 | 1 | 6.300 | 6.300 | 83 | 2.600 |
| 9 | C4515 | 1 | 2 | 6.750 | 13.500 | 83 | 2.600 |
| 10 | C6015 | 1,5 | 4 | 9.000 | 36.000 | 83 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 373.170 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 2 | 1 | 1.800 | 1.800 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 2 | C1515 | 1~5,7~15 | 144 | 2.250 | 324.000 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 3 | C1521 | 7 | 6 | 3.150 | 18.900 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 4 | C2115 | 1~2 | 3 | 3.150 | 9.450 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 5 | C2421 | 7 | 2 | 5.040 | 10.080 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 6 | C3015 | 1~4 | 11 | 4.500 | 49.500 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 7 | C6015 | 1,5 | 5 | 9.000 | 45.000 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 458.730 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.452 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1 | 2 | 1.350 | 2.700 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 2 | C1515 | 1~5,7~15 | 159 | 2.250 | 357.750 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 3 | C2115 | 1,5 | 3 | 3.150 | 9.450 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 4 | C2415 | 1~4 | 12 | 3.600 | 43.200 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 5 | C3015 | 1~5 | 23 | 4.500 | 103.500 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 516.600 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.452 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 3 | 2.520 | 7.560 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.310 | 4.620 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 3 | C1215 | 1~2,4 | 4 | 1.800 | 7.200 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 4 | C1515 | 1,3~5,8~15 | 37 | 2.250 | 83.250 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 5 | C2115 | 2,4 | 2 | 3.150 | 6.300 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 6 | C2415 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 7 | C3015 | 1~5 | 16 | 4.500 | 72.000 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 8 | C4215 | 5 | 1 | 6.300 | 6.300 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 9 | C4515 | 1 | 2 | 6.750 | 13.500 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 10 | C6015 | 1,5 | 4 | 9.000 | 36.000 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 240.330 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.452 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 2.310 | 4.620 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 2 | C0915 | 8~15 | 8 | 1.350 | 10.800 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 3 | C1215 | 1~2,4 | 3 | 1.800 | 5.400 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 4 | C1515 | 1~5,7~15 | 107 | 2.250 | 240.750 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 5 | C2115 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 6 | C2415 | 1,3~4 | 5 | 3.600 | 18.000 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 7 | C3015 | 1,5 | 7 | 4.500 | 31.500 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 8 | C4215 | 5 | 1 | 6.300 | 6.300 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 9 | C4515 | 1 | 2 | 6.750 | 13.500 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 10 | C6015 | 1,5 | 4 | 9.000 | 36.000 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 373.170 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.452 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 458.73 | 2.60 | 0.45 | 0.10 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 516.60 | 2.60 | 0.45 | 0.08 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 240.33 | 2.60 | 0.45 | 0.07 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 373.17 | 2.60 | 0.45 | 0.07 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 1588.83 | 2.60 | 0.45 | 0.08 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 单一立面窗墙比大于或等于0.40时，外窗传热系数和综合太阳得热系数应满足表3.4.1-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

权衡指标

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.40 D=2.68 |  |  | K=0.50 D=－－ |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.73 D=4.45 |  |  | K=0.80 D=－－ |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.90 D=2.14 |  |  | K=0.70 D=2.42 |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面1 | 0.10 | 2.60 | 0.45 | 0.10 | 3.50 | －－ |
|  | 北向 | 立面2 | 0.08 | 2.60 | 0.45 | 0.08 | 3.50 | －－ |
|  | 东向 | 立面3 | 0.07 | 2.60 | 0.45 | 0.07 | 3.50 | －－ |
|  | 西向 | 立面4 | 0.07 | 2.60 | 0.45 | 0.07 | 3.50 | －－ |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 22.54 | 22.70 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 19.04 | 18.91 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 3.50 | 3.78 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 47.59 | 47.29 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 7.71 | 8.33 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

综合权衡判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | 满足 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |
| 3 | 外墙 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 5 | 有效通风换气面积 | 满足 |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |
| 8 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 9 | 权衡指标 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■说明：本工程设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。权衡判断满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的要求。

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 健身房 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 卫生间 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 厨房 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 婴儿室 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 抢救室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 护士站 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 普通教室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 更衣室 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 楼梯间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 治疗室、诊室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 病房 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 走廊 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 重症ICU | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 餐厅 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 健身房 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 卫生间 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 厨房 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 婴儿室 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 抢救室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 护士站 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 普通教室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 更衣室 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 楼梯间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 治疗室、诊室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 病房 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 走廊 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 重症ICU | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 餐厅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健身房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卫生间 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 厨房 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 婴儿室 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 抢救室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 护士站 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 更衣室 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 治疗室、诊室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 病房 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 走廊 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 重症ICU | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健身房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卫生间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 厨房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 婴儿室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 抢救室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 护士站 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 更衣室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 楼梯间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 治疗室、诊室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 病房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 走廊 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 重症ICU | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健身房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卫生间 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 厨房 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 婴儿室 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 抢救室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 护士站 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 更衣室 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 治疗室、诊室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 病房 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 走廊 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 重症ICU | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日