7 资源节约

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 7.1.1 | 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求 | / | √ |
|  | 7.1.2 | 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定 | / | √ |
|  | 7.1.3 | 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准 | / | √ |
|  | 7.1.4 | 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制 | / | √ |
|  | 7.1.5 | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量 | / | √ |
|  | 7.1.6 | 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施 | / | √ |
|  | 7.1.7 | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求 | / | √ |
|  | 7.1.8 | 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构 | / | √ |
|  | 7.1.9 | 建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1% | / | √ |
|  | 7.1.10 | 选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆 | / | √ |
| 评分项 | 7.2.1 | 节约集约利用土地 | 20 | 0 |
|  | 7.2.2 | 合理开发利用地下空间。 | 12 | 12 |
|  | 7.2.3 | 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式 | 8 | 8 |
|  | 7.2.4 | 优化建筑围护结构的热工性能 | 15 | 15 |
|  | 7.2.5 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求 | 10 | 10 |
|  | 7.2.6 | 采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗 | 5 | 3 |
|  | 7.2.7 | 采用节能型电气设备及节能控制措施 | 10 | 8 |
|  | 7.2.8 | 采取措施降低建筑能耗 | 10 | 0 |
|  | 7.2.9 | 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源 | 10 | 6 |
|  | 7.2.10 | 使用较高用水效率等级的卫生器具 | 15 | 8 |
|  | 7.2.11 | 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术 | 12 | 6 |
|  | 7.2.12 | 结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术 | 8 | 8 |
|  | 7.2.13 | 使用非传统水源 | 15 | 5 |
|  | 7.2.14 | 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工 | 8 | 8 |
|  | 7.2.15 | 合理选用建筑结构材料与构件 | 10 | 10 |
|  | 7.2.16 | 建筑装修选用工业化内装部品 | 8 | 0 |
|  | 7.2.17 | 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材 | 12 | 0 |
|  | 7.2.18 | 选用绿色建材 | 12 | 0 |
| 合计 |  |  | 200.0 | 107.0 |