围护结构性能提升报告书 居住建筑

设计编号：

| 工程地点 | ： | 山东-济南 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年5月8日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250301(SP1) |  |
| 正版授权码 | : T18765959195 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 工程材料	10

5 围护结构做法简要说明	11

6 体形系数	11

6.1 体形系数	11

6.2 楼层信息表	11

7 窗墙比	12

7.1 窗墙比	12

7.2 外窗表	13

8 天窗	13

8.1 天窗传热系数	13

9 屋顶	14

9.1 屋顶构造一	14

10 外墙	14

10.1 外墙相关构造	14

10.2 外墙线性热桥	15

10.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	17

10.4 外墙平均热工特性	17

11 外窗	18

11.1 外窗构造	18

11.2 外遮阳类型	18

11.3 外窗传热系数	18

11.4 夏季太阳得热系数	20

12 规定性指标检查结论	20

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-济南 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 计算建筑面积 | 地上6559㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上19 地下3 |
| 建筑高度 | 56.9m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-3层平面

-2层平面

-1层平面

1层平面

2层平面

3~17层平面

18层平面

19层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| CM-ACC墙板 | 0.085 | 3.000 | 450.0 | 1050.0 | 0.2500 | 21QJ713 |
| 防水砂浆 | 0.930 | 0.021 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 隔离式纳塑板 | 0.025 | 0.310 | 35.0 | 1500.0 | 0.0000 | L18tj13 |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《广东居住建筑节能设计标准》DB45-221-2005 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0000 | 《无机轻集料防火保温板》JGT 435-2014 |
| 水泥膨胀珍珠岩 | 0.160 | 2.490 | 400.0 | 1170.0 | 0.1910 | 《深圳市居住建筑节能设计规范》SJG 45-2018 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 挤塑聚苯板（XPS) | 0.030 | 0.219 | 22.0 | 999.3 | 0.0000 | 《山东公共建筑节能设计标准》DB37-5155-2019 |
| 防水层 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0100 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.1110 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.1910 |  |
| 加气混凝土砌块及板材（ρ=500) | 0.140 | 10.000 | 500.0 | 1000.0 | 0.1110 | 《辽宁居住建筑节能设计标准》DB21-2885-2023 |
| 玻化微珠保温浆料 | 0.080 | 1.462 | 350.0 | 1049.7 | 0.1910 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯颗粒保温浆料 | 0.060 | 1.020 | 250.0 | 954.0 | 0.1910 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.127,D=4.524)：（由上到下）

水泥砂浆 25mm＋防水层 7mm＋C20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯板（XPS) 220mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀珍珠岩 30mm＋防水层 1.5mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（剪力墙）：外墙构造一 (K=0.183,D=3.574)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋防水砂浆 6mm＋隔离式纳塑板 130mm＋钢筋混凝土 180mm＋水泥砂浆 10mm

3. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.258,D=10.971)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋聚苯颗粒保温浆料 10mm＋防水层 1.5mm＋防水砂浆 6mm＋CM-ACC墙板 300mm＋水泥砂浆 10mm

4. 外窗构造：5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E（暖边） (K=1.400)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.440

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 5471.73 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 19242.54 |
| 体形系数 | 0.28 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -3 | 2.900 | 0.00 | 0.00 | 183.82 |
| -2 | 2.900 | 0.00 | 0.00 | 1118.76 |
| -1 | 3.100 | 0.00 | 0.00 | 1267.86 |
| 1 | 2.900 | 384.99 | 287.97 | 1121.62 |
| 2 | 2.900 | 360.69 | 294.87 | 1051.15 |
| 3~17 | 43.500 | 5436.98 | 4058.55 | 15767.23 |
| 18 | 2.900 | 336.87 | 270.57 | 1051.15 |
| 19 | 4.700 | 39.47 | 506.28 | 251.40 |
| 屋顶 | － | － | 53.49 | － |
| 合计 | 56.90 | 6558.99 | 5471.73 | 19242.54 |

窗墙比

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-A | 1003 | 南 | 0.36 |
|  | 1004 | 南 | 0.29 |
|  | 1008 | 南 | 0.31 |
|  | 1010 | 南 | 0.30 |
|  | 1012 | 北 | 0.27 |
|  | 1014 | 北 | 0.25 |
|  | 1018 | 北 | 0.20 |
|  | 1021 | 北 | 0.24 |
|  | 1023 | 北 | 0.26 |
| 1-B | 1002 | 南 | 0.36 |
|  | 1005 | 南 | 0.29 |
|  | 1009 | 南 | 0.31 |
|  | 1011 | 南 | 0.30 |
|  | 1013 | 北 | 0.27 |
|  | 1015 | 北 | 0.25 |
|  | 1017 | 北 | 0.20 |
|  | 1020 | 北 | 0.24 |
|  | 1022 | 北 | 0.26 |
| 1-E | 2002 | 南 | 0.36 |
|  | 2010 | 北 | 0.27 |
|  | 2015 | 北 | 0.25 |
|  | 2016 | 北 | 0.20 |
|  | 2021 | 北 | 0.24 |
|  | 2023 | 北 | 0.26 |
|  | 2036 | 南 | 0.29 |
|  | 2037 | 南 | 0.31 |
|  | 2039 | 南 | 0.30 |
| 1-F | 2001 | 南 | 0.36 |
|  | 2009 | 北 | 0.27 |
|  | 2014 | 北 | 0.25 |
|  | 2017 | 北 | 0.20 |
|  | 2020 | 北 | 0.24 |
|  | 2022 | 北 | 0.26 |
|  | 2035 | 南 | 0.29 |
|  | 2038 | 南 | 0.31 |
|  | 2040 | 南 | 0.30 |
| 1-A | 4002 | 南 | 0.36 |
|  | 4010 | 北 | 0.27 |
|  | 4014 | 北 | 0.25 |
|  | 4016 | 北 | 0.20 |
|  | 4021 | 北 | 0.24 |
|  | 4022 | 北 | 0.26 |
|  | 4036 | 南 | 0.29 |
|  | 4037 | 南 | 0.31 |
|  | 4039 | 南 | 0.30 |
| 1-B | 4001 | 南 | 0.36 |
|  | 4009 | 北 | 0.27 |
|  | 4015 | 北 | 0.25 |
|  | 4017 | 北 | 0.20 |
|  | 4020 | 北 | 0.24 |
|  | 4023 | 北 | 0.26 |
|  | 4035 | 南 | 0.29 |
|  | 4038 | 南 | 0.31 |
|  | 4040 | 南 | 0.30 |
| 楼梯间 | 1024 | 北 | 0.18 |
|  | 1027 | 东 | 0.22 |
|  | 2011 | 北 | 0.21 |
|  | 3011 | 北 | 0.21 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C1717 | 1.70×1.70 | 1~18 | 36 | 2.89 | 104.04 | 507.96 |
|  | C1817 | 1.80×1.70 | 1~18 | 36 | 3.06 | 110.16 |  |
|  | C2017 | 2.00×1.70 | 1~18 | 36 | 3.40 | 122.40 |  |
|  | C2817 | 2.80×1.70 | 1~18 | 36 | 4.76 | 171.36 |  |
| 北向 | C0614W | 0.65×1.40 | 1~18 | 36 | 0.91 | 32.76 | 322.14 |
|  | C0914C | 0.90×1.40 | 1~18 | 36 | 1.26 | 45.36 |  |
|  | C0914W | 0.90×1.40 | 1~18 | 36 | 1.26 | 45.36 |  |
|  | C1214T | 1.20×1.40 | 2~18 | 17 | 1.68 | 28.56 |  |
|  | C1514 | 1.50×1.40 | 1~18 | 37 | 2.10 | 77.70 |  |
|  | C1514T（C1514Ta） | 1.20×1.40 | 19 | 1 | 1.68 | 1.68 |  |
|  | C1814 | 1.80×1.40 | 1~18 | 36 | 2.52 | 90.72 |  |
| 东向 | C0921 | 0.90×2.10 | 1 | 1 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |

天窗

天窗传热系数

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 防水层 | 7 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.041 | 0.136 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 挤塑聚苯板（XPS) | 220 | 0.030 | 0.219 | 1.00 | 7.333 | 1.606 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥膨胀珍珠岩 | 30 | 0.160 | 2.490 | 1.00 | 0.188 | 0.467 |
| 防水层 | 1.5 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.009 | 0.029 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 473.5 | － | － | － | 7.731 | 4.524 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.8-5的要求提高(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 防水砂浆 | 6 | 0.930 | 0.021 | 1.00 | 0.006 | 0.000 |
| 隔离式纳塑板 | 130 | 0.025 | 0.310 | 1.00 | 5.200 | 1.612 |
| 钢筋混凝土 | 180 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.103 | 1.779 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 331 | － | － | － | 5.326 | 3.574 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.18 |  |  |  |  |  |

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 聚苯颗粒保温浆料 | 10 | 0.060 | 1.020 | 1.00 | 0.167 | 0.170 |
| 防水层 | 1.5 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.009 | 0.029 |
| 防水砂浆 | 6 | 0.930 | 0.021 | 1.00 | 0.006 | 0.000 |
| CM-ACC墙板 | 300 | 0.085 | 3.000 | 1.00 | 3.529 | 10.588 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 332.5 | － | － | － | 3.727 | 10.971 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.26 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 41.35 | 7.03 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 246.40 | 29.57 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 301.20 | 36.14 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 298.80 | 35.86 |
|  | 合计 |  |  |  | 108.60 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 44.66 | 7.59 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 366.80 | 44.02 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 234.17 | 28.10 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 230.10 | 27.61 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.160 | 3.25 | 0.52 |
|  | 合计 |  |  |  | 107.84 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 26.45 | 4.50 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 10.50 | 1.26 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 3.20 | 0.38 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 0.90 | 0.11 |
|  | 合计 |  |  |  | 6.25 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 26.45 | 4.50 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 6.60 | 0.79 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 2.60 | 0.31 |
|  | 合计 |  |  |  | 5.60 |
| 总计 |  |  |  |  | 228.29 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 586.50 | 0.516 | 0.18 | 3.57 | 0.70 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 549.10 | 0.484 | 0.26 | 10.97 | 0.70 |
| 合计 |  | 1135.60 | 1.000 | 0.22 | 7.15 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 + 108.60/1135.60 = 0.32 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 739.95 | 0.562 | 0.26 | 10.97 | 0.70 |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 577.34 | 0.438 | 0.18 | 3.57 | 0.70 |
| 合计 |  | 1317.29 | 1.000 | 0.23 | 7.73 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 + 107.84/1317.29 = 0.31 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 539.80 | 0.625 | 0.18 | 3.57 | 0.70 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 324.42 | 0.375 | 0.26 | 10.97 | 0.70 |
| 合计 |  | 864.22 | 1.000 | 0.21 | 6.35 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.21 + 6.25/864.22 = 0.22 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 536.69 | 0.620 | 0.18 | 3.57 | 0.70 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 328.53 | 0.380 | 0.26 | 10.97 | 0.70 |
| 合计 |  | 865.22 | 1.000 | 0.21 | 6.38 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.21 + 5.60/865.22 = 0.22 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 2240.33 | 0.536 | 0.18 | 3.57 | 0.70 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1941.99 | 0.464 | 0.26 | 10.97 | 0.70 |
| 合计 |  | 4182.32 | 1.000 | 0.22 | 7.01 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 + 228.29/4182.32 = 0.27 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.8-5的要求提高(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E（暖边） | 18 | 1.40 | 0.44 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0921，C1717，C1817，C2017，C2817，C0614W，C0914C，C0914W，C1214T，C1514，C1514T（C1514Ta），C1814 |  |  |  |
|  | 备注：注：K=1.4~1.6【W/㎡·K】；SHGC=0.42~0.44；无隔热腔填充；框玻比为0.25~0.30 来源：《山东居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

外窗传热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1002 | 18 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1003 | 18 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1004 | 18 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1005 | 18 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1008 | 18 | 0.31 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1009 | 18 | 0.31 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1010 | 18 | 0.30 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1011 | 18 | 0.30 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2001 | 18 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2002 | 18 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2035 | 18 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2036 | 18 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2037 | 18 | 0.31 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2038 | 18 | 0.31 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2039 | 18 | 0.30 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2040 | 18 | 0.30 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3001 | 18 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3002 | 18 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3035 | 18 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3036 | 18 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3037 | 18 | 0.31 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3038 | 18 | 0.31 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3039 | 18 | 0.30 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3040 | 18 | 0.30 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4001 | 18 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4002 | 18 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4035 | 18 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4036 | 18 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4037 | 18 | 0.31 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4038 | 18 | 0.31 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4039 | 18 | 0.30 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4040 | 18 | 0.30 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
| 北向 | 1012 | 18 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1013 | 18 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1014 | 18 | 0.25 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1015 | 18 | 0.25 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1017 | 18 | 0.20 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1018 | 18 | 0.20 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1020 | 18 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1021 | 18 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1022 | 18 | 0.26 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1023 | 18 | 0.26 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1024 | 18 | 0.18 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2009 | 18 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2010 | 18 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2011 | 18 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2014 | 18 | 0.25 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2015 | 18 | 0.25 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2016 | 18 | 0.20 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2017 | 18 | 0.20 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2020 | 18 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2021 | 18 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2022 | 18 | 0.26 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2023 | 18 | 0.26 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3009 | 18 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3011 | 18 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3014 | 18 | 0.25 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3015 | 18 | 0.25 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3016 | 18 | 0.20 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3017 | 18 | 0.20 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3020 | 18 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3021 | 18 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3022 | 18 | 0.26 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3023 | 18 | 0.26 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4009 | 18 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4010 | 18 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4011 | 18 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4014 | 18 | 0.25 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4015 | 18 | 0.25 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4016 | 18 | 0.20 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4017 | 18 | 0.20 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4020 | 18 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4021 | 18 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4022 | 18 | 0.26 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4023 | 18 | 0.26 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 6002 | 18 | 0.13 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
| 东向 | 1027 | 18 | 0.22 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
| 标准依据 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 按表3.1.9-2的要求提高 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 提高>20% |  |  |  |  |

夏季太阳得热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 夏季综合 太阳得热系数 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1027 | 18 | 0.22 | 0.44 | 不要求 | 提高>20% |
| 标准依据 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 按表3.1.9-2的要求提高 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 提高>20% |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 提高>20% |
| 3 | 外墙 | 提高>20% |
| 4 | 外窗 | 提高>20% |
| 结论 | 3.2.8条 | 三星级 |
|  | 7.2.4条 | 提高>20%，得15分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高>20%的要求，得15分，满足三星级要求。