住区热环境设计报告书 （规定性设计）

济南市新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村改造项目F-8地块

设计编号：

| 工程地点 | ： | 济南 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 济南先投新启建设开发有限公司 |
| 设计单位 | ： | 济南四建（集团）有限责任公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年5月23日 |

| 采用软件 | : 住区热环境TERA2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : T18765959195 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 住区概况	3

2 设计依据	4

3 计算规定	4

3.1 强制条文	4

3.2 规定性设计	5

4 计算参数	5

4.1 典型气象日气象参数	5

4.2 渗透面夏季逐时蒸发量	6

5 住区指标概览	7

6 强制性设计指标	7

6.1 平均迎风面积比	7

6.2 活动场地遮阳覆盖率	8

7 规定性设计指标	8

7.1 底层通风架空率	8

7.2 绿化遮阳体叶面积指数	9

7.3 渗透蒸发指标	9

7.4 屋面绿化率	10

8 结论	10

住区概况

| 工程名称 | 济南市新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村改造项目F-8地块 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 济南 |  |
| 地理位置 | 北纬：36.70° | 东经：117.00° |
| 建筑气候区 | IIA |  |
| 主导风向 | 东 |  |

图1.1 场地鸟瞰图

图1.2 场地平面图

设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
2. 《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013

计算规定

《城市居住区热环境设计标准》的指标体系包括必须满足的强制性条文，在此基础上采用规定性设计或评价性设计。

强制条文

（1）4.1.1 居住区的夏季平均迎风面积比应符合表4．1．1的规定。

表4．1．1 居住区的夏季平均迎风面积比（ζs）限值

| 建筑气候区 | I、II、VI、VII | III、V | IV |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均迎风面积比 | ≤0.85 | ≤0.80 | ≤0.70 |

（2）4.2.1居住区夏季户外活动场地应有遮阳，遮阳覆盖率不应小于表4．2．1的规定。

表4．2．1 居住区活动场地的遮阳覆盖率限值(％)

| 场地 | 建筑气候区 |  |
| --- | --- | --- |
|  | I、II、VI、VII | III、IV、V |
| 广场 | 10 | 25 |
| 游憩场 | 15 | 30 |
| 停车场 | 15 | 30 |
| 人行道 | 25 | 50 |

规定性设计

（1）4.1.4：在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ建筑气候区，当夏季主导风向上的建筑物迎风面宽度超过80m时，该建筑底层的通风架空率不应小于10％。

（2）4.2.3：绿化遮阳体的叶面积指数不应小于3.0。

（3）4.3.1：居住区户外活动场地和人行道路地面应有雨水渗透与蒸发能力，渗透与蒸发指标不应低于表4.3.1的规定。

表4．3．1 居住区地面渗透蒸发指标

| 地面 | I、II、VI、VII气候区 |  |  | III、IV、V气候区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 渗透面积比率β（%） | 地面透水系数k（mm/s） | 蒸发量m（kg/㎡·d） | 渗透面积比率β（%） | 地面透水系数k（mm/s） | 蒸发量m（kg/㎡·d） |
| 广场 | 40 | 3 | 1.6 | 50 | 3 | 1.3 |
| 游憩场 | 50 |  |  | 60 |  |  |
| 停车场 | 60 |  |  | 70 |  |  |
| 人行道 | 50 |  |  | 60 |  |  |

（4）居住区内建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50％。

当以上4条有任意一条不能满足时候，需要进行评价性设计。

计算参数

典型气象日气象参数

| 时刻 | 干球温度 (℃) | 相对湿度(%) | 水平总辐射照度 (W/㎡) | 水平散射辐射照度 (W/㎡) | 风速(m/s) | 主导风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 26.0 | 76 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 东 |
| 1 | 25.7 | 76 | 0.00 | 0.00 | 2.4 |  |
| 2 | 25.4 | 78 | 0.00 | 0.00 | 2.3 |  |
| 3 | 24.9 | 79 | 0.00 | 0.00 | 2.3 |  |
| 4 | 24.6 | 81 | 0.00 | 0.00 | 2.2 |  |
| 5 | 24.4 | 81 | 0.00 | 0.00 | 2.1 |  |
| 6 | 24.6 | 81 | 38.00 | 32.00 | 2.3 |  |
| 7 | 25.2 | 79 | 135.00 | 103.00 | 2.4 |  |
| 8 | 25.9 | 76 | 242.00 | 181.00 | 2.5 |  |
| 9 | 26.9 | 72 | 368.00 | 256.00 | 2.6 |  |
| 10 | 27.9 | 68 | 466.00 | 306.00 | 2.8 |  |
| 11 | 28.7 | 65 | 530.00 | 350.00 | 2.9 |  |
| 12 | 29.5 | 62 | 569.00 | 367.00 | 3.1 |  |
| 13 | 30.0 | 60 | 550.00 | 361.00 | 3.2 |  |
| 14 | 30.3 | 59 | 502.00 | 341.00 | 3.3 |  |
| 15 | 30.5 | 59 | 432.00 | 292.00 | 3.2 |  |
| 16 | 30.3 | 59 | 331.00 | 221.00 | 3.2 |  |
| 17 | 30.0 | 61 | 219.00 | 152.00 | 3.1 |  |
| 18 | 29.4 | 63 | 110.00 | 80.00 | 2.9 |  |
| 19 | 28.7 | 65 | 11.00 | 10.00 | 2.7 |  |
| 20 | 27.9 | 68 | 0.00 | 0.00 | 2.4 |  |
| 21 | 27.3 | 71 | 0.00 | 0.00 | 2.4 |  |
| 22 | 26.7 | 73 | 0.00 | 0.00 | 2.4 |  |
| 23 | 26.4 | 75 | 0.00 | 0.00 | 2.4 |  |
| 日平均 | 27.4 | 70 | 187.63 | 127.17 | 2.6 |  |

渗透面夏季逐时蒸发量

| 时刻 | 水面(kg/(㎡.h)) | 绿地(kg/(㎡.h)) | 渗透型硬地 (kg/(㎡.h)) | 绿化屋面 (kg/(㎡.h)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.14 | 0.28 | 0.10 | 0.22 |
| 1 | 0.12 | 0.20 | 0.10 | 0.16 |
| 2 | 0.12 | 0.19 | 0.07 | 0.16 |
| 3 | 0.10 | 0.18 | 0.08 | 0.15 |
| 4 | 0.11 | 0.21 | 0.07 | 0.17 |
| 5 | 0.16 | 0.26 | 0.10 | 0.20 |
| 6 | 0.28 | 0.35 | 0.12 | 0.28 |
| 7 | 0.45 | 0.44 | 0.14 | 0.35 |
| 8 | 0.65 | 0.56 | 0.14 | 0.45 |
| 9 | 0.86 | 0.65 | 0.14 | 0.52 |
| 10 | 1.02 | 0.69 | 0.14 | 0.55 |
| 11 | 1.15 | 0.65 | 0.12 | 0.52 |
| 12 | 1.18 | 0.59 | 0.09 | 0.47 |
| 13 | 1.15 | 0.52 | 0.07 | 0.42 |
| 14 | 1.05 | 0.40 | 0.07 | 0.32 |
| 15 | 0.93 | 0.35 | 0.04 | 0.28 |
| 16 | 0.75 | 0.25 | 0.03 | 0.20 |
| 17 | 0.60 | 0.21 | 0.03 | 0.17 |
| 18 | 0.51 | 0.17 | 0.02 | 0.14 |
| 19 | 0.33 | 0.14 | 0.01 | 0.11 |
| 20 | 0.29 | 0.12 | 0.00 | 0.09 |
| 21 | 0.22 | 0.11 | 0.01 | 0.09 |
| 22 | 0.18 | 0.08 | 0.01 | 0.06 |
| 23 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.08 |
| 日累计(kg/(㎡.d)) | 12.50 | 7.70 | 1.70 | 6.16 |

住区指标概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 地块面积(㎡) | 27899 |
| 建筑密度 | 0.18 |
| 室外面积(㎡) | 22598.19 |
| 广场面积(㎡) | 221.83 |
| 游憩场面积(㎡) | 1176.21 |
| 人行道面积(㎡) | 3193.58 |
| 停车场面积(㎡) | 2884.90 |
| 内部车道面积(㎡) | 3755.38 |
| 草地面积(㎡) | 6929.69 |
| 水面面积(㎡) | 0.00 |
| 乔木面积(㎡) | 6263.80 |
| 亭廊面积(㎡) | 0.00 |
| 爬藤棚架面积(㎡) | 549.29 |
| 屋顶绿化面积(㎡) | 0.00 |
| 渗透性硬地面积(㎡) | 7476.51 |
| 绿化遮阳覆盖率(%) | 20.46 |
| 构筑物遮阳覆盖率(%) | 0.00 |

强制性设计指标

平均迎风面积比

| 建筑名称 | 迎风面积(㎡) | 最大可能 迎风面积(㎡) | 最大可能 迎风方向(°) | 迎风面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F8-1 128户型 15层住宅部分节能_T8 | 944.08 | 1775.67 | 58.00 | 0.5317 |
| F8-2# | 559.70 | 1303.30 | 78.00 | 0.4294 |
| F8-3#建筑施工图（住宅） | 635.36 | 1825.79 | 99.00 | 0.3480 |
| F8-3#建筑施工图（底商） | 126.31 | 292.56 | 74.00 | 0.4317 |
| F8-4#-128户型 18层住宅节能_T8 | 714.51 | 2426.95 | 106.00 | 0.2944 |
| F8-5 | 528.53 | 1775.66 | 106.00 | 0.2977 |
| F8-6 128户型 15层住宅部分节能_T8 | 528.91 | 1777.01 | 106.00 | 0.2976 |
| F8-7#居住 | 42.30 | 58.47 | 114.00 | 0.7235 |
| F8-7#带底商 | 1.75 | 4.14 | 80.00 | 0.4237 |
| F8-8 | 528.53 | 1775.66 | 106.00 | 0.2977 |
| 换热站 | 118.44 | 152.31 | 39.00 | 0.7776 |
| 平均迎风面积比 | 0.441 |  |  |  |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.1.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 平均迎风面积比≤0.85 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

活动场地遮阳覆盖率

| 场地 | 遮阳面积(㎡) | 场地面积(㎡) | 遮阳覆盖率(%) | 覆盖率限值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广场 | 35 | 221.8 | 16 | 10 |
| 游憩场 | 235.4 | 1176.2 | 20 | 15 |
| 人行道 | 1117.76 | 3193.6 | 35 | 25 |
| 停车场 | 576.98 | 2884.9 | 20 | 15 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 各类活动场地遮阳覆盖率不得低于标准要求限值 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

规定性设计指标

底层通风架空率

| 建筑名称 | 底层架空面积(㎡) | 基底面积(㎡) | 迎风面宽度(m) | 底层通风架空率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F8-1 128户型 15层住宅部分节能_T8 | 0.0 | 490.0 | 22.9 | 0 |
| F8-2# | 0.0 | 316.7 | 13.2 | 0 |
| F8-3#建筑施工图（住宅） | 0.0 | 388.4 | 13.3 | 0 |
| F8-3#建筑施工图（底商） | 1.0 | 598.9 | 17.4 | 0 |
| F8-4#-128户型 18层住宅节能_T8 | 0.0 | 490.0 | 12.8 | 0 |
| F8-5 | 0.0 | 490.0 | 12.8 | 0 |
| F8-6 128户型 15层住宅部分节能_T8 | 0.0 | 490.0 | 12.8 | 0 |
| F8-7#居住 | 0.0 | 368.0 | 14.3 | 0 |
| F8-7#带底商 | 2.3 | 526.0 | 18.0 | 0 |
| F8-8 | 0.0 | 490.0 | 12.8 | 0 |
| 换热站 | 0.0 | 361.7 | 0.0 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.1.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | III、IV、V气候区，夏季主导风向迎风面积宽度超过80m时，底层通风架空率不应小于10% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

绿化遮阳体叶面积指数

| 遮阳体类型 | 叶面积指数 | 面积(㎡) |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | LAI >= 3 | 3213 |
|  | LAI < 3 | 1475 |
| 爬藤棚架 | LAI >= 3 | 549 |
|  | LAI < 3 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.2.3条 |  |
| 标准要求 | 绿化遮阳体叶面积指数不应小于3.0 |  |
| 结论 | 满足 |  |

渗透蒸发指标

| 地面 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 地面透水系数k(mm/s) | 蒸发量m (kg/(㎡·d)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广场 | 222 | 0.030 | 3.00 | 1.69 |
| 游憩场 | 1176 | 0.157 | 3.00 | 1.69 |
| 人行道 | 3194 | 0.427 | 3.01 | 1.69 |
| 停车场 | 2885 | 0.386 | 3.00 | 1.69 |
| 合计 | 7477 | 1.0 | 3.00 | 1.69 |

| 地面 | 渗透面积比率(%) | 限值(%) |
| --- | --- | --- |
| 广场 | 100 | 40 |
| 游憩场 | 100 | 50 |
| 人行道 | 100 | 50 |
| 停车场 | 100 | 60 |
| 渗透与蒸发指标 |  |  |  |
| 指标 | 值 | 限值 |
| 地面透水系数k(mm/s) | 3.00 | 3 |
| 蒸发量m(kg/(㎡·d)) | 1.69 | 1.6 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 渗透面积比率、透水系数及蒸发量不应低于标准规定限值 |  |
| 结论 | 满足 |  |

屋面绿化率

| 建筑名称 | 屋面轮廓面积(㎡) | 屋顶绿化面积(㎡) | 可绿化屋面 面积(㎡) | 屋面绿化率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F8-1 128户型 15层住宅部分节能_T8 | 490.0 | 0.0 | 490.0 | 0 |
| F8-2# | 316.7 | 0.0 | 316.7 | 0 |
| F8-3#建筑施工图（住宅） | 388.4 | 0.0 | 388.4 | 0 |
| F8-3#建筑施工图（底商） | 598.9 | 0.0 | 598.9 | 0 |
| F8-4#-128户型 18层住宅节能_T8 | 490.0 | 0.0 | 490.0 | 0 |
| F8-5 | 490.0 | 0.0 | 490.0 | 0 |
| F8-6 128户型 15层住宅部分节能_T8 | 490.0 | 0.0 | 490.0 | 0 |
| F8-7#居住 | 368.0 | 0.0 | 368.0 | 0 |
| F8-7#带底商 | 526.0 | 0.0 | 526.0 | 0 |
| F8-8 | 490.0 | 0.0 | 490.0 | 0 |
| 换热站 | 361.7 | 0.0 | 361.7 | 0 |
| 合计 | 5009.8 | 0.0 | 5009.8 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.4.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50% |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

结论

| 类别 | 检查项 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性条文 | 平均迎风面积比 | 满足 | 强制条文，必须满足 |
|  | 活动场地遮阳覆盖率 | 满足 |  |
| 规定性设计 | 底层通风架空率 | 满足 | 不满足任意一条时，进行评价性设计 |
|  | 绿化遮阳体叶面积指数 | 满足 |  |
|  | 渗透蒸发指标 | 满足 |  |
|  | 屋面绿化率 | 不满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |