建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 珍璟园18# |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河北-石家庄 |
| 设计编号 | 1 |
| 建设单位 | 1 |
| 设计单位 | 1 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2025年7月9日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808SP1 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | P4A2B3977 |

目  录

1 建筑概况	4

2 设计依据	4

3 规定性指标检查	4

3.1 工程材料	4

3.2 体形系数	5

3.3 开间窗墙比	5

3.4 屋顶	6

3.4.1 屋顶构造一	6

3.5 外墙	7

3.5.1 外墙相关构造	7

3.5.2 外墙平均热工特性	7

3.6 外窗	8

3.6.1 外窗构造	8

3.6.2 总体热工性能	8

3.6.3 外遮阳类型	10

3.6.4 外窗遮阳系数	10

3.7 采暖与非采暖户墙	11

3.7.1 楼梯间隔墙构造一	11

3.8 不采暖楼梯间户门	11

3.9 采暖与非采暖楼板	11

3.9.1 控温与非控温楼板构造一	11

3.10 挑空楼板	12

3.10.1 挑空楼板构造一	12

3.11 是否有凸窗	12

3.12 凸窗热工	12

3.12.1 凸窗构造	12

3.12.2 总体热工性能	13

3.13 凸窗板	13

3.13.1 凸窗顶板	13

3.13.2 凸窗侧板	13

3.13.3 凸窗底板	13

3.14 变形缝	14

3.15 分户墙	14

3.16 分户楼板	14

3.17 周边地面	14

3.17.1 周边地面构造一	14

3.18 非周边地面	14

3.18.1 非周边地面构造一	14

3.19 采暖地下室外墙构造	15

3.20 封闭阳台	15

3.20.1 封闭阳台外部墙板	15

3.20.2 封闭阳台与大气接触顶板	15

3.20.3 封闭阳台与大气接触底板	15

3.20.4 封闭阳台窗	15

3.20.5 封闭阳台热工检查	16

3.21 外窗气密性	16

3.22 结论	16

建筑概况

| 工程名称 | 珍璟园18# |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河北-石家庄 |  |  |  |  |
| 气候子区 | 寒冷B区 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 地上9298㎡ 地下547㎡ |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上19 地下1 |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 55.1m |  |  |  |  |
| 北向角度 | 82.9 |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 97 |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | 0.90 |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平95 | 南102 | 北33 | 东54 | 西54 |

设计依据

1. 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 26-2010）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰石膏砂浆 | 0.760 | 9.330 | 1500.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压轻质砂加气混凝土砌块 | 0.130 | 1.600 | 625.0 | 1035.4 | 0.0000 | 修正系数=1.10 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.365 | 30.0 | 2032.0 | 0.0140 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(用于外墙外保温) | 0.040 | 0.833 | 140.0 | 1703.9 | 0.0000 |  |
| 无机纤维喷涂( 玻璃棉） | 0.038 | 0.390 | 55.0 | 1000.7 | 0.0000 | 依据来源：DB11/T941-2012；注：密度：55~180；K：0.38~0.040；导热系数修正系数（β）：1.05 |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| lc5.0轻集料混凝土 | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0017 |  |
| 建筑保温砂浆ⅰ型 | 0.070 | 1.200 | 240.0 | 920.0 | 0.0000 | 密度：240~300（kg/m3）【部位：内外墙保温、热桥部位；K修正α=1.25;影响：吸湿、压缩】 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 0.190 | 2.810 | 500.0 | 1142.9 | 0.0140 | 05J909 |
| 岩棉带 | 0.045 | 0.512 | 80.0 | 1001.3 | 0.0000 | 依据来源：GB 50176-2016；注：密度：80~120；K：0.045~0.046；导热系数修正系数（β）：1.10 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 大理石 | 2.910 | 23.348 | 2800.0 | 920.0 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 9682.09 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 27796.12 |
| 体形系数 | 0.35 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.26) |
| 结论 | 不满足 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2036 | 3.570 | 8.410 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 2003 | 2.550 | 6.090 | 0.42 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2026 | 2.250 | 7.250 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3023@2 | 2.250 | 7.250 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3024@2 | 2.250 | 7.250 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3048@2 | 0.900 | 2.900 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3049@2 | 0.900 | 2.900 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3050@2 | 1.050 | 3.190 | 0.33 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3051@2 | 1.050 | 3.190 | 0.33 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3052@2 | 2.250 | 7.250 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3053@2 | 2.250 | 7.250 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4023@12 | 2.250 | 7.250 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4024@12 | 2.250 | 7.250 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4048@12 | 0.900 | 2.900 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4049@12 | 0.900 | 2.900 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4050@12 | 1.050 | 3.190 | 0.33 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4051@12 | 1.050 | 3.190 | 0.33 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4052@12 | 2.250 | 7.250 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4053@12 | 2.250 | 7.250 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
| 东向 | 2024 | 1.870 | 4.350 | 0.43 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3019@2 | 1.650 | 4.350 | 0.38 | 0.35 | 不满足 |
| 西向 | 2009 | 2.925 | 6.525 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2023 | 1.650 | 4.350 | 0.38 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3020@2 | 1.650 | 4.350 | 0.38 | 0.35 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

带◇的房间是有封闭阳台的南向房间.

注：带◇的房间是有封闭阳台的南向房间.

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| lc5.0轻集料混凝土 | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.05 | 0.095 | 0.500 |
| 挤塑聚苯板 | 100 | 0.030 | 0.365 | 1.10 | 3.030 | 1.217 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 3.241 | 3.396 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶热工应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰石膏砂浆 | 5 | 0.760 | 9.330 | 1.00 | 0.007 | 0.061 |
| 建筑保温砂浆ⅰ型 | 20 | 0.070 | 1.200 | 1.00 | 0.286 | 0.343 |
| 蒸压轻质砂加气混凝土砌块 | 350 | 0.130 | 1.600 | 1.10 | 2.448 | 4.308 |
| 建筑保温砂浆ⅰ型 | 15 | 0.070 | 1.200 | 1.00 | 0.214 | 0.257 |
| 石灰砂浆 | 15 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.019 | 0.186 |
| 各层之和∑ | 405 | － | － | － | 2.973 | 5.156 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.086 | 1.483 |
| 岩棉带 | 50 | 0.045 | 0.512 | 1.00 | 1.111 | 0.569 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.240 | 2.541 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 河北居住2007规范第43页 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 841.40 | 0.522 | 0.32 | 5.16 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 769.88 | 0.478 | 0.72 | 2.54 | 0.75 |
| 合计 |  | 1611.28 | 1.000 | 0.51 | 3.91 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 30% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.51 × 1.20 = 0.61 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2043.55 | 1.000 | 0.32 | 5.16 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 30% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.32 × 1.20 = 0.38 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1697.78 | 0.950 | 0.32 | 5.16 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 88.74 | 0.050 | 0.72 | 2.54 | 0.75 |
| 合计 |  | 1786.52 | 1.000 | 0.34 | 5.03 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 30% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.20 = 0.41 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1694.95 | 0.947 | 0.32 | 5.16 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 93.96 | 0.053 | 0.72 | 2.54 | 0.75 |
| 合计 |  | 1788.91 | 1.000 | 0.34 | 5.02 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 30% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.20 = 0.41 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 6277.67 | 0.868 | 0.32 | 5.16 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 952.58 | 0.132 | 0.72 | 2.54 | 0.75 |
| 合计 |  | 7230.25 | 1.000 | 0.37 | 4.81 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 30% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙热工应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12mm氩气Low-E中空玻璃(离线)隔热铝合金窗（下限） | 18 | 1.90 | 0.45 | 0.800 | 河北居住2007规范第31页 |
| 2 | 12mm氩气Low-E中空玻璃(离线)隔热铝合金窗（下限） | 141 | 1.70 | 0.45 | 0.800 | 河北居住2007规范第31页 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2004 | 141 | 1.70 | 2.00 | 0.40 | 满足 |
|  | 2028 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.34 | 满足 |
|  | 2030 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.17 | 满足 |
|  | 2031 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.38 | 满足 |
|  | 2035 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.42 | 满足 |
|  | 2036 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.42 | 满足 |
|  | 2039 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.38 | 满足 |
|  | 2040 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.13 | 满足 |
| 北向 | 2001 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.20 | 满足 |
|  | 2003 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.42 | 满足 |
|  | 2007 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.24 | 满足 |
|  | 2008 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.12 | 满足 |
|  | 2010 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.12 | 满足 |
|  | 2011 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.12 | 满足 |
|  | 2018 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.24 | 满足 |
|  | 2020 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.28 | 满足 |
|  | 2026 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
|  | 2027 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.28 | 满足 |
|  | 2034 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.17 | 满足 |
|  | 2051 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.27 | 满足 |
|  | 3008@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.12 | 满足 |
|  | 3009@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.12 | 满足 |
|  | 3010@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.12 | 满足 |
|  | 3023@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
|  | 3024@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
|  | 3025@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.28 | 满足 |
|  | 3026@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.28 | 满足 |
|  | 3036@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.17 | 满足 |
|  | 3037@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.17 | 满足 |
|  | 3038@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.24 | 满足 |
|  | 3039@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.24 | 满足 |
|  | 3048@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
|  | 3049@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
|  | 3050@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.33 | 满足 |
|  | 3051@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.33 | 满足 |
|  | 3052@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
|  | 3053@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
|  | 4008@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.12 | 满足 |
|  | 4009@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.12 | 满足 |
|  | 4010@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.12 | 满足 |
|  | 4023@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
|  | 4024@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
|  | 4025@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.28 | 满足 |
|  | 4026@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.28 | 满足 |
|  | 4036@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.17 | 满足 |
|  | 4037@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.17 | 满足 |
|  | 4038@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.24 | 满足 |
|  | 4039@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.24 | 满足 |
|  | 4048@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
|  | 4049@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
|  | 4050@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.33 | 满足 |
|  | 4051@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.33 | 满足 |
|  | 4052@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
|  | 4053@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
| 东向 | 2005 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
|  | 2006 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.13 | 满足 |
|  | 2024 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.43 | 满足 |
|  | 3007@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.25 | 满足 |
|  | 3019@2 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.38 | 满足 |
|  | 3022@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.35 | 满足 |
|  | 3034@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.17 | 满足 |
|  | 3045@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 3047@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.13 | 满足 |
|  | 4007@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.22 | 满足 |
|  | 4022@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.35 | 满足 |
|  | 4034@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.17 | 满足 |
|  | 4044@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 4047@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.13 | 满足 |
| 西向 | 2009 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.45 | 满足 |
|  | 2023 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.38 | 满足 |
|  | 2032 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.17 | 满足 |
|  | 2042 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.13 | 满足 |
|  | 3007@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.28 | 满足 |
|  | 3020@2 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.38 | 满足 |
|  | 3021@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.35 | 满足 |
|  | 3033@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.17 | 满足 |
|  | 3044@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 3046@2 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.13 | 满足 |
|  | 4007@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.20 | 满足 |
|  | 4021@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.35 | 满足 |
|  | 4033@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.17 | 满足 |
|  | 4045@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 4046@12 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.13 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 外窗传热系数应满足表4.2.1-1、4.2.1-2的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此内容

外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 遮阳系数 | 标准要求 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 2024 | 18 | 0.45 | 0.35 | 0.43 | 不满足 |
| 西向 | 2009 | 18 | 0.45 | 0.35 | 0.45 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 寒冷（B）区外窗综合遮阳系数不应大于表4.2.1-3的要求。 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

采暖与非采暖户墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 建筑保温砂浆ⅰ型 | 20 | 0.070 | 1.200 | 1.00 | 0.286 | 0.343 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 200 | 0.190 | 2.810 | 1.00 | 1.053 | 2.958 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.363 | 3.549 |
| 传热系数K=1/(0.17+∑R) | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 分隔供暖与非供暖空间隔墙传热系数应符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

不采暖楼梯间户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单层实体门 | 310.35 | 1.000 | 2.00 | 满足 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 不采暖楼梯间户门传热系数应符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤2.00) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

采暖与非采暖楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 大理石 | 30 | 2.910 | 23.348 | 1.00 | 0.010 | 0.241 |
| 挤塑聚苯板 | 100 | 0.030 | 0.365 | 1.00 | 3.333 | 1.217 |
| 细石混凝土 | 35 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.020 | 0.350 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 无机纤维喷涂( 玻璃棉） | 80 | 0.038 | 0.390 | 1.05 | 2.005 | 0.821 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 395 | － | － | － | 5.473 | 4.185 |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 分隔供暖与非供暖空间楼板传热系数应符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 无机纤维喷涂( 玻璃棉） | 100 | 0.038 | 0.390 | 1.00 | 2.632 | 1.026 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 2.765 | 2.946 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 挑空楼板传热系数应符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 有凸窗 | 不要求 | 满足 |
| 北向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 东向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 西向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.3条 |  |  |
| 标准要求 | 严寒地区不应设置凸窗，寒冷地区除南向外不应设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

凸窗热工

凸窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12mm氩气Low-E中空玻璃(离线)隔热铝合金窗（下限）-2 | 178 | 1.70 | 0.45 | 0.800 | 河北居住2007规范第31页 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2012 | 178 | 1.70 | 1.70 | 0.39 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.3条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 凸窗传热系数限值应比普通窗降低15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

凸窗板

凸窗顶板

凸窗顶板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 岩棉带 | 49 | 0.045 | 0.512 | 1.00 | 1.089 | 0.558 |
| 挤塑聚苯板 | 50 | 0.030 | 0.365 | 1.00 | 1.667 | 0.608 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 219 | － | － | － | 2.835 | 2.399 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 凸窗顶板热工应传热系数应小于等于外墙的传热系数(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

凸窗侧板

本工程无此项内容

凸窗底板

凸窗底板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 岩棉带 | 49 | 0.045 | 0.512 | 1.00 | 1.089 | 0.558 |
| 挤塑聚苯板 | 50 | 0.030 | 0.365 | 1.00 | 1.667 | 0.608 |
| 各层之和∑ | 219 | － | － | － | 2.835 | 2.399 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 凸窗底板传热系数应小于等于外墙的传热系数(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

变形缝

本工程无此项内容

分户墙

本工程无此项内容

分户楼板

本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 挤塑聚苯板 | 30 | 0.030 | 0.365 | 1.10 | 0.909 | 0.365 |
| 各层之和∑ | 50 | － | － | － | 0.931 | 0.608 |
| 保温材料层R | 0.91 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 周边地面的热阻不应超过表4.2.1-1、4.2.1-2的限值(R≥0.56) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板 | 25 | 0.030 | 0.365 | 1.00 | 0.833 | 0.304 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 无机纤维喷涂( 玻璃棉） | 80 | 0.038 | 0.390 | 1.00 | 2.105 | 0.821 |
| 各层之和∑ | 245 | － | － | － | 3.029 | 2.556 |
| 保温材料层R | 2.939 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.03 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容

封闭阳台

封闭阳台外部墙板

阳台栏板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 岩棉带 | 50 | 0.045 | 0.512 | 1.00 | 1.111 | 0.569 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.272 | 3.039 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.70 |  |  |  |  |  |

封闭阳台与大气接触顶板

阳台顶板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 挤塑聚苯板 | 90 | 0.030 | 0.365 | 1.00 | 3.000 | 1.095 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 3.029 | 1.589 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |

封闭阳台与大气接触底板

阳台底板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 挤塑聚苯板 | 100 | 0.030 | 0.365 | 1.00 | 3.333 | 1.217 |
| 各层之和∑ | 150 | － | － | － | 3.362 | 1.711 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.29 |  |  |  |  |  |

封闭阳台窗

| 构造名称 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- |
| 12mm氩气Low-E中空玻璃(离线)隔热铝合金窗（下限） | 1.90 |

封闭阳台热工检查

| 阳台编号 | 隔墙朝向 | 封闭阳台相关热工性能 |  |  |  |  | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查项 |  | 计算值 | 限值 | 是否满足 |  |
| 2029 | 南向 | 阳台 | 阳台顶板K | 无 | 1.60 | 满足 | 满足 |
|  |  |  | 阳台底板K | 无 | 1.60 | 满足 |  |
|  |  |  | 阳台墙板K | 0.70 | 1.60 | 满足 |  |
|  |  |  | 阳台窗K | 1.90 | 2.50 | 满足 |  |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.5条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 封闭阳台应满足《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)4.2.5的规定 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：此表内容为全部封闭阳台中选出的一个代表。

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 4级 YC1817 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 不满足 |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 开间窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 不满足 | 不可 |
| 6 | 采暖与非采暖户墙 | 满足 |  |
| 7 | 不采暖楼梯间户门 | 满足 |  |
| 8 | 采暖与非采暖楼板 | 满足 |  |
| 9 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 10 | 是否有凸窗 | 满足 |  |
| 11 | 凸窗热工 | 满足 |  |
| 12 | 凸窗顶板 | 满足 |  |
| 13 | 凸窗底板 | 满足 |  |
| 14 | 周边地面 | 满足 |  |
| 15 | 封闭阳台 | 满足 |  |
| 16 | 外窗气密性 | 不满足 | 不可 |
| 结论 |  | 不满足 | 不可 |