冷凝验算计算书 居住建筑

济南新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村改造项目F-3地块

设计编号：

| 工程地点 | ： | 山东-济南 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 济南先投新启建设开发有限公司 |
| 咨询单位 | ： | 山东省建筑设计研究院有限公司 |
| 编制人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年7月14日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250301(SP1) |  |
| 正版授权码 | : T18765959195 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 济南新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村改造项目F-3地块 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-济南 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上5380㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上16 地下1 |
| 建筑高度 | 46.4m |
| 结构类型 |  |

评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：—冷凝计算界面温度（℃）

—室内计算温度（℃）

—采暖期室外平均温度（℃）

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

—内表面换热阻（㎡K/W）

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

防潮验算计算过程

计算条件

| 内表面换热阻（㎡*K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 1.80 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 51.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 92 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

屋顶构造：XPS保温屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.027 |
| 防水层 | 7 | 0.170 | 1.00 | 600.00 | 0.0100 | 0.041 |
| 细石混凝土 | 30 | 1.740 | 1.00 | 2600.00 | 0.0158 | 0.017 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 220 | 0.030 | 1.10 | 30.00 | 0.0162 | 6.667 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 1:8水泥珍珠岩 | 30 | 0.180 | 1.50 | 400.00 | 0.1910 | 0.111 |
| 防水层 | 1.5 | 0.170 | 1.00 | 600.00 | 0.0100 | 0.009 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.057 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 1.00 | 1700.00 | 0.0975 | 0.023 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 1.80 | 695.2 | 354.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 1.93 | 701.8 | 354.6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水泥砂浆 | 25 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.03 | 0.0210 | 1190.48 |
| 5 | 0~1 |  |  | 1.99 | 704.7 | 396.4 |  |  |  |  |  |
| 6 | 防水层 | 7 | 600 |  |  |  | 0.17 | 1.00 | 0.04 | 0.0100 | 700.00 |
| 7 | 1~2 |  |  | 2.09 | 709.6 | 420.9 |  |  |  |  |  |
| 8 | 细石混凝土 | 30 | 2600 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.02 | 0.0158 | 1898.73 |
| 9 | 2~3 |  |  | 2.13 | 711.6 | 487.5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 挤塑型聚苯板(XPS板) | 220 | 30 |  |  |  | 0.03 | 1.10 | 6.67 | 0.0162 | 13580.25 |
| 11 | 3~4 |  |  | 17.25 | 1967.2 | 963.7 |  |  |  |  |  |
| 12 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 13 | 4~5 |  |  | 17.30 | 1973.3 | 997.0 |  |  |  |  |  |
| 14 | 1:8水泥珍珠岩 | 30 | 400 |  |  |  | 0.18 | 1.50 | 0.11 | 0.1910 | 157.07 |
| 15 | 5~6 |  |  | 17.55 | 2005.1 | 1002.6 |  |  |  |  |  |
| 16 | 防水层 | 1.5 | 600 |  |  |  | 0.17 | 1.00 | 0.01 | 0.0100 | 150.00 |
| 17 | 6~7 |  |  | 17.57 | 2007.6 | 1007.8 |  |  |  |  |  |
| 18 | 钢筋混凝土 | 100 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.06 | 0.0158 | 6329.11 |
| 19 | 7~8 |  |  | 17.70 | 2024.0 | 1229.7 |  |  |  |  |  |
| 20 | 混合砂浆 | 20 | 1700 |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 0.02 | 0.0975 | 205.13 |
| 21 | 内表面 |  |  | 17.75 | 2030.6 | 1236.9 |  |  |  |  |  |
| 22 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 23 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=6.89

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=2.08

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 21374 | 应≥限值(1344) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 3789.21 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 354.55 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 709.42 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 30.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.22 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

外墙（填充墙）构造：外墙（填充墙）构造

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0140 | 0.005 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 10 | 0.060 | 1.00 | 250.00 | 0.0230 | 0.167 |
| 防水层 | 1.5 | 0.170 | 1.00 | 600.00 | 0.0100 | 0.009 |
| 防水砂浆 | 6 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.006 |
| CM-AAC墙板 | 300 | 0.085 | 1.10 | 450.00 | 0.2500 | 3.209 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.011 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 1.80 | 695.2 | 354.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 1.99 | 704.6 | 355.4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 抗裂砂浆 | 5 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.01 | 0.0140 | 357.14 |
| 5 | 0~1 |  |  | 2.02 | 705.8 | 463.5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 聚苯颗粒保温砂浆 | 10 | 250 |  |  |  | 0.06 | 1.00 | 0.17 | 0.0230 | 434.78 |
| 7 | 1~2 |  |  | 2.77 | 745.3 | 595.2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 防水层 | 1.5 | 600 |  |  |  | 0.17 | 1.00 | 0.01 | 0.0100 | 150.00 |
| 9 | 2~3 |  |  | 2.81 | 747.4 | 640.6 |  |  |  |  |  |
| 10 | 防水砂浆 | 6 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.01 | 0.0210 | 285.71 |
| 11 | 3~4 |  |  | 2.84 | 748.9 | 727.1 |  |  |  |  |  |
| 12 | CM-AAC墙板 | 300 | 450 |  |  |  | 0.09 | 1.10 | 3.21 | 0.2500 | 1200.00 |
| 13 | 4~5 |  |  | 17.45 | 1992.7 | 1090.6 |  |  |  |  |  |
| 14 | 水泥砂浆 | 10 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.01 | 0.0210 | 476.19 |
| 15 | 内表面 |  |  | 17.50 | 1998.9 | 1234.8 |  |  |  |  |  |
| 16 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 17 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=3.22

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=2.84

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 1676 | 应≥限值(145) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 1227.64 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 354.55 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 748.44 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 450.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.30 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=5.00 |

外墙（剪力墙）构造：外墙（剪力墙）构造

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0140 | 0.005 |
| 防水砂浆 | 6 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.006 |
| 隔离式纳塑板 | 130 | 0.025 | 1.00 | 35.00 | 0.0975 | 5.200 |
| 钢筋混凝土 | 180 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.103 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.011 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 1.80 | 695.2 | 354.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 1.88 | 699.3 | 354.7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 抗裂砂浆 | 5 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.01 | 0.0140 | 357.14 |
| 5 | 0~1 |  |  | 1.90 | 700.1 | 377.5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 防水砂浆 | 6 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.01 | 0.0210 | 285.71 |
| 7 | 1~2 |  |  | 1.92 | 701.1 | 395.7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 隔离式纳塑板 | 130 | 35 |  |  |  | 0.03 | 1.00 | 5.20 | 0.0975 | 1333.33 |
| 9 | 2~3 |  |  | 17.34 | 1978.3 | 480.6 |  |  |  |  |  |
| 10 | 钢筋混凝土 | 180 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.10 | 0.0158 | 11392.41 |
| 11 | 3~4 |  |  | 17.64 | 2016.9 | 1206.4 |  |  |  |  |  |
| 12 | 水泥砂浆 | 10 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.01 | 0.0210 | 476.19 |
| 13 | 内表面 |  |  | 17.67 | 2020.9 | 1236.7 |  |  |  |  |  |
| 14 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 15 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=5.31

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=1.95

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 13202 | 应≥限值(857) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 642.86 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 354.55 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 702.71 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 35.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.13 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=4.00 |

验算结论

| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | XPS保温屋面 | 10 | 0 | 1344 | 21374 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 外墙（填充墙）构造 | 5 | 0 | 145 | 1676 | 满足 |
| 外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙）构造 | 4 | 0 | 857 | 13202 | 满足 |