建筑节能设计报告书 居住建筑

济南新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村改造项目F-3地块

设计编号：

| 工程地点 | ： | 山东-济南 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 济南先投新启建设开发有限公司 |
| 咨询单位 | ： | 山东省建筑设计研究院有限公司 |
| 编制人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年7月14日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250301(SP1) |  |
| 正版授权码 | : T18765959195 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构做法简要说明	6

4.3 体形系数	7

4.4 窗墙比	7

4.5 天窗	9

4.6 屋顶	9

4.7 外墙	10

4.8 挑空楼板	14

4.9 阳台门下部门芯板	14

4.10 非供暖地下室顶板	14

4.11 分隔供暖与非供暖空间的隔墙	14

4.12 分隔供暖与非供暖空间的楼板	15

4.13 分隔供暖与非供暖空间的户门	15

4.14 供暖温差大于5K的隔墙	15

4.15 供暖温差大于5K的楼板	15

4.16 外窗	15

4.17 周边地面	17

4.18 地下墙	17

4.19 外窗气密性	18

4.20 玻璃可见光透射比	18

4.21 窗地面积比	18

4.22 规定性指标检查结论	19

5 权衡判断基本规定	19

6 权衡指标	20

6.1 计算条件	20

6.2 房间类型	21

6.3 气象数据	21

6.4 负荷分项统计	22

6.5 逐月负荷	22

6.6 逐月电耗	22

6.7 权衡指标	23

6.8 附录	24

建筑概况

| 工程名称 | 济南新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村改造项目F-3地块 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-济南 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 计算建筑面积 | 地上5380㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上16 地下1 |
| 建筑高度 | 46.4m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-1层平面

1层平面

2~15层平面

16层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 1.020 | 250.0 | 1200.0 | 0.0230 | DB34-T753-2007 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 防水层 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0100 | 《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 |
| CM-AAC墙板 | 0.085 | 3.000 | 450.0 | 1050.0 | 0.2500 | 21QJ713 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 隔离式纳塑板 | 0.025 | 0.310 | 35.0 | 1500.0 | 0.0975 | L18Tj3 |
| 地砖 | 0.930 | 10.285 | 1700.0 | 920.0 | 0.0140 | 《建筑材料手册》(第四版) |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 防水砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土砌块 | 0.200 | 2.810 | 600.0 | 1050.0 | 0.1110 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 1:8水泥珍珠岩 | 0.180 | 2.490 | 400.0 | 1170.0 | 0.1910 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 保温层砂浆（玻化微珠） | 0.080 | 1.190 | 320.0 | 869.3 | 0.0230 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 1790.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 0.160 | 10.000 | 500.0 | 1000.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆(找平层) | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：XPS保温屋面 (K=0.140,D=6.626)：（由上到下）

水泥砂浆 25mm＋防水层 7mm＋细石混凝土 30mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 220mm＋水泥砂浆 20mm＋1:8水泥珍珠岩 30mm＋防水层 1.5mm＋钢筋混凝土 100mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造 (K=0.183,D=3.648)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋防水砂浆 6mm＋隔离式纳塑板 130mm＋钢筋混凝土 180mm＋水泥砂浆 10mm

3. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造 (K=0.281,D=11.044)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋聚苯颗粒保温砂浆 10mm＋防水层 1.5mm＋防水砂浆 6mm＋CM-AAC墙板 300mm＋水泥砂浆 10mm

4. 非供暖地下室顶板：采暖与非采暖房间楼板构造一 (K=0.394,D=2.960)：

地砖 10mm＋水泥砂浆 30mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 50mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 65mm＋钢筋混凝土 130mm

5. 分隔供暖与非供暖空间的隔墙：楼梯间隔墙 (K=0.643,D=11.732)：

抗裂砂浆 5mm＋保温层砂浆（玻化微珠） 20mm＋加气混凝土砌块及板材 180mm＋混合砂浆 10mm

6. 分隔供暖与非供暖空间的户门：保温门（多功能门） (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K

7. 外窗构造：70系列断桥铝合金窗[5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)] (K=1.400)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.420

8. 周边地面：地面构造一 (K=0.529,D=4.415)：

地砖 10mm＋水泥砂浆(找平层) 20mm＋细石混凝土 60mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 50mm＋水泥砂浆 20mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2100) 60mm＋夯实粘土(ρ=2000) 150mm

9. 地下墙：地下墙构造一 (K=0.347,D=9.047)：

夯实粘土(ρ=2000) 500mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 65mm＋防水层 2mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 250mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 5735.72 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 15601.75 |
| 体形系数 | 0.37 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.2的规定(s≤0.33) |
| 结论 | 不满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 3.100 | 0.00 | 67.58 | 1146.37 |
| 1 | 2.900 | 367.98 | 366.56 | 1067.14 |
| 2~15 | 40.600 | 4977.98 | 4827.57 | 14436.14 |
| 16 | 2.900 | 33.95 | 440.05 | 98.46 |
| 屋顶 | － | － | 33.95 | － |
| 合计 | 46.40 | 5379.91 | 5735.72 | 15601.75 |

窗墙比

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-E | 1001 | 南 | 0.39 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 1011 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 1015 | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1020 | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1027 | 北 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-G | 1003 | 南 | 0.39 | 0.50 | 满足 |
|  | 1007 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 1012 | 南 | 0.36 | 0.50 | 满足 |
|  | 1018 | 北 | 0.15 | 0.30 | 满足 |
|  | 1025 | 北 | 0.16 | 0.30 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-H | 1002 | 南 | 0.39 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 1010 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 1014 | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1021 | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1026 | 北 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-I | 1004 | 南 | 0.39 | 0.50 | 满足 |
|  | 1008 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 1013 | 南 | 0.36 | 0.50 | 满足 |
|  | 1019 | 北 | 0.15 | 0.30 | 满足 |
|  | 1024 | 北 | 0.16 | 0.30 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-B | 2002 | 南 | 0.39 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 2011 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 2014 | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 2021 | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 2027 | 北 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-C | 2003 | 南 | 0.39 | 0.50 | 满足 |
|  | 2006 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 2013 | 南 | 0.36 | 0.50 | 满足 |
|  | 2018 | 北 | 0.15 | 0.30 | 满足 |
|  | 2025 | 北 | 0.16 | 0.30 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-D | 2004 | 南 | 0.39 | 0.50 | 满足 |
|  | 2005 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 2012 | 南 | 0.36 | 0.50 | 满足 |
|  | 2019 | 北 | 0.15 | 0.30 | 满足 |
|  | 2024 | 北 | 0.16 | 0.30 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 楼梯间 | 1005 | 南 | 0.16 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.20 | 0.30 | 满足 |
|  | 1006 | 南 | 0.16 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.20 | 0.30 | 满足 |
|  | 1009 | 北 | 0.16 | 0.30 | 满足 |
|  | 2007 | 北 | 0.21 | 0.30 | 满足 |
|  | 2008 | 西 | 0.19 | 0.35 | 满足 |
|  | 2009 | 东 | 0.23 | 0.35 | 满足 |
|  | 16001 | 北 | 0.21 | 0.30 | 满足 |
|  | 楼梯间 |  |  |  | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比≤0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C1314 | 1.30×1.40 | 1 | 2 | 1.82 | 3.64 | 523.84 |
|  | C1817 | 1.80×1.70 | 1~15 | 60 | 3.06 | 183.60 |  |
|  | C1817a | 1.80×1.70 | 1~15 | 30 | 3.06 | 91.80 |  |
|  | C2417 | 2.40×1.70 | 1~15 | 30 | 4.08 | 122.40 |  |
|  | C2417a | 2.40×1.70 | 1~15 | 30 | 4.08 | 122.40 |  |
| 北向 | C0614C | 0.60×1.40 | 1~15 | 30 | 0.84 | 25.20 | 296.66 |
|  | C0713W | 0.70×1.30 | 1~15 | 60 | 0.91 | 54.60 |  |
|  | C0914T | 0.90×1.40 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 |  |
|  | C1214C | 1.12×1.40 | 1~15 | 30 | 1.57 | 47.04 |  |
|  | C1214T | 1.20×1.40 | 2~16 | 15 | 1.68 | 25.20 |  |
|  | C1417 | 1.40×1.70 | 1 | 2 | 2.38 | 4.76 |  |
|  | C1514 | 1.50×1.40 | 1~15 | 30 | 2.10 | 63.00 |  |
|  | C1814 | 1.80×1.40 | 1~15 | 30 | 2.52 | 75.60 |  |
| 东向 | C1417 | 1.40×1.70 | 2~15 | 14 | 2.38 | 33.32 | 33.32 |
| 西向 | C1414 | 1.40×1.40 | 2~15 | 14 | 1.96 | 27.44 | 27.44 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗传热系数

本工程无此项围护结构

太阳得热系数

本工程无此项围护结构

屋顶

XPS保温屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 防水层 | 7 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.041 | 0.136 |
| 细石混凝土 | 30 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.017 | 0.300 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 220 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 6.667 | 3.960 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 1:8水泥珍珠岩 | 30 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.111 | 0.415 |
| 防水层 | 1.5 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.009 | 0.029 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 453.5 | － | － | － | 6.974 | 6.626 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-5的规定(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（剪力墙）构造

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 防水砂浆 | 6 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 隔离式纳塑板 | 130 | 0.025 | 0.310 | 1.00 | 5.200 | 1.612 |
| 钢筋混凝土 | 180 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.103 | 1.779 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 331 | － | － | － | 5.326 | 3.648 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.18 |  |  |  |  |  |

外墙（填充墙）构造

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 10 | 0.060 | 1.020 | 1.00 | 0.167 | 0.170 |
| 防水层 | 1.5 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.009 | 0.029 |
| 防水砂浆 | 6 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| CM-AAC墙板 | 300 | 0.085 | 3.000 | 1.10 | 3.209 | 10.588 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 332.5 | － | － | － | 3.407 | 11.044 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 48.64 | 8.27 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 500.30 | 60.04 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 308.60 | 37.03 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 308.60 | 37.03 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 5.80 | 0.03 |
|  | 合计 |  |  |  | 142.40 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 40.46 | 6.88 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 533.50 | 64.02 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 217.30 | 26.08 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 214.30 | 25.72 |
|  | 合计 |  |  |  | 122.69 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 30.63 | 5.21 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 172.90 | 20.75 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 51.60 | 6.19 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 19.60 | 2.35 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 2.90 | 0.01 |
|  | 合计 |  |  |  | 34.51 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 30.63 | 5.21 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 168.70 | 20.24 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 52.70 | 6.32 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 19.60 | 2.35 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 2.90 | 0.01 |
|  | 合计 |  |  |  | 34.14 |
| 总计 |  |  |  |  | 333.74 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造 | 外墙（剪力墙） | 515.33 | 0.517 | 0.18 | 3.65 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造 | 主墙体 | 482.26 | 0.483 | 0.28 | 11.04 | 0.75 |
| 合计 |  | 997.59 | 1.000 | 0.23 | 7.22 | 0.72 |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 + 142.40/997.59 = 0.37 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造 | 主墙体 | 663.63 | 0.545 | 0.28 | 11.04 | 0.75 |
| 外墙（剪力墙）构造 | 外墙（剪力墙） | 554.09 | 0.455 | 0.18 | 3.65 | 0.70 |
| 合计 |  | 1217.72 | 1.000 | 0.24 | 7.68 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.24 + 122.69/1217.72 = 0.34 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造 | 外墙（剪力墙） | 693.79 | 0.665 | 0.18 | 3.65 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造 | 主墙体 | 349.20 | 0.335 | 0.28 | 11.04 | 0.75 |
| 合计 |  | 1042.99 | 1.000 | 0.22 | 6.12 | 0.72 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 + 34.51/1042.99 = 0.25 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造 | 外墙（剪力墙） | 693.79 | 0.663 | 0.18 | 3.65 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造 | 主墙体 | 352.77 | 0.337 | 0.28 | 11.04 | 0.75 |
| 合计 |  | 1046.56 | 1.000 | 0.22 | 6.14 | 0.72 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 + 34.14/1046.56 = 0.25 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造 | 外墙（剪力墙） | 2457.00 | 0.571 | 0.18 | 3.65 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造 | 主墙体 | 1847.86 | 0.429 | 0.28 | 11.04 | 0.75 |
| 合计 |  | 4304.86 | 1.000 | 0.23 | 6.82 | 0.72 |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 + 333.74/4304.86 = 0.31 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-5的规定(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

阳台门下部门芯板

本工程无此项围护结构

非供暖地下室顶板

采暖与非采暖房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.011 | 0.111 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 65 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.167 | 0.693 |
| 钢筋混凝土 | 130 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.075 | 1.285 |
| 各层之和∑ | 285 | － | － | － | 2.318 | 2.960 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-5的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

楼梯间隔墙

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 保温层砂浆（玻化微珠） | 20 | 0.080 | 1.190 | 1.30 | 0.192 | 0.298 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 180 | 0.160 | 10.000 | 1.00 | 1.125 | 11.250 |
| 混合砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 215 | － | － | － | 1.334 | 11.732 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-5的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项围护结构

分隔供暖与非供暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 138.60 | 1.000 | 2.00 | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-5的规定(K≤2.00) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项围护结构

供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列断桥铝合金窗[5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)] | 316 | 1.40 | 0.42 | 1.000 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1417，C1414，C1314，C1817，C1817a，C2417，C2417a，C0614C，C0713W，C0914T，C1214C，C1214T，C1514，C1814 |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

外窗传热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 1002 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 1003 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 1004 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 1005 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1006 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1007 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 1008 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 1010 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 1011 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 1012 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 1013 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2001 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2002 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2003 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2004 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2005 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2006 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2010 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2011 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2012 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2013 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
| 北向 | 1001 | 316 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1002 | 316 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1005 | 316 | 0.20 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1006 | 316 | 0.20 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1009 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1014 | 316 | 0.30 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1015 | 316 | 0.30 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1018 | 316 | 0.15 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1019 | 316 | 0.15 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1020 | 316 | 0.30 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1021 | 316 | 0.30 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1024 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1025 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1026 | 316 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1027 | 316 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 16001 | 316 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2001 | 316 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2002 | 316 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2007 | 316 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2014 | 316 | 0.30 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2015 | 316 | 0.30 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2018 | 316 | 0.15 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2019 | 316 | 0.15 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2020 | 316 | 0.30 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2021 | 316 | 0.30 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2024 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2025 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2026 | 316 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2027 | 316 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
| 东向 | 2009 | 316 | 0.23 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
| 西向 | 2008 | 316 | 0.19 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表3.1.9-2的规定 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

夏季太阳得热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 夏季综合 太阳得热系数 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 2009 | 316 | 0.23 | 0.42 | 不要求 | 满足 |
| 西向 | 2008 | 316 | 0.19 | 0.42 | 不要求 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表3.1.9-2的规定 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

周边地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.011 | 0.111 |
| 水泥砂浆(找平层) | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 细石混凝土 | 60 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.034 | 0.600 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 50 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 1.515 | 0.900 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 60 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.047 | 0.636 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 150 | 1.160 | 12.990 | 1.00 | 0.129 | 1.680 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 1.780 | 4.415 |
| 保温材料层R | 1.52 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应≥表3.1.8-5的限值 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

地下墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 500 | 1.160 | 12.990 | 1.00 | 0.431 | 5.599 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 65 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.167 | 0.693 |
| 防水层 | 2 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.012 | 0.039 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 250 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.144 | 2.471 |
| 各层之和∑ | 837 | － | － | － | 2.775 | 9.047 |
| 保温材料层R | 2.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应≥表3.1.8-5的限值 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：C0614C） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | ≥6级 |
| 结论 | 满足 |

玻璃可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16002(最不利房间) | 0.00 |  | 1.00 | 0.40 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条 |  |  |  |
| 标准要求 | ≥0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 窗编号 | 窗面积(㎡) | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 35.58 |  | C2417 | 4.08 | 外窗 | 0.17 | 满足 |
|  |  |  |  | C1514 | 2.10 | 外窗 |  |  |
|  | 1002 | 35.58 |  | C2417 | 4.08 | 外窗 | 0.17 | 满足 |
|  |  |  |  | C1514 | 2.10 | 外窗 |  |  |
|  | 1003 | 26.28 |  | C2417a | 4.08 | 外窗 | 0.16 | 满足 |
|  | 1004 | 26.28 |  | C2417a | 4.08 | 外窗 | 0.16 | 满足 |
|  | 1007 | 14.89 |  | C1817a | 3.06 | 外窗 | 0.21 | 满足 |
|  | 1008 | 14.89 |  | C1817a | 3.06 | 外窗 | 0.21 | 满足 |
|  | 1010 | 10.70 |  | C1817 | 3.06 | 外窗 | 0.29 | 满足 |
|  | 1011 | 10.70 |  | C1817 | 3.06 | 外窗 | 0.29 | 满足 |
|  | 1012 | 9.50 |  | C1817 | 3.06 | 外窗 | 0.32 | 满足 |
|  | 1013 | 9.50 |  | C1817 | 3.06 | 外窗 | 0.32 | 满足 |
|  | 1014 | 9.34 |  | C1814 | 2.52 | 外窗 | 0.27 | 满足 |
|  | 1015 | 9.34 |  | C1814 | 2.52 | 外窗 | 0.27 | 满足 |
| 2 | 2001 | 35.58 |  | C2417 | 4.08 | 外窗 | 0.17 | 满足 |
|  |  |  |  | C1514 | 2.10 | 外窗 |  |  |
|  | 2002 | 35.58 |  | C2417 | 4.08 | 外窗 | 0.17 | 满足 |
|  |  |  |  | C1514 | 2.10 | 外窗 |  |  |
|  | 2003 | 26.28 |  | C2417a | 4.08 | 外窗 | 0.16 | 满足 |
|  | 2004 | 26.28 |  | C2417a | 4.08 | 外窗 | 0.16 | 满足 |
|  | 2005 | 14.89 |  | C1817a | 3.06 | 外窗 | 0.21 | 满足 |
|  | 2006 | 14.89 |  | C1817a | 3.06 | 外窗 | 0.21 | 满足 |
|  | 2010 | 10.70 |  | C1817 | 3.06 | 外窗 | 0.29 | 满足 |
|  | 2011 | 10.70 |  | C1817 | 3.06 | 外窗 | 0.29 | 满足 |
|  | 2012 | 9.50 |  | C1817 | 3.06 | 外窗 | 0.32 | 满足 |
|  | 2013 | 9.50 |  | C1817 | 3.06 | 外窗 | 0.32 | 满足 |
|  | 2014 | 9.34 |  | C1814 | 2.52 | 外窗 | 0.27 | 满足 |
|  | 2015 | 9.34 |  | C1814 | 2.52 | 外窗 | 0.27 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 卧室、书房、客厅等主要房间的窗地面积比≥1/7 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可权衡判断窗墙比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 |  |
| 7 | 外墙 | 满足 |  |
| 8 | 非供暖地下室顶板 | 满足 |  |
| 9 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 10 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |  |
| 11 | 外窗 | 满足 |  |
| 12 | 周边地面 | 满足 |  |
| 13 | 地下墙 | 满足 |  |
| 14 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 15 | 玻璃可见光透射比 | 满足 |  |
| 16 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足规定，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定进行节能设计的权衡判断。

权衡判断基本规定

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可权衡判断窗墙比－1-E－1015-北 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
| 屋顶 | K=0.14 | K≤0.30 | 满足 |
| 周边地面 | R=1.52 | R≥1.50 | 满足 |
| 地下墙 | R=2.18 | R≥1.60 | 满足 |
| 外墙 | K=0.31 | K≤0.60 | 满足 |
| 外窗－总体热工－南向－1001 | K=1.40 | K≤2.50 | 满足 |
| 外窗－总体热工－北向－1014 | K=1.40 | K≤2.50 | 满足 |
| 外窗－总体热工－东向－2009 | K=1.40 | K≤2.50 | 满足 |
| 外窗－总体热工－西向－2008 | K=1.40 | K≤2.50 | 满足 |
| 外窗－太阳得热系数－东向－2009 | 夏季SHGC=0.42 | 夏季SHGC(不要求) (窗墙比=0.23) | 满足 |
| 外窗－太阳得热系数－西向－2008 | 夏季SHGC=0.42 | 夏季SHGC(不要求) (窗墙比=0.19) | 满足 |

备注：首列中的数字为最不利房间编号

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本规定，可进行围护结构的权衡判断。

权衡指标

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.37 |  |  | 0.33 |  |  |
| 屋顶传热系数K |  | 0.14 |  |  | 0.30 |  |  |
| 外墙传热系数K |  | 0.31 |  |  | 0.45 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  | － |  |  | － |  |  |
| 挑空楼板K |  | － |  |  | － |  |  |
| 非供暖地下室顶板K |  | 0.39 |  |  | 0.50 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙K |  | 0.64 |  |  | 1.50 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板K |  | － |  |  | － |  |  |
| 周边地面保温材料层热阻 R |  | 1.52 |  |  | 1.50 |  |  |
| 地下室外墙保温材料层热阻 R |  | 2.18 |  |  | 1.60 |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) |
|  | 南向 | 0.39 | 1.40 | 0.42 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 2.00 |  |
|  | 北向 | 0.30 | 1.40 | 0.42 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 2.00 |  |
|  | 东向 | 0.23 | 1.40 | 0.42 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | 0.30<窗墙比≤0.40 | 2.00 | 0.50 |
|  |  |  |  |  | ＞0.40 |  | 0.55 |
|  | 西向 | 0.19 | 1.40 | 0.42 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | 0.30<窗墙比≤0.40 | 2.00 | 0.50 |
|  |  |  |  |  | ＞0.40 |  | 0.55 |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，热阻的单位(m2.k)/W，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 25(㎡/人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 厨房 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 25(㎡/人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0.5(次/h) | 25(㎡/人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0.5(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 25(㎡/人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

负荷分项统计

设计建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -14.66 | 3.75 | 5.38 | -7.71 | — | -13.24 |
| 供冷(kWh/㎡) | 3.34 | 4.73 | 4.69 | 5.72 | -0.04 | 18.43 |

参照建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -25.36 | 5.51 | 7.84 | -9.71 | — | -21.73 |
| 供冷(kWh/㎡) | 4.26 | 4.72 | 4.20 | 5.72 | -0.04 | 18.86 |

逐月负荷

逐月电耗

|  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) |
| 1 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 3.16 |
| 2 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 2.38 |
| 3 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.54 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 5 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 6 | 1.07 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |
| 7 | 2.25 | 0.00 | 2.29 | 0.00 |
| 8 | 1.66 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
| 9 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 11 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 1.18 |
| 12 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 2.71 |
| 合计 | 5.12 | 6.08 | 5.24 | 9.99 |

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 11.20 | 15.23 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 5.12 | 5.24 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 6.08 | 9.99 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 18.43 | 18.86 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 13.24 | 21.73 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑能耗≤参照建筑能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。建筑节能设计满足规定

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 厨房 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 楼梯间 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 起居室 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 厨房 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 楼梯间 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 空房间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 起居室 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日