照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:电表间

房间长度L: 2.70 m, 房间宽度B: 2.32 m, 面积S:6.26 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.55

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:长方LED，光源种类:LED T5\T8灯管系列，型号-功率:长方LEDCFD020WLIG5-Z01

单灯光源数:1，光源功率:20.00W

光通量: 1400lm，总光通量:1400.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:电表间

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 9.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 40.00W

计算照度: 214.70LX

实际功率密度: 6.39W/m²

折算功率密度限值: 9.00W/m², 调整后要求照度值: 200.0LX

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:214.70LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:9.00W/m², 实际功率密度:6.39W/m²

符合规范节能要求!