公共建筑换气次数计算书

国家作物表型组学研究设施国家重大科技基础设施建设项目-科研控制中心

设计编号：

| 工程地点 | ： | 武汉 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： | 中国中元国际工程有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20240101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 国家作物表型组学研究设施国家重大科技基础设施建设项目-科研控制中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 武汉 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019版+ 局部修订条文 (2024年版)

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  国家作物表型组学研究设施国家重大科技基础设施建设项目-科研控制中心相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019版+ 局部修订条文 (2024年版) 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 3269.82 | ㎡ |
| 总面积 | 3628.03 | ㎡ |
| 面积比例RR | 90.13 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1009[会议室] | 580.33 | 96.72 | 10.34 |
| 1016[普通办公室] | 383.76 | 63.96 | 11.89 |
| 1035[普通办公室] | 203.58 | 33.93 | 18.95 |
| 1036[会议室] | 189.50 | 31.58 | 34.24 |
| 1042[办公室] | 170.74 | 28.46 | 35.77 |
| 1043[会议室] | 173.88 | 28.98 | 0.00 |
| 1044[会议室] | 173.16 | 28.86 | 55.75 |
| 1045[办公室] | 168.36 | 28.06 | 36.11 |
| 1046[普通办公室] | 168.36 | 28.06 | 39.71 |
| 1047[办公室] | 168.36 | 28.06 | 34.90 |
| 1048[会议室] | 189.54 | 31.59 | 51.74 |
| 1049[普通办公室] | 168.36 | 28.06 | 12.21 |
| 1050[普通办公室] | 168.35 | 28.06 | 14.22 |
| 1051[普通办公室] | 166.56 | 27.76 | 38.23 |
| 1065[普通办公室] | 106.20 | 17.70 | 28.37 |
| 1066[普通办公室] | 106.20 | 17.70 | 27.46 |
| 1067[普通办公室] | 106.20 | 17.70 | 25.76 |
| 1068[普通办公室] | 106.20 | 17.70 | 27.12 |
| 1069[普通办公室] | 106.20 | 17.70 | 30.95 |
| 1070[普通办公室] | 106.20 | 17.70 | 10.45 |
| 1071[普通办公室] | 106.20 | 17.70 | 9.89 |
| 1111[会议室] | 142.08 | 23.68 | 48.67 |
| 2层 |  |  |  |
| 2010[会议室] | 638.64 | 106.44 | 18.11 |
| 2012[普通办公室] | 546.36 | 91.06 | 15.31 |
| 2013[会议室] | 245.75 | 40.96 | 21.41 |
| 2021[普通办公室] | 296.73 | 49.45 | 13.88 |
| 2026[会议室] | 176.67 | 29.44 | 0.00 |
| 2028[普通办公室] | 170.19 | 28.37 | 19.53 |
| 2029[普通办公室] | 170.19 | 28.37 | 20.92 |
| 2030[普通办公室] | 170.19 | 28.37 | 22.52 |
| 2033[普通办公室] | 141.30 | 23.55 | 18.15 |
| 2034[普通办公室] | 141.30 | 23.55 | 18.54 |
| 2035[普通办公室] | 141.30 | 23.55 | 17.81 |
| 2040[会议室] | 120.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2041[普通办公室] | 106.20 | 17.70 | 16.60 |
| 2042[普通办公室] | 106.20 | 17.70 | 15.54 |
| 2043[普通办公室] | 106.20 | 17.70 | 16.91 |
| 3层 |  |  |  |
| 3005[普通办公室] | 926.28 | 154.38 | 0.00 |
| 3006[普通办公室] | 868.32 | 144.72 | 27.36 |
| 3007[普通办公室] | 862.56 | 143.76 | 9.46 |
| 3008[普通办公室] | 862.56 | 143.76 | 13.30 |
| 3009[普通办公室] | 857.88 | 142.98 | 26.16 |
| 3010[普通办公室] | 840.07 | 140.01 | 21.86 |
| 3011[普通办公室] | 838.36 | 139.73 | 6.84 |
| 3012[普通办公室] | 781.86 | 130.31 | 6.26 |
| 3013[普通办公室] | 781.86 | 130.31 | 11.96 |
| 3014[普通办公室] | 781.85 | 130.31 | 16.11 |
| 3015[会议室] | 621.72 | 103.62 | 22.49 |
| 3016[普通办公室] | 615.86 | 102.64 | 61.52 |
| 3018[会议室] | 584.04 | 97.34 | 12.17 |
| 3020[会议室] | 443.57 | 73.93 | 31.24 |
| 3023[会议室] | 312.48 | 52.08 | 0.00 |
| 3024[会议室] | 301.32 | 50.22 | 0.00 |
| 3028[普通办公室] | 192.45 | 32.07 | 18.14 |
| 3029[普通办公室] | 175.94 | 29.32 | 15.75 |
| 3030[普通办公室] | 175.94 | 29.32 | 36.04 |
| 3031[普通办公室] | 175.94 | 29.32 | 38.29 |
| 3032[普通办公室] | 175.93 | 29.32 | 17.27 |
| 3034[会议室] | 162.50 | 27.08 | 38.96 |
| 3037[会议室] | 138.65 | 23.11 | 0.00 |
| 3039[普通办公室] | 110.88 | 18.48 | 54.70 |
| 3040[普通办公室] | 106.20 | 17.70 | 14.37 |
| 3041[普通办公室] | 106.20 | 17.70 | 14.13 |
| 3042[普通办公室] | 100.80 | 16.80 | 34.48 |
| 3043[普通办公室] | 100.80 | 16.80 | 14.30 |
| 3044[普通办公室] | 100.80 | 16.80 | 29.60 |
| 3045[普通办公室] | 100.80 | 16.80 | 31.68 |
| 3046[普通办公室] | 100.80 | 16.80 | 27.24 |
| 3047[普通办公室] | 100.79 | 16.80 | 10.84 |
| 3048[普通办公室] | 100.79 | 16.80 | 26.96 |
| 3049[普通办公室] | 100.79 | 16.80 | 13.10 |
| 3060[普通办公室] | 925.04 | 154.17 | 10.35 |
| 4层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为90.13%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1002[走廊] | C0421 | 东 | 1.89 |
|  |  | M1830 | 东 | 1.69 |
|  | 1003[设备间] | C12721 | 北 | 0.06 |
|  |  | C23321 | 北 | -0.57 |
|  |  | 甲FM1825 | 北 | -0.22 |
|  | 1004[非主要功能房间] | C22321 | 南 | -1.54 |
|  | 1005[非主要功能房间] | <未编号> | 西 | -1.34 |
|  |  | C13721 | 南 | -1.35 |
|  |  | C3621 | 西 | -1.48 |
|  | 1006[设备间] | <未编号> | 北 | -1.70 |
|  |  | C1221 | 北 | -1.74 |
|  |  | C5121 | 北 | -1.73 |
|  |  | M1830 | 北 | -1.74 |
|  | 1007[非主要功能房间] | C16321 | 南 | -3.98 |
|  | 1008[非主要功能房间] | C12721 | 南 | -4.86 |
|  | 1009[会议室] | C12421 | 南 | -1.97 |
|  | 1010[非主要功能房间] | C12421 | 北 | 1.96 |
|  | 1011[非主要功能房间] | C12421 | 北 | 1.45 |
|  | 1012[非主要功能房间] | C12421 | 北 | 1.26 |
|  | 1013[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1014[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1015[设备间] | <未编号> | 北 | 2.68 |
|  |  | C3021 | 东 | 2.09 |
|  |  | C3721 | 北 | 2.88 |
|  | 1016[普通办公室] | C8221 | 南 | -2.10 |
|  | 1017[非主要功能房间] | C8421 | 北 | 2.61 |
|  | 1018[非主要功能房间] | M1830 | 东 | -0.55 |
|  | 1019[非主要功能房间] | C7321 | 南 | -1.41 |
|  | 1020[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1021[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1022[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1023[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1024[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1025[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1026[非主要功能房间] | C0421 | 西 | -1.51 |
|  |  | M1830 | 西 | -1.53 |
|  | 1027[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1028[非主要功能房间] | C6021 | 南 | -4.32 |
|  | 1029[非主要功能房间] | C4221 | 南 | -5.72 |
|  | 1030[走廊] | M1830 | 南 | -4.56 |
|  | 1031[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1032[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1033[非主要功能房间] | C4821 | 东 | 0.39 |
|  | 1034[设备间] | C5521 | 西 | -1.56 |
|  | 1035[普通办公室] | C4421 | 南 | -2.24 |
|  | 1036[会议室] | C4021 | 南 | -3.42 |
|  | 1037[设备间] | C4821 | 东 | 1.18 |
|  | 1038[设备间] | C4021 | 南 | -5.31 |
|  | 1039[非主要功能房间] | C4021 | 南 | -1.65 |
|  | 1040[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1041[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1042[办公室] | C3021 | 南 | -2.59 |
|  | 1043[会议室] |  |  |  |
|  | 1044[会议室] | C3721 | 北 | 0.25 |
|  | 1045[办公室] | C2921 | 南 | -2.89 |
|  | 1046[普通办公室] | C2921 | 南 | -3.22 |
|  | 1047[办公室] | C2921 | 南 | -2.70 |
|  | 1048[会议室] | C4121 | 北 | 0.28 |
|  | 1049[普通办公室] | C2921 | 南 | -1.72 |
|  | 1050[普通办公室] | C2921 | 南 | -1.83 |
|  | 1051[普通办公室] | C2921 | 南 | -3.13 |
|  | 1052[走廊] | C2121 | 北 | 0.81 |
|  | 1053[楼梯间] | C0621 | 南 | -3.62 |
|  |  | C0921 | 南 | -3.72 |
|  |  | M1830 | 南 | -3.72 |
|  | 1054[设备间] | C3221 | 北 | 0.25 |
|  | 1055[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1056[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1057[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1058[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1059[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1060[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1061[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1062[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1063[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1064[楼梯间] | <未编号> | 东 | 0.47 |
|  | 1065[普通办公室] | C3021 | 南 | -2.96 |
|  | 1066[普通办公室] | C3021 | 南 | -2.82 |
|  | 1067[普通办公室] | C3021 | 南 | -2.64 |
|  | 1068[普通办公室] | C3021 | 南 | -2.76 |
|  | 1069[普通办公室] | C3021 | 南 | -3.31 |
|  | 1070[普通办公室] | C3021 | 南 | -1.79 |
|  | 1071[普通办公室] | C3021 | 南 | -1.75 |
|  | 1072[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1073[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1074[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1076[非主要功能房间] | <未编号> | 西 | -1.59 |
|  |  | C3121 | 西 | -1.53 |
|  | 1078[非主要功能房间] | C4021 | 西 | -1.56 |
|  | 1079[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1080[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1084[非主要功能房间] | C2821 | 南 | -3.52 |
|  | 1090[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1092[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1094[非主要功能房间] | C4021 | 北 | -0.85 |
|  | 1096[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1098[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1099[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1102[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1103[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1104[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1105[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1106[非主要功能房间] | C5321 | 北 | 0.22 |
|  | 1107[设备间] | C5921 | 北 | -0.83 |
|  | 1108[非主要功能房间] | C8221 | 北 | -0.87 |
|  | 1109[非主要功能房间] | C5721 | 北 | 0.68 |
|  | 1110[非主要功能房间] | C4021 | 北 | 0.51 |
|  | 1111[会议室] | C3721 | 北 | 0.72 |
|  | 1112[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1113[非主要功能房间] | C3321 | 东 | -1.57 |
|  | 1114[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1115[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 1116[非主要功能房间] | C0121 | 北 | 0.28 |
|  |  | C0521 | 南 | -1.44 |
|  |  | C1921 | 北 | 0.27 |
|  |  | C3621 | 北 | 0.56 |
|  |  | C5221 | 南 | -2.29 |
|  |  | C5321 | 南 | -2.49 |
|  |  | M1830 | 西 | -1.55 |
|  |  | M1830 | 北 | 0.37 |
|  |  | M1830 | 北 | 0.27 |
|  |  | M1830 | 南 | -2.39 |
|  |  | M1830 | 南 | -2.44 |
|  |  | M1830 | 南 | -2.39 |
|  |  | M1830 | 南 | -1.44 |
| 2层 | 2001[非主要功能房间] | C4021 | 北 | -1.76 |
|  | 2002[非主要功能房间] | C50021 | 北 | 0.45 |
|  | 2003[非主要功能房间] | C3721 | 西 | -1.61 |
|  |  | C54621 | 南 | -1.56 |
|  |  | HC6021 | 西 | -1.53 |
|  | 2004[非主要功能房间] | C49021 | 北 | -0.35 |
|  | 2005[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2006[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2007[非主要功能房间] | C17521 | 南 | -3.25 |
|  | 2008[非主要功能房间] | C16421 | 南 | -4.78 |
|  | 2009[非主要功能房间] | C16221 | 南 | -2.34 |
|  | 2010[会议室] | C17655 | 北 | 0.10 |
|  | 2011[非主要功能房间] | C8421 | 北 | 1.88 |
|  | 2012[普通办公室] | C11621 | 南 | -2.77 |
|  | 2013[会议室] | C0421 | 北 | -1.76 |
|  |  | C3021 | 西 | -1.70 |
|  |  | C7521 | 北 | -1.73 |
|  | 2014[非主要功能房间] | C8221 | 南 | -4.24 |
|  | 2015[非主要功能房间] | C8221 | 南 | -3.94 |
|  | 2016[非主要功能房间] | C8221 | 北 | -0.96 |
|  | 2017[非主要功能房间] | C3921 | 北 | 2.48 |
|  |  | HC3021 | 北 | 3.00 |
|  | 2018[非主要功能房间] | C8221 | 北 | 0.30 |
|  | 2019[非主要功能房间] | C3721 | 东 | -1.51 |
|  |  | C4221 | 南 | -5.52 |
|  |  | HC6021 | 东 | -5.78 |
|  | 2020[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2021[普通办公室] | C6321 | 南 | -2.20 |
|  | 2022[非主要功能房间] | C3821 | 北 | 2.23 |
|  | 2023[非主要功能房间] | C4721 | 东 | 1.32 |
|  | 2024[非主要功能房间] | C4021 | 北 | 1.50 |
|  | 2025[非主要功能房间] | C4721 | 东 | 2.30 |
|  | 2026[会议室] |  |  |  |
|  | 2027[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2028[普通办公室] | C2921 | 南 | -1.91 |
|  | 2029[普通办公室] | C2921 | 南 | -1.99 |
|  | 2030[普通办公室] | C2921 | 南 | -2.16 |
|  | 2031[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2032[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2033[普通办公室] | C3021 | 南 | -2.52 |
|  | 2034[普通办公室] | C3021 | 南 | -2.57 |
|  | 2035[普通办公室] | C3021 | 南 | -2.48 |
|  | 2036[走廊] | C0321 | 东 | 3.32 |
|  |  | C10321 | 西 | -1.68 |
|  |  | M1830 | 东 | 0.45 |
|  |  | M1830 | 东 | 2.97 |
|  |  | M1830 | 西 | -1.69 |
|  |  | M1830 | 西 | -1.67 |
|  | 2037[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2038[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2039[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2040[会议室] |  |  |  |
|  | 2041[普通办公室] | C3021 | 南 | -2.03 |
|  | 2042[普通办公室] | C3021 | 南 | -1.95 |
|  | 2043[普通办公室] | C3021 | 南 | -2.08 |
|  | 2044[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2045[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2046[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2047[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2048[非主要功能房间] | C2921 | 东 | 3.63 |
|  |  | HC3021 | 东 | 4.25 |
|  | 2049[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2050[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2051[非主要功能房间] | C3121 | 南 | -3.72 |
|  | 2052[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2053[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2054[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2055[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2056[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2057[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2058[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2061[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2065[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2066[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2068[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2074[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 2075[非主要功能房间] |  |  |  |
| 3层 | 3001[非主要功能房间] | C10321 | 西 | -1.86 |
|  |  | M1830 | 西 | -2.12 |
|  |  | M1830 | 西 | -0.43 |
|  | 3002[非主要功能房间] | M1830 | 东 | 0.09 |
|  |  | M1830 | 东 | 1.90 |
|  | 3003[大厅] | C17655 | 北 | 0.43 |
|  | 3004[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 3005[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3006[普通办公室] | C17621 | 南 | -4.15 |
|  | 3007[普通办公室] | C17621 | 北 | 0.45 |
|  | 3008[普通办公室] | C17621 | 北 | 0.97 |
|  | 3009[普通办公室] | C17321 | 南 | -3.07 |
|  | 3010[普通办公室] | C17021 | 南 | -2.48 |
|  | 3011[普通办公室] | C17821 | 南 | -1.78 |
|  | 3012[普通办公室] | C16621 | 南 | -1.70 |
|  | 3013[普通办公室] | C16621 | 北 | -0.69 |
|  | 3014[普通办公室] | C16621 | 北 | -0.05 |
|  | 3015[会议室] | C13221 | 南 | -2.08 |
|  | 3016[普通办公室] | C3321 | 东 | -2.78 |
|  |  | C9521 | 南 | -4.79 |
|  |  | HC6021 | 东 | -6.15 |
|  | 3017[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 3018[会议室] | C121721 | 北 | 1.02 |
|  | 3019[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 3020[会议室] | C3121 | 西 | -2.29 |
|  |  | C3921 | 北 | -1.59 |
|  |  | C8021 | 北 | -2.48 |
|  | 3021[非主要功能房间] | C8221 | 北 | 1.40 |
|  | 3022[非主要功能房间] | C8221 | 北 | -1.00 |
|  | 3023[会议室] |  |  |  |
|  | 3024[会议室] |  |  |  |
|  | 3025[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 3026[非主要功能房间] | C9621 | 东 | 0.87 |
|  | 3027[非主要功能房间] | C3121 | 东 | 2.87 |
|  |  | HC7021 | 北 | 3.45 |
|  | 3028[普通办公室] | C3321 | 南 | -1.84 |
|  | 3029[普通办公室] | C2921 | 南 | -1.90 |
|  | 3030[普通办公室] | C2921 | 北 | 0.74 |
|  | 3031[普通办公室] | C2921 | 北 | 1.00 |
|  | 3032[普通办公室] | C2921 | 南 | -1.99 |
|  | 3033[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 3034[会议室] | C3421 | 北 | 0.91 |
|  | 3035[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 3036[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 3037[会议室] |  |  |  |
|  | 3038[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 3039[普通办公室] | C3321 | 南 | -3.57 |
|  | 3040[普通办公室] | C3021 | 北 | 0.58 |
|  | 3041[普通办公室] | C3021 | 北 | 0.74 |
|  | 3042[普通办公室] | C3021 | 南 | -3.69 |
|  | 3043[普通办公室] | C3021 | 南 | -1.95 |
|  | 3044[普通办公室] | C2821 | 北 | 0.54 |
|  | 3045[普通办公室] | C3021 | 北 | 0.83 |
|  | 3046[普通办公室] | C3021 | 南 | -4.57 |
|  | 3047[普通办公室] | C3021 | 南 | -1.83 |
|  | 3048[普通办公室] | C3021 | 南 | -2.24 |
|  | 3049[普通办公室] | C3021 | 南 | -1.88 |
|  | 3050[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 3051[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 3052[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 3053[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 3054[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 3055[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 3056[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 3057[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 3058[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 3059[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 3060[普通办公室] | C16821 | 南 | -1.61 |
|  |  | C3421 | 西 | -1.87 |
|  |  | HC6021 | 西 | -1.87 |
|  | 3064[非主要功能房间] |  |  |  |
|  | 3066[非主要功能房间] |  |  |  |