照度计算书

1.房间参数

房间名称:135人教室

房间长度L: 17.40 m, 房间宽度B: 10.30 m, 面积S:179.22 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:2.88

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.75

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-22WB-65-ZL

单灯光源数:2，光源功率:44.00W

光通量: 2200lm，总光通量:4400.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:普通办公室

维护系数: 0.80, 要求照度值: 300.00LX,功率密度规范值: 9.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:24

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 1056.00W

计算照度: 353.53LX

实际功率密度: 5.89W/m², 折算功率密度: 5.00W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:353.53LX

要求功率密度:6.5W/m², 实际功率密度:5.89W/m²

符合规范节能要求!