围护结构性能提升报告书 公共建筑 甲类

河北建材职业技术学院东校区建设工程-B3教学实训楼

设计编号：

| 工程地点 | ： | 河北-秦皇岛 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 河北建材职业技术学院 |
| 设计单位 | ： | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年9月17日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250401(SP1) |  |
| 正版授权码 | : P186269E5 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	工程材料	9

5	围护结构做法简要说明	10

6	体形系数	11

6.1 体形系数	11

6.2 楼层信息表	11

7	窗墙比	11

7.1 窗墙比	11

7.2 外窗表	11

8	天窗	14

8.1 天窗屋顶比	14

8.2 天窗类型	15

9	屋顶	15

9.1 屋顶构造一	15

10	外墙	16

10.1 外墙相关构造	16

10.2 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	16

10.3 外墙平均热工特性	17

11	外窗	18

11.1 外窗构造	18

11.2 外遮阳类型	18

11.3 平均传热系数	18

11.4 综合太阳得热系数	22

11.5 总体热工	25

12	规定性指标检查结论	26

建筑概况

| 工程名称 | 河北建材职业技术学院东校区建设工程-B3教学实训楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河北-秦皇岛 |
| 气候分区 | 寒冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上13529㎡ 地下528㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下1 |
| 建筑高度 | 22.8m |
| 计算建筑体积 | 64687.19 |
| 计算建筑外表面积 | 13667.72 |
| 北向角度 | 84.3 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-1层平面

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0010 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 砂加气墙板B05 | 0.200 | 3.000 | 525.0 | 1813.0 | 0.1110 | DBJT02-246-2023 |
| 低内应力型挤塑聚苯板 | 0.028 | 0.280 | 30.0 | 1380.0 | 0.0162 | DBJT02-246-2023 |
| 加气混凝土砌块（b05级） | 0.190 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 | 0.1110 | 《黑龙江居住建筑节能设计标准》DB23-T120－2001 |
| 矿物纤维喷涂绝热层（矿渣棉、岩棉） | 0.044 | 0.380 | 50.0 | 902.6 | 0.0000 | 《山西居住建筑节能设计标准》DBJ0-242-2020 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《黑龙江居住建筑节能设计标准》DB23-T120－2001 |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | 5.000 | 10.583 | 1800.0 | 171.1 | 0.0040 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.365,D=2.943)：（由上到下）

c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.325,D=4.826)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋涂料饰面(忽略保温性能) 20mm＋砂加气墙板B05 150mm＋低内应力型挤塑聚苯板 50mm＋砂加气墙板B05 100mm＋混合砂浆 20mm＋涂料饰面(忽略保温性能) 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.579,D=7.798)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋砂加气墙板B05 75mm＋低内应力型挤塑聚苯板 25mm＋钢筋混凝土 600mm＋混合砂浆 20mm

4. 外窗：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low-E) (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.390

5. 天窗：5H彩粙+9AГ+5HLoW-E+6AГ+3F+0.76PVB+3F内夹胶外LOWE外钢化安全玻璃配置加遮阳帘 (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.350

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 13667.72 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 64687.19 |
| 体形系数 | 0.21 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 5.400 | 527.68 | 0.00 | 38588.60 |
| 1 | 4.800 | 4379.76 | 2830.41 | 21022.84 |
| 2 | 4.500 | 3678.32 | 2517.43 | 19044.71 |
| 3 | 4.500 | 2692.13 | 3433.11 | 12114.58 |
| 4 | 4.500 | 2603.52 | 1787.79 | 11715.85 |
| 5 | 4.500 | 175.38 | 2923.59 | 789.21 |
| 屋顶 | － | － | 175.38 | － |
| 合计 | 22.80 | 14056.79 | 13667.72 | 64687.19 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 763.89 | 2490.04 | 0.31 |
| 北向 | 立面2 | 597.34 | 2563.20 | 0.23 |
| 东向 | 立面3 | 511.02 | 2068.39 | 0.25 |
| 西向 | 立面4 | 441.99 | 1828.62 | 0.24 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 |  | 1.75×3.92 | 1 | 2 | 6.86 | 13.72 | 763.89 |
|  |  |  | 0.90×3.92 | 1 | 2 | 3.53 | 7.06 |  |
|  |  |  | 1.00×3.30 | 2 | 2 | 3.30 | 6.60 |  |
|  |  |  | 2.15×3.30 | 3~4 | 2 | 7.10 | 14.19 |  |
|  |  | BY1130 | 1.10×3.02 | 1 | 1 | 3.32 | 3.32 |  |
|  |  | C0830-T | 0.80×3.02 | 1 | 1 | 2.42 | 2.42 |  |
|  |  | C1230-T | 1.20×3.02 | 1~2 | 3 | 3.62 | 10.87 |  |
|  |  | C1427 | 1.35×2.72 | 3~4 | 20 | 3.67 | 73.44 |  |
|  |  | C1430 | 1.40×3.02 | 2 | 1 | 4.23 | 4.23 |  |
|  |  | C1539 | 1.50×3.92 | 1 | 1 | 5.88 | 5.88 |  |
|  |  | C1630 | 1.60×3.02 | 2 | 1 | 4.83 | 4.83 |  |
|  |  | C1830-T | 1.80×3.02 | 2 | 1 | 5.44 | 5.44 |  |
|  |  | C2012 | 2.00×1.20 | 3,5 | 2 | 2.40 | 4.80 |  |
|  |  | C2127 | 2.10×2.72 | 2 | 7 | 5.71 | 39.98 |  |
|  |  | C2130-T | 2.10×3.02 | 1 | 2 | 6.34 | 12.68 |  |
|  |  | C2230 | 2.20×3.02 | 2 | 1 | 6.64 | 6.64 |  |
|  |  | C2630-T | 2.60×3.02 | 1 | 1 | 7.85 | 7.85 |  |
|  |  | C2727 | 2.70×2.72 | 2~4 | 3 | 7.34 | 22.03 |  |
|  |  | C2830-T | 2.80×3.02 | 1~2 | 4 | 8.46 | 33.82 |  |
|  |  | C2830-WK-BY | 2.80×3.02 | 1 | 1 | 8.46 | 8.46 |  |
|  |  | C2830-WK-BY' | 2.80×3.02 | 1 | 1 | 8.46 | 8.46 |  |
|  |  | C3027 | 3.00×2.72 | 2~4 | 14 | 8.16 | 114.24 |  |
|  |  | C3127 | 3.10×2.72 | 2 | 1 | 8.43 | 8.43 |  |
|  |  | C3230-T | 3.20×3.02 | 2 | 1 | 9.66 | 9.66 |  |
|  |  | C3327 | 3.30×2.72 | 2 | 8 | 8.98 | 71.81 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.02 | 1 | 2 | 9.97 | 19.93 |  |
|  |  | C3330-WK | 3.30×3.02 | 1 | 1 | 9.97 | 9.97 |  |
|  |  | C3330-WK-BY | 3.30×3.02 | 1 | 3 | 9.97 | 29.90 |  |
|  |  | C3430-T | 3.40×3.02 | 1~2 | 10 | 10.27 | 102.68 |  |
|  |  | C3630-T | 3.60×3.02 | 2 | 3 | 10.87 | 32.62 |  |
|  |  | C3633 | 3.60×3.30 | 3~4 | 2 | 11.88 | 23.76 |  |
|  |  | C4530 | 4.50×3.02 | 1 | 1 | 13.59 | 13.59 |  |
|  |  | C7839 | 7.80×3.92 | 1 | 1 | 30.58 | 30.58 |  |
| 北向 | 立面2 |  | 1.70×3.02 | 1 | 1 | 5.13 | 5.13 | 597.34 |
|  |  |  | 0.23×0.75 | 3~4 | 2 | 0.17 | 0.35 |  |
|  |  | BY1030 | 1.00×3.02 | 1 | 1 | 3.02 | 3.02 |  |
|  |  | BY1130 | 1.10×3.02 | 1 | 1 | 3.32 | 3.32 |  |
|  |  | C1027 | 0.95×2.72 | 3~4 | 2 | 2.58 | 5.17 |  |
|  |  | C1230 | 1.15×3.02 | 1 | 1 | 3.47 | 3.47 |  |
|  |  | C1427 | 1.35×2.72 | 3~4 | 58 | 3.67 | 212.98 |  |
|  |  | C1530 | 1.50×3.02 | 1~2 | 5 | 4.53 | 22.65 |  |
|  |  | C1530-SK | 1.50×3.02 | 1 | 1 | 4.53 | 4.53 |  |
|  |  | C2012 | 2.00×1.20 | 5 | 1 | 2.40 | 2.40 |  |
|  |  | C2030-BY | 2.00×3.02 | 1 | 1 | 6.04 | 6.04 |  |
|  |  | C2527 | 2.50×2.72 | 2 | 1 | 6.80 | 6.80 |  |
|  |  | C2530 | 2.50×3.02 | 1 | 1 | 7.55 | 7.55 |  |
|  |  | C2727 | 2.70×2.72 | 2 | 1 | 7.34 | 7.34 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.02 | 1 | 1 | 8.15 | 8.15 |  |
|  |  | C3227 | 3.20×2.72 | 2 | 1 | 8.70 | 8.70 |  |
|  |  | C3327 | 3.30×2.72 | 2 | 13 | 8.98 | 116.69 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.02 | 1 | 9 | 9.97 | 89.69 |  |
|  |  | C3330-BY | 3.30×3.02 | 1 | 1 | 9.97 | 9.97 |  |
|  |  | C3930 | 3.90×3.02 | 1 | 1 | 11.78 | 11.78 |  |
|  |  | C4927 | 4.90×2.72 | 2 | 1 | 13.33 | 13.33 |  |
|  |  | C5127-FJ | 5.10×2.72 | 3~4 | 2 | 13.87 | 27.74 |  |
|  |  | C5330 | 5.30×3.02 | 1 | 1 | 16.01 | 16.01 |  |
|  |  | GDC1530 | 1.50×3.02 | 2 | 1 | 4.53 | 4.53 |  |
| 东向 | 立面3 |  | 3.70×3.02 | 1 | 1 | 11.17 | 11.17 | 511.02 |
|  |  |  | 0.23×0.75 | 1,3~4 | 3 | 0.17 | 0.52 |  |
|  |  |  | 0.80×3.02 | 1 | 2 | 2.42 | 4.83 |  |
|  |  |  | 1.80×3.30 | 3 | 1 | 5.94 | 5.94 |  |
|  |  | BY1005 | 1.00×0.50 | 2 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |
|  |  | BY1130 | 1.10×3.02 | 1 | 2 | 3.32 | 6.64 |  |
|  |  | C1230 | 1.15×3.02 | 1 | 1 | 3.47 | 3.47 |  |
|  |  | C1327 | 1.30×2.72 | 3~4 | 2 | 3.54 | 7.07 |  |
|  |  | C1527 | 1.50×2.72 | 3~4 | 2 | 4.08 | 8.16 |  |
|  |  | C1530 | 1.50×3.02 | 1 | 3 | 4.53 | 13.59 |  |
|  |  | C1727 | 1.70×2.72 | 3~4 | 2 | 4.62 | 9.25 |  |
|  |  | C1827 | 1.80×2.72 | 4 | 1 | 4.90 | 4.90 |  |
|  |  | C1830 | 1.80×3.02 | 1 | 1 | 5.44 | 5.44 |  |
|  |  | C2012 | 2.00×1.20 | 5 | 2 | 2.40 | 4.80 |  |
|  |  | C2027-FJ | 2.00×2.72 | 3~4 | 2 | 5.44 | 10.88 |  |
|  |  | C2227 | 2.20×2.72 | 3~4 | 2 | 5.98 | 11.97 |  |
|  |  | C2527 | 2.50×2.72 | 2 | 1 | 6.80 | 6.80 |  |
|  |  | C2627 | 2.60×2.72 | 3~4 | 2 | 7.07 | 14.14 |  |
|  |  | C2630 | 2.60×3.02 | 1 | 2 | 7.85 | 15.70 |  |
|  |  | C2727 | 2.70×2.72 | 2~4 | 10 | 7.34 | 73.44 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.02 | 1~2 | 3 | 8.15 | 24.46 |  |
|  |  | C3027 | 3.00×2.72 | 2~4 | 4 | 8.16 | 32.64 |  |
|  |  | C3030 | 3.00×3.02 | 2 | 3 | 9.06 | 27.18 |  |
|  |  | C3327 | 3.30×2.72 | 2,4 | 9 | 8.98 | 80.78 |  |
|  |  | C3327' | 3.30×2.72 | 3~4 | 3 | 8.98 | 26.93 |  |
|  |  | C3327-FJ | 3.30×2.72 | 4 | 1 | 8.98 | 8.98 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.02 | 1 | 5 | 9.97 | 49.83 |  |
|  |  | C3430 | 3.40×3.02 | 1 | 1 | 10.27 | 10.27 |  |
|  |  | C3527 | 3.50×2.72 | 2 | 1 | 9.52 | 9.52 |  |
|  |  | C3927 | 3.90×2.72 | 3~4 | 2 | 10.61 | 21.22 |  |
| 西向 | 立面4 |  | 1.35×3.60 | 1 | 1 | 4.86 | 4.86 | 441.99 |
|  |  |  | 1.50×3.60 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  |  | 0.80×3.60 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 |  |
|  |  |  | 0.70×3.60 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |  |
|  |  |  | 2.15×3.30 | 3~4 | 2 | 7.10 | 14.19 |  |
|  |  |  | 0.23×0.75 | 4 | 1 | 0.17 | 0.17 |  |
|  |  | BY0608 | 0.55×0.75 | 1 | 2 | 0.41 | 0.83 |  |
|  |  | BY1030 | 1.00×3.02 | 1 | 1 | 3.02 | 3.02 |  |
|  |  | C1030 | 0.95×3.02 | 2 | 2 | 2.87 | 5.74 |  |
|  |  | C1230 | 1.20×3.02 | 2 | 3 | 3.62 | 10.87 |  |
|  |  | C1230-T | 1.20×3.02 | 2 | 1 | 3.62 | 3.62 |  |
|  |  | C1427 | 1.35×2.72 | 4 | 16 | 3.67 | 58.75 |  |
|  |  | C1427-SK | 1.35×2.72 | 4 | 1 | 3.67 | 3.67 |  |
|  |  | C1530 | 1.50×3.02 | 2 | 1 | 4.53 | 4.53 |  |
|  |  | C1530-SK | 1.50×3.02 | 2 | 1 | 4.53 | 4.53 |  |
|  |  | C1530-T | 1.50×3.02 | 2 | 3 | 4.53 | 13.59 |  |
|  |  | C2012 | 2.00×1.20 | 5 | 2 | 2.40 | 4.80 |  |
|  |  | C2430-T | 2.40×3.02 | 1 | 1 | 7.25 | 7.25 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.02 | 1 | 1 | 8.15 | 8.15 |  |
|  |  | C2930 | 2.90×3.02 | 1 | 3 | 8.76 | 26.27 |  |
|  |  | C3018 | 3.00×1.77 | 1 | 1 | 5.31 | 5.31 |  |
|  |  | C3027 | 3.00×2.72 | 2 | 2 | 8.16 | 16.32 |  |
|  |  | C3030 | 3.00×3.02 | 2 | 1 | 9.06 | 9.06 |  |
|  |  | C3030-T | 3.00×3.02 | 2 | 1 | 9.06 | 9.06 |  |
|  |  | C3327 | 3.30×2.72 | 2~4 | 10 | 8.98 | 89.76 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.02 | 1 | 3 | 9.97 | 29.90 |  |
|  |  | C3627 | 3.60×2.72 | 2 | 2 | 9.79 | 19.58 |  |
|  |  | C3636 | 3.60×3.60 | 1 | 1 | 12.96 | 12.96 |  |
|  |  | C3730 | 3.70×3.02 | 1 | 1 | 11.17 | 11.17 |  |
|  |  | C4530 | 4.45×3.02 | 1 | 1 | 13.44 | 13.44 |  |
|  |  | C4818 | 4.80×1.77 | 1 | 1 | 8.50 | 8.50 |  |
|  |  | FC乙1927 | 1.90×2.72 | 1 | 1 | 5.17 | 5.17 |  |
|  |  | GDC3027 | 3.00×2.72 | 2 | 1 | 8.16 | 8.16 |  |
|  |  | GDC6627 | 6.60×2.72 | 2 | 1 | 17.95 | 17.95 |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 |  | 16.00 | 143.62 | 0.11 |
| 整栋建筑 |  | 16.00 | 4802.70 | 0.00 |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 窗遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5H彩粙+9AГ+5HLoW-E+6AГ+3F+0.76PVB+3F内夹胶外LOWE外钢化安全玻璃配置加遮阳帘 | 116 | 1.80 | 0.40 |  |
| 平均 |  |  | 1.80 | 0.40 |  |
| 标准依据 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 按表3.1.10-3的要求提高(K≤2.40) |  |  |  |
| 结论 |  | 提高>20% |  |  |  |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.424 | 0.853 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 2.586 | 2.943 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-3的要求提高(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高 8% |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | 20 | 5.000 | 10.583 | 1.00 | 0.004 | 0.042 |
| 砂加气墙板B05 | 150 | 0.200 | 3.000 | 1.00 | 0.750 | 2.250 |
| 低内应力型挤塑聚苯板 | 50 | 0.028 | 0.280 | 1.10 | 1.623 | 0.500 |
| 砂加气墙板B05 | 100 | 0.200 | 3.000 | 1.00 | 0.500 | 1.500 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | 20 | 5.000 | 10.583 | 1.00 | 0.004 | 0.042 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 2.926 | 4.826 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.33 + 0.00/6403.20 = 0.33 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 砂加气墙板B05 | 75 | 0.200 | 3.000 | 1.00 | 0.375 | 1.125 |
| 低内应力型挤塑聚苯板 | 25 | 0.028 | 0.280 | 1.10 | 0.812 | 0.250 |
| 钢筋混凝土 | 600 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.345 | 5.931 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 740 | － | － | － | 1.576 | 7.798 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.58 |  |  |  |  |  |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1646.77 | 1.000 | 0.33 | 4.83 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.33 + 0.00/1646.77 = 0.33 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1906.73 | 1.000 | 0.33 | 4.83 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.33 + 0.00/1906.73 = 0.33 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1508.03 | 1.000 | 0.33 | 4.83 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.33 + 0.00/1508.03 = 0.33 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1341.65 | 1.000 | 0.33 | 4.83 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.33 + 0.00/1341.65 = 0.33 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 6403.20 | 1.000 | 0.33 | 4.83 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.33 + 0.00/6403.20 = 0.33 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-3的要求提高(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low-E) | 18 | 1.80 | 0.39 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | ，BY1005，BY1130，C1230，C1327，C1527，C1530，C1727，C1827，C1830，C2012，C2027-FJ，C2227，C2527，C2627，C2630，C2727，C2730，C3027，C3030，C3327，C3327'，C3327-FJ，C3330，C3430，C3527，C3927，BY0608，BY1030，C1030，C1230-T，C1427，C1427-SK，C1530-SK，C1530-T，C2430-T，C2930，C3018，C3030-T，C3627，C3636，C3730，C4530，C4818，FC乙1927，GDC3027，GDC6627，C0830-T，C1430，C1539，C1630，C1830-T，C2127，C2130-T，C2230，C2630-T，C2830-T，C2830-WK-BY，C2830-WK-BY'，C3127，C3230-T，C3330-WK，C3330-WK-BY，C3430-T，C3630-T，C3633，C7839，C1027，C2030-BY，C2530，C3227，C3330-BY，C3930，C4927，C5127-FJ，C5330，GDC1530 |  |  |  |
|  | 来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 6.86 | 13.72 | 18 | 1.800 |
| 2 |  | 1 | 2 | 3.53 | 7.06 | 18 | 1.800 |
| 3 |  | 2 | 2 | 3.30 | 6.60 | 18 | 1.800 |
| 4 |  | 3~4 | 2 | 7.10 | 14.19 | 18 | 1.800 |
| 5 | BY1130 | 1 | 1 | 3.32 | 3.32 | 18 | 1.800 |
| 6 | C0830-T | 1 | 1 | 2.42 | 2.42 | 18 | 1.800 |
| 7 | C1230-T | 1~2 | 3 | 3.62 | 10.87 | 18 | 1.800 |
| 8 | C1427 | 3~4 | 20 | 3.67 | 73.44 | 18 | 1.800 |
| 9 | C1430 | 2 | 1 | 4.23 | 4.23 | 18 | 1.800 |
| 10 | C1539 | 1 | 1 | 5.88 | 5.88 | 18 | 1.800 |
| 11 | C1630 | 2 | 1 | 4.83 | 4.83 | 18 | 1.800 |
| 12 | C1830-T | 2 | 1 | 5.44 | 5.44 | 18 | 1.800 |
| 13 | C2012 | 3,5 | 2 | 2.40 | 4.80 | 18 | 1.800 |
| 14 | C2127 | 2 | 7 | 5.71 | 39.98 | 18 | 1.800 |
| 15 | C2130-T | 1 | 2 | 6.34 | 12.68 | 18 | 1.800 |
| 16 | C2230 | 2 | 1 | 6.64 | 6.64 | 18 | 1.800 |
| 17 | C2630-T | 1 | 1 | 7.85 | 7.85 | 18 | 1.800 |
| 18 | C2727 | 2~4 | 3 | 7.34 | 22.03 | 18 | 1.800 |
| 19 | C2830-T | 1~2 | 4 | 8.46 | 33.82 | 18 | 1.800 |
| 20 | C2830-WK-BY | 1 | 1 | 8.46 | 8.46 | 18 | 1.800 |
| 21 | C2830-WK-BY' | 1 | 1 | 8.46 | 8.46 | 18 | 1.800 |
| 22 | C3027 | 2~4 | 14 | 8.16 | 114.24 | 18 | 1.800 |
| 23 | C3127 | 2 | 1 | 8.43 | 8.43 | 18 | 1.800 |
| 24 | C3230-T | 2 | 1 | 9.66 | 9.66 | 18 | 1.800 |
| 25 | C3327 | 2 | 8 | 8.98 | 71.81 | 18 | 1.800 |
| 26 | C3330 | 1 | 2 | 9.97 | 19.93 | 18 | 1.800 |
| 27 | C3330-WK | 1 | 1 | 9.97 | 9.97 | 18 | 1.800 |
| 28 | C3330-WK-BY | 1 | 3 | 9.97 | 29.90 | 18 | 1.800 |
| 29 | C3430-T | 1~2 | 10 | 10.27 | 102.68 | 18 | 1.800 |
| 30 | C3630-T | 2 | 3 | 10.87 | 32.62 | 18 | 1.800 |
| 31 | C3633 | 3~4 | 2 | 11.88 | 23.76 | 18 | 1.800 |
| 32 | C4530 | 1 | 1 | 13.59 | 13.59 | 18 | 1.800 |
| 33 | C7839 | 1 | 1 | 30.58 | 30.58 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 763.89 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 5.13 | 5.13 | 18 | 1.800 |
| 2 |  | 3~4 | 2 | 0.17 | 0.35 | 18 | 1.800 |
| 3 | BY1030 | 1 | 1 | 3.02 | 3.02 | 18 | 1.800 |
| 4 | BY1130 | 1 | 1 | 3.32 | 3.32 | 18 | 1.800 |
| 5 | C1027 | 3~4 | 2 | 2.58 | 5.17 | 18 | 1.800 |
| 6 | C1230 | 1 | 1 | 3.47 | 3.47 | 18 | 1.800 |
| 7 | C1427 | 3~4 | 58 | 3.67 | 212.98 | 18 | 1.800 |
| 8 | C1530 | 1~2 | 5 | 4.53 | 22.65 | 18 | 1.800 |
| 9 | C1530-SK | 1 | 1 | 4.53 | 4.53 | 18 | 1.800 |
| 10 | C2012 | 5 | 1 | 2.40 | 2.40 | 18 | 1.800 |
| 11 | C2030-BY | 1 | 1 | 6.04 | 6.04 | 18 | 1.800 |
| 12 | C2527 | 2 | 1 | 6.80 | 6.80 | 18 | 1.800 |
| 13 | C2530 | 1 | 1 | 7.55 | 7.55 | 18 | 1.800 |
| 14 | C2727 | 2 | 1 | 7.34 | 7.34 | 18 | 1.800 |
| 15 | C2730 | 1 | 1 | 8.15 | 8.15 | 18 | 1.800 |
| 16 | C3227 | 2 | 1 | 8.70 | 8.70 | 18 | 1.800 |
| 17 | C3327 | 2 | 13 | 8.98 | 116.69 | 18 | 1.800 |
| 18 | C3330 | 1 | 9 | 9.97 | 89.69 | 18 | 1.800 |
| 19 | C3330-BY | 1 | 1 | 9.97 | 9.97 | 18 | 1.800 |
| 20 | C3930 | 1 | 1 | 11.78 | 11.78 | 18 | 1.800 |
| 21 | C4927 | 2 | 1 | 13.33 | 13.33 | 18 | 1.800 |
| 22 | C5127-FJ | 3~4 | 2 | 13.87 | 27.74 | 18 | 1.800 |
| 23 | C5330 | 1 | 1 | 16.01 | 16.01 | 18 | 1.800 |
| 24 | GDC1530 | 2 | 1 | 4.53 | 4.53 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 597.34 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 11.17 | 11.17 | 18 | 1.800 |
| 2 |  | 1,3~4 | 3 | 0.17 | 0.52 | 18 | 1.800 |
| 3 |  | 1 | 2 | 2.42 | 4.83 | 18 | 1.800 |
| 4 |  | 3 | 1 | 5.94 | 5.94 | 18 | 1.800 |
| 5 | BY1005 | 2 | 1 | 0.50 | 0.50 | 18 | 1.800 |
| 6 | BY1130 | 1 | 2 | 3.32 | 6.64 | 18 | 1.800 |
| 7 | C1230 | 1 | 1 | 3.47 | 3.47 | 18 | 1.800 |
| 8 | C1327 | 3~4 | 2 | 3.54 | 7.07 | 18 | 1.800 |
| 9 | C1527 | 3~4 | 2 | 4.08 | 8.16 | 18 | 1.800 |
| 10 | C1530 | 1 | 3 | 4.53 | 13.59 | 18 | 1.800 |
| 11 | C1727 | 3~4 | 2 | 4.62 | 9.25 | 18 | 1.800 |
| 12 | C1827 | 4 | 1 | 4.90 | 4.90 | 18 | 1.800 |
| 13 | C1830 | 1 | 1 | 5.44 | 5.44 | 18 | 1.800 |
| 14 | C2012 | 5 | 2 | 2.40 | 4.80 | 18 | 1.800 |
| 15 | C2027-FJ | 3~4 | 2 | 5.44 | 10.88 | 18 | 1.800 |
| 16 | C2227 | 3~4 | 2 | 5.98 | 11.97 | 18 | 1.800 |
| 17 | C2527 | 2 | 1 | 6.80 | 6.80 | 18 | 1.800 |
| 18 | C2627 | 3~4 | 2 | 7.07 | 14.14 | 18 | 1.800 |
| 19 | C2630 | 1 | 2 | 7.85 | 15.70 | 18 | 1.800 |
| 20 | C2727 | 2~4 | 10 | 7.34 | 73.44 | 18 | 1.800 |
| 21 | C2730 | 1~2 | 3 | 8.15 | 24.46 | 18 | 1.800 |
| 22 | C3027 | 2~4 | 4 | 8.16 | 32.64 | 18 | 1.800 |
| 23 | C3030 | 2 | 3 | 9.06 | 27.18 | 18 | 1.800 |
| 24 | C3327 | 2,4 | 9 | 8.98 | 80.78 | 18 | 1.800 |
| 25 | C3327' | 3~4 | 3 | 8.98 | 26.93 | 18 | 1.800 |
| 26 | C3327-FJ | 4 | 1 | 8.98 | 8.98 | 18 | 1.800 |
| 27 | C3330 | 1 | 5 | 9.97 | 49.83 | 18 | 1.800 |
| 28 | C3430 | 1 | 1 | 10.27 | 10.27 | 18 | 1.800 |
| 29 | C3527 | 2 | 1 | 9.52 | 9.52 | 18 | 1.800 |
| 30 | C3927 | 3~4 | 2 | 10.61 | 21.22 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 511.02 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 4.86 | 4.86 | 18 | 1.800 |
| 2 |  | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 1.800 |
| 3 |  | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 | 18 | 1.800 |
| 4 |  | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 | 18 | 1.800 |
| 5 |  | 3~4 | 2 | 7.10 | 14.19 | 18 | 1.800 |
| 6 |  | 4 | 1 | 0.17 | 0.17 | 18 | 1.800 |
| 7 | BY0608 | 1 | 2 | 0.41 | 0.83 | 18 | 1.800 |
| 8 | BY1030 | 1 | 1 | 3.02 | 3.02 | 18 | 1.800 |
| 9 | C1030 | 2 | 2 | 2.87 | 5.74 | 18 | 1.800 |
| 10 | C1230 | 2 | 3 | 3.62 | 10.87 | 18 | 1.800 |
| 11 | C1230-T | 2 | 1 | 3.62 | 3.62 | 18 | 1.800 |
| 12 | C1427 | 4 | 16 | 3.67 | 58.75 | 18 | 1.800 |
| 13 | C1427-SK | 4 | 1 | 3.67 | 3.67 | 18 | 1.800 |
| 14 | C1530 | 2 | 1 | 4.53 | 4.53 | 18 | 1.800 |
| 15 | C1530-SK | 2 | 1 | 4.53 | 4.53 | 18 | 1.800 |
| 16 | C1530-T | 2 | 3 | 4.53 | 13.59 | 18 | 1.800 |
| 17 | C2012 | 5 | 2 | 2.40 | 4.80 | 18 | 1.800 |
| 18 | C2430-T | 1 | 1 | 7.25 | 7.25 | 18 | 1.800 |
| 19 | C2730 | 1 | 1 | 8.15 | 8.15 | 18 | 1.800 |
| 20 | C2930 | 1 | 3 | 8.76 | 26.27 | 18 | 1.800 |
| 21 | C3018 | 1 | 1 | 5.31 | 5.31 | 18 | 1.800 |
| 22 | C3027 | 2 | 2 | 8.16 | 16.32 | 18 | 1.800 |
| 23 | C3030 | 2 | 1 | 9.06 | 9.06 | 18 | 1.800 |
| 24 | C3030-T | 2 | 1 | 9.06 | 9.06 | 18 | 1.800 |
| 25 | C3327 | 2~4 | 10 | 8.98 | 89.76 | 18 | 1.800 |
| 26 | C3330 | 1 | 3 | 9.97 | 29.90 | 18 | 1.800 |
| 27 | C3627 | 2 | 2 | 9.79 | 19.58 | 18 | 1.800 |
| 28 | C3636 | 1 | 1 | 12.96 | 12.96 | 18 | 1.800 |
| 29 | C3730 | 1 | 1 | 11.17 | 11.17 | 18 | 1.800 |
| 30 | C4530 | 1 | 1 | 13.44 | 13.44 | 18 | 1.800 |
| 31 | C4818 | 1 | 1 | 8.50 | 8.50 | 18 | 1.800 |
| 32 | FC乙1927 | 1 | 1 | 5.17 | 5.17 | 18 | 1.800 |
| 33 | GDC3027 | 2 | 1 | 8.16 | 8.16 | 18 | 1.800 |
| 34 | GDC6627 | 2 | 1 | 17.95 | 17.95 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 441.99 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 6.86 | 13.72 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 2 |  | 1 | 2 | 3.53 | 7.06 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 3 |  | 2 | 2 | 3.30 | 6.60 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 4 |  | 3~4 | 2 | 7.10 | 14.19 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 5 | BY1130 | 1 | 1 | 3.32 | 3.32 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 6 | C0830-T | 1 | 1 | 2.42 | 2.42 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 7 | C1230-T | 1~2 | 3 | 3.62 | 10.87 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 8 | C1427 | 3~4 | 20 | 3.67 | 73.44 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 9 | C1430 | 2 | 1 | 4.23 | 4.23 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 10 | C1539 | 1 | 1 | 5.88 | 5.88 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 11 | C1630 | 2 | 1 | 4.83 | 4.83 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 12 | C1830-T | 2 | 1 | 5.44 | 5.44 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 13 | C2012 | 3,5 | 2 | 2.40 | 4.80 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 14 | C2127 | 2 | 7 | 5.71 | 39.98 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 15 | C2130-T | 1 | 2 | 6.34 | 12.68 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 16 | C2230 | 2 | 1 | 6.64 | 6.64 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 17 | C2630-T | 1 | 1 | 7.85 | 7.85 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 18 | C2727 | 2~4 | 3 | 7.34 | 22.03 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 19 | C2830-T | 1~2 | 4 | 8.46 | 33.82 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 20 | C2830-WK-BY | 1 | 1 | 8.46 | 8.46 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 21 | C2830-WK-BY' | 1 | 1 | 8.46 | 8.46 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 22 | C3027 | 2~4 | 14 | 8.16 | 114.24 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 23 | C3127 | 2 | 1 | 8.43 | 8.43 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 24 | C3230-T | 2 | 1 | 9.66 | 9.66 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 25 | C3327 | 2 | 8 | 8.98 | 71.81 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 26 | C3330 | 1 | 2 | 9.97 | 19.93 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 27 | C3330-WK | 1 | 1 | 9.97 | 9.97 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 28 | C3330-WK-BY | 1 | 3 | 9.97 | 29.90 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 29 | C3430-T | 1~2 | 10 | 10.27 | 102.68 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 30 | C3630-T | 2 | 3 | 10.87 | 32.62 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 31 | C3633 | 3~4 | 2 | 11.88 | 23.76 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 32 | C4530 | 1 | 1 | 13.59 | 13.59 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 33 | C7839 | 1 | 1 | 30.58 | 30.58 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 763.89 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.390 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 5.13 | 5.13 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 2 |  | 3~4 | 2 | 0.17 | 0.35 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 3 | BY1030 | 1 | 1 | 3.02 | 3.02 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 4 | BY1130 | 1 | 1 | 3.32 | 3.32 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 5 | C1027 | 3~4 | 2 | 2.58 | 5.17 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 6 | C1230 | 1 | 1 | 3.47 | 3.47 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 7 | C1427 | 3~4 | 58 | 3.67 | 212.98 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 8 | C1530 | 1~2 | 5 | 4.53 | 22.65 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 9 | C1530-SK | 1 | 1 | 4.53 | 4.53 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 10 | C2012 | 5 | 1 | 2.40 | 2.40 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 11 | C2030-BY | 1 | 1 | 6.04 | 6.04 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 12 | C2527 | 2 | 1 | 6.80 | 6.80 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 13 | C2530 | 1 | 1 | 7.55 | 7.55 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 14 | C2727 | 2 | 1 | 7.34 | 7.34 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 15 | C2730 | 1 | 1 | 8.15 | 8.15 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 16 | C3227 | 2 | 1 | 8.70 | 8.70 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 17 | C3327 | 2 | 13 | 8.98 | 116.69 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 18 | C3330 | 1 | 9 | 9.97 | 89.69 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 19 | C3330-BY | 1 | 1 | 9.97 | 9.97 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 20 | C3930 | 1 | 1 | 11.78 | 11.78 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 21 | C4927 | 2 | 1 | 13.33 | 13.33 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 22 | C5127-FJ | 3~4 | 2 | 13.87 | 27.74 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 23 | C5330 | 1 | 1 | 16.01 | 16.01 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 24 | GDC1530 | 2 | 1 | 4.53 | 4.53 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 597.34 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.390 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 11.17 | 11.17 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 2 |  | 1,3~4 | 3 | 0.17 | 0.52 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 3 |  | 1 | 2 | 2.42 | 4.83 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 4 |  | 3 | 1 | 5.94 | 5.94 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 5 | BY1005 | 2 | 1 | 0.50 | 0.50 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 6 | BY1130 | 1 | 2 | 3.32 | 6.64 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 7 | C1230 | 1 | 1 | 3.47 | 3.47 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 8 | C1327 | 3~4 | 2 | 3.54 | 7.07 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 9 | C1527 | 3~4 | 2 | 4.08 | 8.16 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 10 | C1530 | 1 | 3 | 4.53 | 13.59 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 11 | C1727 | 3~4 | 2 | 4.62 | 9.25 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 12 | C1827 | 4 | 1 | 4.90 | 4.90 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 13 | C1830 | 1 | 1 | 5.44 | 5.44 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 14 | C2012 | 5 | 2 | 2.40 | 4.80 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 15 | C2027-FJ | 3~4 | 2 | 5.44 | 10.88 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 16 | C2227 | 3~4 | 2 | 5.98 | 11.97 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 17 | C2527 | 2 | 1 | 6.80 | 6.80 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 18 | C2627 | 3~4 | 2 | 7.07 | 14.14 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 19 | C2630 | 1 | 2 | 7.85 | 15.70 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 20 | C2727 | 2~4 | 10 | 7.34 | 73.44 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 21 | C2730 | 1~2 | 3 | 8.15 | 24.46 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 22 | C3027 | 2~4 | 4 | 8.16 | 32.64 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 23 | C3030 | 2 | 3 | 9.06 | 27.18 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 24 | C3327 | 2,4 | 9 | 8.98 | 80.78 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 25 | C3327' | 3~4 | 3 | 8.98 | 26.93 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 26 | C3327-FJ | 4 | 1 | 8.98 | 8.98 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 27 | C3330 | 1 | 5 | 9.97 | 49.83 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 28 | C3430 | 1 | 1 | 10.27 | 10.27 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 29 | C3527 | 2 | 1 | 9.52 | 9.52 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 30 | C3927 | 3~4 | 2 | 10.61 | 21.22 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 511.02 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.390 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 4.86 | 4.86 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 2 |  | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 3 |  | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 4 |  | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 5 |  | 3~4 | 2 | 7.10 | 14.19 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 6 |  | 4 | 1 | 0.17 | 0.17 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 7 | BY0608 | 1 | 2 | 0.41 | 0.83 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 8 | BY1030 | 1 | 1 | 3.02 | 3.02 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 9 | C1030 | 2 | 2 | 2.87 | 5.74 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 10 | C1230 | 2 | 3 | 3.62 | 10.87 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 11 | C1230-T | 2 | 1 | 3.62 | 3.62 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 12 | C1427 | 4 | 16 | 3.67 | 58.75 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 13 | C1427-SK | 4 | 1 | 3.67 | 3.67 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 14 | C1530 | 2 | 1 | 4.53 | 4.53 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 15 | C1530-SK | 2 | 1 | 4.53 | 4.53 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 16 | C1530-T | 2 | 3 | 4.53 | 13.59 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 17 | C2012 | 5 | 2 | 2.40 | 4.80 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 18 | C2430-T | 1 | 1 | 7.25 | 7.25 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 19 | C2730 | 1 | 1 | 8.15 | 8.15 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 20 | C2930 | 1 | 3 | 8.76 | 26.27 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 21 | C3018 | 1 | 1 | 5.31 | 5.31 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 22 | C3027 | 2 | 2 | 8.16 | 16.32 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 23 | C3030 | 2 | 1 | 9.06 | 9.06 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 24 | C3030-T | 2 | 1 | 9.06 | 9.06 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 25 | C3327 | 2~4 | 10 | 8.98 | 89.76 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 26 | C3330 | 1 | 3 | 9.97 | 29.90 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 27 | C3627 | 2 | 2 | 9.79 | 19.58 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 28 | C3636 | 1 | 1 | 12.96 | 12.96 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 29 | C3730 | 1 | 1 | 11.17 | 11.17 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 30 | C4530 | 1 | 1 | 13.44 | 13.44 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 31 | C4818 | 1 | 1 | 8.50 | 8.50 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 32 | FC乙1927 | 1 | 1 | 5.17 | 5.17 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 33 | GDC3027 | 2 | 1 | 8.16 | 8.16 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 34 | GDC6627 | 2 | 1 | 17.95 | 17.95 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 441.99 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.390 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 763.89 | 1.80 | 0.39 | 0.31 | K≤2.00, SHGC(不要求) | 提高10% |
| 北向 | 立面2 | 597.34 | 1.80 | 0.39 | 0.23 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 提高>20% |
| 东向 | 立面3 | 511.02 | 1.80 | 0.39 | 0.25 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 提高>20% |
| 西向 | 立面4 | 441.99 | 1.80 | 0.39 | 0.24 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 提高>20% |
| 综合平均 |  | 2314.25 | 1.80 | 0.39 | 0.26 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-3的要求提高 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高10% |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 提高>20% |
| 2 | 屋顶 | 提高 8% |
| 3 | 外墙 | 提高>20% |
| 4 | 外窗 | 提高10% |
| 结论 | 3.2.8条 | 二星级 |
|  | 7.2.4条 | 提高 8%，得8分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高 8%的要求，得8分，满足二星级要求。