建筑可再生能源利用报告书 公共建筑

河北建材职业技术学院东校区建设工程-B3教学实训楼

设计编号：

| 工程地点 | ： | 河北-秦皇岛 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 河北建材职业技术学院 |
| 设计单位 | ： | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 |

| 采用软件 | : 建筑碳排放CEEB2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250401(SP1) |  |
| 正版授权码 | : P186269E5 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	4

2	标准依据	4

3	软件介绍	4

4	气象数据	5

4.1	逐日干球温度表	5

4.2	逐月辐照量表	5

4.3	峰值工况	5

5	太阳能资源	5

6	围护结构概况	6

7	房间类型	7

7.1	房间参数表	7

8	系统类型	7

8.1	系统分区	7

8.2	热回收参数	8

9	制冷系统	8

9.1	多联机/单元式空调能耗	8

10	供暖系统	8

10.1	默认热源	8

10.1.1	供应的系统	8

10.1.2	热水锅炉	8

10.1.3	热水循环泵	8

10.1.4	热水循环水泵能耗	8

11	空调风机	9

11.1	独立新排风	9

12	照明	9

13	插座设备	9

14	排风机	10

15	电梯	10

15.1	直梯	10

16	光伏发电	10

17	可再生能源利用	10

17.1	热泵空调	10

17.1.1	计算说明	10

17.1.2	地源/空气源利用	11

17.2	生活热水	11

17.2.1	计算说明	11

17.2.2	太阳能利用	12

17.2.3	地源/空气源利用	12

17.3	可再生发电	12

17.3.1	计算说明	12

17.3.2	计算结果	12

17.4	综合可再生利用率	13

17.4.1	计算说明	13

17.4.2	计算结果	13

建筑概况

| 工程名称 | 河北建材职业技术学院东校区建设工程-B3教学实训楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河北-秦皇岛 |  |
| 地理位置 | 北纬：39.85° | 东经：119.60° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 计算建筑面积(m2) | 地上13532 地下528 |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下1 |  |
| 建筑高度（m） | 地上22.8 地下5.4 |  |
| 计算建筑体积(m3) | 64703.09 |  |
| 计算建筑外表面积(m2) | 13720.47 |  |
| 北向角度 | 84.3 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28 |  |

标准依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021

2. 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2018

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4. 《近零能耗建筑技术标准》GB/T51366-2019

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》、《建筑碳排放计算标准》为主要依据，支持包含太阳能、空气能、地热、风能等可再生能源系统应用的计算。

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 05月29日15时 | 33.3 | 19.4 | 8.3 | 54.8 |
| 最冷 | 01月15日07时 | -19.4 | -20.0 | 0.3 | -18.8 |

太阳能资源

太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。

| 等级名称 | 水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a) |
| --- | --- |
| Ⅰ资源极富区 | ≥6700 |
| Ⅱ资源丰富区 | 5400~6700 |
| Ⅲ资源较富区 | 4200~5400 |
| Ⅳ资源一般区 | ≤4200 |

中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  |  | 0.21 |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | 0.37 2.94 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | 0.33 4.74 |  |  |
| 挑空(或架空)楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | 0.44 3.42 |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | 1.80 0.35 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.31 | 1.80 | 0.39 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.23 | 1.80 | 0.39 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.25 | 1.80 | 0.39 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.24 | 1.80 | 0.39 |

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 休息室 | 26 | 18 | 24(m3/h.人) | 0(次/h) | 1.39(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 会议室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 3.3(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 卫生间 | 28 | 16 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 大厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 20(㎡/人) | 10(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 报告厅 | 26 | 18 | 14(m3/h.人) | 0(次/h) | 2.5(㎡/人) | 12(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 计算机房 | 26 | 18 | 24(m3/h.人) | 0(次/h) | 1.39(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 3.5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 走廊 | 28 | 16 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 3(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 车库 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 1.9(W/㎡) | 15(W/㎡) |

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 多联机空调制冷+地暖/辐射板采暖/散热器采暖 | 9040.58 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 |
| 自动 | 无 | － | － | － | － |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

| 系统编号 | 制冷SEER | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 4.30 | 349356 | 81246 |

供暖系统

默认热源

供应的系统

| 系统编号 | 自动 |
| --- | --- |

热水锅炉

| 燃料类型 | 容量 (MW) | 台数 | 累计热负荷 (kWh) | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 热/电系数 (kWh/kWh) | 折合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤II | 1.00 | 1 | 215526 | 0.78 | 0.92 | 36897.15 | 111810 |

标准煤热值：8.14kWh/kgce；标准煤折电系数：0.33

热水循环泵

| 类型 | 调节 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖水泵 | 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

热水循环水泵能耗

| 负荷 率 (%) | 锅炉 负荷 (kW) | 供暖水 泵功率 (kW) | 热水输送 能效比 EHR | 区间 负荷 (kWh) | 区间 时长 (h) | 供暖水 泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 200 | 37.6 | 0.1880 | 1747 | 14 | 526 |
| 40 | 400 | 37.6 | 0.0940 | 9932 | 29 | 1090 |
| 60 | 600 | 37.6 | 0.0627 | 60823 | 121 | 4550 |
| 80 | 800 | 37.6 | 0.0470 | 74492 | 108 | 4061 |
| 100 | 1000 | 37.6 | 0.0376 | 68532 | 69 | 2594 |
| 综合 |  |  |  | 215526 | 341 | 12822 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 92508 | 0.24 | 22202 | 957 | 21247 |
| 合计 |  |  |  |  | 21247 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 74006 | 0.8 | 0.24 | 17762 | 957 | 16998 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 16998 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-休息室 | 16.56 | 1 | 383 | 6339 |
| 教育-会议室 | 16.56 | 3 | 277 | 4585 |
| 教育-卫生间 | 10.35 | 4 | 32 | 327 |
| 教育-大厅 | 20.70 | 3 | 1214 | 25116 |
| 教育-报告厅 | 24.83 | 1 | 432 | 10717 |
| 教育-普通办公室 | 16.56 | 50 | 1600 | 26497 |
| 普通办公室 | 11.77 | 1 | 28 | 326 |
| 教育-楼梯间 | 4.14 | 58 | 1444 | 5979 |
| 教育-空房间 | 0.00 | 295 | 2369 | 0 |
| 教育-计算机房 | 16.56 | 28 | 4114 | 68116 |
| 教育-设备间 | 18.40 | 22 | 1211 | 22285 |
| 教育-走廊 | 6.21 | 14 | 1521 | 9446 |
| 教育-车库 | 9.99 | 4 | 5285 | 52782 |
| 总计 |  |  |  | 232515 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-休息室 | 9.69 | 1 | 383 | 3711 |
| 教育-会议室 | 9.69 | 3 | 277 | 2684 |
| 教育-卫生间 | 9.69 | 4 | 32 | 306 |
| 教育-大厅 | 0.00 | 3 | 1214 | 0 |
| 教育-报告厅 | 9.69 | 1 | 432 | 4182 |
| 教育-普通办公室 | 9.69 | 50 | 1600 | 15509 |
| 普通办公室 | 30.88 | 1 | 28 | 856 |
| 教育-楼梯间 | 9.69 | 58 | 1444 | 13997 |
| 教育-空房间 | 0.00 | 295 | 2369 | 0 |
| 教育-计算机房 | 9.69 | 28 | 4114 | 39869 |
| 教育-设备间 | 78.84 | 22 | 1211 | 95506 |
| 教育-走廊 | 9.69 | 14 | 1521 | 14744 |
| 教育-车库 | 78.84 | 4 | 5285 | 416702 |
| 总计 |  |  |  | 608066 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 20 | 0.8 | 5 | 365 | 146000 |
| 总计 |  |  |  |  | 146000 |

注：此类风机指非空调区域排风机

电梯

直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 1.5 | 365 | 4 | 30039 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 30039 |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：18035，年运行天数：365

| 光伏板面积 (㎡) | 光电转换 效率(%) | 光伏系统 效率(%) | 光伏电池性能衰减修正系数 | 全年供电 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 23.6 | 83 | 0.9 | 161179 |
| 总计 |  |  |  | 161179 |

可再生能源利用

热泵空调

计算说明

本条计算当供暖空调设备使用空气源热泵（集中机组或分体空调）、地源热泵机组、多联机机组时，相应可再生能源在采暖供热量中的贡献。

具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.8提供的供暖系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中：EPh，geo——地源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，air——空气源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，sol——太阳能热水供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，bio——生物质供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

Qh，geo——地源热泵系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，air——空气源热泵系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，sol——太阳能系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，bio——生物质供暖系统的年供暖供热量，kWh；

Eh，geo——地源热泵机组年供暖耗电量，kWh；

Eh，air——空气源热泵机组年供暖耗电量，kWh。

地源/空气源利用

无

生活热水

计算说明

本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。

具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中： EFw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，sol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；

Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；

Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；

Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。

太阳能利用

| 太阳能供热量(kWh) | 年热水需求量(kWh) | 太阳能提供热量比例 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0% |

地源/空气源利用

| 热泵供热量 (kWh) | 热泵耗电量 (kWh) | 可再生 利用量(kWh) | 年热水需求量 (kWh) | 地源/空气源 提供热水占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

可再生发电

计算说明

本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。

计算结果

| 可再生能源(Er) | 光伏发电(Ep) | 11.46 |
| --- | --- | --- |
|  | 风力发电(Ew) | 0.00 |
|  | 合计 | 11.46 |

综合可再生利用率

计算说明

本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。

计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.7，提供的建筑可再生能源利用率计算公式如下：

式中：REPp——可再生能源利用率，％；

EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；

EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；

EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；

fi——i类型能源的能源换算系数，按本标准表A.1.11选取电耗与热量系数为2.6

Er，i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；

Erd，i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh。

Qh——年供暖耗热量，kWh；

Qc——年供冷耗冷量，kWh；

Qw——年生活热水需求热量，kWh；

El——年照明系统能源消耗，kWh；

Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。

计算结果

| 能耗分项 | 需求量（电） (kWh/㎡) | 需求量（热） (kWh/㎡) | 一次能源 (kWh/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 耗冷量 | - | 24.85 | 24.85 |
| 耗热量 | - | 15.33 | 15.33 |
| 照明 | 16.54 | - | 43.00 |
| 电梯 | 2.14 | - | 5.55 |
| 生活热水 | - | 0.00 | 0.00 |
| 插座设备 | 43.25 | - | 112.44 |
| 排风机 | 10.38 | - | 27.00 |
| 其他设备 | 0.00 | - | 0.00 |
| 合计 |  |  | 228.17 |
| 可再生分项 | 可再生发电 (kWh/㎡) | 可再生利用（热） (kWh/㎡) | 一次能源 (kWh/㎡) |
| 集中地源\空气源供热 | - | 0.00 | 0.00 |
| 单体空调\多联机供热 | - | 0.00 | 0.00 |
| 太阳能热水 | - | 0.00 | 0.00 |
| 热泵热水 | - | 0.00 | 0.00 |
| 光伏发电 | 11.46 | - | 29.81 |
| 风力发电 | 0.00 | - | 0.00 |
| 合计 |  |  | 29.81 |
| 可再生能源利用率(%) |  |  | 13.06 |