冷凝验算计算书 居住建筑

泰山科技学院（新校区）二期三阶段-14#宿舍

设计编号：A150004340

| 工程地点 | ： | 山东-泰安 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 泰山科技学院 |
| 设计单位 | ： | 重庆对外建设（集团）有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年8月9日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : T15650059715 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 泰山科技学院（新校区）二期三阶段-14#宿舍 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-泰安 |
| 气候子区 | 寒冷A区 |
| 建筑面积 | 地上30118㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |
| 建筑高度 | 29.1m |
| 结构类型 | 框架结构 |

评价依据

1. 《山东省居住建筑节能设计标准》

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：—冷凝计算界面温度（℃）

—室内计算温度（℃）

—采暖期室外平均温度（℃）

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

—内表面换热阻（㎡K/W）

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

防潮验算计算过程

计算条件

| 内表面换热阻（㎡*K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 1.80 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 51.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 92 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

注：气象数据参考 山东-济南.

屋顶构造：非上人保温屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 1.00 | 2600.00 | 0.0158 | 0.023 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 1.00 | 900.00 | 0.0000 | 0.013 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 1.00 | 1600.00 | 0.0443 | 0.025 |
| 防水涂料 | 3 | － | － | 1.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 230 | 0.030 | 1.15 | 30.00 | 0.0162 | 6.667 |
| 轻集料混凝土 | 30 | 0.890 | 1.00 | 1600.00 | 0.0158 | 0.034 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.069 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 1.80 | 695.2 | 354.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 1.94 | 701.9 | 354.6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 细石混凝土 | 40 | 2600 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.02 | 0.0158 | 2531.65 |
| 5 | 0~1 |  |  | 1.99 | 704.5 | 432.8 |  |  |  |  |  |
| 6 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 7 | 1~2 |  |  | 2.04 | 707.0 | 462.2 |  |  |  |  |  |
| 8 | sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 900 |  |  |  | 0.23 | 1.00 | 0.01 | 0.0000 | 0.00 |
| 9 | 2~3 |  |  | 2.07 | 708.6 | 462.2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 石灰砂浆 | 20 | 1600 |  |  |  | 0.81 | 1.00 | 0.02 | 0.0443 | 451.47 |
| 11 | 3~4 |  |  | 2.13 | 711.5 | 476.1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 防水涂料 | 3 | 1 |  |  |  | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 13 | 4~5 |  |  | 2.13 | 711.5 | 476.1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 15 | 5~6 |  |  | 2.17 | 714.1 | 505.5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 挤塑型聚苯板(XPS板) | 230 | 30 |  |  |  | 0.03 | 1.15 | 6.67 | 0.0162 | 14197.53 |
| 17 | 6~7 |  |  | 17.51 | 2000.4 | 943.9 |  |  |  |  |  |
| 18 | 轻集料混凝土 | 30 | 1600 |  |  |  | 0.89 | 1.00 | 0.03 | 0.0158 | 1898.73 |
| 19 | 7~8 |  |  | 17.59 | 2010.1 | 1002.5 |  |  |  |  |  |
| 20 | 钢筋混凝土 | 120 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.07 | 0.0158 | 7594.94 |
| 21 | 内表面 |  |  | 17.75 | 2030.1 | 1237.0 |  |  |  |  |  |
| 22 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 23 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=6.77

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=2.13

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 23691 | 应≥限值(1362) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 4887.87 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 354.55 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 711.84 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 30.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.23 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

屋顶构造：上人保温屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 地砖 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1700.00 | 0.0140 | 0.022 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 1.00 | 2600.00 | 0.0158 | 0.023 |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.043 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 1.00 | 900.00 | 0.0000 | 0.013 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 1.00 | 1600.00 | 0.0443 | 0.025 |
| 防水涂料 | 3 | － | － | 1.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 230 | 0.030 | 1.15 | 30.00 | 0.0162 | 6.667 |
| 轻集料混凝土 | 30 | 0.890 | 1.00 | 1600.00 | 0.0158 | 0.034 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.069 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 1.80 | 695.2 | 354.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 1.84 | 697.0 | 354.6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 地砖 | 20 | 1700 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0140 | 1428.57 |
| 5 | 0~1 |  |  | 1.89 | 699.4 | 395.3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 细石混凝土 | 40 | 2600 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.02 | 0.0158 | 2531.65 |
| 7 | 1~2 |  |  | 1.94 | 702.0 | 467.5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 水泥砂浆 | 40 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.04 | 0.0210 | 1904.76 |
| 9 | 2~3 |  |  | 2.04 | 707.0 | 521.8 |  |  |  |  |  |
| 10 | sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 900 |  |  |  | 0.23 | 1.00 | 0.01 | 0.0000 | 0.00 |
| 11 | 3~4 |  |  | 2.07 | 708.6 | 521.8 |  |  |  |  |  |
| 12 | 石灰砂浆 | 20 | 1600 |  |  |  | 0.81 | 1.00 | 0.02 | 0.0443 | 451.47 |
| 13 | 4~5 |  |  | 2.13 | 711.5 | 534.6 |  |  |  |  |  |
| 14 | 防水涂料 | 3 | 1 |  |  |  | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 15 | 5~6 |  |  | 2.13 | 711.5 | 534.6 |  |  |  |  |  |
| 16 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 17 | 6~7 |  |  | 2.17 | 714.1 | 561.8 |  |  |  |  |  |
| 18 | 挤塑型聚苯板(XPS板) | 230 | 30 |  |  |  | 0.03 | 1.15 | 6.67 | 0.0162 | 14197.53 |
| 19 | 7~8 |  |  | 17.51 | 2000.4 | 966.4 |  |  |  |  |  |
| 20 | 轻集料混凝土 | 30 | 1600 |  |  |  | 0.89 | 1.00 | 0.03 | 0.0158 | 1898.73 |
| 21 | 8~9 |  |  | 17.59 | 2010.1 | 1020.5 |  |  |  |  |  |
| 22 | 钢筋混凝土 | 120 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.07 | 0.0158 | 7594.94 |
| 23 | 内表面 |  |  | 17.75 | 2030.1 | 1237.0 |  |  |  |  |  |
| 24 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 25 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=6.77

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=2.23

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 23691 | 应≥限值(1436) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 7268.83 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 354.55 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 716.86 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 30.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.23 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

屋顶构造：坡屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 1.00 | 2300.00 | 0.0173 | 0.026 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 1.00 | 900.00 | 0.0000 | 0.013 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 1.00 | 1600.00 | 0.0443 | 0.012 |
| 防水涂料 | 1.5 | － | － | 1.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 1.00 | 1600.00 | 0.0443 | 0.012 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 230 | 0.030 | 1.15 | 30.00 | 0.0162 | 6.667 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.057 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 1.80 | 695.2 | 354.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 1.87 | 698.6 | 354.6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 5 | 0~1 |  |  | 1.92 | 701.1 | 386.8 |  |  |  |  |  |
| 6 | c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 2300 |  |  |  | 1.51 | 1.00 | 0.03 | 0.0173 | 2312.14 |
| 7 | 1~2 |  |  | 1.98 | 704.1 | 464.8 |  |  |  |  |  |
| 8 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 9 | 2~3 |  |  | 2.03 | 706.6 | 496.9 |  |  |  |  |  |
| 10 | sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 900 |  |  |  | 0.23 | 1.00 | 0.01 | 0.0000 | 0.00 |
| 11 | 3~4 |  |  | 2.06 | 708.2 | 496.9 |  |  |  |  |  |
| 12 | 石灰砂浆 | 10 | 1600 |  |  |  | 0.81 | 1.00 | 0.01 | 0.0443 | 225.73 |
| 13 | 4~5 |  |  | 2.09 | 709.7 | 504.5 |  |  |  |  |  |
| 14 | 防水涂料 | 1.5 | 1 |  |  |  | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 15 | 5~6 |  |  | 2.09 | 709.7 | 504.5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 石灰砂浆 | 10 | 1600 |  |  |  | 0.81 | 1.00 | 0.01 | 0.0443 | 225.73 |
| 17 | 6~7 |  |  | 2.12 | 711.1 | 512.2 |  |  |  |  |  |
| 18 | 挤塑型聚苯板(XPS板) | 230 | 30 |  |  |  | 0.03 | 1.15 | 6.67 | 0.0162 | 14197.53 |
| 19 | 7~8 |  |  | 17.56 | 2006.8 | 991.2 |  |  |  |  |  |
| 20 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 21 | 8~9 |  |  | 17.61 | 2013.1 | 1023.4 |  |  |  |  |  |
| 22 | 钢筋混凝土 | 100 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.06 | 0.0158 | 6329.11 |
| 23 | 内表面 |  |  | 17.75 | 2029.9 | 1236.9 |  |  |  |  |  |
| 24 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 25 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=6.75

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=2.14

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 21479 | 应≥限值(1349) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 4668.37 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 354.55 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 712.31 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 30.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.23 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

外墙（填充墙）构造：外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0140 | 0.005 |
| 防水涂料 | 1.5 | － | － | 1.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0140 | 0.005 |
| 玻化微珠保温浆料 | 15 | 0.080 | 1.25 | 400.00 | 0.1910 | 0.150 |
| 玻化微珠保温浆料 | 30 | 0.080 | 1.25 | 400.00 | 0.1910 | 0.300 |
| 石墨挤塑聚苯板（sxps） | 80 | 0.026 | 1.05 | 30.00 | 0.0162 | 2.930 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.005 |
| 加气混凝土砌块及板材(B06) | 200 | 0.160 | 1.15 | 600.00 | 0.1110 | 1.087 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 1.80 | 695.2 | 354.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 1.93 | 701.4 | 354.8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 抗裂砂浆 | 5 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.01 | 0.0140 | 357.14 |
| 5 | 0~1 |  |  | 1.95 | 702.3 | 394.6 |  |  |  |  |  |
| 6 | 防水涂料 | 1.5 | 1 |  |  |  | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 7 | 1~2 |  |  | 1.95 | 702.3 | 394.6 |  |  |  |  |  |
| 8 | 抗裂砂浆 | 5 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.01 | 0.0140 | 357.14 |
| 9 | 2~3 |  |  | 1.96 | 703.2 | 434.3 |  |  |  |  |  |
| 10 | 玻化微珠保温浆料 | 15 | 400 |  |  |  | 0.08 | 1.25 | 0.15 | 0.1910 | 78.53 |
| 11 | 3~4 |  |  | 2.49 | 730.4 | 443.0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 玻化微珠保温浆料 | 30 | 400 |  |  |  | 0.08 | 1.25 | 0.30 | 0.1910 | 157.07 |
| 13 | 4~5 |  |  | 3.54 | 787.2 | 460.5 |  |  |  |  |  |
| 14 | 石墨挤塑聚苯板（sxps） | 80 | 30 |  |  |  | 0.03 | 1.05 | 2.93 | 0.0162 | 4938.27 |
| 15 | 5~6 |  |  | 13.79 | 1576.9 | 1009.5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 水泥砂浆 | 5 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.01 | 0.0210 | 238.10 |
| 17 | 6~7 |  |  | 13.81 | 1578.7 | 1036.0 |  |  |  |  |  |
| 18 | 加气混凝土砌块及板材(B06) | 200 | 600 |  |  |  | 0.16 | 1.15 | 1.09 | 0.1110 | 1801.80 |
| 19 | 内表面 |  |  | 17.62 | 2013.5 | 1236.3 |  |  |  |  |  |
| 20 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 21 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=4.47

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=1.98

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 7214 | 应≥限值(701) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 714.29 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 354.55 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 703.89 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 400.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.02 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

外墙（填充墙）构造：变形缝

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 岩棉板（横丝） | 75 | 0.040 | 1.20 | 160.00 | 0.4880 | 1.563 |
| 加气混凝土砌块及板材(B06) | 200 | 0.160 | 1.00 | 600.00 | 0.1110 | 1.250 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 1.80 | 695.2 | 354.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 2.00 | 704.9 | 355.7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 岩棉板（横丝） | 75 | 160 |  |  |  | 0.04 | 1.20 | 1.56 | 0.4880 | 153.69 |
| 5 | 0~1 |  |  | 10.55 | 1274.0 | 424.7 |  |  |  |  |  |
| 6 | 加气混凝土砌块及板材(B06) | 200 | 600 |  |  |  | 0.16 | 1.00 | 1.25 | 0.1110 | 1801.80 |
| 7 | 内表面 |  |  | 17.40 | 1986.1 | 1233.6 |  |  |  |  |  |
| 8 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 9 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=1.25

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=10.56

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 1802 | 应≥限值(-4) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 153.69 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 354.55 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 1274.86 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 600.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.20 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=5.00 |

验算结论

| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 非上人保温屋面 | 10 | 0 | 1362 | 23691 | 满足 |
|  | 上人保温屋面 | 10 | 0 | 1436 | 23691 | 满足 |
|  | 坡屋面 | 10 | 0 | 1349 | 21479 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 外墙（填充墙）构造一 | 10 | 0 | 701 | 7214 | 满足 |
|  | 变形缝 | 5 | 0 | - | 1802 | 满足 |