建筑节能设计报告书 居住建筑

泰山科技学院（新校区）二期三阶段-14#宿舍

设计编号：A150004340

| 工程地点 | ： | 山东-泰安 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 泰山科技学院 |
| 设计单位 | ： | 重庆对外建设（集团）有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年8月9日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : T15650059715 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	13

4.1 工程材料	13

4.2 围护结构做法简要说明	14

4.3 体形系数	16

4.4 开间窗墙比	16

4.5 可权衡判断窗墙面积比检查	24

4.6 天窗	25

4.7 屋顶	25

4.8 外墙	26

4.9 挑空楼板	29

4.10 分隔供暖与非供暖空间的楼板	29

4.11 供暖房间与室外接触的外门	29

4.12 单元外门	29

4.13 分隔供暖与非供暖空间的隔墙	29

4.14 分隔供暖与非供暖空间的户门	30

4.15 分户墙	30

4.16 供暖房间层间楼板	30

4.17 变形缝	30

4.18 地面	31

4.19 地下墙	31

4.20 外窗	31

4.21 可见光透射比	55

4.22 是否有凸窗	55

4.23 凸窗板	55

4.24 外窗气密性	55

4.25 外门气密性	55

4.26 规定性指标检查结论	55

5 热工性能权衡判断	56

5.1 权衡指标	56

5.2 负荷分项统计	58

5.3 逐月负荷	59

5.4 综合判断结论	59

建筑概况

| 工程名称 | 泰山科技学院（新校区）二期三阶段-14#宿舍 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-泰安 |
| 气候子区 | 寒冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上30118㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |
| 建筑高度 | 29.1m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |

设计依据

1. 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板（横丝） | 0.040 | 0.700 | 160.0 | 1052.8 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻集料混凝土 | 0.890 | 10.673 | 1600.0 | 1100.0 | 0.0158 | 《建筑外保温》13BJ2-12 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 地砖 | 0.930 | 10.285 | 1700.0 | 920.0 | 0.0140 | 《建筑材料手册》(第四版) |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 保温层砂浆（玻化微珠） | 0.080 | 1.190 | 320.0 | 869.3 | 0.0230 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 1790.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 0.160 | 10.000 | 500.0 | 1000.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆(找平层) | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 加气混凝土砌块及板材(B06) | 0.160 | 2.879 | 600.0 | 999.8 | 0.1110 | 《山东居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 石墨挤塑聚苯板（sxps） | 0.026 | 0.238 | 30.0 | 998.6 | 0.0162 | 《山东居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 玻化微珠保温浆料 | 0.080 | 1.525 | 400.0 | 999.4 | 0.1910 | 《山东居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2014 |
| 微孔聚乙烯复合隔声垫 | 0.030 | 0.360 | 30.0 | 1939.7 | 0.0162 |  |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 防水涂料 | － | － | － | 蒸汽渗透系数标准未给出，仅供参考 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：

（1） 坡屋面 (K=0.143,D=6.637)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 20mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋石灰砂浆 10mm＋防水涂料 1.5mm＋石灰砂浆 10mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 230mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm

（2） 非上人保温屋面 (K=0.142,D=6.946)：（由上到下）

细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 20mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋石灰砂浆 20mm＋防水涂料 3mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 230mm＋轻集料混凝土 30mm＋钢筋混凝土 120mm

（3） 上人保温屋面 (K=0.142,D=7.412)：（由上到下）

地砖 20mm＋细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 40mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋石灰砂浆 20mm＋防水涂料 3mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 230mm＋轻集料混凝土 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.216,D=5.372)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋防水涂料 1.5mm＋抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温浆料 15mm＋玻化微珠保温浆料 30mm＋石墨挤塑聚苯板（sxps） 80mm＋水泥砂浆 5mm＋加气混凝土砌块及板材(B06) 200mm

3. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=0.283,D=3.750)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋防水涂料 1.5mm＋抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温浆料 15mm＋玻化微珠保温浆料 30mm＋石墨挤塑聚苯板（sxps） 80mm＋水泥砂浆 5mm＋钢筋混凝土 200mm

4. 热桥节点：热桥柱构造一 (K=0.283,D=3.750)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋防水涂料 1.5mm＋抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温浆料 15mm＋玻化微珠保温浆料 30mm＋石墨挤塑聚苯板（sxps） 80mm＋水泥砂浆 5mm＋钢筋混凝土 200mm

5. 热桥板：热桥板构造一 (K=0.283,D=3.750)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋防水涂料 1.5mm＋抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温浆料 15mm＋玻化微珠保温浆料 30mm＋石墨挤塑聚苯板（sxps） 80mm＋水泥砂浆 5mm＋钢筋混凝土 200mm

6. 分隔供暖与非供暖空间的楼板：采暖与非采暖房间楼板构造一 (K=0.434,D=3.009)：

地砖 10mm＋水泥砂浆 5mm＋细石混凝土 40mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 60mm＋微孔聚乙烯复合隔声垫 6mm＋钢筋混凝土 130mm

7. 供暖房间与室外接触的外门：保温门（多功能门） (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K

8. 单元外门：保温门（多功能门） (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K

9. 分隔供暖与非供暖空间的隔墙：楼梯间隔墙 (K=0.675,D=12.622)：

水泥砂浆 5mm＋加气混凝土砌块及板材 200mm＋水泥砂浆 5mm

10. 分隔供暖与非供暖空间的户门：保温门（多功能门） (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K

11. 供暖房间层间楼板：控温房间楼板构造一 (K=0.891,D=2.289)：

地砖 10mm＋水泥砂浆 5mm＋细石混凝土 40mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 20mm＋微孔聚乙烯复合隔声垫 6mm＋钢筋混凝土 130mm

12. 变形缝：变形缝 (K=0.338,D=4.911)：（由外到内）

岩棉板（横丝） 75mm＋加气混凝土砌块及板材(B06) 200mm

13. 外窗构造：65系列平开塑料窗（5腔室）5+12Ar+5+12Ar+5Low-E (K=1.400)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.483

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 18506.62 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 102412.41 |
| 体形系数 | 0.18 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.1.4条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.4的规定(s≤0.33) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.400 | 4908.46 | 2081.99 | 16733.95 |
| 2 | 3.400 | 4887.39 | 2095.08 | 16681.39 |
| 3 | 3.400 | 4872.57 | 2117.85 | 16636.88 |
| 4 | 3.400 | 4872.57 | 2148.12 | 16636.88 |
| 5 | 3.400 | 4872.57 | 2148.12 | 16636.88 |
| 6 | 3.400 | 3523.05 | 2963.51 | 12512.80 |
| 7 | 4.500 | 2181.44 | 1976.57 | 10979.05 |
| 8 | 4.200 | 0.00 | 2975.38 | -4405.41 |
| 合计 | 29.10 | 30118.06 | 18506.62 | 102412.41 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 3007 | 8.740 | 17.340 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 1001 | 11.400 | 37.230 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1002 | 15.094 | 42.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1117 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1118 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1119 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1120 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1121 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1122 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1123 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1124 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1125 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1126 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1162 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1163 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1165 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1166 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1167 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1168 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1169 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1170 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1171 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1175 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1176 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1178 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1179 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1180 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2001 | 11.400 | 34.340 | 0.33 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2003 | 8.730 | 28.220 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2006 | 4.180 | 13.260 | 0.32 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2008 | 6.900 | 17.340 | 0.40 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2155 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2156 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2157 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2161 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2162 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2164 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2165 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2166 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2167 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2169 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2170 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2171 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2172 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2173 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2174 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2175 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2176 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2177 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2178 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2179 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2180 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2181 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2183 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2185 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2187 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2188 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2190 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2191 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3001 | 11.400 | 34.340 | 0.33 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3003 | 8.730 | 28.220 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3006 | 4.180 | 13.260 | 0.32 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3008 | 6.900 | 17.340 | 0.40 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3129 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3145 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3146 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3147 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3148 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3150 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3151 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3154 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3155 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3157 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3158 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3160 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3161 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3162 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3165 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3166 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3167 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3168 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3169 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3170 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3171 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3172 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3174 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3175 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3176 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3177 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3180 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3181 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4001 | 11.400 | 34.340 | 0.33 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4003 | 8.730 | 28.220 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4006 | 4.180 | 13.260 | 0.32 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4008 | 6.900 | 17.340 | 0.40 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4118 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4122 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4123 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4128 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4129 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4134 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4135 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4138 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4140 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4145 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4147 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4179 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4180 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4181 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4182 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4183 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4184 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4185 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4186 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4187 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4188 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4189 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4190 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4191 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4192 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4193 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4194 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4195 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5001 | 11.400 | 34.340 | 0.33 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5003 | 8.730 | 28.220 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5006 | 4.180 | 13.260 | 0.32 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5008 | 6.900 | 17.340 | 0.40 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5122 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5139 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5141 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5144 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5146 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5147 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5149 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5152 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5153 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5154 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5155 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5157 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5158 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5159 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5160 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5161 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5163 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5164 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5170 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5172 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5174 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5176 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5179 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5180 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5181 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5189 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5190 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5194 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6007 | 4.180 | 13.260 | 0.32 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6008 | 6.900 | 17.340 | 0.40 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6061 | 3.600 | 9.180 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6068 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6069 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6070 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6071 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6072 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6073 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6078 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6081 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6082 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6083 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6084 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6085 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6092 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6093 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6096 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6097 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6098 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6099 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6100 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6102 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6104 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6105 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6106 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6107 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6108 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6109 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6111 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6115 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6123 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 6125 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
| 东向 | 1003 | 6.480 | 14.960 | 0.43 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1151 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1152 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1153 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1155 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1157 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1174 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1183 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1185 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1187 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1189 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1190 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1192 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2002 | 6.800 | 14.960 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2103 | 6.800 | 15.130 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2104 | 6.800 | 15.130 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2112 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2118 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2127 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2147 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2148 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2150 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2153 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2163 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2182 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2184 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2186 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2189 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2192 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2195 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3002 | 6.800 | 14.960 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3103 | 6.800 | 15.130 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3104 | 6.800 | 15.130 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3111 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3112 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3118 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3121 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3123 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3128 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3133 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3134 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3152 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3156 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3159 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3164 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3173 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3182 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4002 | 6.800 | 14.960 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4103 | 6.800 | 15.130 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4104 | 6.800 | 15.130 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4111 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4112 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4113 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4120 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4144 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4146 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4151 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4159 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4169 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4171 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4172 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4174 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4175 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4176 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5002 | 6.800 | 14.960 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5103 | 6.800 | 15.130 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5104 | 6.800 | 15.130 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5111 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5114 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5116 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5118 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5119 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5135 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5136 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5143 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5148 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5150 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5151 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5165 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5168 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5192 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
| 西向 | 1002 | 3.910 | 8.840 | 0.44 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1154 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1156 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1158 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1159 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1160 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1161 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1172 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1173 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1182 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1184 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1186 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1188 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1191 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1193 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2001 | 4.370 | 11.560 | 0.38 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2003 | 3.910 | 8.840 | 0.44 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2123 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2129 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2131 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2133 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2135 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2141 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2145 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2151 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2152 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2154 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2158 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2159 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2160 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2193 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2194 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2196 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3001 | 4.370 | 11.560 | 0.38 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3003 | 3.910 | 8.840 | 0.44 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3113 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3114 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3115 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3120 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3122 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3125 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3130 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3131 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3138 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3141 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3149 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3153 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3163 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3178 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3179 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3183 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4001 | 4.370 | 11.560 | 0.38 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4003 | 3.910 | 8.840 | 0.44 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4114 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4115 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4116 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4119 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4126 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4130 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4137 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4142 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4149 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4155 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4158 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4161 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4162 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4173 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4177 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4178 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5001 | 4.370 | 11.560 | 0.38 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5003 | 3.910 | 8.840 | 0.44 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5112 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5113 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5115 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5117 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5120 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5121 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5137 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5138 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5140 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5142 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5145 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5156 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5162 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5166 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5167 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5171 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6002 | 3.910 | 8.840 | 0.44 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6004 | 4.370 | 11.456 | 0.38 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6064 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6067 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6074 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6075 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6076 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6077 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6079 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6080 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6086 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6087 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6088 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6089 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6090 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6091 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6094 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6095 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6101 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6103 | 3.040 | 8.500 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

可权衡判断窗墙面积比检查

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 3007 | 8.740 | 17.340 | 0.50 | 0.60 | 满足 |
| 北向 | 4008 | 6.900 | 17.340 | 0.40 | 0.40 | 满足 |
| 东向 | 2002 | 6.800 | 14.960 | 0.45 | 0.45 | 满足 |
| 西向 | 3003 | 3.910 | 8.840 | 0.44 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.3.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，窗墙面积比最大值不应超过表4.3.2-2的限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

天窗

天窗屋顶比

天窗传热系数

本工程无此项围护结构

天窗太阳得热系数

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶相关构造

坡屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 防水涂料 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 230 | 0.030 | 0.540 | 1.15 | 6.667 | 4.140 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 454.5 | － | － | － | 6.853 | 6.637 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.14 |  |  |  |  |  |

非上人保温屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 防水涂料 | 3 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 230 | 0.030 | 0.540 | 1.15 | 6.667 | 4.140 |
| 轻集料混凝土 | 30 | 0.890 | 10.673 | 1.00 | 0.034 | 0.360 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 486 | － | － | － | 6.873 | 6.946 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.14 |  |  |  |  |  |

上人保温屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 20 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.022 | 0.221 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.043 | 0.489 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 防水涂料 | 3 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 230 | 0.030 | 0.540 | 1.15 | 6.667 | 4.140 |
| 轻集料混凝土 | 30 | 0.890 | 10.673 | 1.00 | 0.034 | 0.360 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 526 | － | － | － | 6.916 | 7.412 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.14 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坡屋面 | 3787.21 | 0.709 | 0.14 | 6.64 | 0.75 |
| 非上人保温屋面 | 833.29 | 0.156 | 0.14 | 6.95 | 0.75 |
| 上人保温屋面 | 720.95 | 0.135 | 0.14 | 7.41 | 0.75 |
| 合计 | 5341.45 | 1.000 | 0.14 | 6.79 | 0.75 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1的要求(K≤0.15) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 防水涂料 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温浆料 | 15 | 0.080 | 1.525 | 1.25 | 0.150 | 0.286 |
| 玻化微珠保温浆料 | 30 | 0.080 | 1.525 | 1.25 | 0.300 | 0.572 |
| 石墨挤塑聚苯板（sxps） | 80 | 0.026 | 0.238 | 1.05 | 2.930 | 0.732 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 加气混凝土砌块及板材(B06) | 200 | 0.160 | 2.879 | 1.15 | 1.087 | 3.599 |
| 各层之和∑ | 341.5 | － | － | － | 4.483 | 5.372 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.22 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 防水涂料 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温浆料 | 15 | 0.080 | 1.525 | 1.25 | 0.150 | 0.286 |
| 玻化微珠保温浆料 | 30 | 0.080 | 1.525 | 1.25 | 0.300 | 0.572 |
| 石墨挤塑聚苯板（sxps） | 80 | 0.026 | 0.238 | 1.10 | 2.797 | 0.732 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 341.5 | － | － | － | 3.378 | 3.750 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 防水涂料 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温浆料 | 15 | 0.080 | 1.525 | 1.25 | 0.150 | 0.286 |
| 玻化微珠保温浆料 | 30 | 0.080 | 1.525 | 1.25 | 0.300 | 0.572 |
| 石墨挤塑聚苯板（sxps） | 80 | 0.026 | 0.238 | 1.10 | 2.797 | 0.732 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 341.5 | － | － | － | 3.378 | 3.750 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 防水涂料 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温浆料 | 15 | 0.080 | 1.525 | 1.25 | 0.150 | 0.286 |
| 玻化微珠保温浆料 | 30 | 0.080 | 1.525 | 1.25 | 0.300 | 0.572 |
| 石墨挤塑聚苯板（sxps） | 80 | 0.026 | 0.238 | 1.10 | 2.797 | 0.732 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 341.5 | － | － | － | 3.378 | 3.750 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

附表B.0.9 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

| 外墙传热系数限值Km[ W/(m2·K)] | 外墙外保温 |  | 砌体自保温 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸窗 | 普通窗 | 凸窗 |
| 0.30 | 1.2 | 1.3 | 1.25 | 1.35 |
| 0.25 | 1.2 | 1.3 | 1.25 | 1.35 |
| 0.20 | 1.2 | 1.3 | 1.25 | 1.35 |

注：当凸窗在某一朝向的总面积占某一朝向外窗的总面积大于等于 30%时，外墙主断面传热

系数的修正系数应按凸窗一栏选取。

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 2721.04 | 1.000 | 0.22 | 5.37 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.22 × 1.25 = 0.28 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 2697.74 | 1.000 | 0.22 | 5.37 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.22 × 1.25 = 0.28 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 2279.85 | 1.000 | 0.22 | 5.37 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.22 × 1.25 = 0.28 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 2445.57 | 1.000 | 0.22 | 5.37 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.22 × 1.25 = 0.28 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 朝向 | 面积 | 面积 所占比例 | 平均传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2721.04 | 0.268 | 0.28 |
| 北向 | 2697.74 | 0.266 | 0.28 |
| 东向 | 2279.85 | 0.225 | 0.28 |
| 西向 | 2445.57 | 0.241 | 0.28 |
| 合计 | 10144.20 | 1.000 | 0.28 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.1条 |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1的要求(K≤0.30) |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

分隔供暖与非供暖空间的楼板

采暖与非采暖房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.011 | 0.111 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 60 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 1.818 | 1.080 |
| 微孔聚乙烯复合隔声垫 | 6 | 0.030 | 0.360 | 1.10 | 0.182 | 0.072 |
| 钢筋混凝土 | 130 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.075 | 1.285 |
| 各层之和∑ | 251 | － | － | － | 2.114 | 3.009 |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

供暖房间与室外接触的外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 192.46 | 1.000 | 1.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

单元外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 39.16 | 1.000 | 1.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

楼梯间隔墙

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 200 | 0.160 | 10.000 | 1.00 | 1.250 | 12.500 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 210 | － | － | － | 1.261 | 12.622 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 92.40 | 1.000 | 1.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

分户墙

本工程无此项围护结构

供暖房间层间楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.011 | 0.111 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 20 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 0.606 | 0.360 |
| 微孔聚乙烯复合隔声垫 | 6 | 0.030 | 0.360 | 1.10 | 0.182 | 0.072 |
| 钢筋混凝土 | 130 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.075 | 1.285 |
| 各层之和∑ | 211 | － | － | － | 0.902 | 2.289 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

变形缝

变形缝

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉板（横丝） | 75 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 1.563 | 1.313 |
| 加气混凝土砌块及板材(B06) | 200 | 0.160 | 2.879 | 1.00 | 1.250 | 3.599 |
| 各层之和∑ | 275 | － | － | － | 2.813 | 4.911 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.6 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地面

本工程无此项围护结构

地下墙

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65系列平开塑料窗（5腔室）5+12Ar+5+12Ar+5Low-E | 316 | 1.40 | 0.48 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1818，C6020[2017]，C6020[4017]，SC0618，SC0619，SC1619，SC1619a，SC1812，SC2118，SC2319，SC3018，BY2510，C2317，SC1609，SC1619'，SC1817，C0624，C7019[2419]，C7019[4619]，SC1809，SC1819，SC1819A，SC2424b，SMC3326b-C，C7015[2415]，C7015[4615]，SC2712，SC2719 |  |  |  |
|  | 备注：注：K=1.3~1.5【W/㎡·K】；SHGC=0.42~0.45；窗框面积比“Fk/Fc=0.30~0.35 来源：《山东居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 |  | 综合太阳 得热系数 |  | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 南向 | 1001 | 316 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1002 | 316 | 0.23 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1105 | 316 | 0.18 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1110 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1111 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1127 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1128 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1129 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1130 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1131 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1132 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1133 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1134 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1135 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1136 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1137 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1138 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1139 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1140 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1141 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1142 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1143 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1144 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1145 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1146 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1147 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1148 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1149 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1150 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1164 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1177 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1181 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1200 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1210 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1213 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1214 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1216 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1217 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1218 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1225 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1232 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1234 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1235 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1236 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1237 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1240 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1245 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1250 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1251 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1252 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1254 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1259 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1260 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1262 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1268 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1269 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1270 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1274 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1275 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1276 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1277 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1358 | 316 | 0.27 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2001 | 316 | 0.31 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2003 | 316 | 0.23 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2007 | 316 | 0.50 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2009 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2108 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2109 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2113 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2114 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2115 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2116 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2117 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2119 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2120 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2121 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2122 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2124 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2125 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2126 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2128 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2130 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2132 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2134 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2136 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2137 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2138 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2139 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2140 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2142 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2143 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2144 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2146 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2149 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2168 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2210 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2211 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2215 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2216 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2228 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2233 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2235 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2236 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2237 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2238 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2241 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2242 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2249 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2251 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2255 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2261 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2263 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2266 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2268 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2269 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2271 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2273 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2276 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2282 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2284 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2287 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2288 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2290 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2293 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3001 | 316 | 0.31 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3003 | 316 | 0.23 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3007 | 316 | 0.50 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3098 | 316 | 0.12 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3108 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3109 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3116 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3117 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3119 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3124 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3126 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3127 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3132 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3135 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3136 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3137 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3139 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3140 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3142 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3143 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3144 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3184 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3185 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3186 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3187 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3188 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3189 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3190 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3191 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3192 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3193 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3194 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3195 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3211 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3212 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3213 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3216 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3218 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3221 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3223 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3231 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3235 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3238 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3240 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3241 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3242 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3243 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3256 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3261 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3264 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3267 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3268 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3270 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3273 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3274 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3275 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3282 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3284 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3285 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3286 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3287 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3292 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4001 | 316 | 0.31 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4003 | 316 | 0.23 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4007 | 316 | 0.50 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4011 | 316 | 0.12 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4108 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4109 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4117 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4121 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4124 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4125 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4127 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4131 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4132 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4133 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4136 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4139 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4141 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4143 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4148 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4150 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4152 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4153 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4154 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4156 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4157 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4160 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4163 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4164 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4165 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4166 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4167 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4168 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4170 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4200 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4215 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4216 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4217 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4221 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4222 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4223 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4224 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4225 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4226 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4227 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4228 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4229 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4230 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4231 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4232 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4239 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4246 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4261 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4266 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4267 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4268 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4269 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4270 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4286 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4287 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4289 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4290 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4291 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5001 | 316 | 0.31 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5003 | 316 | 0.23 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5007 | 316 | 0.50 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5098 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5108 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5109 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5123 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5124 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5125 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5126 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5127 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5128 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5129 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5130 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5131 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5132 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5133 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5134 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5169 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5173 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5175 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5177 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5178 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5182 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5183 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5184 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5185 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5186 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5187 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5188 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5191 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5193 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5195 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5200 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5215 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5225 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5226 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5227 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5229 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5230 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5232 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5234 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5235 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5239 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5245 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5248 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5249 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5253 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5270 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5272 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5273 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5275 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5276 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5278 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5279 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5284 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5286 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5287 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5288 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5290 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5291 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5292 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6002 | 316 | 0.12 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 7001 | 316 | 0.07 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 1001 | 316 | 0.31 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1002 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1008 | 316 | 0.09 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1099 | 316 | 0.22 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1100 | 316 | 0.22 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1106 | 316 | 0.18 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1117 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1118 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1119 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1120 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1121 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1122 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1123 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1124 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1125 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1126 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1162 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1163 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1165 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1166 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1167 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1168 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1169 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1170 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1171 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1175 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1176 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1178 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1179 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1180 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1201 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1209 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1211 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1212 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1215 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1223 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1228 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1238 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1241 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1242 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1249 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1253 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1255 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1256 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1257 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1271 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1272 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1273 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1278 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1279 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1280 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1281 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1359 | 316 | 0.27 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2001 | 316 | 0.33 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2003 | 316 | 0.31 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2004 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2005 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2006 | 316 | 0.32 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2008 | 316 | 0.40 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2010 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2155 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2156 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2157 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2161 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2162 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2164 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2165 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2166 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2167 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2169 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2170 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2171 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2172 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2173 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2174 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2175 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2176 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2177 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2178 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2179 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2180 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2181 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2183 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2185 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2187 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2188 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2190 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2191 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2207 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2208 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2209 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2212 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2213 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2214 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2226 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2227 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2229 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2232 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2234 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2239 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2240 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2243 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2244 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2245 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2246 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2253 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2259 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2262 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2264 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2270 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2272 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2277 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2283 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2289 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2291 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2292 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3001 | 316 | 0.33 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3003 | 316 | 0.31 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3004 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3005 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3006 | 316 | 0.32 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3008 | 316 | 0.40 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3099 | 316 | 0.12 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3129 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3145 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3146 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3147 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3148 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3150 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3151 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3154 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3155 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3157 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3158 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3160 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3161 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3162 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3165 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3166 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3167 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3168 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3169 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3170 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3171 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3172 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3174 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3175 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3176 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3177 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3180 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3181 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3206 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3207 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3208 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3209 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3210 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3214 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3219 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3222 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3227 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3228 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3230 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3233 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3234 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3239 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3257 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3259 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3263 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3269 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3276 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3277 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3278 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3279 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3281 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3283 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3288 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3289 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3290 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3291 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4001 | 316 | 0.33 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4003 | 316 | 0.31 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4004 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4005 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4006 | 316 | 0.32 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4008 | 316 | 0.40 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4099 | 316 | 0.12 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4118 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4122 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4123 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4128 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4129 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4134 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4135 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4138 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4140 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4145 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4147 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4179 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4180 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4181 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4182 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4183 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4184 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4185 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4186 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4187 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4188 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4189 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4190 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4191 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4192 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4193 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4194 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4195 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4207 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4208 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4209 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4210 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4211 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4212 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4213 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4214 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4219 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4233 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4236 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4238 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4247 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4248 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4249 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4251 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4255 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4257 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4259 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4260 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4271 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4272 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4276 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4277 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4278 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4281 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4284 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4288 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5001 | 316 | 0.33 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5003 | 316 | 0.31 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5004 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5005 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5006 | 316 | 0.32 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5008 | 316 | 0.40 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5099 | 316 | 0.12 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5122 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5139 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5141 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5144 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5146 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5147 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5149 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5152 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5153 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5154 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5155 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5157 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5158 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5159 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5160 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5161 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5163 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5164 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5170 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5172 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5174 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5176 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5179 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5180 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5181 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5189 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5190 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5194 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5207 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5208 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5209 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5210 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5211 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5212 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5213 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5214 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5217 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5223 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5224 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5231 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5233 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5241 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5244 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5250 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5251 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5256 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5257 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5258 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5260 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5261 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5271 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5274 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5277 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5280 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5281 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5285 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6004 | 316 | 0.19 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6005 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6006 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6007 | 316 | 0.32 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6008 | 316 | 0.40 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6058 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6061 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6068 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6069 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6070 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6071 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6072 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6073 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6078 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6081 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6082 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6083 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6084 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6085 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6092 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6093 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6096 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6097 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6098 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6099 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6100 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6102 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6104 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6105 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6106 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6107 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6108 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6109 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6111 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6115 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6123 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6125 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6136 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6137 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6138 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6139 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6140 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6141 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6145 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6147 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6148 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6150 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6151 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6153 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6155 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6156 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6159 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6162 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6163 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6164 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6165 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6166 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6167 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6168 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6169 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6172 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6173 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6175 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6176 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6177 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6182 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6183 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 7001 | 316 | 0.07 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
| 东向 | 1001 | 316 | 0.14 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1003 | 316 | 0.43 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1101 | 316 | 0.32 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1108 | 316 | 0.32 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1151 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1152 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1153 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1155 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1157 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1174 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1183 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1185 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1187 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1189 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1190 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1192 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1219 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1220 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1221 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1222 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1224 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1230 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1233 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1239 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1243 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1264 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1266 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1267 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2001 | 316 | 0.15 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2002 | 316 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2103 | 316 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2104 | 316 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2112 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2118 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2127 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2147 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2148 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2150 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2153 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2163 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2182 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2184 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2186 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2189 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2192 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2195 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2221 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2222 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2223 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2230 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2231 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2252 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2254 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2256 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2257 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2265 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2275 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2278 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2281 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2285 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3001 | 316 | 0.15 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3002 | 316 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3103 | 316 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3104 | 316 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3111 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3112 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3118 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3121 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3123 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3128 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3133 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3134 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3152 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3156 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3159 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3164 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3173 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3182 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3217 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3224 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3229 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3236 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3244 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3245 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3246 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3249 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3250 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3252 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3258 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3260 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3271 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3280 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4001 | 316 | 0.15 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4002 | 316 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4103 | 316 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4104 | 316 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4111 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4112 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4113 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4120 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4144 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4146 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4151 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4159 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4169 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4171 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4172 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4174 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4175 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4176 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4218 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4240 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4243 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4244 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4245 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4250 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4256 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4258 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4263 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4264 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4273 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4279 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4280 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4292 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5001 | 316 | 0.15 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5002 | 316 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5103 | 316 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5104 | 316 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5111 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5114 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5116 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5118 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5119 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5135 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5136 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5143 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5148 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5150 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5151 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5165 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5168 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5192 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5218 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5219 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5222 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5228 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5236 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5237 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5240 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5246 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5259 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5262 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5263 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5266 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5282 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5289 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6002 | 316 | 0.21 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6003 | 316 | 0.13 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6004 | 316 | 0.22 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 7002 | 316 | 0.06 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 7003 | 316 | 0.06 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 7005 | 316 | 0.07 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
| 西向 | 1001 | 316 | 0.27 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1002 | 316 | 0.44 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1008 | 316 | 0.12 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1154 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1156 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1158 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1159 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1160 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1161 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1172 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1173 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1182 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1184 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1186 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1188 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1191 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1193 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1198 | 316 | 0.15 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1199 | 316 | 0.15 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1226 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1227 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1229 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1231 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1244 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1246 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1247 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1248 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1258 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1261 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1263 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1265 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1360 | 316 | 0.27 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 1361 | 316 | 0.27 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2001 | 316 | 0.38 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2002 | 316 | 0.32 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2003 | 316 | 0.44 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2100 | 316 | 0.12 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2101 | 316 | 0.12 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2123 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2129 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2131 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2133 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2135 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2141 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2145 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2151 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2152 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2154 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2158 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2159 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2160 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2193 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2194 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2196 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2217 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2218 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2219 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2220 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2224 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2225 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2247 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2248 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2250 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2258 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2260 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2267 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2274 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2279 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2280 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2286 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3001 | 316 | 0.38 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3002 | 316 | 0.32 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3003 | 316 | 0.44 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3100 | 316 | 0.12 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3101 | 316 | 0.12 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3113 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3114 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3115 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3120 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3122 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3125 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3130 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3131 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3138 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3141 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3149 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3153 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3163 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3178 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3179 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3183 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3215 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3220 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3225 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3226 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3232 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3237 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3247 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3248 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3251 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3253 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3254 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3255 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3262 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3265 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3266 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 3272 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4001 | 316 | 0.38 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4002 | 316 | 0.32 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4003 | 316 | 0.44 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4100 | 316 | 0.12 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4101 | 316 | 0.12 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4114 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4115 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4116 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4119 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4126 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4130 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4137 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4142 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4149 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4155 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4158 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4161 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4162 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4173 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4177 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4178 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4220 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4234 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4235 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4237 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4241 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4242 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4252 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4253 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4254 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4262 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4265 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4274 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4275 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4282 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4283 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 4285 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5001 | 316 | 0.38 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5002 | 316 | 0.32 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5003 | 316 | 0.44 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5100 | 316 | 0.12 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5101 | 316 | 0.12 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5112 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5113 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5115 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5117 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5120 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5121 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5137 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5138 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5140 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5142 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5145 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5156 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5162 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5166 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5167 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5171 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5216 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5220 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5221 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5238 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5242 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5243 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5247 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5252 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5254 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5255 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5264 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5265 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5267 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5268 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5269 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 5283 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6002 | 316 | 0.44 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6004 | 316 | 0.38 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6059 | 316 | 0.25 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6060 | 316 | 0.25 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6064 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6067 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6074 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6075 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6076 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6077 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6079 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6080 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6086 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6087 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6088 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6089 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6090 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6091 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6094 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6095 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6101 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6103 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6142 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6143 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6144 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6146 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6149 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6152 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6154 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6157 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6158 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6160 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6161 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6170 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6171 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6174 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6178 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6179 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6180 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 6181 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 7004 | 316 | 0.07 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 7005 | 316 | 0.07 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 7006 | 316 | 0.07 | 1.40 | 1.50 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 透光围护结构的热工性能指标应符合表4.2.1的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7002(最不利房间) | 0.00 | SC1812 | 0.62 | 0.40 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 无凸窗 | 不得设置凸窗 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.6条 |  |  |
| 标准要求 | 北向不得设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

凸窗板

本工程无此项围护结构

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级（门窗编号：BY0922） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.7条 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的7级 |
| 结论 | 满足 |

外门气密性

| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：FMK乙1622） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.7条 |
| 标准要求 | 外门气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的4级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 开间窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 |  |
| 7 | 外墙 | 满足 |  |
| 8 | 分隔供暖与非供暖空间的楼板 | 满足 |  |
| 9 | 供暖房间与室外接触的外门 | 满足 |  |
| 10 | 单元外门 | 满足 |  |
| 11 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 12 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |  |
| 13 | 供暖房间层间楼板 | 满足 |  |
| 14 | 变形缝 | 满足 |  |
| 15 | 外窗 | 满足 |  |
| 16 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 17 | 是否有凸窗 | 满足 |  |
| 18 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 19 | 外门气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《山东省居住建筑节能设计标准》的要求进行节能设计的权衡判断。

热工性能权衡判断

权衡指标

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.18 |  |  | 0.18 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.14 |  |  | 0.15 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.28 |  |  | 0.30 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)] |  | — |  |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)] |  | 0.68 |  |  | 1.50 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)] |  | 0.43 |  |  | 0.45 |  |  |
| 周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | － |  |  | － |  |  |
| 地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数 |
|  | 南向 | 0.50 | 1.40 | 0.48 | ≤0.30 | 1.30 | 0.36 |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 1.40 | 0.36 |
|  | 北向 | 0.40 | 1.40 | 0.48 | ≤0.30 | 1.30 | 0.36 |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 1.40 | 0.36 |
|  | 东向 | 0.45 | 1.40 | 0.48 | ≤0.30 | 1.30 | 0.36 |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 1.40 | 0.36 |
|  | 西向 | 0.44 | 1.40 | 0.48 | ≤0.30 | 1.30 | 0.36 |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 1.40 | 0.36 |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，热阻的单位(m2.k)/W，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 1(人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 库房 | － | － | 0.5(次/h) | 0(人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0.5(次/h) | 0(人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0.5(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 设备间 | 26 | 12 | 0.5(次/h) | 1(人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 3(人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 过道 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 3(人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

负荷分项统计

设计建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -6.97 | 4.93 | 1.49 | -8.82 | — | -9.38 |
| 供冷(kWh/㎡) | 3.10 | 12.33 | 3.52 | 7.48 | -0.05 | 26.37 |

参照建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -8.45 | 5.50 | 1.35 | -9.43 | — | -11.03 |
| 供冷(kWh/㎡) | 3.16 | 12.33 | 2.47 | 7.48 | -0.05 | 25.38 |

逐月负荷

逐月电耗

|  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) |
| 1 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 1.83 |
| 2 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 1.27 |
| 3 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.08 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 6 | 1.61 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |
| 7 | 3.23 | 0.00 | 3.13 | 0.00 |
| 8 | 2.28 | 0.00 | 2.21 | 0.00 |
| 9 | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.37 |
| 12 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.40 |
| 合计 | 7.33 | 4.22 | 7.05 | 4.96 |

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 4.22 | 4.96 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 9.38 | 11.03 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的供暖能耗不大于参照建筑的供暖能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

综合判断结论

■结论：本工程设计建筑的供暖能耗不大于参照建筑的供暖能耗。本次节能设计符合《山东省居住建筑节能设计标准》的要求。