围护结构性能提升报告书 公共建筑 甲类

泰山科技学院（新校区）二期三阶段-14#书院

设计编号：A150004340

| 工程地点 | ： | 山东-泰安 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 泰山科技学院 |
| 设计单位 | ： | 重庆对外建设（集团）有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年8月9日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : T15650059715 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 工程材料	9

4.1 普通材料	9

4.2 其他材料	10

5 围护结构做法简要说明	10

6 体形系数	11

6.1 体形系数	11

6.2 楼层信息表	11

7 窗墙比	12

7.1 窗墙比	12

7.2 外窗表	12

8 天窗	13

8.1 天窗屋顶比	13

8.2 天窗类型	13

9 屋顶	13

9.1 屋顶相关构造	13

9.2 屋顶平均热工特性	14

10 外墙	14

10.1 外墙相关构造	14

10.2 外墙平均热工特性	16

11 外窗	18

11.1 外窗构造	18

11.2 外遮阳类型	18

11.3 平均传热系数	18

11.4 综合太阳得热系数	20

11.5 总体热工	21

12 规定性指标检查结论	22

建筑概况

| 工程名称 | 泰山科技学院（新校区）二期三阶段-14#书院 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-泰安 |
| 气候分区 | 寒冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上3053㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 11.7m |
| 计算建筑体积 | 15588.52 |
| 计算建筑外表面积 | 5287.57 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板（横丝） | 0.040 | 0.700 | 160.0 | 1052.8 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 地砖 | 0.930 | 10.285 | 1700.0 | 920.0 | 0.0140 | 《建筑材料手册》(第四版) |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 保温层砂浆（玻化微珠） | 0.080 | 1.190 | 320.0 | 869.3 | 0.0230 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 1790.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 0.160 | 10.000 | 500.0 | 1000.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆(找平层) | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 加气混凝土砌块及板材(B06) | 0.160 | 2.879 | 600.0 | 999.8 | 0.1110 | 《山东居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 石墨挤塑聚苯板（sxps） | 0.026 | 0.238 | 30.0 | 998.6 | 0.0162 | 《山东居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 玻化微珠保温浆料 | 0.080 | 1.525 | 400.0 | 999.4 | 0.1910 | 《山东居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2014 |
| 微孔聚乙烯复合隔声垫 | 0.030 | 0.360 | 30.0 | 1939.7 | 0.0162 |  |
| 轻集料混凝土 | 0.890 | 10.673 | 1600.0 | 1100.0 | 0.0158 | 《建筑外保温》13BJ2-12 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 防水涂料 | － | － | － | 蒸汽渗透系数标准未给出，仅供参考 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：

（1） 坡屋面 (K=0.351,D=4.584)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 20mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋防水涂料 1.5mm＋石灰砂浆 20mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 85mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土 30mm＋钢筋混凝土 120mm

（2） 非上人保温屋面 (K=0.355,D=4.336)：（由上到下）

细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 20mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋石灰砂浆 20mm＋防水涂料 3mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 85mm＋轻集料混凝土 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：

（1） 外墙（填充墙）构造一 (K=0.357,D=4.914)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋防水涂料 1.5mm＋抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温浆料 15mm＋玻化微珠保温浆料 30mm＋石墨挤塑聚苯板（sxps） 30mm＋水泥砂浆 5mm＋加气混凝土砌块及板材(B06) 200mm

（2） 变形缝 (K=0.338,D=4.911)：（由外到内）

岩棉板（横丝） 75mm＋加气混凝土砌块及板材(B06) 200mm

3. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=0.562,D=3.292)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋防水涂料 1.5mm＋抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温浆料 15mm＋玻化微珠保温浆料 30mm＋石墨挤塑聚苯板（sxps） 30mm＋水泥砂浆 5mm＋钢筋混凝土 200mm

4. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.562,D=3.292)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋防水涂料 1.5mm＋抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温浆料 15mm＋玻化微珠保温浆料 30mm＋石墨挤塑聚苯板（sxps） 30mm＋水泥砂浆 5mm＋钢筋混凝土 200mm

5. 热桥板：热桥板构造一 (K=0.562,D=3.292)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋防水涂料 1.5mm＋抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温浆料 15mm＋玻化微珠保温浆料 30mm＋石墨挤塑聚苯板（sxps） 30mm＋水泥砂浆 5mm＋钢筋混凝土 200mm

6. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.546,D=3.292)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋防水涂料 1.5mm＋抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温浆料 15mm＋玻化微珠保温浆料 30mm＋石墨挤塑聚苯板（sxps） 30mm＋水泥砂浆 5mm＋钢筋混凝土 200mm

7. 外窗构造：65系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5Low-E) (K=2.400)：

传热系数2.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 5287.57 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 15588.52 |
| 体形系数 | 0.34 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.200 | 1573.54 | 1656.98 | 6608.87 |
| 2 | 4.200 | 1479.16 | 2035.99 | 6262.79 |
| 3 | 3.300 | 0.00 | 1594.59 | 2716.87 |
| 合计 | 11.70 | 3052.70 | 5287.57 | 15588.52 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 152.54 | 810.50 | 0.19 |
| 北向 | 立面2 | 108.32 | 804.36 | 0.13 |
| 东向 | 立面3 | 122.62 | 1013.27 | 0.12 |
| 西向 | 立面4 | 127.08 | 922.84 | 0.14 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | BY2224 | 2.20×2.40 | 2 | 1 | 5.28 | 5.28 | 152.54 |
|  |  | LC1518 | 1.50×1.80 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  |  | LC1824 | 1.80×2.40 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | LC3432 | 3.40×3.20 | 1 | 1 | 10.88 | 10.88 |  |
|  |  | LC5524 | 5.50×2.40 | 1~2 | 2 | 13.20 | 26.40 |  |
|  |  | LC5624 | 5.60×2.40 | 1~2 | 2 | 13.44 | 26.88 |  |
|  |  | LC6024 | 6.00×2.40 | 1~2 | 2 | 14.40 | 28.80 |  |
|  |  | LC6524 | 6.50×2.40 | 2 | 1 | 15.60 | 15.60 |  |
|  |  | LC6624 | 6.60×2.40 | 1~2 | 2 | 15.84 | 31.68 |  |
| 北向 | 立面2 | BY1811 | 1.80×1.10 | 1 | 1 | 1.98 | 1.98 | 108.32 |
|  |  | LC1518 | 1.50×1.80 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  |  | LC1624 | 1.60×2.40 | 2 | 1 | 3.84 | 3.84 |  |
|  |  | LC3432 | 3.40×3.20 | 1 | 1 | 10.88 | 10.88 |  |
|  |  | LC4215 | 4.20×1.50 | 2 | 2 | 6.30 | 12.60 |  |
|  |  | LC4724 | 4.70×2.40 | 1~2 | 2 | 11.28 | 22.56 |  |
|  |  | LC5624 | 5.60×2.40 | 1~2 | 4 | 13.44 | 53.76 |  |
| 东向 | 立面3 | BY1511 | 1.50×1.10 | 1 | 1 | 1.65 | 1.65 | 122.62 |
|  |  | BY2322 | 2.30×2.20 | 2 | 1 | 5.06 | 5.06 |  |
|  |  | BY2421 | 2.40×2.10 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |
|  |  | C1634 | 1.60×3.40 | 1 | 2 | 5.44 | 10.88 |  |
|  |  | LC1624 | 1.60×2.40 | 2 | 2 | 3.84 | 7.68 |  |
|  |  | LC1624a | 1.60×2.40 | 1 | 1 | 3.84 | 3.84 |  |
|  |  | LC3324 | 3.30×2.40 | 1~2 | 2 | 7.92 | 15.84 |  |
|  |  | LC3515 | 3.50×1.50 | 1 | 1 | 5.25 | 5.25 |  |
|  |  | LC4215 | 4.20×1.50 | 1~2 | 3 | 6.30 | 18.90 |  |
|  |  | LC4724 | 4.70×2.40 | 1~2 | 2 | 11.28 | 22.56 |  |
|  |  | LC5424 | 5.40×2.40 | 1~2 | 2 | 12.96 | 25.92 |  |
| 西向 | 立面4 | BY1613 | 1.60×1.30 | 1 | 1 | 2.08 | 2.08 | 127.08 |
|  |  | C1634 | 1.60×3.40 | 1 | 2 | 5.44 | 10.88 |  |
|  |  | LC3324 | 3.30×2.40 | 1~2 | 4 | 7.92 | 31.68 |  |
|  |  | LC3915 | 3.90×1.50 | 1~2 | 2 | 5.85 | 11.70 |  |
|  |  | LC4215 | 4.20×1.50 | 1~2 | 3 | 6.30 | 18.90 |  |
|  |  | LC4824 | 4.80×2.40 | 1~2 | 2 | 11.52 | 23.04 |  |
|  |  | LC6024 | 6.00×2.40 | 1~2 | 2 | 14.40 | 28.80 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶相关构造

坡屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 防水涂料 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 85 | 0.030 | 0.540 | 1.15 | 2.464 | 1.530 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻集料混凝土 | 30 | 0.890 | 10.673 | 1.00 | 0.034 | 0.360 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 359.5 | － | － | － | 2.695 | 4.584 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |

非上人保温屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 防水涂料 | 3 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 85 | 0.030 | 0.540 | 1.15 | 2.464 | 1.530 |
| 轻集料混凝土 | 30 | 0.890 | 10.673 | 1.00 | 0.034 | 0.360 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 341 | － | － | － | 2.670 | 4.336 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坡屋面 | 1553.84 | 0.941 | 0.35 | 4.58 | 0.75 |
| 非上人保温屋面 | 97.59 | 0.059 | 0.36 | 4.34 | 0.75 |
| 合计 | 1651.42 | 1.000 | 0.35 | 4.57 | 0.75 |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-3的要求提高(K≤0.35) |  |  |  |  |
| 结论 | 提高 0% |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 防水涂料 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温浆料 | 15 | 0.080 | 1.525 | 1.25 | 0.150 | 0.286 |
| 玻化微珠保温浆料 | 30 | 0.080 | 1.525 | 1.25 | 0.300 | 0.572 |
| 石墨挤塑聚苯板（sxps） | 30 | 0.026 | 0.238 | 1.05 | 1.099 | 0.275 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 加气混凝土砌块及板材(B06) | 200 | 0.160 | 2.879 | 1.15 | 1.087 | 3.599 |
| 各层之和∑ | 291.5 | － | － | － | 2.652 | 4.914 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 防水涂料 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温浆料 | 15 | 0.080 | 1.525 | 1.25 | 0.150 | 0.286 |
| 玻化微珠保温浆料 | 30 | 0.080 | 1.525 | 1.25 | 0.300 | 0.572 |
| 石墨挤塑聚苯板（sxps） | 30 | 0.026 | 0.238 | 1.10 | 1.049 | 0.275 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 291.5 | － | － | － | 1.630 | 3.292 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.56 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 防水涂料 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温浆料 | 15 | 0.080 | 1.525 | 1.25 | 0.150 | 0.286 |
| 玻化微珠保温浆料 | 30 | 0.080 | 1.525 | 1.25 | 0.300 | 0.572 |
| 石墨挤塑聚苯板（sxps） | 30 | 0.026 | 0.238 | 1.10 | 1.049 | 0.275 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 291.5 | － | － | － | 1.630 | 3.292 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.56 |  |  |  |  |  |

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 防水涂料 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温浆料 | 15 | 0.080 | 1.525 | 1.25 | 0.150 | 0.286 |
| 玻化微珠保温浆料 | 30 | 0.080 | 1.525 | 1.25 | 0.300 | 0.572 |
| 石墨挤塑聚苯板（sxps） | 30 | 0.026 | 0.238 | 1.10 | 1.049 | 0.275 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 291.5 | － | － | － | 1.630 | 3.292 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.56 |  |  |  |  |  |

外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 防水涂料 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温浆料 | 15 | 0.080 | 1.525 | 1.25 | 0.150 | 0.286 |
| 玻化微珠保温浆料 | 30 | 0.080 | 1.525 | 1.25 | 0.300 | 0.572 |
| 石墨挤塑聚苯板（sxps） | 30 | 0.026 | 0.238 | 1.05 | 1.099 | 0.275 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 291.5 | － | － | － | 1.680 | 3.292 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

变形缝

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉板（横丝） | 75 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 1.563 | 1.313 |
| 加气混凝土砌块及板材(B06) | 200 | 0.160 | 2.879 | 1.00 | 1.250 | 3.599 |
| 各层之和∑ | 275 | － | － | － | 2.813 | 4.911 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 462.75 | 0.714 | 0.36 | 4.91 | 0.50 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 96.60 | 0.149 | 0.56 | 3.29 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 54.24 | 0.084 | 0.56 | 3.29 | 0.50 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 20.93 | 0.032 | 0.56 | 3.29 | 0.50 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 9.64 | 0.015 | 0.55 | 3.29 | 0.50 |
| 变形缝 | 主墙体 | 3.82 | 0.006 | 0.34 | 4.91 | 0.75 |
| 合计 |  | 647.98 | 1.000 | 0.41 | 4.46 | 0.50 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 492.38 | 0.737 | 0.36 | 4.91 | 0.50 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 95.46 | 0.143 | 0.56 | 3.29 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 59.38 | 0.089 | 0.56 | 3.29 | 0.50 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 20.68 | 0.031 | 0.56 | 3.29 | 0.50 |
| 合计 |  | 667.91 | 1.000 | 0.41 | 4.49 | 0.50 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 628.88 | 0.735 | 0.36 | 4.91 | 0.50 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 117.45 | 0.137 | 0.56 | 3.29 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 75.80 | 0.089 | 0.56 | 3.29 | 0.50 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 25.45 | 0.030 | 0.56 | 3.29 | 0.50 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 7.83 | 0.009 | 0.55 | 3.29 | 0.50 |
| 合计 |  | 855.40 | 1.000 | 0.41 | 4.48 | 0.50 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 509.28 | 0.700 | 0.36 | 4.91 | 0.50 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 106.83 | 0.147 | 0.56 | 3.29 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 80.69 | 0.111 | 0.56 | 3.29 | 0.50 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 23.15 | 0.032 | 0.56 | 3.29 | 0.50 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 7.83 | 0.011 | 0.55 | 3.29 | 0.50 |
| 合计 |  | 727.78 | 1.000 | 0.42 | 4.43 | 0.50 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 2093.29 | 0.722 | 0.36 | 4.91 | 0.50 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 416.34 | 0.144 | 0.56 | 3.29 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 270.11 | 0.093 | 0.56 | 3.29 | 0.50 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 90.21 | 0.031 | 0.56 | 3.29 | 0.50 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 25.30 | 0.009 | 0.55 | 3.29 | 0.50 |
| 变形缝 | 主墙体 | 3.82 | 0.001 | 0.34 | 4.91 | 0.75 |
| 合计 |  | 2899.07 | 1.000 | 0.41 | 4.47 | 0.50 |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-3的要求提高(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高 9% |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5Low-E) | 36 | 2.40 | 0.37 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | BY1511，BY2322，BY2421，C1634，LC1624，LC1624a，LC3324，LC3515，LC4215，LC4724，LC5424，BY1613，LC3915，LC4824，LC6024，BY2224，LC1518，LC1824，LC3432，LC5524，LC5624，LC6524，LC6624，BY1811 |  |  |  |
|  | 备注：传热系数：2.2~2.4 太阳得热系数：0.35~0.39 来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BY2224 | 2 | 1 | 5.28 | 5.28 | 36 | 2.400 |
| 2 | LC1518 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 | 36 | 2.400 |
| 3 | LC1824 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 | 36 | 2.400 |
| 4 | LC3432 | 1 | 1 | 10.88 | 10.88 | 36 | 2.400 |
| 5 | LC5524 | 1~2 | 2 | 13.20 | 26.40 | 36 | 2.400 |
| 6 | LC5624 | 1~2 | 2 | 13.44 | 26.88 | 36 | 2.400 |
| 7 | LC6024 | 1~2 | 2 | 14.40 | 28.80 | 36 | 2.400 |
| 8 | LC6524 | 2 | 1 | 15.60 | 15.60 | 36 | 2.400 |
| 9 | LC6624 | 1~2 | 2 | 15.84 | 31.68 | 36 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 152.54 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BY1811 | 1 | 1 | 1.98 | 1.98 | 36 | 2.400 |
| 2 | LC1518 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 | 36 | 2.400 |
| 3 | LC1624 | 2 | 1 | 3.84 | 3.84 | 36 | 2.400 |
| 4 | LC3432 | 1 | 1 | 10.88 | 10.88 | 36 | 2.400 |
| 5 | LC4215 | 2 | 2 | 6.30 | 12.60 | 36 | 2.400 |
| 6 | LC4724 | 1~2 | 2 | 11.28 | 22.56 | 36 | 2.400 |
| 7 | LC5624 | 1~2 | 4 | 13.44 | 53.76 | 36 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 108.32 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BY1511 | 1 | 1 | 1.65 | 1.65 | 36 | 2.400 |
| 2 | BY2322 | 2 | 1 | 5.06 | 5.06 | 36 | 2.400 |
| 3 | BY2421 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 36 | 2.400 |
| 4 | C1634 | 1 | 2 | 5.44 | 10.88 | 36 | 2.400 |
| 5 | LC1624 | 2 | 2 | 3.84 | 7.68 | 36 | 2.400 |
| 6 | LC1624a | 1 | 1 | 3.84 | 3.84 | 36 | 2.400 |
| 7 | LC3324 | 1~2 | 2 | 7.92 | 15.84 | 36 | 2.400 |
| 8 | LC3515 | 1 | 1 | 5.25 | 5.25 | 36 | 2.400 |
| 9 | LC4215 | 1~2 | 3 | 6.30 | 18.90 | 36 | 2.400 |
| 10 | LC4724 | 1~2 | 2 | 11.28 | 22.56 | 36 | 2.400 |
| 11 | LC5424 | 1~2 | 2 | 12.96 | 25.92 | 36 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 122.62 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BY1613 | 1 | 1 | 2.08 | 2.08 | 36 | 2.400 |
| 2 | C1634 | 1 | 2 | 5.44 | 10.88 | 36 | 2.400 |
| 3 | LC3324 | 1~2 | 4 | 7.92 | 31.68 | 36 | 2.400 |
| 4 | LC3915 | 1~2 | 2 | 5.85 | 11.70 | 36 | 2.400 |
| 5 | LC4215 | 1~2 | 3 | 6.30 | 18.90 | 36 | 2.400 |
| 6 | LC4824 | 1~2 | 2 | 11.52 | 23.04 | 36 | 2.400 |
| 7 | LC6024 | 1~2 | 2 | 14.40 | 28.80 | 36 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 127.08 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BY2224 | 2 | 1 | 5.28 | 5.28 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 2 | LC1518 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 3 | LC1824 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 4 | LC3432 | 1 | 1 | 10.88 | 10.88 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 5 | LC5524 | 1~2 | 2 | 13.20 | 26.40 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 6 | LC5624 | 1~2 | 2 | 13.44 | 26.88 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 7 | LC6024 | 1~2 | 2 | 14.40 | 28.80 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 8 | LC6524 | 2 | 1 | 15.60 | 15.60 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 9 | LC6624 | 1~2 | 2 | 15.84 | 31.68 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 152.54 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.370 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BY1811 | 1 | 1 | 1.98 | 1.98 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 2 | LC1518 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 3 | LC1624 | 2 | 1 | 3.84 | 3.84 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 4 | LC3432 | 1 | 1 | 10.88 | 10.88 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 5 | LC4215 | 2 | 2 | 6.30 | 12.60 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 6 | LC4724 | 1~2 | 2 | 11.28 | 22.56 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 7 | LC5624 | 1~2 | 4 | 13.44 | 53.76 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 108.32 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.370 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BY1511 | 1 | 1 | 1.65 | 1.65 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 2 | BY2322 | 2 | 1 | 5.06 | 5.06 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 3 | BY2421 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 4 | C1634 | 1 | 2 | 5.44 | 10.88 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 5 | LC1624 | 2 | 2 | 3.84 | 7.68 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 6 | LC1624a | 1 | 1 | 3.84 | 3.84 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 7 | LC3324 | 1~2 | 2 | 7.92 | 15.84 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 8 | LC3515 | 1 | 1 | 5.25 | 5.25 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 9 | LC4215 | 1~2 | 3 | 6.30 | 18.90 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 10 | LC4724 | 1~2 | 2 | 11.28 | 22.56 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 11 | LC5424 | 1~2 | 2 | 12.96 | 25.92 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 122.62 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.370 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BY1613 | 1 | 1 | 2.08 | 2.08 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 2 | C1634 | 1 | 2 | 5.44 | 10.88 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 3 | LC3324 | 1~2 | 4 | 7.92 | 31.68 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 4 | LC3915 | 1~2 | 2 | 5.85 | 11.70 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 5 | LC4215 | 1~2 | 3 | 6.30 | 18.90 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 6 | LC4824 | 1~2 | 2 | 11.52 | 23.04 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 7 | LC6024 | 1~2 | 2 | 14.40 | 28.80 | 36 | 0.370 | 0.370 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 127.08 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.370 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 152.54 | 2.40 | 0.37 | 0.19 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 提高 4% |
| 北向 | 立面2 | 108.32 | 2.40 | 0.37 | 0.13 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 提高 4% |
| 东向 | 立面3 | 122.62 | 2.40 | 0.37 | 0.12 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 提高 4% |
| 西向 | 立面4 | 127.08 | 2.40 | 0.37 | 0.14 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 提高 4% |
| 综合平均 |  | 510.56 | 2.40 | 0.37 | 0.14 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-3的要求提高 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高 4% |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 提高 0% |
| 3 | 外墙 | 提高 9% |
| 4 | 外窗 | 提高 4% |
| 结论 | 3.2.8条 | 不满足星级要求 |
|  | 7.2.4条 | 提高 0%，不得分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高 0%的要求，不得分，不满足星级要求。