建筑形体规则性判定报告

内乡县广播电视信号发射塔迁建项目

工程号：2303005

项目负责人：

审  定  人：

审  核  人：

计  算  人：

设计资质等级：甲级

设计证书号：A111001263

中广国际设计有限公司

2025年 9月

目录

卷一 发射机房辅助楼：

第一章判定要求

第二章 项目结构体形判定

第三章 结论

卷二 水泵房：

第一章判定要求

第二章 项目结构体形判定

第三章 结论

卷三 门卫室：

第一章判定要求

第二章 项目结构体形判定

第三章 结论

卷一 发射机房辅助楼

第一章判定要求

1.1判定要求

本项目参评绿色建筑设计标识，评价参照依据为《绿色建筑评价标准》DB13（J）/T 113-2015,依照“7.2.1择优选用建筑形体”中要求，本项目新建主楼属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010规定的建筑形体规则。

第二章 项目结构体形判定

2.1建筑形体不规则的主要类型

一、扭转不规则：

在具有偶然偏心的规定水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移（或层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍。

本项目采用yjk软件进行计算分析，各子项目WDISP.OUT中的Ratio-(X)、Ratio-(Y)（最大位移与层平均位移的比值）及Ratio-Dx、Ratio-Dy（最大层间位移与平均层间位移的比值查看扭转位移比的数值，规定水平力需要考虑地震力偏向作用）具体如下：

该项目该值最大为1.45＞1.2，属于扭转不规则类型，且在具有偶然偏心的规定水平力作用下，楼层最大位移与层平均位移的比值、楼层最大层间位移与平均层间位移的比值不大于1.5。

二、凹凸不规则：

平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%。

该项目标准层平面无凹进。

该项目不属于凹凸不规则类型。

三、楼板局部不连续：

楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。

该项目平面开洞面积不大于30%，不存在较大楼层错层。

该项目不属于楼板局部不连续的不规则类型。

四、侧向刚度不规则：

该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或除屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%。

本项目采用yjk软件进行计算分析，各子项目WMASS.OUT中的Ratx1，Raty1（X，Y方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者）具体如下：

该项目该值最小值为2.0889＞ 1，不属于侧向刚度不规则类型；

五、竖向抗侧力构件不连续：

竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递。

该项目属于框架结构，无水平转换构件，该项目不属于竖向抗侧力构件不连续的类型。

六、楼层承载力突变：

抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%。

项目采用yjk软件进行计算分析，各子项目WMASS.OUT中的Ratio_Bu（表示本层与上一层的抗剪承载力之比）具体如下：

该项目该值最小值为1.97＞ 0.8，不属于承载力突变的不规则类型；

第三章 结论

综上所述：

该项目属于平面不规则及竖向规则，且在空间结构计算模型下符合规范要求的地震作用计算要求。

卷二 水泵房

第一章判定要求

1.1判定要求

本项目参评绿色建筑设计标识，评价参照依据为《绿色建筑评价标准》DB13（J）/T 113-2015,依照“7.2.1择优选用建筑形体”中要求，本项目新建主楼属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010规定的建筑形体规则。

第二章 项目结构体形判定

2.1建筑形体不规则的主要类型

一、扭转不规则：

在具有偶然偏心的规定水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移（或层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍。

本项目采用yjk软件进行计算分析，各子项目WDISP.OUT中的Ratio-(X)、Ratio-(Y)（最大位移与层平均位移的比值）及Ratio-Dx、Ratio-Dy（最大层间位移与平均层间位移的比值查看扭转位移比的数值，规定水平力需要考虑地震力偏向作用）具体如下：

该项目该值最大为1.18＜1.2，不属于扭转不规则类型。

二、凹凸不规则：

平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%。

该项目标准层平面无凹进。

该项目不属于凹凸不规则类型。

三、楼板局部不连续：

楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。

该项目平面开洞面积不大于30%，不存在较大楼层错层。

该项目不属于楼板局部不连续的不规则类型。

四、侧向刚度不规则：

该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或除屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%。

本项目采用yjk软件进行计算分析，各子项目WMASS.OUT中的Ratx1，Raty1（X，Y方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者）具体如下：

该项目该值最小值为34.2485＞ 1，除顶层外无局部收进的水平向尺寸，不属于侧向刚度不规则类型；

五、竖向抗侧力构件不连续：

竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递。

该项目属于框架结构，无水平转换构件，该项目不属于竖向抗侧力构件不连续的类型。

六、楼层承载力突变：

抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%。

项目采用yjk软件进行计算分析，各子项目WMASS.OUT中的Ratio_Bu（表示本层与上一层的抗剪承载力之比）具体如下：

该项目该值最小值为8.41＞ 0.8，不属于承载力突变的不规则类型； 第三章 结论

综上所述：

该项目属于平面规则及竖向规则。

卷三 门卫室

第一章判定要求

1.1判定要求

本项目参评绿色建筑设计标识，评价参照依据为《绿色建筑评价标准》DB13（J）/T 113-2015,依照“7.2.1择优选用建筑形体”中要求，本项目新建主楼属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010规定的建筑形体规则。

第二章 项目结构体形判定

2.1建筑形体不规则的主要类型

一、扭转不规则：

在具有偶然偏心的规定水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移（或层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍。

本项目采用yjk软件进行计算分析，各子项目WDISP.OUT中的Ratio-(X)、Ratio-(Y)（最大位移与层平均位移的比值）及Ratio-Dx、Ratio-Dy（最大层间位移与平均层间位移的比值查看扭转位移比的数值，规定水平力需要考虑地震力偏向作用）具体如下：

该项目该值最大为1.14＜1.2，不属于扭转不规则类型。

二、凹凸不规则：

平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%。

该项目标准层平面无凹进。

该项目不属于凹凸不规则类型。

三、楼板局部不连续：

楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。

该项目平面开洞面积不大于30%，不存在较大楼层错层。

该项目不属于楼板局部不连续的不规则类型。

四、侧向刚度不规则：

该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或除屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%。

本项目采用yjk软件进行计算分析，各子项目WMASS.OUT中的Ratx1，Raty1（X，Y方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者）具体如下：

该项目该值最小值为11.1128＞ 1，除顶层外无局部收进的水平向尺寸，不属于侧向刚度不规则类型；

五、竖向抗侧力构件不连续：

竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递。

该项目属于框架结构，无水平转换构件，该项目不属于竖向抗侧力构件不连续的类型。

六、楼层承载力突变：

抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%。

项目采用yjk软件进行计算分析，各子项目WMASS.OUT中的Ratio_Bu（表示本层与上一层的抗剪承载力之比）具体如下：

该项目该值最小值为4.29＞ 0.8，不属于承载力突变的不规则类型； 第三章 结论

综上所述：

该项目属于平面规则及竖向规则。