7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	8

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	0

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	10
	0

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	0

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	0

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	3

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	0

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	15
	3

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	8

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	6

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	8

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	3

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	8

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	5

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	0

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	0

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	0

	合计
	200.0
	60.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
绿建
​建筑所处城市的建筑热工气候分区：                
建筑体形系数：       
执行的建筑节能标准：                
建筑朝向：                  
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	窗墙比
	东向
	—
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	南向
	—
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	西向
	—
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	北向
	—
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数k
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	—

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	
	南向
	—
	 
	 
	 
	 
	—

	
	
	西向
	—
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	
	北向
	—
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	遮阳系数SC
	—
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	 
	 
	 
	 
	—

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	 
	 
	 
	 
	☐ 


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；
2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；
3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；
4）节能工程验收记录。
 
实际提交材料：
	建筑节能计算书 :
    3建筑设计/ B3节能计算书围护结构性能提升报告书.docx 



7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
u 空调系统分区

项目供暖系统满足分户控温要求：☑是 □否

根据建筑的功能及房间朝向等进行分区设计的系统包括：☑供暖系统  ☑空调系统

简要说明建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式。（100字以内）

	建筑采用集中供暖及多联机空调形式，其中供暖系统采用南北分环形式，多联机均带有温控面板，可分室控温，详各系统平面图。


u  冷热源机组配置

项目设计有冷却水泵和冷却塔：□是 ☑否

​暖通
​

提交材料及要求： 

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件； 

2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
  

实际提交材料： 

	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/暖-B3-20250806.dwg



  

7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

项目建筑的室内过度空间无需空调供暖系统：☑是 □否

合理降低室内过度空间的温度设定标准，满足《民用建筑供暖通风与空调设计规范》GB50736-2012的规定：[image: image1]☑是 [image: image2]□否

不同功能空间空调供暖末端独立设置：☑是 □否

	
室内设计参数见说明暖施-SM01、四、3，满足规范要求​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况； 

2 ）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周； 

3 ）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。 

实际提交材料： 

	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/暖-B3说明-20250803.dwg



7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
u  公共区域照明系统
公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制：☑是 □否
项目内的公共区域包括：☑走廊  ☑楼梯间  □门厅  □大堂  ☑地下停车场  □大空间  □其他    
采用的照明节能控制方式包括：☑分区、分组控制  □定时控制  □节能自熄  ☑照度自动调节  □声控  □光控  □人体感应控制  □其他    
u  采光区域的照明控制
采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制：☑是 □否
​
​电气
​
​
​
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
 
实际提交材料： 

	


  

7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
u  用电分项计量

项目是否为采用集中冷热源的公共建筑：□是 ☑否

实现独立分项计量的用电类型包括：□冷热源机组  ☑水泵、风机等输配系统  ☑专用区域照明插座  ☑公共区域照明插座用   ☑景观照明

u  特殊用电计量

是否对项目中存在的以下特殊用电回路进行分项计量：□是 □否

项目中特殊用电类型包括：□电梯  □充电桩  □集中供电的分体空调  □冷却塔  □新风机组  □公共餐饮厨房  □其他       

u  其他用能分项计量

参评项目为集中冷热源的公共建筑：□是 ☑否

u  特殊用能计量

是否对项目中存在的以下特殊用能进行分项计量：□是 □否

项目中特殊用能类型包括：□集中生活用水  □公共餐饮厨房  □其他      

简要说明独立分项计量系统的主要功能及如何进行分项：（150字以内）

	本项目照明和插座、走廊和应急照明用电计量，室外景观照明独立计量。
​电气：用电分项计量已在电施-X01变电站查询列表要求中体现。​


​
​

3 证明材料
提交材料及要求：
1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
 
实际提交材料：
	电气专业设计图及设计说明 :
    8电气设计/图纸文件/B3系统图_t3.dwg



7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
u  电梯节能技术
项目内设有垂直电梯或自动扶梯： ☑是□否
​
​电气
	


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。
实际提交材料：
	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评
☑达标；☐不达标
2评价要点
u  水资源利用方案
是否制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源：☑是 □否

水资源利用方案内容包括：☑当地节水要求及水资源状况  ☑市政设施情况  ☑项目概况  ☑用水定额的确定  ☑用水量估算及水量平衡  ☑给排水系统设计方案  ☑节水器具  □非传统水源利用  □用水分项计量  □其他    
简要说明水资源利用方案。（300字以内）

	详见通用说明中水施通-01单体水表分级示意图、设计说明第四项第2款以及水施说-02施工说明中节能专篇第10条。


u  用水计量
是否按使用用途设置用水计量表：☑是 □否

用水计量分类包括： □厨房  ☑卫生间  □绿化灌溉  □道路浇洒  □车库冲洗  □空调冷却水补水  □景观补水  □泳池用水  □屋顶消防水箱补水  □消防水池补水  □其他    
是否按付费或管理单元设置用水计量表：☑是 □否

u  超压出流
用水点处水压大于0.2MPa 的配水支管设置减压设施，并满足给水配件最低工作压力的要求：☑是 □否

简要说明项目市政供水压力、压力分区、用水器具的水压要求等内容。（200字以内）

u  节水器具
用水器具和设备满足节水产品的要求：☑是 □否

​

3证明材料
提交材料及要求： 

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。 

 
实际提交材料： 

	给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/B3实训教学楼给排水施工图.dwg
    6给排水设计/图纸文件/水施--通用说明_t3.dwg



  

7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑形体属于 ☐规则  ☑不规则  ☐特别不规则  ☐严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	是 

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	否 

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	是 


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	否 

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	否 

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	否 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：
	建筑形体规则性判定报告 :
    7结构建材/ 形体规则性判断报告 -B3.docx 



7.1.9 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

1）本项目是否使用了装饰性构件： (是、 (否

2）如果使用了装饰性构件：

装饰性构件的造价：         万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：        
3）装饰性构件的类别为：

（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙



(
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面




(
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架


(
3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图； 

3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
实际提交材料：

	


7.1.10   500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60% ；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

u  本地化建材使用比例
施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例： 60 %

u  预拌混凝土使用情况
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：☑是 □否

u  预拌砂浆使用情况
建筑砂浆是否采用预拌砂浆：☑是 □否

简要说明本项目预拌砂浆使用的部位、用途、厚度及预拌砂浆的使用量占建筑砂浆的比例，且注明本项目使用的预拌砂浆是否符合现行标准《预拌砂浆》GB/T2181及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定（200字以内）。

	采用预拌砂浆的比例为100%。根据结构设计总说明第7.3.2条，砂浆应采用预拌砂浆。​


	


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）结构竣工图及设计说明； 

2 ）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同； 

3 ）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。 

  

实际提交材料： 

	


7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范。☑是   □否

​水
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评
1） 居住建筑  建筑层数□ 3层及以下  □ 4~6层  □7~9层  □10~18层 □19层及以上

	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价

分值
	自评

得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~12层
	13~18层
	19层及

以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	  

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	  

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	  

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	  

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	  

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	  

	合计
	20
	  


2）公共建筑容积率R

	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	  

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	  

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	  

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	  

	合计
	20
	  


2 评价要点

1）居住建筑

住区用地面积：      m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：_      _，主要户型建筑面积：     _ m2，占总户数的比例：_      _%。

人均居住用地指标：            m2/人

2）公共建筑

规划用地面积：            m2，地上总建筑面积：           m2 ，容积率：           。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。

实际提交材料：

	


7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评
1）居住建筑

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	  

	
	
	Rr≥20%
	7
	  

	
	
	Rr≥35%且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  

	合计
	12
	  


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	  

	
	
	Rp1≥0.7且

Rp＜70%
	7
	  

	
	
	Rp1≥1.0且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  

	合计
	12
	  


2 评价要点

地下空间主要功能为：         

地上建筑面积：                   m2，地下建筑面积：                       m2
地下一层建筑面积：               m2，总用地面积：                         m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：     %

地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：      %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：   %  

请简要说明地下空间开发利用情况。
	主楼地下为工具间，场区内绿地地下为机动车库，方便居民出行、节约土地资源。
地下室为车库和水电设备用房，风雨操场。
地下设备用房、变电室、消防水池泵房、生活水泵房等设备用房。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：

	


7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	  

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

停车方式：(机械式停车库、(地下停车库、(停车楼、(其他方式                  
住宅：地面停车位数量：           ，住宅总套数：          ，停车位套数比：         %。

公建：地面停车占地面积：         m2，总建设用地面积：    m2，停车位占地比：   %。

请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；

2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；

3）地面停车率计算书。

实际提交材料：

	


7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高
	5%
	5
	

	
	
	每再提高 1%，再得 1 分，最高得 10 分
	10
	

	2
	建筑供暖空调负荷降低
	降低 3%
	5
	

	
	
	每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	10
	

	合计
	10
	


2 评价要点

执行的建筑节能标准：   
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	提高

比例

（%）

	
	
	类型I
	类型II
	
	

	体形系数
	—
	    
	    
	    
	    

	窗墙比
	东向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	南向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	西向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	北向
	—
	    
	    
	    
	    

	屋顶透明部分面积比例
	—
	    
	    
	    
	    

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	
	南向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	
	西向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	
	北向
	—
	    
	    
	    
	    

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	
	遮阳系数SC
	—
	    
	    
	    
	    

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	    
	    
	    
	    

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	    
	    
	    
	    


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
或者
供暖空调全年计算负荷比较：
	
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	全年采暖负荷
	kW
	  
	  

	全年空调负荷
	kW
	  
	  

	全年总负荷
	kW
	  
	  

	负荷降低幅度
	%
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表等设计文件；
2）当地建筑节能审查相关文件；
3）供暖空调全年计算负荷分析报告；
4）当地建筑节能审查相关文件及节能工程验收记录。
实际提交材料：

	


7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价

分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	定频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	  

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	变频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	
	
	活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	螺杆式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高6%
	5
	  

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组
	风冷单冷型
	制冷季节能效比（SEER）
	提高8%
	5
	  

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷热泵型
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	水冷
	制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	水冷

	制冷综合性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	  

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	5
	锅炉
	热效率
	提高1个百分点
	5
	  

	
	
	
	提高2个百分点
	10
	

	6
	房间空气调节器
	制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF）
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	7
	燃气供暖热水炉
	热效率值
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	合计
	10
	  


2 评价要点

请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；
2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。
实际提交材料：

	


7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	  

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	  

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20%
	3
	  

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	  

	合计
	5
	  


2 评价要点

通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：        ，标准规定值：     。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：      ，标准规定值：_      。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
实际提交材料：

	


7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值
	5
	 

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	 

	3
	照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级的要求
	3
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
照明功率密度：见审图意见
	房间类型 
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值 
	标准值 
	实际值 
	现行值 

	卫生间
	 80.83
	75
	 1.87
	2.0 

	走道
	54.19 
	 50
	 1.16
	1.5 

	报告厅
	328 
	 300
	 5.55
	 6.5

	会议室
	 334.63
	 300
	 5.98
	 6.5

	135人教室
	 353.53
	 300
	 5.89
	 6.5

	专业教室、计算机教室
	505
	500
	8.42
	9.5

	
	
	
	
	


采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： □是   □否
照明产品、电力变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备名称
	设备型号
	能效水平

	
	
	设备参数
	能效等级

	 变压器
	 SB14-1250kVA
	 1250kVA
	 2

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业设计说明，包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等，； 

2）照明系统图、平面施工图、设备表等设计文件；
3）照明功率密度计算分析报告；
4）现场检测报告，产品检验报告。
 
实际提交材料：
	


  

7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低
	5%
	6
	  

	
	
	10%
	8
	

	
	
	15%
	10
	

	2
	建筑运行能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低
	10%
	6
	  

	
	
	15%
	8
	

	
	
	20%
	10
	

	合计
	10
	  


2 评价要点

能耗计算结果：
	建筑分项能耗
	单位
	能耗约束值
	实际能耗

	供暖空调系统能耗
	kWh/m2
	  
	  

	照明系统能耗
	kWh/m2
	  
	  

	单位面积全年总能耗
	kWh/m2
	  
	  

	能耗降低幅度
	％
	  


执行的节能设计标准：                                   

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调、电气、内装等专业的施工图设计说明等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书，照明能耗模拟计算书；
3）投入使用满1年，查阅能耗数据、节能率计算报告、电耗账单等。
实际提交材料：

	


7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）
1得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可再生能源利用率达到
	10%
	15
	 

	2
	
	不足10%时，按线性内插法计算得分
	15
	 

	合计
	15
	 

	
	
	
	
	


可再生能源应用的投资回收期：年
2评价要点
可再生能源用途：☐生活热水☐供热供冷☐供电
可再生能源应用形式：☐太阳能光热☐太阳能光电☐地源热泵☐其他
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。 

	生活热水来自太阳能系统；特殊情况考虑电辅助加热。
屋面太阳能发电占用量的1%左右，体育馆有使用太阳能热水系统。
项目地平均日照小时数为7.5h，水平面年总辐照量为5978.7MJ/(m2·a)，水平面年平均日辐照量为16.38MJ/(m2·a)；当地纬度倾角平面年总辐照量为7613.1MJ/(m2·a)，当地纬度倾角平面日辐照量为19.62MJ/(m2·a)。
项目利用太能提供部分生活热水，占总生活热水用量的52.5％。
 见可再生能源专项


3证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、计算分析报告； 

2）产品型式检验报告。
  

实际提交材料： 

	


  

7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的水效等级达到 2 级
	8
	 8

	2
	50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	  

	3
	全部卫生器具的水效等级达到 1 级
	15
	  

	合计
	15
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
节水器具统计表

	卫生器具名称
	流量（L/min）或用水量（L）
	数量

	普通洗涤水嘴
	≤7.5 L/min
	10


​
本项目所用到卫生器具均应达到2级，详见水施说-02中节能专篇第10条相关要求。

3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；
2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。
 
实际提交材料： 

	给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/水施--通用说明_t3.dwg



  

7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术
	设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施
	6
	  

	
	
	50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 
	3
	  

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	  

	
	
	
	
	


2 评价要点
​
u  节水灌溉系统
绿化灌溉水源为：□市政自来水  □市政中水  □建筑中水  □雨水
采用的绿化灌溉方式为：

□喷灌  □滴灌  □微喷灌  □涌流灌  □地下渗灌  □低压管灌  □其他    
采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：  %  
u  节水灌溉控制
采用节水灌溉系统基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施： ☑是□否
u  无需永久灌溉植物
是否种植无需永久灌溉植物：□是（种类：    ） ☑否
种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为：  %     

u  节水冷却技术
1） 空调系统设置情况
是否设置了空调设备或系统：☑是 □否
是否采用了无蒸发耗水量的冷却技术：□是（具体形式为：    ） □否

2） 节水冷却技术：
循环冷却水系统是否设置水处理措施：□是 □否
采用的节水技术：□加大集水盘  □设置平衡管  □设置平衡水箱  □其他    
采用的水质处理措施：□设置水处理装置  □设置化学加药装置  □其他    
​​
​景观
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；
2）节水灌溉设备产品说明书；
3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；
4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;
5) 相关产品说明书;
6) 产品节水性能检测报告。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	 

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	8 

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：   （%）
景观水体补水来源：☐地表水、☐市政中水、☐建筑中水、☐雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	 本项目无水体直接得分，见总平面图


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	 

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	 

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	 

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	 

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	 

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	 

	合计
	15
	 

	
	
	
	
	


2 评价要点
本项目在室外设置中水处理设施，将B10宿舍的排水处理后回用至室外绿化浇洒、道路冲洗等，具体详见通用说明水施说-01中第五项，以及室外工程设计图纸。
u  非传统水源利用
项目中是否使用非传统水源：☑是□否

非传统水源来源：☑市政中水  □建筑中水  □雨水收集回用  □河道（湖）水  □其他    
非传统水源利用情况统计：

	用途
	年总用水量

（m3/a）
	非传统水源年供水量（ m3/a）
	非传统水源利用率（%）

	绿化灌溉
	
	
	64%

	车库冲洗
	
	
	

	道路冲洗
	
	
	

	洗车用水
	
	
	

	室内冲厕
	
	
	


u  冷却水补水
项目是否有循环冷却水系统：☑是 □否

循环冷却水系统补水年用水量：    m3/a，其中非传统水源年供水量：    m3/a，非传统水源来源使用率为：    %

​​
​

3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。
 
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/水施--通用说明_t3.dwg
    6给排水设计/图纸文件/水施--建材学院室外工程_t3.dwg



 
7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	 

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	 

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	 

	合计
	8
	 

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。
2）公共建筑总建筑面积       m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积       m2，装修比例       。
请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	 沟通


3 证明材料
提交材料及要求：
1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；
2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：
	


 
7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
□     混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	 

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


□     钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	 

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	 

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


□     混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	 

	2
	钢结构部分
	10
	 

	合计（取平均值）
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。
结构构件（基础、柱、墙、梁、板）的受力钢筋均采用400MPa级钢筋。仅构造柱、圈梁、过梁等构件的非受力钢筋采用300MPa级钢筋。​
​
u  混凝土结构高强结构建材使用情况
混凝土结构建筑的主体结构400Mpa级及以上受力普通钢筋用量：  2398  吨

钢筋总用量： 2436  吨

400MPa级及以上受力普通钢筋用量的比例： 98 %  
混凝土结构建筑的混凝土承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量：    m³

承重结构中混凝土用量：    m³ 

强度等级在C50（或以上）混凝土占承重结构中混凝土总量的比例：  %  
u  钢结构高强结构建材使用情况
钢结构建筑的Q345及以上高强钢材用量：    吨，钢材总用量：    吨

Q345及以上高强钢材用量的比例：  %   

螺栓连接等非现场焊接节点数量：    个，现场全部连接、拼接节点的数量：    个

节点采用非现场焊接方式的比例：  %  
采用施工时免支撑的楼屋面板：□是（形式：    ） □否

u  混合结构高强结构建材使用情况
根据混凝土结构和钢结构评价要点，混凝土结构得分：    ；钢结构得分：    ；合计得分：    。

​
​
​
​
​

 
 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。
 
实际提交材料： 

	结构专业图纸及设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构设计总说明2025.08.18绿建.dwg



  

7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：
(整体卫浴

(整体厨房

(装配式吊顶

(干式工法地面

(装配式内墙

(管线集成与设备设施

(其他：
	3~8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及设计说明；

2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
实际提交材料：

	


7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评
可再循环材料和可再利用材料用量比例
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	  

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	  

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	  


利废材料选用
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	  

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	  

	合计
	6
	  


本条自评总得分：   。
2 评价要点

1）建筑可循环材料使用重量：          （吨）；建筑可再利用材料使用重量：     （吨）；本项目所有建筑材料总重量：         （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：        %。

2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：

	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。
实际提交材料：

	


7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于
	40%
	4
	

	
	
	50%
	8
	

	
	
	70%
	12
	

	合计
	12
	


2 评价要点

请简要说明本项目绿色建材的应用情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；
2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。
实际提交材料：

	


