5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点​

建筑室内照度、眩光值、照度均匀度、一般显色指数：

| 房间或 场所 | 照度（lx） |  | 统一眩光值UGR |  | 照度均匀度U0 |  | 一般显色指数Ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |
| 报告厅 | 328.34 | 300 | 19 | 19 | 0.6 | 0.6 | 80 | 80 |
| 135人教室 | 353.53 | 300 | 19 | 19 | 0.6 | 0.6 | 80 | 80 |
| 专业教室，计算机教室 | 505 | 500 | 19 | 19 | 0.6 | 0.6 | 80 | 80 |
| 办公室 | 300 | 300 | 19 | 19 | 0.6 | 0.6 | 80 | 80 |
| 会议室 | 334.63 | 300 | 19 | 19 | 0.6 | 0.6 | 80 | 80 |
| 走道 | 54.19 | 50 | 25 | 25 | 0.6 | 0.6 | 80 | 80 |
| 卫生间 | 80.83 | 75 | - | - | 0.6 | 0.6 | 80 | 80 |

​

u  无危险类照明产品

人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 规定的无危险类照明产品：☑是 □否

​电专业
​1.各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值见各张计算书

2.对应灯具布置见各照明平面图，电施-P08~P11

3.平面图对应的图例灯具参数见 电施-S08 图例表

4.频闪效应可视度要求见说明 电施-S02，六.2.4.6）条

5.无危险类照明产品的要求见说明  电施-S02，六.2.3.2

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑照明设计文件；

2）照明计算书；

3）产品说明书和产品型式检验报告；

4）现场检测报告。

实际提交材料：

照明计算书 : 8电气设计/ 照明计算书 / 2F左办公、工作室照度计算书.docx 8电气设计/ 照明计算书 / 135人教室照度计算书.docx 8电气设计/ 照明计算书 / 新风机房照度计算书.docx 8电气设计/ 照明计算书 / 专业教室（计算机教室、计算机实训室）照度计算书.docx