建筑节能设计报告书 居住建筑

世曙庭院建设工程-3#住宅楼

设计编号：LF-2024-003

| 工程地点 | ： | 河北-廊坊 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 文安县盛安房地产开发有限公司 |
| 设计单位 | ： | 中冀轩辕建设科技有限公司 |
| 设计人 | ： | 赵桢 |
| 校对人 | ： | 吴龙旭 |
| 审定人 | ： | 田乐 |
| 报告日期 | : | 2025年8月8日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250401(SP1) |  |
| 正版授权码 | : P394B9CAB |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 规定性指标检查	3

3.1 工程材料	3

3.2 围护结构做法简要说明	4

3.3 体形系数	5

3.4 开间窗墙比	5

3.5 可权衡判断窗墙面积比检查	7

3.6 天窗	9

3.7 屋顶	9

3.8 外墙	10

3.9 挑空楼板	14

3.10 阳台门下部门芯板	14

3.11 非供暖地下室顶板	15

3.12 分隔供暖与非供暖空间的隔墙	15

3.13 分隔供暖与非供暖空间的楼板	15

3.14 分隔供暖与非供暖空间的户门	16

3.15 供暖温差大于5K的隔墙	16

3.16 供暖温差大于5K的楼板	16

3.17 变形缝	16

3.18 分户墙	16

3.19 分户楼板	16

3.20 外窗	17

3.21 是否有凸窗	19

3.22 凸窗透明部分	19

3.23 凸窗板	19

3.24 周边地面	21

3.25 非周边地面	21

3.26 地下墙	21

3.27 外窗气密性	22

3.28 封闭阳台	22

3.29 规定性指标检查结论	22

4 热工性能权衡判断	22

4.1 天窗	22

4.2 非周边地面	23

4.3 外窗气密性	23

4.4 权衡指标	23

4.5 权衡判断结论	24

建筑概况

| 工程名称 | 世曙庭院建设工程-3#住宅楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河北-廊坊 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上9166.39㎡ 地下489.07㎡ |
| 建筑层数 | 地上17 地下1 |
| 建筑高度 | 51.9m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 剪力墙结构 |

设计依据

1. 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.360 | 30.0 | 1980.1 | 0.0000 |  |
| 膨胀玻化微珠 | 0.070 | 0.510 | 350.0 | 1718.0 | 0.0000 |  |
| 超细无机纤维板 | 0.035 | 0.311 | 38.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| FQ 复合保温砌块 | 传热系数K=0.32 800.0 1050.0 0.0000 |  |  |  |  |  |
| 水泥珍珠岩找坡层 | 0.490 | 10.408 | 1600.0 | 1900.0 | 0.0000 |  |
| 混合砂浆(1) | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 胶粘剂 | 0.930 | 10.000 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 改性硅岩板 | 0.050 | 10.000 | 140.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 石墨挤塑板（GXPS） | 0.024 | 10.000 | 30.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.275,D=3.446)：（由上到下）

C20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋水泥珍珠岩找坡层 30mm＋挤塑聚苯板 110mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：

（1） 外墙构造一 (K=0.343,D=34.378)：（由外到内）

抗裂砂浆 10mm＋抗裂砂浆 5mm＋改性硅岩板 45mm＋胶粘剂 2mm＋石墨挤塑板（GXPS） 55mm＋抗裂砂浆 3mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆(1) 20mm

（2） 外墙构造二 (K=0.321)：（由外到内）

FQ复合保温砌块310mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.437,D=2.464)：（由上到下）

C20细石混凝土(ρ=2300) 50mm＋挤塑聚苯板 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋超细无机纤维板 60mm

4. 非供暖地下室顶板：控温与非控温楼板构造一 (K=0.472,D=2.375)：

C20细石混凝土(ρ=2300) 50mm＋挤塑聚苯板 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋超细无机纤维板 50mm

5. 分隔供暖与非供暖空间的隔墙：楼梯间隔墙构造一 (K=1.381,D=2.689)：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋膨胀玻化微珠 30mm＋石灰砂浆 20mm

6. 分隔供暖与非供暖空间的楼板：控温与非控温楼板构造一 (K=0.472,D=2.375)：

C20细石混凝土(ρ=2300) 50mm＋挤塑聚苯板 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋超细无机纤维板 50mm

7. 分隔供暖与非供暖空间的户门：防盗保温隔声户门 (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K

8. 分户墙：户间隔墙构造一 (K=1.475,D=2.196)：

膨胀玻化微珠 15mm＋钢筋混凝土 200mm＋膨胀玻化微珠 15mm

9. 分户楼板：控温房间楼板构造一 (K=1.091,D=1.733)：

C20细石混凝土(ρ=2300) 50mm＋挤塑聚苯板 20mm＋钢筋混凝土 100mm

10. 外窗构造：多腔体隔热条的金属窗框+中空玻璃

（5Low-E单银+6空气+5+6空气+5Low-E） (K=1.900)：

传热系数1.900W/㎡.K，窗遮阳系数0.500

11. 凸窗构造：多腔体隔热条的金属窗框+中空玻璃（5Low-E单银+12空气+5+12空气+5Low-E） (K=1.600)：

传热系数1.600W/㎡.K，窗遮阳系数0.500

12. 凸窗顶板：凸窗顶板构造一 (K=0.350,D=33.390)：（由上到下）

抗裂砂浆 10mm＋抗裂砂浆 5mm＋改性硅岩板 45mm＋胶粘剂 2mm＋石墨挤塑板（GXPS） 55mm＋抗裂砂浆 3mm＋钢筋混凝土 100mm＋混合砂浆(1) 20mm

13. 凸窗底板：凸窗底板构造一 (K=0.320)：（由上到下）

FQ复合保温砌块310mm

14. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.089,D=1.786)：

挤塑聚苯板 50mm＋钢筋混凝土 120mm

15. 非周边地面：非周边地面构造一 (K=0.040,D=1.786)：

挤塑聚苯板 50mm＋钢筋混凝土 120mm

16. 地下墙：地下墙构造一 (K=0.040,D=3.191)：

钢筋混凝土 250mm＋挤塑聚苯板 60mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 8880.60 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 27244.66 |
| 体形系数 | 0.33 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.1.3条 |
| 标准要求 | 应满足表4.1.3的规定(s≤0.33) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 5.400 | 0.00 | 0.00 | 2899.37 |
| 1 | 3.000 | 489.30 | 478.44 | 1545.84 |
| 2~17 | 48.000 | 7872.23 | 7665.47 | 25416.69 |
| 18 | 3.000 | 54.86 | 642.65 | 282.13 |
| 屋顶 | － | － | 94.03 | － |
| 合计 | 54.00 | 8416.39 | 8880.60 | 27244.66 |

开间窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-E | 1010 | 南 | 0.41 | 0.50 | 满足 |
|  | 1014 | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1017 | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1028 | 西 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
|  | 1029 | 西 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
|  | 1006 | 南 | 0.57 | 0.50 | 超限值 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-F | 1007 | 南 | 0.33 | 0.50 | 满足 |
|  | 1019 | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1031 | 东 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
|  | 1004 | 南 | 0.57 | 0.50 | 超限值 |
|  | 1015 | 北 | 0.31 | 0.30 | 超限值 |
|  | 1025 | 北 | 0.31 | 0.30 | 超限值 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-G | 1008 | 南 | 0.33 | 0.50 | 满足 |
|  | 1020 | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1032 | 西 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
|  | 1003 | 南 | 0.57 | 0.50 | 超限值 |
|  | 1016 | 北 | 0.31 | 0.30 | 超限值 |
|  | 1026 | 北 | 0.31 | 0.30 | 超限值 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-H | 1009 | 南 | 0.41 | 0.50 | 满足 |
|  | 1013 | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1018 | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1027 | 东 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
|  | 1030 | 东 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
|  | 1005 | 南 | 0.57 | 0.50 | 超限值 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-I | 1036 | 南 | 0.41 | 0.50 | 满足 |
|  | 1040 | 东 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
|  | 1050 | 东 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
|  | 1060 | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1064 | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 2002 | 南 | 0.60 | 0.50 | 超限值 |
|  |  | 西 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-J | 1058 | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1125 | 南 | 0.33 | 0.50 | 满足 |
|  | 1140 | 西 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
|  | 1132 | 北 | 0.31 | 0.30 | 超限值 |
|  | 1149 | 北 | 0.31 | 0.30 | 超限值 |
|  | 2003 | 东 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.60 | 0.50 | 超限值 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-L | 1128 | 南 | 0.41 | 0.50 | 满足 |
|  | 1130 | 西 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
|  | 1136 | 西 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
|  | 1146 | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1147 | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 2001 | 东 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.60 | 0.50 | 超限值 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-M | 1124 | 南 | 0.33 | 0.50 | 满足 |
|  | 1139 | 东 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
|  | 1145 | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1131 | 北 | 0.31 | 0.30 | 超限值 |
|  | 1148 | 北 | 0.31 | 0.30 | 超限值 |
|  | 2004 | 南 | 0.60 | 0.50 | 超限值 |
|  |  | 西 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 户外房间 | 1001 | 南 | 0.60 | 0.50 | 不满足 |
|  | 1002 | 南 | 0.60 | 0.50 | 不满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 不满足 |
| 楼梯间 | 1011 | 北 | 0.22 | 0.30 | 满足 |
|  | 1012 | 北 | 0.22 | 0.30 | 满足 |
|  | 1070 | 北 | 0.28 | 0.30 | 满足 |
|  | 1152 | 北 | 0.28 | 0.30 | 满足 |
|  | 18001 | 北 | 0.28 | 0.30 | 满足 |
|  | 18002 | 北 | 0.28 | 0.30 | 满足 |
|  | 18003 | 南 | 0.04 | 0.50 | 满足 |
|  | 18004 | 南 | 0.04 | 0.50 | 满足 |
|  | 楼梯间 |  |  |  | 满足 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.1.4的规定 |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

可权衡判断窗墙面积比检查

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-E | 1006 | 南 | 0.57 | 0.60 | 满足 |
|  | 1010 | 南 | 0.41 | 0.60 | 满足 |
|  | 1014 | 北 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
|  | 1017 | 北 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
|  | 1028 | 西 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
|  | 1029 | 西 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-F | 1004 | 南 | 0.57 | 0.60 | 满足 |
|  | 1007 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 1015 | 北 | 0.31 | 0.40 | 满足 |
|  | 1019 | 北 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
|  | 1025 | 北 | 0.31 | 0.40 | 满足 |
|  | 1031 | 东 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-G | 1003 | 南 | 0.57 | 0.60 | 满足 |
|  | 1008 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 1016 | 北 | 0.31 | 0.40 | 满足 |
|  | 1020 | 北 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
|  | 1026 | 北 | 0.31 | 0.40 | 满足 |
|  | 1032 | 西 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-H | 1005 | 南 | 0.57 | 0.60 | 满足 |
|  | 1009 | 南 | 0.41 | 0.60 | 满足 |
|  | 1013 | 北 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
|  | 1018 | 北 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
|  | 1027 | 东 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
|  | 1030 | 东 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-I | 1036 | 南 | 0.41 | 0.60 | 满足 |
|  | 1040 | 东 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
|  | 1050 | 东 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
|  | 1060 | 北 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
|  | 1064 | 北 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
|  | 2002 | 南 | 0.60 | 0.60 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-J | 1058 | 北 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
|  | 1125 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 1132 | 北 | 0.31 | 0.40 | 满足 |
|  | 1140 | 西 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
|  | 1149 | 北 | 0.31 | 0.40 | 满足 |
|  | 2003 | 东 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.60 | 0.60 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-L | 1128 | 南 | 0.41 | 0.60 | 满足 |
|  | 1130 | 西 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
|  | 1136 | 西 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
|  | 1146 | 北 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
|  | 1147 | 北 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
|  | 2001 | 东 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.60 | 0.60 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-M | 1124 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 1131 | 北 | 0.31 | 0.40 | 满足 |
|  | 1139 | 东 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
|  | 1145 | 北 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
|  | 1148 | 北 | 0.31 | 0.40 | 满足 |
|  | 2004 | 南 | 0.60 | 0.60 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 户外房间 | 1001 | 南 | 0.60 | 0.60 | 满足 |
|  | 1002 | 南 | 0.60 | 0.60 | 满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 满足 |
| 楼梯间 | 1011 | 北 | 0.22 | 0.40 | 满足 |
|  | 1012 | 北 | 0.22 | 0.40 | 满足 |
|  | 1070 | 北 | 0.28 | 0.40 | 满足 |
|  | 1152 | 北 | 0.28 | 0.40 | 满足 |
|  | 18001 | 北 | 0.28 | 0.40 | 满足 |
|  | 18002 | 北 | 0.28 | 0.40 | 满足 |
|  | 18003 | 南 | 0.04 | 0.60 | 满足 |
|  | 18004 | 南 | 0.04 | 0.60 | 满足 |
|  | 楼梯间 |  |  |  | 满足 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.3.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 权衡判断时，各朝向窗墙比最大只能比表 4.1.4 中对应值大 0.1 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗传热系数

本工程无此项围护结构

天窗太阳得热系数

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 水泥珍珠岩找坡层 | 30 | 0.490 | 10.408 | 1.00 | 0.061 | 0.637 |
| 挤塑聚苯板 | 110 | 0.030 | 0.360 | 1.10 | 3.333 | 1.320 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 3.483 | 3.446 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1-1~2的规定(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 改性硅岩板 | 45 | 0.050 | 10.000 | 1.27 | 0.709 | 9.000 |
| 胶粘剂 | 2 | 0.930 | 10.000 | 1.00 | 0.002 | 0.022 |
| 石墨挤塑板（GXPS） | 55 | 0.024 | 10.000 | 1.21 | 1.894 | 22.917 |
| 抗裂砂浆 | 3 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.003 | 0.036 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆(1) | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 2.762 | 34.378 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |

外墙构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| FQ复合保温砌块（1） | 310 | - | - | - | - | - |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | － | - |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.198 | 62.30 | 12.34 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.072 | 550.00 | 39.60 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.072 | 27.20 | 1.96 |
|  |  | WU-1 | 0.072 | 185.30 | 13.34 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.072 | 185.30 | 13.34 |
|  |  | WD-1 | 0.072 | 383.40 | 27.60 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.068/2=0.034 | 642.00 | 21.83 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.037 | 751.10 | 27.79 |
|  | 外墙－挑空楼板 | WA-1 | 0.198 | 8.80 | 1.74 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 411.00 | 0.82 |
|  | 合计 |  |  |  | 160.36 |
| 北 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.198 | 47.70 | 9.44 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.072 | 616.80 | 44.41 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.072 | 358.30 | 25.80 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.072 | 358.30 | 25.80 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.068/2=0.034 | 948.00 | 32.23 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.037 | 770.10 | 28.49 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 576.00 | 1.15 |
|  | 合计 |  |  |  | 167.33 |
| 东 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.198 | 39.60 | 7.84 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.072 | 230.40 | 16.59 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.072 | 56.30 | 4.05 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.072 | 30.60 | 2.20 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.068/2=0.034 | 795.00 | 27.03 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.037 | 516.28 | 19.10 |
|  | 外墙－挑空楼板 | WA-1 | 0.198 | 3.20 | 0.63 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 493.50 | 0.99 |
|  | 合计 |  |  |  | 78.44 |
| 西 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.198 | 39.60 | 7.84 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.072 | 230.40 | 16.59 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.072 | 56.30 | 4.05 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.072 | 30.60 | 2.20 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.068/2=0.034 | 795.00 | 27.03 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.037 | 516.30 | 19.10 |
|  | 外墙－挑空楼板 | WA-1 | 0.198 | 3.20 | 0.63 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 493.50 | 0.99 |
|  | 合计 |  |  |  | 78.44 |
| 总计 |  |  |  |  | 484.57 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：WR-1 | 门窗左右口：WS-1 |
| --- | --- |

| 门窗上口：WU-1 | 窗下口：WD-1 |
| --- | --- |

| 外墙－外墙：WO-1 | 外墙－楼板：WF-1 |
| --- | --- |

| 外墙－挑空楼板：WA-1 | 外墙－内墙：WI-1 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1336.37 | 1.000 | 0.34 | 34.38 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 + 160.36/1336.37 = 0.46 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1355.85 | 0.707 | 0.34 | 34.38 | 0.70 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 561.00 | 0.293 | 0.32 | 7.97 | 0.70 |
| 合计 |  | 1916.85 | 1.000 | 0.34 | 26.65 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 + 167.33/1916.85 = 0.43 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1506.78 | 0.946 | 0.34 | 34.38 | 0.70 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 86.70 | 0.054 | 0.32 | 7.97 | 0.70 |
| 合计 |  | 1593.48 | 1.000 | 0.34 | 32.94 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 + 78.44/1593.48 = 0.39 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1506.83 | 0.946 | 0.34 | 34.38 | 0.70 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 86.70 | 0.054 | 0.32 | 7.97 | 0.70 |
| 合计 |  | 1593.53 | 1.000 | 0.34 | 32.94 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 + 78.44/1593.53 = 0.39 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 5705.83 | 0.886 | 0.34 | 34.38 | 0.70 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 734.40 | 0.114 | 0.32 | 7.97 | 0.70 |
| 合计 |  | 6440.23 | 1.000 | 0.34 | 31.37 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 + 484.57/6440.23 = 0.42 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1-1~2的规定(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 0.030 | 0.360 | 1.10 | 0.606 | 0.240 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 超细无机纤维板 | 60 | 0.035 | 0.311 | 1.20 | 1.429 | 0.533 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 2.137 | 2.464 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1-1~2的规定(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

阳台门下部门芯板

本工程无此项围护结构

非供暖地下室顶板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 0.030 | 0.360 | 1.10 | 0.606 | 0.240 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 超细无机纤维板 | 50 | 0.035 | 0.311 | 1.20 | 1.190 | 0.444 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.899 | 2.375 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.2-1的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 膨胀玻化微珠 | 30 | 0.070 | 0.510 | 1.25 | 0.343 | 0.219 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 0.504 | 2.689 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.38 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.2-1的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 0.030 | 0.360 | 1.10 | 0.606 | 0.240 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 超细无机纤维板 | 50 | 0.035 | 0.311 | 1.20 | 1.190 | 0.444 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.899 | 2.375 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.2-1的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防盗保温隔声户门 | 181.28 | 1.000 | 2.00 | 满足 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.2-1的规定(K≤2.00) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项围护结构

供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

分户墙

户间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 膨胀玻化微珠 | 15 | 0.070 | 0.510 | 1.25 | 0.171 | 0.109 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 膨胀玻化微珠 | 15 | 0.070 | 0.510 | 1.25 | 0.171 | 0.109 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.458 | 2.196 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.48 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.12条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 0.030 | 0.360 | 1.10 | 0.606 | 0.240 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 0.697 | 1.733 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.09 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.12条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.20 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多腔体隔热条的金属窗框+中空玻璃 （5Low-E单银+6空气+5+6空气+5Low-E） | 31 | 1.90 | 0.44 | 0.800 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0615，透光门-C0710，C0708，DYMC，YTC5821，YTC5821JY，YTMLC3621，透光门-DYM4824，透光门-YTM，C0615'，C1512，C1522，C1815，C2415，GC1515 |  |  |  |
|  | 备注：来源《建筑节能门窗工程技术规范》 |  |  |  |  |

总体热工

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001 | 31 | 0.60 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1002 | 31 | 0.60 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1003 | 31 | 0.57 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1004 | 31 | 0.57 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1005 | 31 | 0.57 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1006 | 31 | 0.57 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 18003 | 31 | 0.04 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 18004 | 31 | 0.04 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 2001 | 31 | 0.60 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2002 | 31 | 0.60 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2003 | 31 | 0.60 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2004 | 31 | 0.60 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
| 北向 | 1011 | 31 | 0.22 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1012 | 31 | 0.22 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1013 | 31 | 0.30 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1014 | 31 | 0.30 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1015 | 31 | 0.31 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1016 | 31 | 0.31 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1017 | 31 | 0.30 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1018 | 31 | 0.30 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1019 | 31 | 0.30 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1020 | 31 | 0.30 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1025 | 31 | 0.31 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1026 | 31 | 0.31 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1058 | 31 | 0.30 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1060 | 31 | 0.30 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1064 | 31 | 0.30 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1070 | 31 | 0.28 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1131 | 31 | 0.31 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1132 | 31 | 0.31 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1145 | 31 | 0.30 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1146 | 31 | 0.30 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1147 | 31 | 0.30 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1148 | 31 | 0.31 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1149 | 31 | 0.31 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1152 | 31 | 0.28 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 18001 | 31 | 0.28 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 18002 | 31 | 0.28 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
| 东向 | 1027 | 31 | 0.15 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1030 | 31 | 0.15 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1031 | 31 | 0.15 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1050 | 31 | 0.15 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1139 | 31 | 0.15 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 2001 | 31 | 0.15 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 2003 | 31 | 0.15 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
| 西向 | 1028 | 31 | 0.15 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1029 | 31 | 0.15 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1032 | 31 | 0.15 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1130 | 31 | 0.15 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1136 | 31 | 0.15 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 1140 | 31 | 0.15 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 2002 | 31 | 0.15 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 2004 | 31 | 0.15 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表4.2.1-1~2的规定 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

太阳得热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 夏季综合 太阳得热系数 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1027 | 31 | 0.15 | 0.44 | 不要求 | 满足 |
| 西向 | 1028 | 31 | 0.15 | 0.44 | 不要求 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 寒冷B区夏季SGHC应满足表4.2.2-2的规定。 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 有凸窗 | 不要求 | 满足 |
| 北向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 东向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 西向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.4条 |  |  |
| 标准要求 | 严寒地区不应设置凸窗，寒冷地区除南向外不应设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

凸窗透明部分

凸窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多腔体隔热条的金属窗框+中空玻璃（5Low-E单银+12空气+5+12空气+5Low-E） | 32 | 1.60 | 0.44 | 1.000 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | TC2518，ZJTC3718 |  |  |  |
|  | 备注：来源《建筑节能门窗工程技术规范》 |  |  |  |  |

总体热工

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1007 | 32 | 0.52 | 1.60 | 1.70 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 传热系数限值应比普通窗降低15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

凸窗板

凸窗顶板

凸窗顶板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 改性硅岩板 | 45 | 0.050 | 10.000 | 1.27 | 0.709 | 9.000 |
| 胶粘剂 | 2 | 0.930 | 10.000 | 1.00 | 0.002 | 0.022 |
| 石墨挤塑板（GXPS） | 55 | 0.024 | 10.000 | 1.21 | 1.894 | 22.917 |
| 抗裂砂浆 | 3 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.003 | 0.036 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆(1) | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 2.705 | 33.390 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 顶板K值应满足表4.2.1-1~2中外墙的规定(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

凸窗侧板

凸窗侧板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| FQ复合保温砌块（1） | 310 | - | - | - | - | - |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | － | - |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 侧板K值应满足表4.2.1-1~2中外墙的规定(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

凸窗底板

凸窗底板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 改性硅岩板 | 45 | 0.050 | 10.000 | 1.27 | 0.709 | 9.000 |
| 胶粘剂 | 2 | 0.930 | 10.000 | 1.00 | 0.002 | 0.022 |
| 石墨挤塑板（GXPS） | 55 | 0.024 | 10.000 | 1.21 | 1.894 | 22.917 |
| 抗裂砂浆 | 3 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.003 | 0.036 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆(1) | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 2.705 | 33.390 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 底板K值应满足表4.2.1-1~2中外墙的规定(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板 | 50 | 0.030 | 0.360 | 1.10 | 1.515 | 0.600 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 1.584 | 1.786 |
| 保温材料层R | 1.52 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值≥表4.2.1-1~2的限值(R≥1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板 | 50 | 0.030 | 0.360 | 1.10 | 1.515 | 0.600 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 1.584 | 1.786 |
| 保温材料层R | 1.515 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.04 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

地下墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 250 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.144 | 2.471 |
| 挤塑聚苯板 | 60 | 0.030 | 0.360 | 1.10 | 1.818 | 0.720 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.962 | 3.191 |
| 保温材料层R | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值≥表4.2.1-1~2的限值(R≥1.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级（门窗编号：C0615） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019 |
| 标准要求 | 外窗气密性≥7级 |
| 结论 | 满足 |

封闭阳台

本工程无此项围护结构

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 开间窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 |  |
| 7 | 外墙 | 满足 |  |
| 8 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 9 | 非供暖地下室顶板 | 满足 |  |
| 10 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 11 | 分隔供暖与非供暖空间的楼板 | 满足 |  |
| 12 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |  |
| 13 | 分户墙 | 满足 |  |
| 14 | 分户楼板 | 满足 |  |
| 15 | 外窗 | 满足 |  |
| 16 | 是否有凸窗 | 满足 |  |
| 17 | 凸窗透明部分 | 满足 |  |
| 18 | 凸窗顶板 | 满足 |  |
| 19 | 凸窗底板 | 满足 |  |
| 20 | 周边地面 | 满足 |  |
| 21 | 地下墙 | 满足 |  |
| 22 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

热工性能权衡判断

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗传热系数

本工程无此项围护结构

天窗太阳得热系数

本工程无此项围护结构

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板 | 50 | 0.030 | 0.360 | 1.10 | 1.515 | 0.600 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 1.584 | 1.786 |
| 保温材料层R | 1.515 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.04 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级（门窗编号：C0615） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019 |
| 标准要求 | 外窗气密性≥7级 |
| 结论 | 满足 |

权衡指标

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.33 |  |  | 0.33 |  |  |
| 屋顶传热系数K |  | 0.28 |  |  | 0.30 |  |  |
| 外墙传热系数K |  | 0.42 |  |  | 0.45 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  | － |  |  | － |  |  |
| 挑空楼板K |  | 0.44 |  |  | 0.45 |  |  |
| 非供暖地下室顶板K |  | 0.47 |  |  | 0.50 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙K |  | 1.38 |  |  | 1.50 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板K |  | 0.47 |  |  | 1.50 |  |  |
| 周边地面保温材料层热阻 R |  | 1.52 |  |  | 1.50 |  |  |
| 地下室外墙保温材料层热阻 R |  | 1.82 |  |  | 1.60 |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) |
|  | 南向 | 0.60 | 1.90 | 0.44 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 2.00 |  |
|  | 北向 | 0.31 | 1.90 | 0.44 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 2.00 |  |
|  | 东向 | 0.15 | 1.90 | 0.44 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | 0.30<窗墙比≤0.40 | 2.00 | 0.50 |
|  |  |  |  |  | ＞0.40 |  | 0.55 |
|  | 西向 | 0.15 | 1.90 | 0.44 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | 0.30<窗墙比≤0.40 | 2.00 | 0.50 |
|  |  |  |  |  | ＞0.40 |  | 0.55 |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，热阻的单位(m2.k)/W，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 供暖能耗(kWh/㎡) | 21.51 | 24.97 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 17.21 | 19.98 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-2020第4.3.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑能耗≤参照建筑能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

权衡判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制窗墙比 | 满足 |
| 2 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 3 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 4 | 屋顶 | 满足 |
| 5 | 外墙 | 满足 |
| 6 | 挑空楼板 | 满足 |
| 7 | 非供暖地下室顶板 | 满足 |
| 8 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |
| 9 | 分隔供暖与非供暖空间的楼板 | 满足 |
| 10 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |
| 11 | 供暖温差大于5K的隔墙 | 不需要 |
| 12 | 供暖温差大于5K的楼板 | 不需要 |
| 13 | 外窗 | 满足 |
| 14 | 凸窗透明部分 | 满足 |
| 15 | 凸窗顶板 | 满足 |
| 16 | 凸窗侧板 | 满足 |
| 17 | 凸窗底板 | 满足 |
| 18 | 周边地面 | 满足 |
| 19 | 地下墙 | 满足 |
| 20 | 外窗气密性 | 满足 |
| 21 | 权衡指标 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■说明：本工程权衡判断满足《河北省居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-2020(2021年版)规定的要求，节能符合要求。