建筑节能设计报告书 居住建筑

泰安市嘉源置业有限公司泰山人家项目住宅工程19#住宅楼

设计编号：2025D-002-19

| 工程地点 | ： | 山东-泰安 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 泰安市嘉源置业有限公司 |
| 设计单位 | ： | 山东博宇建筑设计有限责任公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年10月17日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : T15650059715 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	7

4.1 工程材料	7

4.2 围护结构做法简要说明	9

4.3 体形系数	10

4.4 开间窗墙比	10

4.5 可权衡判断窗墙面积比检查	12

4.6 天窗	12

4.7 屋顶	13

4.8 外墙	14

4.9 挑空楼板	17

4.10 分隔供暖与非供暖空间的楼板	17

4.11 供暖房间与室外接触的外门	17

4.12 单元外门	17

4.13 分隔供暖与非供暖空间的隔墙	18

4.14 分隔供暖与非供暖空间的户门	18

4.15 分户墙	18

4.16 供暖房间层间楼板	18

4.17 变形缝	18

4.18 地面	19

4.19 地下墙	19

4.20 外窗	20

4.21 可见光透射比	25

4.22 是否有凸窗	25

4.23 凸窗板	25

4.24 外窗气密性	25

4.25 外门气密性	25

4.26 规定性指标检查结论	26

5 热工性能权衡判断	26

5.1 权衡指标	26

5.2 负荷分项统计	28

5.3 逐月负荷	29

5.4 综合判断结论	29

建筑概况

| 工程名称 | 泰安市嘉源置业有限公司泰山人家项目住宅工程19#住宅楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-泰安 |
| 气候子区 | 寒冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上3293㎡ 地下734㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下1 |
| 建筑高度 | 19.5m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架剪力墙结构 |

设计依据

1. 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

建筑大样

-1层平面

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 地砖 | 0.930 | 10.285 | 1700.0 | 920.0 | 0.0140 | 《建筑材料手册》(第四版) |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 烧结普通砖 | 0.810 | 9.659 | 1800.0 | 880.0 | 0.1050 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 保温层砂浆（玻化微珠） | 0.080 | 1.190 | 320.0 | 869.3 | 0.0230 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 1790.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 0.160 | 10.000 | 500.0 | 1000.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆(找平层) | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 1016.5 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
| 挤塑聚苯板（XPS）不带表皮 | 0.032 | 0.226 | 22.0 | 997.6 | 0.0000 | 《山东居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 防水砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 喷涂硬质聚氨酯 | 0.024 | 0.247 | 35.0 | 998.7 | 0.0000 | 《山东居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 胶粉聚苯颗粒粘结浆料 | 0.080 | 1.382 | 350.0 | 1000.5 | 0.0000 | 《山东居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 胶粉聚苯颗粒保温层 | 0.060 | 1.126 | 230.0 | 1263.4 | 0.0023 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：

（1） 上人屋面 (K=0.146,D=4.500)：（由上到下）

水泥砂浆 30mm＋c20细石混凝土 50mm＋sbs改性沥青防水卷材 7mm＋c20细石混凝土 30mm＋喷涂硬质聚氨酯 180mm＋防水砂浆（1） 1.5mm＋钢筋混凝土 120mm

（2） 非上人屋面 (K=0.147,D=4.133)：（由上到下）

c20细石混凝土 50mm＋sbs改性沥青防水卷材 7mm＋c20细石混凝土 30mm＋喷涂硬质聚氨酯 180mm＋防水砂浆（1） 1.5mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.125,D=5.895)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒粘结浆料 20mm＋钢筋混凝土 50mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 250mm＋钢筋混凝土 50mm

3. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.283,D=4.678)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒粘结浆料 20mm＋钢筋混凝土 50mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 100mm＋钢筋混凝土 200mm

4. 热桥节点：热桥柱构造一 (K=0.283,D=4.678)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒粘结浆料 20mm＋钢筋混凝土 50mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 100mm＋钢筋混凝土 200mm

5. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=0.283,D=4.678)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒粘结浆料 20mm＋钢筋混凝土 50mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 100mm＋钢筋混凝土 200mm

6. 热桥板：热桥板构造一 (K=1.797,D=3.866)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒粘结浆料 20mm＋钢筋混凝土 150mm＋钢筋混凝土 200mm

7. 分隔供暖与非供暖空间的楼板：采暖与非采暖房间楼板构造一 (K=0.454,D=4.001)：

水泥砂浆 30mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2100) 50mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 60mm＋钢筋混凝土 180mm＋水泥砂浆 20mm

8. 供暖房间与室外接触的外门：节能门 (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K

9. 单元外门：节能门 (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K

10. 分隔供暖与非供暖空间的隔墙：楼梯间隔墙 (K=0.548,D=13.212)：

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒保温层 25mm＋加气混凝土砌块及板材 200mm＋抗裂砂浆 15mm

11. 分隔供暖与非供暖空间的户门：保温门（多功能门） (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K

12. 供暖房间层间楼板：控温房间楼板构造一 (K=1.046,D=2.413)：

水泥砂浆 30mm＋细石混凝土 50mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 20mm＋钢筋混凝土 120mm

13. 地面：地面构造一 (K=0.035,D=2.257)：

水泥砂浆 20mm＋细石混凝土 60mm＋挤塑聚苯板（XPS）不带表皮 60mm＋钢筋混凝土 100mm

14. 周边地面：地面构造一 (K=0.087,D=2.157)：

水泥砂浆 20mm＋细石混凝土 50mm＋挤塑聚苯板（XPS）不带表皮 60mm＋钢筋混凝土 100mm

15. 地下墙：地下墙构造一 (K=0.035,D=11.076)：

夯实粘土(ρ=2000) 500mm＋烧结普通砖 120mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 60mm＋钢筋混凝土 300mm

16. 外窗：90系列断桥铝合金窗(5+9A+5+9A+5+9A+5Low-E) (K=1.400)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.420

17. 幕墙：90系列断桥铝合金窗(5+9A+5+9A+5+9A+5Low-E) (K=1.400)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.420

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 3895.04 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 11280.96 |
| 体形系数 | 0.35 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.1.4条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.4的规定(s≤0.33) |
| 结论 | 不满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 5.800 | 734.44 | 332.34 | 5789.04 |
| 1 | 3.300 | 768.57 | 575.07 | 2536.27 |
| 2 | 3.300 | 736.09 | 560.49 | 2442.54 |
| 3 | 3.300 | 736.62 | 528.87 | 2430.86 |
| 4 | 3.300 | 672.46 | 591.84 | 2219.13 |
| 5 | 3.300 | 379.62 | 811.12 | 1634.55 |
| 6 | 3.000 | 0.00 | 495.32 | 17.62 |
| 合计 | 19.50 | 4027.80 | 3895.04 | 11280.96 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1025 | 11.880 | 22.110 | 0.54 | 0.50 | 不满足 |
|  | 1026 | 11.880 | 22.110 | 0.54 | 0.50 | 不满足 |
|  | 1027 | 11.880 | 22.110 | 0.54 | 0.50 | 不满足 |
|  | 1028 | 11.880 | 22.110 | 0.54 | 0.50 | 不满足 |
|  | 1039 | 8.320 | 13.860 | 0.60 | 0.50 | 不满足 |
|  | 1040 | 8.320 | 13.860 | 0.60 | 0.50 | 不满足 |
|  | 1041 | 8.320 | 13.860 | 0.60 | 0.50 | 不满足 |
|  | 1042 | 8.320 | 13.860 | 0.60 | 0.50 | 不满足 |
|  | 1045 | 6.480 | 11.880 | 0.55 | 0.50 | 不满足 |
|  | 1046 | 6.480 | 11.880 | 0.55 | 0.50 | 不满足 |
|  | 1047 | 6.480 | 11.880 | 0.55 | 0.50 | 不满足 |
|  | 1048 | 6.480 | 11.880 | 0.55 | 0.50 | 不满足 |
|  | 2021 | 13.250 | 22.110 | 0.60 | 0.50 | 不满足 |
|  | 2022 | 13.250 | 22.110 | 0.60 | 0.50 | 不满足 |
|  | 2023 | 13.250 | 22.110 | 0.60 | 0.50 | 不满足 |
|  | 2024 | 13.250 | 22.110 | 0.60 | 0.50 | 不满足 |
|  | 2035 | 8.000 | 13.860 | 0.58 | 0.50 | 不满足 |
|  | 2036 | 8.000 | 13.860 | 0.58 | 0.50 | 不满足 |
|  | 2037 | 8.000 | 13.860 | 0.58 | 0.50 | 不满足 |
|  | 2038 | 8.000 | 13.860 | 0.58 | 0.50 | 不满足 |
|  | 2041 | 6.000 | 11.880 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
|  | 2042 | 6.000 | 11.880 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
|  | 2043 | 6.000 | 11.880 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
|  | 2044 | 6.000 | 11.880 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
|  | 3027 | 11.880 | 22.110 | 0.54 | 0.50 | 不满足 |
|  | 3028 | 11.880 | 22.110 | 0.54 | 0.50 | 不满足 |
|  | 3029 | 11.880 | 22.110 | 0.54 | 0.50 | 不满足 |
|  | 3030 | 11.880 | 22.110 | 0.54 | 0.50 | 不满足 |
|  | 3037 | 8.000 | 13.860 | 0.58 | 0.50 | 不满足 |
|  | 3038 | 8.000 | 13.860 | 0.58 | 0.50 | 不满足 |
|  | 3041 | 6.000 | 11.880 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
|  | 3044 | 6.000 | 11.880 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
|  | 4021 | 13.250 | 22.110 | 0.60 | 0.50 | 不满足 |
|  | 4022 | 13.250 | 22.110 | 0.60 | 0.50 | 不满足 |
|  | 4029 | 8.000 | 13.860 | 0.58 | 0.50 | 不满足 |
|  | 4030 | 8.000 | 13.860 | 0.58 | 0.50 | 不满足 |
|  | 4033 | 6.000 | 11.880 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
|  | 4034 | 6.000 | 11.880 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
|  | 4035 | 6.000 | 11.880 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
|  | 4036 | 6.000 | 11.880 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
|  | 5001 | 13.250 | 22.110 | 0.60 | 0.50 | 不满足 |
|  | 5002 | 13.250 | 22.110 | 0.60 | 0.50 | 不满足 |
|  | 5023 | 6.000 | 11.880 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
|  | 5024 | 6.000 | 11.880 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
|  | 5025 | 6.000 | 11.880 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
|  | 5026 | 6.000 | 11.880 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
| 北向 | 1005 | 7.735 | 20.350 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1006 | 7.735 | 20.350 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1021 | 4.680 | 13.695 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1022 | 4.680 | 13.695 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1023 | 4.680 | 13.365 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1024 | 4.680 | 13.365 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2002 | 4.680 | 13.365 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2019 | 4.680 | 13.695 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2020 | 4.680 | 13.695 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2061 | 4.680 | 13.365 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3021 | 4.680 | 13.695 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3022 | 4.680 | 13.695 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3023 | 4.680 | 13.365 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3024 | 4.680 | 13.365 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4017 | 4.680 | 13.695 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4018 | 4.680 | 13.695 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4019 | 4.680 | 13.365 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4020 | 4.680 | 13.365 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5001 | 8.460 | 22.110 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5002 | 8.815 | 22.110 | 0.40 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5015 | 6.210 | 17.160 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5016 | 6.210 | 17.160 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5033 | 2.700 | 7.887 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 5034 | 2.700 | 8.357 | 0.32 | 0.30 | 不满足 |
| 东向 | 3008 | 5.400 | 12.210 | 0.44 | 0.35 | 不满足 |
| 西向 | 3007 | 5.400 | 12.210 | 0.44 | 0.35 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

可权衡判断窗墙面积比检查

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1039 | 8.320 | 13.860 | 0.60 | 0.60 | 满足 |
| 北向 | 5002 | 8.815 | 22.110 | 0.40 | 0.40 | 满足 |
| 东向 | 3008 | 5.400 | 12.210 | 0.44 | 0.45 | 满足 |
| 西向 | 3007 | 5.400 | 12.210 | 0.44 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.3.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，窗墙面积比最大值不应超过表4.3.2-2的限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

天窗

天窗屋顶比

天窗传热系数

本工程无此项围护结构

天窗太阳得热系数

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶相关构造

上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| c20细石混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 7 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.030 | 0.285 |
| c20细石混凝土 | 30 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.017 | 0.297 |
| 喷涂硬质聚氨酯 | 180 | 0.024 | 0.247 | 1.15 | 6.522 | 1.853 |
| 防水砂浆（1） | 1.5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.002 | 0.018 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 418.5 | － | － | － | 6.701 | 4.500 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.15 |  |  |  |  |  |

非上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| c20细石混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 7 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.030 | 0.285 |
| c20细石混凝土 | 30 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.017 | 0.297 |
| 喷涂硬质聚氨酯 | 180 | 0.024 | 0.247 | 1.15 | 6.522 | 1.853 |
| 防水砂浆（1） | 1.5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.002 | 0.018 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 388.5 | － | － | － | 6.669 | 4.133 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.15 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上人屋面 | 707.21 | 0.942 | 0.15 | 4.50 | 0.75 |
| 非上人屋面 | 43.47 | 0.058 | 0.15 | 4.13 | 0.75 |
| 合计 | 750.68 | 1.000 | 0.15 | 4.48 | 0.75 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1的要求(K≤0.15) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒粘结浆料 | 20 | 0.080 | 1.382 | 1.25 | 0.200 | 0.346 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 250 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 7.576 | 4.500 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 7.839 | 5.895 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.13 |  |  |  |  |  |

外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒粘结浆料 | 20 | 0.080 | 1.382 | 1.25 | 0.200 | 0.346 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 100 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 3.030 | 1.800 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 3.379 | 4.678 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒粘结浆料 | 20 | 0.080 | 1.382 | 1.25 | 0.200 | 0.346 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 100 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 3.030 | 1.800 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 3.379 | 4.678 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒粘结浆料 | 20 | 0.080 | 1.382 | 1.25 | 0.200 | 0.346 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 100 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 3.030 | 1.800 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 3.379 | 4.678 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒粘结浆料 | 20 | 0.080 | 1.382 | 1.25 | 0.200 | 0.346 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 100 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 3.030 | 1.800 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 3.379 | 4.678 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒粘结浆料 | 20 | 0.080 | 1.382 | 1.25 | 0.200 | 0.346 |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.086 | 1.483 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 0.407 | 3.866 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.80 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

附表B.0.9 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

| 外墙传热系数限值Km[ W/(m2·K)] | 外墙外保温 |  | 砌体自保温 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸窗 | 普通窗 | 凸窗 |
| 0.30 | 1.2 | 1.3 | 1.25 | 1.35 |
| 0.25 | 1.2 | 1.3 | 1.25 | 1.35 |
| 0.20 | 1.2 | 1.3 | 1.25 | 1.35 |

注：当凸窗在某一朝向的总面积占某一朝向外窗的总面积大于等于 30%时，外墙主断面传热

系数的修正系数应按凸窗一栏选取。

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 470.38 | 0.738 | 0.13 | 5.90 | 0.70 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 167.38 | 0.262 | 0.28 | 4.68 | 0.70 |
| 合计 |  | 637.76 | 1.000 | 0.17 | 5.58 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.17 × 1.20 = 0.20 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 532.23 | 0.736 | 0.13 | 5.90 | 0.70 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 176.58 | 0.244 | 0.28 | 4.68 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 14.52 | 0.020 | 0.28 | 4.68 | 0.70 |
| 合计 |  | 723.32 | 1.000 | 0.17 | 5.57 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.17 × 1.20 = 0.20 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 289.38 | 0.579 | 0.13 | 5.90 | 0.70 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 208.74 | 0.418 | 0.28 | 4.68 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 1.78 | 0.004 | 0.28 | 4.68 | 0.70 |
| 合计 |  | 499.90 | 1.000 | 0.19 | 5.38 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.19 × 1.20 = 0.23 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 247.08 | 0.545 | 0.13 | 5.90 | 0.70 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 204.28 | 0.451 | 0.28 | 4.68 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 1.78 | 0.004 | 0.28 | 4.68 | 0.70 |
| 合计 |  | 453.13 | 1.000 | 0.20 | 5.34 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.20 × 1.20 = 0.24 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 朝向 | 面积 | 面积 所占比例 | 平均传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 637.76 | 0.276 | 0.20 |
| 北向 | 723.32 | 0.313 | 0.20 |
| 东向 | 499.90 | 0.216 | 0.23 |
| 西向 | 453.13 | 0.196 | 0.24 |
| 合计 | 2314.11 | 1.000 | 0.21 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.1条 |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1的要求(K≤0.30) |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

分隔供暖与非供暖空间的楼板

采暖与非采暖房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 50 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.039 | 0.530 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 60 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 1.818 | 1.080 |
| 钢筋混凝土 | 180 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.103 | 1.779 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 2.014 | 4.001 |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

供暖房间与室外接触的外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能门 | 84.51 | 1.000 | 1.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

单元外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能门 | 13.02 | 1.000 | 1.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

楼梯间隔墙

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒保温层 | 25 | 0.060 | 1.126 | 1.25 | 0.333 | 0.469 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 200 | 0.160 | 10.000 | 1.00 | 1.250 | 12.500 |
| 抗裂砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 各层之和∑ | 245 | － | － | － | 1.605 | 13.212 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 75.06 | 1.000 | 2.00 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

分户墙

本工程无此项围护结构

供暖房间层间楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 细石混凝土 | 50 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.029 | 0.500 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 20 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 0.606 | 0.360 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 0.736 | 2.413 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.05 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

变形缝

本工程无此项围护结构

地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 细石混凝土 | 60 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.034 | 0.600 |
| 挤塑聚苯板（XPS）不带表皮 | 60 | 0.032 | 0.226 | 1.10 | 1.705 | 0.424 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.818 | 2.257 |
| 保温材料层R | 1.70 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.6 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 细石混凝土 | 50 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.029 | 0.500 |
| 挤塑聚苯板（XPS）不带表皮 | 60 | 0.032 | 0.226 | 1.10 | 1.705 | 0.424 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.812 | 2.157 |
| 保温材料层R | 1.70 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.6 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

地下墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 500 | 1.160 | 12.990 | 1.00 | 0.431 | 5.599 |
| 烧结普通砖 | 120 | 0.810 | 9.659 | 1.00 | 0.148 | 1.431 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 60 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 1.818 | 1.080 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 各层之和∑ | 980 | － | － | － | 2.570 | 11.076 |
| 保温材料层R | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90系列断桥铝合金窗(5+9A+5+9A+5+9A+5Low-E) | 68 | 1.40 | 0.42 | 1.000 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
| 2 | 90系列断桥铝合金窗(5+9A+5+9A+5+9A+5Low-E) | 34 | 1.40 | 0.42 | 1.000 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0816，C0818，C3024，C2425，C2427，C2730，C3225，C3226，C3630，C3730，C5325，C5358-S，C5358-X，MLC2427，MLC3224，MLC3227，MLC5324，MLC5327，MLC6232，C0516，C0618，C0813a，C0813b，C0818a，C0818b，C1518，C1724，C1818，C2118，C2618，C3518，MLC1827，MLC2127，MLC2824，MLC5224 |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 |  | 综合太阳 得热系数 |  | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 南向 | -1001 | 34 | 0.42 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | -1002 | 34 | 0.42 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | -1003 | 34 | 0.42 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | -1004 | 34 | 0.42 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1025 | 34 | 0.54 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1026 | 34 | 0.54 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1027 | 34 | 0.54 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1028 | 34 | 0.54 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1039 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1040 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1041 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1042 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1045 | 34 | 0.55 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1046 | 34 | 0.55 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1047 | 34 | 0.55 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1048 | 34 | 0.55 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2021 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2022 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2023 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2024 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2035 | 34 | 0.58 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2036 | 34 | 0.58 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2037 | 34 | 0.58 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2038 | 34 | 0.58 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2041 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2042 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2043 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2044 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3027 | 34 | 0.54 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3028 | 34 | 0.54 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3029 | 34 | 0.54 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3030 | 34 | 0.54 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3035 | 34 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3036 | 34 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3037 | 34 | 0.58 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3038 | 34 | 0.58 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3041 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3042 | 34 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3043 | 34 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3044 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4003 | 34 | 0.47 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4004 | 34 | 0.47 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4007 | 34 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4008 | 34 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4021 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4022 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4029 | 34 | 0.58 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4030 | 34 | 0.58 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4033 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4034 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4035 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4036 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5001 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5002 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5007 | 34 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 5008 | 34 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 5009 | 34 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 5010 | 34 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 5017 | 34 | 0.47 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 5018 | 34 | 0.47 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 5023 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5024 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5025 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5026 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.42 | 无对应限值 | 不满足 |
| 北向 | 1005 | 68 | 0.38 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1006 | 68 | 0.38 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1017 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1018 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1019 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1020 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1021 | 34 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1022 | 34 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1023 | 34 | 0.35 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1024 | 34 | 0.35 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1033 | 34 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1034 | 34 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1037 | 34 | 0.23 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1038 | 34 | 0.23 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1043 | 34 | 0.22 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1044 | 34 | 0.22 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2002 | 34 | 0.35 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2005 | 34 | 0.11 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2006 | 34 | 0.11 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2015 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2016 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2017 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2018 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2019 | 34 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2020 | 34 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2029 | 34 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2030 | 34 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2033 | 34 | 0.27 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2034 | 34 | 0.27 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2039 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2040 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2061 | 34 | 0.35 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3005 | 34 | 0.16 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3006 | 34 | 0.16 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3015 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3016 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3017 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3018 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3019 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3020 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3021 | 34 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3022 | 34 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3023 | 34 | 0.35 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3024 | 34 | 0.35 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3033 | 34 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3034 | 34 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3039 | 34 | 0.27 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3040 | 34 | 0.27 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4005 | 34 | 0.16 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4006 | 34 | 0.16 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4015 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4016 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4017 | 34 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4018 | 34 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4019 | 34 | 0.35 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4020 | 34 | 0.35 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4031 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4032 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4039 | 34 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4040 | 34 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4041 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4042 | 34 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 5001 | 34 | 0.38 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 5002 | 34 | 0.40 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 5005 | 34 | 0.14 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 5006 | 34 | 0.09 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 5015 | 34 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 5016 | 34 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 5021 | 34 | 0.10 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 5022 | 34 | 0.10 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 5033 | 34 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 5034 | 34 | 0.32 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
| 东向 | 1006 | 68 | 0.31 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1030 | 34 | 0.21 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1052 | 34 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1053 | 34 | 0.22 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2025 | 34 | 0.21 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2048 | 34 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2050 | 34 | 0.22 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3008 | 34 | 0.44 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3032 | 34 | 0.21 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3047 | 34 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3050 | 34 | 0.22 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4024 | 34 | 0.21 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4044 | 34 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4046 | 34 | 0.22 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 5019 | 34 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 5022 | 34 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
| 西向 | 1005 | 68 | 0.31 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1029 | 34 | 0.21 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1051 | 34 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 1054 | 34 | 0.22 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2026 | 34 | 0.21 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2047 | 34 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 2049 | 34 | 0.22 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3007 | 34 | 0.44 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3031 | 34 | 0.21 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3048 | 34 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 3049 | 34 | 0.22 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4023 | 34 | 0.21 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4043 | 34 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 4045 | 34 | 0.22 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 5020 | 34 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  | 5021 | 34 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 透光围护结构的热工性能指标应符合表4.2.1的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4001(最不利房间) | 0.00 |  | 1.00 | 0.40 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 无凸窗 | 不得设置凸窗 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.6条 |  |  |
| 标准要求 | 北向不得设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

凸窗板

本工程无此项围护结构

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.7条 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的7级 |
| 结论 | 满足 |

外门气密性

| 最不利气密性等级 | 7级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.7条 |
| 标准要求 | 外门气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的4级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 开间窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 |  |
| 7 | 外墙 | 满足 |  |
| 8 | 分隔供暖与非供暖空间的楼板 | 满足 |  |
| 9 | 供暖房间与室外接触的外门 | 满足 |  |
| 10 | 单元外门 | 满足 |  |
| 11 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 12 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |  |
| 13 | 供暖房间层间楼板 | 满足 |  |
| 14 | 地面 | 满足 |  |
| 15 | 地下墙 | 满足 |  |
| 16 | 外窗 | 不满足 | 可 |
| 17 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 18 | 是否有凸窗 | 满足 |  |
| 19 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 20 | 外门气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《山东省居住建筑节能设计标准》的要求进行节能设计的权衡判断。

热工性能权衡判断

权衡指标

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.35 |  |  | 0.33 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.21 |  |  | 0.30 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)] |  | — |  |  | 0.45 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)] |  | 0.55 |  |  | 1.50 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)] |  | 0.45 |  |  | 0.45 |  |  |
| 周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | 1.70 |  |  | 1.60 |  |  |
| 地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | 1.82 |  |  | 1.80 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数 |
|  | 南向 | 0.60 | 1.40 | 0.42 | ≤0.30 | 1.30 | 0.36 |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 1.40 | 0.36 |
|  | 北向 | 0.40 | 1.40 | 0.42 | ≤0.30 | 1.30 | 0.36 |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 1.40 | 0.36 |
|  | 东向 | 0.44 | 1.40 | 0.42 | ≤0.30 | 1.30 | 0.36 |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 1.40 | 0.36 |
|  | 西向 | 0.44 | 1.40 | 0.42 | ≤0.30 | 1.30 | 0.36 |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 1.40 | 0.36 |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，热阻的单位(m2.k)/W，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 2(人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 1(人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 厨房 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 1(人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 封闭阳台 | － | － | 0.5(次/h) | 1(人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 库房 | － | － | 0.5(次/h) | 0(人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0.5(次/h) | 0(人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0.5(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 设备间 | 26 | 12 | 0.5(次/h) | 1(人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 3(人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 车库 | － | － | 0.5(次/h) | 0(人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 过道 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 3(人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

负荷分项统计

设计建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -11.51 | 4.45 | 5.04 | -10.39 | — | -12.40 |
| 供冷(kWh/㎡) | 5.60 | 6.42 | 3.55 | 7.75 | -0.06 | 23.26 |

参照建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -15.67 | 5.84 | 5.17 | -12.31 | — | -16.98 |
| 供冷(kWh/㎡) | 5.32 | 6.42 | 2.72 | 7.75 | -0.05 | 22.16 |

逐月负荷

逐月电耗

|  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) |
| 1 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 2.60 |
| 2 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 1.86 |
| 3 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 6 | 1.34 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
| 7 | 2.86 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |
| 8 | 2.09 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 9 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.82 |
| 12 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 2.23 |
| 合计 | 6.46 | 5.58 | 6.15 | 7.64 |

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 5.58 | 7.64 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 12.40 | 16.98 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的供暖能耗不大于参照建筑的供暖能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

综合判断结论

■结论：本工程设计建筑的供暖能耗不大于参照建筑的供暖能耗。本次节能设计符合《山东省居住建筑节能设计标准》的要求。