围护结构性能提升报告书 居住建筑

泰安市嘉源置业有限公司泰山人家项目住宅工程19#住宅楼

设计编号：2025D-002-19

| 工程地点 | ： | 山东-泰安 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 泰安市嘉源置业有限公司 |
| 设计单位 | ： | 山东博宇建筑设计有限责任公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年10月17日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : T15650059715 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 工程材料	7

5 围护结构做法简要说明	9

6 体形系数	9

6.1 体形系数	9

6.2 楼层信息表	9

7 窗墙比	10

7.1 窗墙比	10

7.2 外窗表	13

8 天窗	15

8.1 天窗传热系数	15

9 屋顶	15

9.1 屋顶相关构造	15

9.2 屋顶平均热工特性	15

10 外墙	16

10.1 外墙相关构造	16

10.2 外墙线性热桥	17

10.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	19

10.4 外墙平均热工特性	20

11 外窗	21

11.1 外窗构造	21

11.2 总体热工	21

12 规定性指标检查结论	25

建筑概况

| 工程名称 | 泰安市嘉源置业有限公司泰山人家项目住宅工程19#住宅楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-泰安 |
| 气候子区 | 寒冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上3293㎡ 地下712㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下1 |
| 建筑高度 | 19.5m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架剪力墙结构 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-1层平面

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 地砖 | 0.930 | 10.285 | 1700.0 | 920.0 | 0.0140 | 《建筑材料手册》(第四版) |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 烧结普通砖 | 0.810 | 9.659 | 1800.0 | 880.0 | 0.1050 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 保温层砂浆（玻化微珠） | 0.080 | 1.190 | 320.0 | 869.3 | 0.0230 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 1790.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石墨挤塑聚苯板（SXPS） | 0.024 | 0.219 | 30.0 | 999.3 | 0.0000 | 《山东居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 0.160 | 10.000 | 500.0 | 1000.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆(找平层) | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 1016.5 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
| 挤塑聚苯板（XPS）不带表皮 | 0.032 | 0.226 | 22.0 | 997.6 | 0.0000 | 《山东居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 防水砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 喷涂硬质聚氨酯 | 0.024 | 0.247 | 35.0 | 998.7 | 0.0000 | 《山东居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 胶粉聚苯颗粒粘结浆料 | 0.080 | 1.382 | 350.0 | 1000.5 | 0.0000 | 《山东居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 胶粉聚苯颗粒保温层 | 0.060 | 1.126 | 230.0 | 1263.4 | 0.0023 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：

（1） 上人屋面 (K=0.146,D=4.500)：（由上到下）

水泥砂浆 30mm＋c20细石混凝土 50mm＋sbs改性沥青防水卷材 7mm＋c20细石混凝土 30mm＋喷涂硬质聚氨酯 180mm＋防水砂浆（1） 1.5mm＋钢筋混凝土 120mm

（2） 非上人屋面 (K=0.147,D=4.133)：（由上到下）

c20细石混凝土 50mm＋sbs改性沥青防水卷材 7mm＋c20细石混凝土 30mm＋喷涂硬质聚氨酯 180mm＋防水砂浆（1） 1.5mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.101,D=3.676)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒粘结浆料 20mm＋钢筋混凝土 50mm＋石墨挤塑聚苯板（SXPS） 250mm＋钢筋混凝土 50mm

3. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.233,D=3.790)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒粘结浆料 20mm＋钢筋混凝土 50mm＋石墨挤塑聚苯板（SXPS） 100mm＋钢筋混凝土 200mm

4. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.233,D=3.790)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒粘结浆料 20mm＋钢筋混凝土 50mm＋石墨挤塑聚苯板（SXPS） 100mm＋钢筋混凝土 200mm

5. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=0.233,D=3.790)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒粘结浆料 20mm＋钢筋混凝土 50mm＋石墨挤塑聚苯板（SXPS） 100mm＋钢筋混凝土 200mm

6. 热桥板：热桥板构造一 (K=1.797,D=3.866)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒粘结浆料 20mm＋钢筋混凝土 150mm＋钢筋混凝土 200mm

7. 外窗：90系列断桥铝合金窗(5+9A+5+9A+5+9A+5Low-E) (K=1.400)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.420

8. 幕墙：90系列断桥铝合金窗(5+9A+5+9A+5+9A+5Low-E) (K=1.400)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.420

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 3895.04 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 11280.96 |
| 体形系数 | 0.35 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 5.800 | 711.96 | 332.34 | 5789.04 |
| 1 | 3.300 | 768.57 | 575.07 | 2536.27 |
| 2 | 3.300 | 736.09 | 560.49 | 2442.54 |
| 3 | 3.300 | 736.62 | 528.87 | 2430.86 |
| 4 | 3.300 | 672.46 | 591.84 | 2219.13 |
| 5 | 3.300 | 379.62 | 811.12 | 1634.55 |
| 6 | 3.000 | 0.00 | 495.32 | 17.62 |
| 合计 | 19.50 | 4005.32 | 3895.04 | 11280.96 |

窗墙比

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | -1001 | 南 | 0.42 |
|  | -1002 | 南 | 0.42 |
|  | -1003 | 南 | 0.42 |
|  | -1004 | 南 | 0.42 |
|  | 1017 | 北 | 0.29 |
|  | 1018 | 北 | 0.29 |
|  | 1019 | 北 | 0.29 |
|  | 1020 | 北 | 0.29 |
|  | 1029 | 西 | 0.21 |
|  | 1030 | 东 | 0.21 |
|  | 1033 | 北 | 0.24 |
|  | 1034 | 北 | 0.24 |
|  | 1037 | 北 | 0.23 |
|  | 1038 | 北 | 0.23 |
|  | 1043 | 北 | 0.22 |
|  | 1044 | 北 | 0.22 |
|  | 1051 | 西 | 0.24 |
|  | 1052 | 东 | 0.24 |
|  | 1053 | 东 | 0.22 |
|  | 1054 | 西 | 0.22 |
|  | 2015 | 北 | 0.29 |
|  | 2016 | 北 | 0.29 |
|  | 2017 | 北 | 0.29 |
|  | 2018 | 北 | 0.29 |
|  | 2025 | 东 | 0.21 |
|  | 2026 | 西 | 0.21 |
|  | 2029 | 北 | 0.24 |
|  | 2030 | 北 | 0.24 |
|  | 2033 | 北 | 0.27 |
|  | 2034 | 北 | 0.27 |
|  | 2039 | 北 | 0.29 |
|  | 2040 | 北 | 0.29 |
|  | 2047 | 西 | 0.24 |
|  | 2048 | 东 | 0.24 |
|  | 2049 | 西 | 0.22 |
|  | 2050 | 东 | 0.22 |
|  | 3015 | 北 | 0.29 |
|  | 3016 | 北 | 0.29 |
|  | 3017 | 北 | 0.29 |
|  | 3018 | 北 | 0.29 |
|  | 3019 | 北 | 0.29 |
|  | 3020 | 北 | 0.29 |
|  | 3031 | 西 | 0.21 |
|  | 3032 | 东 | 0.21 |
|  | 3033 | 北 | 0.24 |
|  | 3034 | 北 | 0.24 |
|  | 3035 | 南 | 0.45 |
|  | 3036 | 南 | 0.45 |
|  | 3039 | 北 | 0.27 |
|  | 3040 | 北 | 0.27 |
|  | 3042 | 南 | 0.34 |
|  | 3043 | 南 | 0.34 |
|  | 3047 | 东 | 0.24 |
|  | 3048 | 西 | 0.24 |
|  | 3049 | 西 | 0.22 |
|  | 3050 | 东 | 0.22 |
|  | 4003 | 南 | 0.47 |
|  | 4004 | 南 | 0.47 |
|  | 4007 | 南 | 0.39 |
|  | 4008 | 南 | 0.39 |
|  | 4015 | 北 | 0.29 |
|  | 4016 | 北 | 0.29 |
|  | 4023 | 西 | 0.21 |
|  | 4024 | 东 | 0.21 |
|  | 4031 | 北 | 0.29 |
|  | 4032 | 北 | 0.29 |
|  | 4039 | 北 | 0.24 |
|  | 4040 | 北 | 0.24 |
|  | 4041 | 北 | 0.29 |
|  | 4042 | 北 | 0.29 |
|  | 4043 | 西 | 0.24 |
|  | 4044 | 东 | 0.24 |
|  | 4045 | 西 | 0.22 |
|  | 4046 | 东 | 0.22 |
|  | 5007 | 南 | 0.39 |
|  | 5008 | 南 | 0.39 |
|  | 5009 | 南 | 0.39 |
|  | 5010 | 南 | 0.39 |
|  | 5017 | 南 | 0.47 |
|  | 5018 | 南 | 0.47 |
|  | 5019 | 东 | 0.24 |
|  | 5020 | 西 | 0.24 |
|  | 5021 | 西 | 0.24 |
|  |  | 北 | 0.10 |
|  | 5022 | 东 | 0.24 |
|  |  | 北 | 0.10 |
|  | 1021 | 北 | 0.34 |
|  | 1022 | 北 | 0.34 |
|  | 1023 | 北 | 0.35 |
|  | 1024 | 北 | 0.35 |
|  | 1025 | 南 | 0.54 |
|  | 1026 | 南 | 0.54 |
|  | 1027 | 南 | 0.54 |
|  | 1028 | 南 | 0.54 |
|  | 1039 | 南 | 0.60 |
|  | 1040 | 南 | 0.60 |
|  | 1041 | 南 | 0.60 |
|  | 1042 | 南 | 0.60 |
|  | 1045 | 南 | 0.55 |
|  | 1046 | 南 | 0.55 |
|  | 1047 | 南 | 0.55 |
|  | 1048 | 南 | 0.55 |
|  | 2002 | 北 | 0.35 |
|  | 2019 | 北 | 0.34 |
|  | 2020 | 北 | 0.34 |
|  | 2021 | 南 | 0.60 |
|  | 2022 | 南 | 0.60 |
|  | 2023 | 南 | 0.60 |
|  | 2024 | 南 | 0.60 |
|  | 2035 | 南 | 0.58 |
|  | 2036 | 南 | 0.58 |
|  | 2037 | 南 | 0.58 |
|  | 2038 | 南 | 0.58 |
|  | 2041 | 南 | 0.51 |
|  | 2042 | 南 | 0.51 |
|  | 2043 | 南 | 0.51 |
|  | 2044 | 南 | 0.51 |
|  | 2061 | 北 | 0.35 |
|  | 3007 | 西 | 0.44 |
|  | 3008 | 东 | 0.44 |
|  | 3021 | 北 | 0.34 |
|  | 3022 | 北 | 0.34 |
|  | 3023 | 北 | 0.35 |
|  | 3024 | 北 | 0.35 |
|  | 3027 | 南 | 0.54 |
|  | 3028 | 南 | 0.54 |
|  | 3029 | 南 | 0.54 |
|  | 3030 | 南 | 0.54 |
|  | 3037 | 南 | 0.58 |
|  | 3038 | 南 | 0.58 |
|  | 3041 | 南 | 0.51 |
|  | 3044 | 南 | 0.51 |
|  | 4017 | 北 | 0.34 |
|  | 4018 | 北 | 0.34 |
|  | 4019 | 北 | 0.35 |
|  | 4020 | 北 | 0.35 |
|  | 4021 | 南 | 0.60 |
|  | 4022 | 南 | 0.60 |
|  | 4029 | 南 | 0.58 |
|  | 4030 | 南 | 0.58 |
|  | 4033 | 南 | 0.51 |
|  | 4034 | 南 | 0.51 |
|  | 4035 | 南 | 0.51 |
|  | 4036 | 南 | 0.51 |
|  | 5015 | 北 | 0.36 |
|  | 5016 | 北 | 0.36 |
|  | 5023 | 南 | 0.51 |
|  | 5024 | 南 | 0.51 |
|  | 5025 | 南 | 0.51 |
|  | 5026 | 南 | 0.51 |
|  | 5033 | 北 | 0.34 |
|  | 5034 | 北 | 0.32 |
| 楼梯间 | 2005 | 北 | 0.11 |
|  | 2006 | 北 | 0.11 |
|  | 3005 | 北 | 0.16 |
|  | 3006 | 北 | 0.16 |
|  | 4005 | 北 | 0.16 |
|  | 4006 | 北 | 0.16 |
|  | 5005 | 北 | 0.14 |
|  | 5006 | 北 | 0.09 |
|  | 1005 | 西 | 0.31 |
|  |  | 北 | 0.38 |
|  | 1006 | 东 | 0.31 |
|  |  | 北 | 0.38 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | (玻璃幕墙) | / | -1 | / | / | 139.78 | 783.45 |
|  | C2425 | 2.40×2.50 | 2~5 | 14 | 6.00 | 84.00 |  |
|  | C2427 | 2.40×2.70 | 1 | 4 | 6.48 | 25.92 |  |
|  | C2730 | 2.65×2.95 | -1 | 4 | 7.82 | 31.27 |  |
|  | C3225 | 3.20×2.50 | 2~4 | 8 | 8.00 | 64.00 |  |
|  | C3226 | 3.20×2.60 | 1 | 4 | 8.32 | 33.28 |  |
|  | C3630 | 3.55×2.95 | -1 | 1 | 10.47 | 10.47 |  |
|  | C3730 | 3.70×2.95 | -1 | 2 | 10.92 | 21.83 |  |
|  | C3730 | 3.65×2.95 | -1 | 1 | 10.77 | 10.77 |  |
|  | C5325 | 5.30×2.50 | 2 | 4 | 13.25 | 53.00 |  |
|  | C5358-S | 5.30×2.50 | 5 | 2 | 13.25 | 26.50 |  |
|  | C5358-X | 5.30×2.50 | 4 | 2 | 13.25 | 26.50 |  |
|  | MLC2427 | 1.50×2.70 | 3 | 2 | 4.05 | 8.10 |  |
|  | MLC3224 | 2.30×2.35 | 4~5 | 6 | 5.41 | 32.43 |  |
|  | MLC3227 | 2.30×2.70 | 3 | 2 | 6.21 | 12.42 |  |
|  | MLC5324 | 4.40×2.35 | 4~5 | 4 | 10.34 | 41.36 |  |
|  | MLC5327 | 4.40×2.70 | 1,3 | 8 | 11.88 | 95.04 |  |
|  | MLC6232 | 5.30×3.15 | -1 | 4 | 16.70 | 66.78 |  |
| 北向 | (玻璃幕墙) | / | -1,1 | / | / | 156.70 | 393.78 |
|  | C0516 | 0.45×1.60 | 1~4 | 8 | 0.72 | 5.76 |  |
|  | C0618 | 0.60×1.80 | 5 | 2 | 1.08 | 2.16 |  |
|  | C0813a | 0.80×1.30 | 2 | 2 | 1.04 | 2.08 |  |
|  | C0813b | 0.80×1.30 | 2 | 2 | 1.04 | 2.08 |  |
|  | C0818a | 0.80×1.80 | 3~5 | 8 | 1.44 | 11.52 |  |
|  | C0818b | 0.80×1.80 | 3~4 | 4 | 1.44 | 5.76 |  |
|  | C1518 | 1.50×1.80 | 5 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  | C1724 | 1.70×2.35 | 5 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |
|  | C1818 | 1.80×1.80 | 1~4 | 22 | 3.24 | 71.28 |  |
|  | C2118 | 2.10×1.80 | 2~3 | 4 | 3.78 | 15.12 |  |
|  | C2618 | 2.60×1.80 | 1~4 | 16 | 4.68 | 74.88 |  |
|  | C3518 | 3.45×1.80 | 5 | 2 | 6.21 | 12.42 |  |
|  | MLC1827 | 0.90×2.70 | 1 | 2 | 2.43 | 4.86 |  |
|  | MLC2127 | 1.20×2.70 | 1 | 2 | 3.24 | 6.48 |  |
|  | MLC2824 | 1.90×2.35 | 5 | 1 | 4.47 | 4.47 |  |
|  | MLC5224 | 2.40×2.05 | 5 | 1 | 4.92 | 4.92 |  |
|  | MLC5224 | 1.90×2.05 | 5 | 1 | 3.90 | 3.90 |  |
| 东向 | (玻璃幕墙) | 1.35×2.38 | 1 | 1 | 3.21 | 3.21 | 28.13 |
|  | C0816 | 0.80×1.60 | 1~4 | 4 | 1.28 | 5.12 |  |
|  | C0818 | 0.80×1.80 | 1~5 | 10 | 1.44 | 14.40 |  |
|  | C3024 | 3.00×1.80 | 3 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
| 西向 | (玻璃幕墙) | 1.35×2.38 | 1 | 1 | 3.21 | 3.21 | 28.13 |
|  | C0816 | 0.80×1.60 | 1~4 | 4 | 1.28 | 5.12 |  |
|  | C0818 | 0.80×1.80 | 1~5 | 10 | 1.44 | 14.40 |  |
|  | C3024 | 3.00×1.80 | 3 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗传热系数

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶相关构造

上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| c20细石混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 7 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.030 | 0.285 |
| c20细石混凝土 | 30 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.017 | 0.297 |
| 喷涂硬质聚氨酯 | 180 | 0.024 | 0.247 | 1.15 | 6.522 | 1.853 |
| 防水砂浆（1） | 1.5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.002 | 0.018 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 418.5 | － | － | － | 6.701 | 4.500 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.15 |  |  |  |  |  |

非上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| c20细石混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 7 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.030 | 0.285 |
| c20细石混凝土 | 30 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.017 | 0.297 |
| 喷涂硬质聚氨酯 | 180 | 0.024 | 0.247 | 1.15 | 6.522 | 1.853 |
| 防水砂浆（1） | 1.5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.002 | 0.018 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 388.5 | － | － | － | 6.669 | 4.133 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.15 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上人屋面 | 707.21 | 0.942 | 0.15 | 4.50 | 0.75 |
| 非上人屋面 | 43.47 | 0.058 | 0.15 | 4.13 | 0.75 |
| 合计 | 750.68 | 1.000 | 0.15 | 4.48 | 0.75 |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.8-1~5的要求提高(K≤0.25) |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒粘结浆料 | 20 | 0.080 | 1.382 | 1.25 | 0.200 | 0.346 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 石墨挤塑聚苯板（SXPS） | 250 | 0.024 | 0.219 | 1.10 | 9.470 | 2.281 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 9.733 | 3.676 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.10 |  |  |  |  |  |

外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒粘结浆料 | 20 | 0.080 | 1.382 | 1.25 | 0.200 | 0.346 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 石墨挤塑聚苯板（SXPS） | 100 | 0.024 | 0.219 | 1.10 | 3.788 | 0.913 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 4.137 | 3.790 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒粘结浆料 | 20 | 0.080 | 1.382 | 1.25 | 0.200 | 0.346 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 石墨挤塑聚苯板（SXPS） | 100 | 0.024 | 0.219 | 1.10 | 3.788 | 0.913 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 4.137 | 3.790 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒粘结浆料 | 20 | 0.080 | 1.382 | 1.25 | 0.200 | 0.346 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 石墨挤塑聚苯板（SXPS） | 100 | 0.024 | 0.219 | 1.10 | 3.788 | 0.913 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 4.137 | 3.790 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒粘结浆料 | 20 | 0.080 | 1.382 | 1.25 | 0.200 | 0.346 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 石墨挤塑聚苯板（SXPS） | 100 | 0.024 | 0.219 | 1.10 | 3.788 | 0.913 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 4.137 | 3.790 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒粘结浆料 | 20 | 0.080 | 1.382 | 1.25 | 0.200 | 0.346 |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.086 | 1.483 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 0.407 | 3.866 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.80 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R7 | 0.170 | 156.68 | 26.64 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 618.00 | 74.16 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 257.40 | 30.89 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 180.00 | 21.60 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 11.60 | 0.06 |
|  | 合计 |  |  |  | 153.34 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R7 | 0.170 | 116.98 | 19.89 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 473.28 | 56.79 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 154.30 | 18.52 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 126.80 | 15.22 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 6.60 | 0.03 |
|  | 合计 |  |  |  | 110.45 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R7 | 0.170 | 49.35 | 8.39 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 56.60 | 6.79 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 16.65 | 2.00 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 14.20 | 1.70 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 3.30 | 0.02 |
|  | 合计 |  |  |  | 18.90 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R7 | 0.170 | 50.07 | 8.51 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 52.40 | 6.29 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 15.55 | 1.87 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 14.20 | 1.70 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 3.30 | 0.02 |
|  | 合计 |  |  |  | 18.39 |
| 总计 |  |  |  |  | 301.07 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R7 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 470.38 | 0.738 | 0.10 | 3.68 | 0.70 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 167.38 | 0.262 | 0.23 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 637.76 | 1.000 | 0.14 | 3.71 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.14 + 153.34/637.76 = 0.38 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 532.23 | 0.736 | 0.10 | 3.68 | 0.70 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 176.58 | 0.244 | 0.23 | 3.79 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 14.52 | 0.020 | 0.23 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 723.32 | 1.000 | 0.14 | 3.71 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.14 + 110.45/723.32 = 0.29 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 289.38 | 0.579 | 0.10 | 3.68 | 0.70 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 208.74 | 0.418 | 0.23 | 3.79 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 1.78 | 0.004 | 0.23 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 499.90 | 1.000 | 0.16 | 3.72 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.16 + 18.90/499.90 = 0.20 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 247.08 | 0.545 | 0.10 | 3.68 | 0.70 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 204.28 | 0.451 | 0.23 | 3.79 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 1.78 | 0.004 | 0.23 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 453.13 | 1.000 | 0.16 | 3.73 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.16 + 18.39/453.13 = 0.20 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1539.06 | 0.665 | 0.10 | 3.68 | 0.70 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 756.97 | 0.327 | 0.23 | 3.79 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 18.08 | 0.008 | 0.23 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 2314.12 | 1.000 | 0.15 | 3.71 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.15 + 301.07/2314.12 = 0.28 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.8-1~5的要求提高(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90系列断桥铝合金窗(5+9A+5+9A+5+9A+5Low-E) | 68 | 1.40 | 0.42 | 1.000 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
| 2 | 90系列断桥铝合金窗(5+9A+5+9A+5+9A+5Low-E) | 34 | 1.40 | 0.42 | 1.000 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0816，C0818，C3024，C2425，C2427，C2730，C3225，C3226，C3630，C3730，C5325，C5358-S，C5358-X，MLC2427，MLC3224，MLC3227，MLC5324，MLC5327，MLC6232，C0516，C0618，C0813a，C0813b，C0818a，C0818b，C1518，C1724，C1818，C2118，C2618，C3518，MLC1827，MLC2127，MLC2824，MLC5224 |  |  |  |

总体热工

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | -1001 | 34 | 0.42 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | -1002 | 34 | 0.42 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | -1003 | 34 | 0.42 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | -1004 | 34 | 0.42 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1025 | 34 | 0.54 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1026 | 34 | 0.54 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1027 | 34 | 0.54 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1028 | 34 | 0.54 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1039 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1040 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1041 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1042 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1045 | 34 | 0.55 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1046 | 34 | 0.55 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1047 | 34 | 0.55 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1048 | 34 | 0.55 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2021 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2022 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2023 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2024 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2035 | 34 | 0.58 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2036 | 34 | 0.58 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2037 | 34 | 0.58 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2038 | 34 | 0.58 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2041 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2042 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2043 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2044 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3027 | 34 | 0.54 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3028 | 34 | 0.54 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3029 | 34 | 0.54 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3030 | 34 | 0.54 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3035 | 34 | 0.45 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3036 | 34 | 0.45 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3037 | 34 | 0.58 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3038 | 34 | 0.58 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3041 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3042 | 34 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3043 | 34 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3044 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4003 | 34 | 0.47 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4004 | 34 | 0.47 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4007 | 34 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4008 | 34 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4021 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4022 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4029 | 34 | 0.58 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4030 | 34 | 0.58 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4033 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4034 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4035 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4036 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5001 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5002 | 34 | 0.60 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5007 | 34 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 5008 | 34 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 5009 | 34 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 5010 | 34 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 5017 | 34 | 0.47 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 5018 | 34 | 0.47 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 5023 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5024 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5025 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5026 | 34 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 不满足 |
| 北向 | 1005 | 68 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1006 | 68 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1017 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1018 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1019 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1020 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1021 | 34 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1022 | 34 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1023 | 34 | 0.35 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1024 | 34 | 0.35 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1033 | 34 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1034 | 34 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1037 | 34 | 0.23 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1038 | 34 | 0.23 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1043 | 34 | 0.22 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1044 | 34 | 0.22 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2002 | 34 | 0.35 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2005 | 34 | 0.11 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2006 | 34 | 0.11 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2015 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2016 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2017 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2018 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2019 | 34 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2020 | 34 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2029 | 34 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2030 | 34 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2033 | 34 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2034 | 34 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2039 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2040 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2061 | 34 | 0.35 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3005 | 34 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3006 | 34 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3015 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3016 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3017 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3018 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3019 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3020 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3021 | 34 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3022 | 34 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3023 | 34 | 0.35 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3024 | 34 | 0.35 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3033 | 34 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3034 | 34 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3039 | 34 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3040 | 34 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4005 | 34 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4006 | 34 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4015 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4016 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4017 | 34 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4018 | 34 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4019 | 34 | 0.35 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4020 | 34 | 0.35 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4031 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4032 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4039 | 34 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4040 | 34 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4041 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4042 | 34 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 5001 | 34 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 5002 | 34 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 5005 | 34 | 0.14 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 5006 | 34 | 0.09 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 5015 | 34 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 5016 | 34 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 5021 | 34 | 0.10 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 5022 | 34 | 0.10 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 5033 | 34 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 5034 | 34 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
| 东向 | 1006 | 68 | 0.31 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1030 | 34 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1052 | 34 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1053 | 34 | 0.22 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2025 | 34 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2048 | 34 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2050 | 34 | 0.22 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3008 | 34 | 0.44 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3032 | 34 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3047 | 34 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3050 | 34 | 0.22 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4024 | 34 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4044 | 34 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4046 | 34 | 0.22 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 5019 | 34 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 5022 | 34 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
| 西向 | 1005 | 68 | 0.31 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1029 | 34 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1051 | 34 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1054 | 34 | 0.22 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2026 | 34 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2047 | 34 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2049 | 34 | 0.22 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3007 | 34 | 0.44 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3031 | 34 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3048 | 34 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3049 | 34 | 0.22 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4023 | 34 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4043 | 34 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4045 | 34 | 0.22 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 5020 | 34 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 5021 | 34 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
| 标准依据 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 按表3.1.9-1~2的要求提高 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 提高>20% |
| 3 | 外墙 | 提高>20% |
| 4 | 外窗 | 提高<0% |
| 结论 | 3.2.8条 | 不满足星级要求 |
|  | 7.2.4条 | 提高<0%，不得分 |

□说明：本工程围护结构热工性能不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定，不得分，不满足星级要求。