
水资源利用方案

  项目名称: 

建设单位: 

编制日期  2025 年11月

一、工程慨况
（1）项目名称：
（2）建设单位：

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：北京市海淀区大钟寺体育公园内

二、自然环境简况

1、地理位置

北京市海淀区位于北纬39°53'—40°09'，东经116°03'—116°23'之间。地处北京市区的西北侧。东侧与朝阳区、西城区相邻。西侧以太行山余脉（西山）为界，与石景山区和门头沟区相接。南侧与丰台区接壤。北侧与昌平区相连。总面积约431平方公里。其中，山区面积26%，平原面积占59%，水域面积占2%，其他面积占13%。

 2、气象气候

海淀区气候属温带湿润季风气候区，冬季寒冷干燥，盛行西北风，夏季高温多雨，盛行东南风。年均气温12.5℃，1月份平均气温-4.4℃，极端最低气温为-21.7℃，7月份平均气温为25.8℃，最高气温为41.6℃。
年日照数2662小时，无霜期211天。年平均降水量628.9毫米，集中于夏季的6－8月，降水量为465.1毫米,占全年降水的70%；冬季的12－2月份降水量最少，仅占1%。因此，夏季雨水多，春秋干旱，冬季寒冷干燥是该区的气候特点。
3、水文地质

海淀区的河流可以概括为三横两纵的骨干格局，其中三横（东西走向或斜向）包含清河，万泉河和南长河（昆玉河段），两纵（南北走向）包含京密引水渠和永定河引水渠。

4、自然资源

水资源：海淀区有水资源总量1.1亿立方米，其中地表水约0.3~0.5亿立方米，地下水0.7~0.9亿立方米，人均本地水资源占有量约37立方米。

林木资源：海淀区的森林覆盖率大约在25%~28%之间，林木绿化率稳定在50%以上，林地面积约130平方公里。

5、地貌特征

北京市海淀区的地貌特征非常鲜明且富有特色，可以概括为 “西北高、东南低，西山东西，平原南北” 的格局。这是一个典型的由山地和平原组成的过渡地带。北京市海淀区的地貌是一个典型的“山地-平原”二元结构。西部和北部是生态屏障和绿肺，以陡峻的西山为主体，提供了自然景观和生态保障。东部和南部是城市核心和基座，以平坦的平原为主体，承载了绝大部分的城市功能、科技创新和人口活动。

这种独特的地貌特征，不仅塑造了海淀区优美的自然环境（“三山五园”），也为其城市空间布局和功能分区提供了天然的基础，使其成为集历史文脉、科技创新与生态宜居于一体的独特区域。
6、市政环境

水源高度依赖南水北调，辅以密云水库水，形成了双水源保障。供水管网覆盖率高，水质安全稳定。

拥有清河、稻香湖等高标准的再生水厂，污水处理率接近100%。处理后的再生水成为河道生态补水、市政杂用的“第二水源”。

积极推广透水铺装、下凹式绿地等，提升雨水蓄渗能力，应对内涝风险。

本工程污废水最终排放至污水处理厂。本项目处于城市污水管网收水范围之内，项目处理达标后的废水可排入市政排水管网，最终进入污水处理厂。

三、给水系统设计：

 1、水源为市政供水管网，供水压力约0.25Mpa，市政水表井内加设倒流防止器。到达单体±0.00处给水压力约为0.20MPa.室外给水管网干管应成环状布置，满足规范《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021第3.2.3条的规定；本项目市政给水为1路供水，市政水表井内加设倒流防止器，采用不带泄水阀型的低阻力倒流防止器。

2、根据 GB50015-2019第 3.3.1条及 GB50242-2002第 4.2.3条规定：生活给水系统的水质应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022的要求。

3、给水系统竖向不分区，由市政给水管网直接供给，入户压力约为0.20MPa。
4、根据甲方委托，供水管道均采用PPR管(冷水S5系列，热水S3.2系列)，热熔连接，根据 GB50242-2002第 4.1.2条：生活给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。
5、本项目采取有效措施避免管网漏损，采用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，使用的管材管件符合现行产品行业标准的要求，选择密封性能好的阀门及设备，减少跑冒滴漏。合理设置检修阀门，有利于降低检修时的泄水量。活动配件选用长寿命产品，便于拆洗更新。选用的水嘴寿命需超出现行国家标准《陶瓷片密封水嘴》GB18145等相应产品标准寿命要求的1.2倍；选用的阀门，其寿命需超出现行相应产品标准寿命要求的1.5倍。

四 、排水系统
1、本项目排水系统均为重力流排水。生活污水排至室外化粪池后经小区排水管网排入市政管网。

2、 重力流污废水管采用硬聚氯乙烯排水管，冷胶粘合承插连接，透气管管材同污废水管。

3、排水管径≥De110的排水立管穿越楼板时，应在楼板下侧管道上设置阻火圈。排水塑料管伸缩节和阻火圈的安装具体做法见规范CJJ/T 29-2010)。未尽事宜按《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T 29-2010)。

4、排水管道穿隔墙时，孔洞周边应采取密封隔声措施。穿地下室外墙处加设刚性防水套管。

5、当构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道连接时，必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于 50mm。构造内有存水弯的卫生器具，存水弯水封深度不得小于 50mm。严禁采用活动机械活瓣替代水封。严禁采用钟式结构地漏。地漏的构造和性能应符合现行行业标准《地漏》CJ/T 186的规定。

五、雨水

1、屋面雨水排水管道工程采用重力流外排水系统，设计重现期5年，降雨强度4.3L/（s.100m2）；

2、本建筑采用有组织外排水，屋面雨水斗（屋面雨水斗为承雨水斗）、外排雨水立管布置及要求详见建筑图；雨水管就近排至室外散水，室外地面雨水经雨水口，由室外雨水管汇集后，排至市政雨水管。

六.卫生洁具：

   卫生洁具给水及排水五金配件应符合《节水型生活用水器具》CJ164-2014及《节水型产品通用技术条件》GB/T18870。

   卫生洁具均采用陶瓷制品，颜色由业主和装修设计确定。卫生洁具用水量参数及用水效率等级标准按《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB25501-2010、《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB25502-2010、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB28378-2012选取流量，节水器具的流量和用水量参数及用水效率等级，见下表； 

[image: image1.png]HABRLHE | REARAAE(L/S) | AAHESSL
A% 0.100 1%
Wb % 0.08 1%
THRLER 4.5/3.0 14
MEE 2.0 1%
BEE 4.0 1%





分级水表示意图

[image: image2.png]AR ERF

Tk

~HE

—

e H A AR

- ki

—#itE

A

[ dokA

BAAE] ging





1

